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Схема теплоснабжения муниципального образования города Алексин до 2034 года (актуализированная на 2023 год)  разработана с учетом Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 года и Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г. С учетом положения пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» о том, что одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 
Задача, решаемая в результате разработки настоящей Книги (Главы) – оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха. Для решения указанной задачи выполнены две основные процедуры:
· определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
· выполнение расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере для двух состояний: существующего состояния 2022 г. и прогнозируемого состояния 2034 года. 
Расчет для прогнозируемого состояния 2034 года выполнен с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения. Учитывалось изменение расхода топлива, ввод в эксплуатацию новой котельной: котельная «Алексин Бор» в 2022 году.
Расчёты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Расчёты загрязнения атмосферы проведены с помощью программы «УПРЗА Экоцентр», версия 2.0. Данный программный продукт широко используется, в том числе, при разработке соответствующих разделов томов НДВ предприятий, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (мощности) – ТЭЦ и котельных. 
При выполнении разработки настоящей Главы Обосновывающих материалов использованы следующие исходные данные:
· Данные из томов ПДВ, представленных теплоснабжающими организациями по запросам разработчика схемы теплоснабжения;
· Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ из Письма Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16 августа 2018 г. № 20-44/282 «О направлении Временных рекомендаций "Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха" на период с 2019 - 2023 гг.»
Настоящая Глава Обосновывающих материалов выполнена в соответствии со следующей структурой:
· Раздел 2 «Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее состояние)» включает в себя описание метеорологических условий города Алексин, краткий анализ существующего состояния в сфере загрязнения атмосферного воздуха, анализ результатов выполненного расчета рассеивания вредных примесей в атмосфере по существующему состоянию;
· Раздел 3 «Влияние энергоисточников на состояние загрязнения атмосферы при развитии системы теплоснабжения в период до 2034 года» включает в себя анализ результатов выполненных расчетов рассеивания вредных примесей в атмосфере по прогнозируемому состояния 2034 года, а также основные выводы по итогам выполненной работы;
· Разделы 4-5 содержат результаты расчетов рассеивания вредных примесей в атмосфере соответственно по существующему состоянию и прогнозируемого состояния 2034 года (в табличном и графическом видах).
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Территория Алексинского района представляет собой всхолмленное плато, пересеченное густой речной и овражной сетью.
Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля – (+18-20°С), января - (-9-10°С). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней. Самая низкая температура наблюдалась в январе 1940 года (Колосово) −48,5°С, самая высокая в июле +37°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние — в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября — по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале-марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78 %.
В соответствии с СП 131.13330.2012. Строительная климатология и климатическим районированием территории страны, г. Алексин относится ко 2-му климатическому району, подрайону IIB. Климатические характеристики для этого района представлены в таблице 1.
[bookmark: _Toc71789262]Таблица 1 - Климатические параметры в городе Алексин
	Наименование параметра
	Условное обозначение
	Единица измерения
	Значение

	Продолжительность отопительного периода.
	no
	сутки
	207

	Средняя за отопительный период температура наружного воздуха.
	to. ср
	°С
	-3

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления.
	tpo
	°С
	-27

	Средняя скорость ветра за отопительный период
	W
	м/с
	4,0


Средняя месячная и годовая температуры воздуха, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012 №275 представлены в таблице 2.
[bookmark: _Toc71789263]Таблица 2 - Средние значения температур по месяцам
	Месяц
	Средняя температура наружного воздуха, °C

	Январь
	-9,9

	Февраль
	-9,5

	Март
	-4,1

	Апрель
	5,0

	Май
	12,9

	Июнь
	16,7

	Июль
	18,6

	Август
	17,2

	Сентябрь
	11,6

	Октябрь
	5,0

	Ноябрь
	-1,1

	Декабрь
	-6,7

	Год
	4,7


Существенное влияние на рассеивание выбросов загрязняющих веществ и, соответственно, на уровень наблюдаемого загрязнения оказывают географическое положение региона и погодные условия. При постоянной величине выбросов загрязняющих веществ в зависимости от погодных условий уровень загрязнения воздуха может изменяться в несколько раз. При ослаблении ветра до штиля происходит накопление примеси вблизи низкого источника, но в то же время, для перегретого выброса увеличивается его подъем из трубы в верхние слои атмосферы, где примесь рассеивается. Однако, если при этом наблюдается инверсия температуры (повышение температуры воздуха с высотой), то может образоваться задерживающий слой, который будет препятствовать подъему выбросов. Тогда концентрация примеси у земли резко возрастает. На формирование уровня загрязнения воздуха также влияют туманы, осадки и режим солнечной радиации.
Климатические особенности скорее неблагоприятны и могут способствовать загрязнению. Относительно высокое количество осадков обуславливает вымывание загрязняющих частиц из атмосферы и их оседанию в районе места выброса на землю. Условия для повышенного атмосферного загрязнения создаются частой облачностью, которая способствует задержанию веществ в приземном слое атмосферы. Тем не менее, для региона характерны достаточно высокие скорости ветра, особенно летом, в тот же период наблюдается наибольшее число ясных дней, что препятствует локальному удержанию загрязнителей.
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Основные источники загрязнения атмосферы: производство арматуры (ОАО «Тяжпромарматура»), энергетика (Алексинская ТЭЦ), химическая промышленность («Алексинский химкомбинат»); строительная индустрия («Стеклозаводы» и «ТулаЦемент»). Все более существенным фактором загрязнения атмосферного воздуха становится автотранспорт. На его долю приходится 40% суммарных выбросов в атмосферу. Количество автомобилей увеличивается с каждым годом, трафик на дорогах становится более интенсивным, автомобили значительную часть времени проводят в заторах и на светофорах, что, в свою очередь, увеличивает общие выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта.
Интенсивность воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха обусловливается временем суток, а также зависит от загруженности отдельных транспортных путей. Ежегодное увеличение автотранспорта города снижает пропускную способность автомобильных дорог, что ведет к заторам, особенно в часы пик, и еще большему воздействию на состояние воздушной среды.
Выбросы отработанных автомобильных газов скапливаются в приземном слое воздуха, на уровне человеческого роста. В условиях плотной городской застройки, не обеспечивающей свободного продувания ветром, возникает опасность для здоровья людей, постоянно дышащих отработанными газами.
В городе Алексин наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на одной стационарной станции (Алексинская).
Концентрации диоксида азота. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации оксида углерода. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации формальдегида. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации аммиака. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации фенола. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК. Максимальная концентрация составляла 0,002 мг/м3 (ПДК=0,01 мг/м3).
В Алексин отмечается низкая степень загрязнения атмосферного воздуха.
Выводы: ведущую роль в загрязняющем воздействии на атмосферный воздух в городе Смоленске играют передвижные источник. Вторым по значимости источником загрязнения является стационарные источники предприятий.
В Алексин отмечается низкая степень загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc58395945][bookmark: _Toc58396388][bookmark: _Toc58397051][bookmark: _Toc58397240][bookmark: _Toc58397362][bookmark: _Toc58404686][bookmark: _Toc58404861][bookmark: _Toc58404985][bookmark: _Toc58405084][bookmark: _Toc71748246]2.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

Тепловой энергией г. Алексин на сегодняшний день обеспечивают 11 источников тепловой энергии: 
1. Алексинская ТЭЦ, расположенная по адресу: г. Алексин, улица Энергетиков, д.1. Электростанция предназначена для централизованного теплоснабжения и электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей города.
2. Котельная МКР №1, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д.2А.
3. Котельная МКР №2, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Дубравная, д. 27.
4. Котельная МКР №4, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Болотова, д. 16Б.
5. Котельная МКР «Петровское», расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Чехова, д.21-а.
6. Котельная ул. Советская, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Советская, д.7А, стр.1.
7. Котельная ул. Новогородищенская, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Новогородищенская, д.15б.
8. Котельная ул. Заполярье, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Заполярье.
9. Котельная ул. Макаренко, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Макаренко.
10. Котельная АМТ, расположенная по адресу: п. Колосово.
11. Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцго-род» и мкр. «Высокое», расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Монтажная в мкр. «Соцгород».
Котельная «Алексин Бор» будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
Подробные сведения по каждому источнику тепловой энергии (мощности) приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования города Алексин Тульской области на период с 2022 по 2034 года годов и Приложениях к ней.
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Характеристики основного оборудования централизованных источников теплоснабжения с указанием типов котлоагрегатов и характеристиками дымовых труб приведены в таблице 3.
[bookmark: _Toc71789264]Таблица 3 - Характеристика основных источников теплоснабжения города Алексин на 2022 год
	Наименование источника
	Расход условного топлива, 
т у.т.
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Алексинская ТЭЦ
	219537,9
	Котел ТП-230 (2шт), БКЗ-220-100Ф
	Дымовая труба
	180
	7,2

	
	
	Котел-утилизатор
	Дымовая труба
	58
	3,116

	
	
	Котел-утилизатор
	Дымовая труба
	58
	3,116

	Котельная МКР №1
	12395,5
	Котел КВ-ГМ-10 (5шт)
	Дымовая труба
	60
	2,1

	Котельная МКР №2
	9107,3
	Котел ТВГ- 8М (3шт), КВ-ГМ-10
	Дымовая труба
	30
	1,5

	Котельная МКР №4
	2891,4
	Котел ICI REX -350F №1
	Дымовая труба
	25
	0,65

	
	
	Котел ICI REX -350F №2
	Дымовая труба
	25
	0,65

	
	
	Котел ICI REX -350F №3
	Дымовая труба
	25
	0,65

	Котельная МКР «Петровское»
	8571,2
	Котел ДЕ-6,5-14ГМ (2шт), КВ-Г-14-150 (2шт)
	Дымовая труба
	60
	2,1

	Котельная ул. Советская
	693,3
	Котел ICI REX -100 №1
	Дымовая труба
	15
	0,42

	
	
	Котел ICI REX -100 №2
	Дымовая труба
	15
	0,42

	
	
	Котел ICI REX -100 №3
	Дымовая труба
	15
	0,42

	Котельная ул. Новогородищенская
	169,7
	Котел КТГ-0,5-Гн №1
	Дымовая труба
	15
	0,42

	
	
	Котел КТГ-0,5-Гн №2
	Дымовая труба
	15
	0,42

	Котельная ул. Заполярье
	167,7
	Котел ICI REX -30 №1
	Дымовая труба
	12
	0,25

	
	
	Котел ICI REX -30 №2
	Дымовая труба
	12
	0,25

	
	
	Котел ICI REX -30 №3
	Дымовая труба
	12
	0,25

	Котельная ул. Макаренко
	594,3
	Котел ICIREX 95 F (3шт)
	Дымовая труба
	13
	0,4

	Котельная АМТ
	263,1
	Котел ALPHA R50 №1
	Дымовая труба
	24
	0,3

	
	
	Котел ALPHA R50 №2
	Дымовая труба
	24
	0,3

	Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцго-род» и мкр. «Высокое»
	5460,3
	Котел Турботерм Оптима ТТГ-4000
	Дымовая труба
	25
	0,7

	
	
	Котел Турботерм Оптима ТТГ-3000 №1
	Дымовая труба
	25
	0,7

	
	
	Котел Турботерм Оптима ТТГ-3000 №2
	Дымовая труба
	25
	0,7

	Котельная «Алексин Бор»
	377,6
	Котел ICI REX 30 №1
	Дымовая труба
	15,4
	0,25

	
	
	Котел ICI REX 30 №2
	Дымовая труба
	15,4
	0,25


Характеристики газоочистного оборудования, установленного на энергоисточниках, приведены в таблице 4. 
[bookmark: _Toc71789265]Таблица 4 - Характеристики газоочистного оборудования
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Номер источника
	Газоочистное (золоулавливающее) оборудование
	Код вещества
	Наименование вещества
	Степень очистки, %

	Газоочистное оборудование отсутствует
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В рамках разработки (актуализации) схемы теплоснабжения оценка выбросов вредных веществ в атмосферный воздух проводится только от источников, обеспечивающих теплоснабжение города Алексин. 
В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных » РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах: 
· Диоксид азота; 
· Оксид азота; 
· Диоксид серы; 
· Зола твердого топлива; 
· Мазутная зола
· Оксид углерода; 
· Сажа и бенз/а/пирен (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час). 
В соответствии с изложенным расчет проводился по четырем веществам: 
· Азота диоксид (код 301); 
· Азота оксид (код 304);
· Углерод оксид (код 337); 
· Бенз/а/пирен (код 703).
Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в томах ПДВ для источников тепловой энергии (мощности). Данные также проверены расчетом (исходя из фактических сведений по расходу топлива). 
Расчет для прогнозируемого состояния 2034 года выполнен с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения. Учитывалось изменение расхода топлива, ввод в эксплуатацию новой котельной: котельная «Алексин Бор» в 2022 году.
Данные по выбросам вредных веществ от дымовых труб котельных и ТЭЦ приведены в таблице 5. 
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	Источник выделения загрязняющих веществ
	Наименование ист. выброса
	Загрязняющее вещество
	Выбросы загрязняющих веществ

	
	
	код
	наименование
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Алексинская ТЭЦ

	Котел ТП-230 (2шт), БКЗ-220-100Ф
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	69,84433
	1092,25358

	
	
	0304
	Азота оксид
	10,31969
	161,38344

	
	
	0337
	Углерод оксид
	146,05933
	2284,13423

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	2,4E-05
	0,00015

	Котел-утилизатор
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	13,095980
	412,99483

	
	
	0304
	Азота оксид
	1,9702300
	62,133170

	
	
	0337
	Углерод оксид
	4,6750000
	147,43080

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000002

	Котел-утилизатор
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	13,149840
	414,69335

	
	
	0304
	Азота оксид
	1,9881800
	62,699240

	
	
	0337
	Углерод оксид
	4,6944500
	148,04418

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000002

	2. Котельная МКР №1

	Котел КВ-ГМ-10 (5шт)
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	3,2375000
	25,369000

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,5260000
	4,122500

	
	
	0337
	Углерод оксид
	6,9990000
	60,066000

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000005
	0,000005

	3. Котельная МКР №2

	Котел ТВГ- 8М (3шт), КВ-ГМ-10
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	2,0264600
	15,074900

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3293000
	2,449610

	
	
	0337
	Углерод оксид
	4,6377000
	38,653600

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000004
	0,000004

	4. Котельная МКР №4

	Котел ICI REX -350F №1
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,2529600
	2,373960

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0411060
	0,385768

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4535000
	4,544545

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	Котел ICI REX -350F №2
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,2529600
	2,373960

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0411060
	0,385768

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4535000
	4,544545

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	Котел ICI REX -350F №3
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,2529600
	2,373960

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0411060
	0,385768

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4535000
	4,544545

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	5. Котельная МКР «Петровское»

	Котел ДЕ-6,5-14ГМ (2шт), КВ-Г-14-150 (2шт)
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	1,8642940
	26,236884

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,3029482
	4,263495

	
	
	0337
	Углерод оксид
	3,8258000
	57,428680

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000004
	0,000004

	6. Котельная ул. Советская

	Котел ICI REX -100 №1
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0533300
	0,625601

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0086660
	0,101660

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,1242100
	1,456953

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	Котел ICI REX -100 №2
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0533300
	0,625601

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0086660
	0,101660

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,1242100
	1,456953

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	Котел ICI REX -100 №3
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0533300
	0,625601

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0086660
	0,101660

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,1242100
	1,456953

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Котел КТГ-0,5-Гн №2
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0258050
	0,175473

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0041930
	0,028514

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0601500
	0,409020

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	Котел КТГ-0,5-Гн №1
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0258050
	0,175473

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0041930
	0,028514

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0601500
	0,409020

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	8. Котельная ул. Заполярье

	Котел ICI REX -30 №1
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0171200
	0,100681

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0027820
	0,016361

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0399100
	0,234656

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	Котел ICI REX -30 №2
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0171200
	0,100681

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0027820
	0,016361

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0399100
	0,234656

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	Котел ICI REX -30 №3
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0171200
	0,100681

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0027820
	0,016361

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0399100
	0,234656

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000001
	0,000001

	9. Котельная ул. Макаренко

	Котел ICIREX 95 F (3шт)
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0460764
	0,716919

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0074874
	0,116499

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,1120478
	1,880108

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	4,24e-9
	0,0000001

	10. Котельная АМТ

	Котел ALPHA R50 №1
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0160000
	0,113000

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0030000
	0,018000

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0590000
	0,461000

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	2,35e-9
	2,73e-8

	Котел ALPHA R50 №2
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0160000
	0,113000

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0030000
	0,018000

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0590000
	0,461000

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	2,35e-9
	2,73e-8

	11. Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцго-род» и мкр. «Высокое»

	Котел Турботерм Оптима ТТГ-4000
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,1311586
	3,777608

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0213133
	0,613861

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4359477
	12,556088

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	3,76e-10
	1,08e-8

	Котел Турботерм Оптима ТТГ-3000 №1
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0925667
	2,666042

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0150421
	0,433232

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3269691
	9,417132

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	2,82e-10
	8,12e-9

	Котел Турботерм Оптима ТТГ-3000 №2
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0925667
	2,666042

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0150421
	0,433232

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3269691
	9,417132

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	2,82e-10
	8,12e-9

	12. Котельная «Алексин Бор» (перспектива)

	Котел ICI REX 30 №1
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0127183
	0,205018

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0020667
	0,033316

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0353446
	0,597341

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	1,34e-9
	3,54e-8

	Котел ICI REX 30 №2
	Труба
	0301
	Азота диоксид
	0,0127183
	0,205018

	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0020667
	0,033316

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,0353446
	0,597341

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	1,34e-9
	3,54e-8



Как видно из таблицы 5 наибольшую среди энергоисточников города величину в валовых выбросах составляют выбросы от Алексинская ТЭЦ (69,42%).
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ТЭЦ и котельных представлены в таблице 6.
[bookmark: _Toc71789267]Таблица 6 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ
	Вещество
	Использ. критерий
	Значение критерия, мг/м³
	Класс опасности
	Выброс вещества

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р./ПДКс.с./ПДКс.г.
	0,2/0,1/0,04
	3
	104,63461
	2006,3268

	0304
	Азота оксид
	ПДКм.р./ПДКс.г.
	0,4/0,06
	3
	15,667281
	300,25267

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р./ПДКс.с./ПДКс.г.
	5/3/3
	4
	174,18437
	2789,4765

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДКс.с./ПДКс.г.
	1,00e-6/1,00e-6
	1
	0,0000266
	0,000178

	Всего веществ (4):
	294,48629
	5096,0572

	в том числе твердых (1):
	0,0000266
	0,000178

	жидких и газообразных (3):
	294,48627
	5096,0570

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
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Расчёты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу (максимальных приземных концентраций) выполнены в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Расчёты загрязнения атмосферы проведены с помощью программного комплекса УПРЗА «Экоцентр», версия 2.0 (разработчик ООО «Экоцентр», г. Воронеж). положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И (приложение 1). Данный программный продукт широко используется, в том числе, при разработке соответствующих разделов томов ПДВ предприятий, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (мощности) – ТЭЦ и котельных.
При выполнении расчета рассеивания программа осуществляет перебор всех метеопараметров в каждой расчетной точке в соответствии с выбранным шагом расчета. Таким образом, в результате расчета для каждого вещества определяется максимальная концентрация при наихудших условиях для рассеивания.
В исходные данные для расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере включены следующие основные блоки: картографическая информация о размещении на территории города источников выбросов загрязняющих веществ; перечень загрязняющих веществ; параметры источников загрязнения на существующее положение и перспективу; климатические метеорологические параметры, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
В настоящем разделе представлены исходные данные и выводы по итогам анализа результатов расчета рассеивания для существующего состояния. Результаты расчета рассеивания в табличной и графической форме приведены в разделе 4 настоящей Главы.
Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города представлены в таблице 7.
[bookmark: _Toc71789268]Таблица 7 - Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А
	140

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	24,3

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-19,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	10

	  СВ
	9

	  В
	9

	  ЮВ
	13

	  Ю
	12

	  ЮЗ
	17

	  З
	18

	  СЗ
	12

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	7


Как указано выше, расчет производился для следующих веществ:
- Азота диоксид (код 301); 
- Азота оксид (код 304);
- Углерод оксид (код 337); 
- Бенз/а/пирен (код 703).
Расчет выполнен в двух вариантах: без учета фонового загрязнения и с учетом фонового загрязнения.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарном посту наблюдения взяты из письма Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16 августа 2018 г. № 20-44/282 и приведены в таблице 8.
[bookmark: _Toc71789269]Таблица 8 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарном посту наблюдения
	Наименование поста
	Определяемая примись
	Значение фоновых концентраций, мг/м3

	Алексинский
	Диоксид азота
	0,079

	
	Оксид углерода
	2,7

	
	Взвешенные вещества
	0,263


Карты-схемы расположения территорий ТЭЦ и котельных и источников выбросов на существующее состояние и прогнозируемое, приведены в приложении 2.
Для расчетов загрязнения атмосферы, образуемого выбросами энергоисточников города Алексин, выбран расчетный прямоугольник шириной с размерами: 16140 м (с запада на восток, ось Х) и 11774 м (с юга на север, ось Y). Шаг расчета принят 600 м. 
Каждый источник выбросов при занесении в программу был кодифицирован. Перечень источников выбросов, учтенных при расчете рассеивания, приведен в таблице 9.
[bookmark: _Toc71789270]Таблица 9 - Перечень источников выбросов, учтенных при расчете рассеивания
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Наименование ист. выброса
	Номер ист. выб.
	Высота ист. выброса, м
	Диаметр трубы, м

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Алексинская ТЭЦ

	Котел ТП-230 (2шт), БКЗ-220-100Ф
	Труба
	0001
	180
	7,2

	Котел-утилизатор
	Труба
	0101
	58
	3,116

	Котел-утилизатор
	Труба
	0102
	58
	3,116

	2. Котельная МКР №1

	Котел КВ-ГМ-10 (5шт)
	Труба
	0001
	60
	2,1

	3. Котельная МКР №2

	Котел ТВГ- 8М (3шт), КВ-ГМ-10
	Труба
	0001
	30
	1,5

	4. Котельная МКР №4

	Котел ICI REX -350F №1
	Труба
	0001
	25
	0,65

	Котел ICI REX -350F №2
	Труба
	0002
	25
	0,65

	Котел ICI REX -350F №3
	Труба
	0003
	25
	0,65

	5. Котельная МКР «Петровское»

	Котел ДЕ-6,5-14ГМ (2шт), КВ-Г-14-150 (2шт)
	Труба
	0001
	60
	2,1

	6. Котельная ул. Советская

	Котел ICI REX -100 №1
	Труба
	0001
	15
	0,42

	Котел ICI REX -100 №2
	Труба
	0002
	15
	0,42

	Котел ICI REX -100 №3
	Труба
	0003
	15
	0,42

	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Котел КТГ-0,5-Гн №1
	Труба
	0001
	15
	0,42

	Котел КТГ-0,5-Гн №2
	Труба
	0002
	15
	0,42

	8. Котельная ул. Заполярье

	Котел ICI REX -30 №1
	Труба
	0001
	12
	0,25

	Котел ICI REX -30 №2
	Труба
	0002
	12
	0,25

	Котел ICI REX -30 №3
	Труба
	0003
	12
	0,25

	9. Котельная ул. Макаренко

	Котел ICIREX 95 F (3шт)
	Труба
	0001
	13
	0,4

	10. Котельная АМТ

	Котел ALPHA R50 №1
	Труба
	0001
	24
	0,3

	Котел ALPHA R50 №2
	Труба
	0002
	24
	0,3

	11. Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцго-род» и мкр. «Высокое»

	Котел Турботерм Оптима ТТГ-4000
	Труба
	0001
	25
	0,7

	Котел Турботерм Оптима ТТГ-3000 №1
	Труба
	0002
	25
	0,7

	Котел Турботерм Оптима ТТГ-3000 №2
	Труба
	0003
	25
	0,7

	12. Котельная «Алексин Бор» (перспектива)

	Котел ICI REX 30 №1
	Труба
	0001
	15,4
	0,25

	Котел ICI REX 30 №2
	Труба
	0002
	15,4
	0,25


В атмосферном воздухе г. Алексин контролируется содержание следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак.
Результаты расчета приведены для точек с максимальной концентрацией (по каждому веществу) (таблица 10).
Более подробно результаты расчетов рассеивания для существующего состояния приведены в приложении 3. 
[bookmark: _Toc71789271]Таблица 10 - Максимальные концентрации вредных веществ (расчет на существующее состояние)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимально-разовая концентрация без учета фонового загрязнения, доли ПДК
	Максимально-разовая концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК

	301
	Азота диоксид
	0,19
	0,51

	304
	Азота оксид
	0,014
	0,014*

	337
	Углерод оксид
	0,01
	0,55

	703
	Бенз/а/пирен
	0,025
	0,025*


*для данного вещества фоновое загрязнение не наблюдалось
Как видно из таблицы, по существующему состоянию при наихудших метеоусловиях для рассеивания вредных примесей нет превышений ПДК ни для одного из веществ.

[bookmark: _Toc58395949][bookmark: _Toc58396392][bookmark: _Toc58397055][bookmark: _Toc58397244][bookmark: _Toc58397366][bookmark: _Toc58404690][bookmark: _Toc58404865][bookmark: _Toc58404989][bookmark: _Toc58405088][bookmark: _Toc71748250]3. Влияние энергоисточников на состояние загрязнения атмосферы при развитии системы теплоснабжения в период до 2034 года
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Расчет для прогнозируемого состояния 2034 года выполнен с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения. Учитывалось изменение расхода топлива, ввод в эксплуатацию котельной «Алексин Бор» в 2022 году.
В таблице 11 приведены валовые объемы загрязняющих веществ, определенные для прогнозируемого состояния 2034 г в сравнении с существующим состоянием.
[bookmark: _Toc71789272]Таблица 11 - Прогнозируемые валовые (годовые) объемы загрязняющих веществ
	Код вещества
	Наименование вещества
	Валовые выбросы, т/год
	Изменение валовых выбросов

	
	
	Существующее состояние
	Прогнозируемое состояние
	

	301
	Азота диоксид
	2006,3268
	2889,4800
	1,44

	304
	Азота оксид
	300,25267
	441,44534
	1,47

	337
	Углерод оксид
	2789,4765
	3646,5045
	1,31

	703
	Бенз/а/пирен
	0,000178
	0,004727
	26,56

	Итого по учтенным в расчете веществам 
	5096,0572
	6977,4346
	1,37


Из таблицы 11 видно, что реализация проектов по развитию систем теплоснабжения города, предусмотренных в соответствии со схемой теплоснабжения, приведет к увеличению на 1,37 раза валового выброса загрязняющих веществ.
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Результаты расчета концентраций вредных веществ в приземном слое представлены в таблице 12. В таблице представлены максимальные концентрации загрязняющих веществ с учетом и без учета фонового загрязнения.
[bookmark: _Toc71789273]Таблица 12 -  Максимальные концентрации вредных веществ (расчет на прогнозируемое состояние)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимально-разовая концентрация без учета фонового загрязнения, доли ПДК
	Максимально-разовая концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК

	301
	Азота диоксид
	0,27
	0,56

	304
	Азота оксид
	0,021
	0,021*

	337
	Углерод оксид
	0,011
	0,55

	703
	Бенз/а/пирен
	0,074
	0,074*


*для данного вещества фоновое загрязнение не наблюдалось
Как видно из таблицы, по прогнозируемому состоянию при наихудших метеоусловиях для рассеивания вредных примесей нет превышений ПДК ни для одного из веществ.

[bookmark: _Toc58395952][bookmark: _Toc58396395][bookmark: _Toc58397058][bookmark: _Toc58397247][bookmark: _Toc58397369][bookmark: _Toc58404693][bookmark: _Toc58404868][bookmark: _Toc58404992][bookmark: _Toc58405091][bookmark: _Toc71748253]3.3 Основные выводы по итогам сравнения существующего состояния и прогнозируемого состояния на 2034 год

В рамках разработки схемы теплоснабжения г. Алексин выполнен анализ существующего состояния в части воздействия выбросов энергоисточников на окружающую среду, а также выполнена оценка влияния мероприятий, предлагаемых в схеме теплоснабжения, на состояние окружающей среды. Расчеты проведены по прогнозируемому состоянию энергоисточников и уровню тепловой нагрузки потребителей к 2034 г. Расчет на перспективу выполнен с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения.
В результате выполнения работы определено: 
1. При существующем состоянии системы теплоснабжения максимальные концентрации вредных веществ с учетом фонового загрязнения ПДК на территории города при наихудших метеоусловиях не превышают допустимых значений.
2. При развитии системы теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения  на уровне 2034 г. также не прогнозируется превышение ПДК (с учетом фонового загрязнения) по всем анализируемым загрязняющим веществам.
3. Валовые (годовые) объемы выбросов увеличатся относительно существующего состояния на 1,37 раза за счет увеличения расхода газового топлива и ввода в эксплуатацию двух новых котельных. 
[bookmark: _Toc58395953][bookmark: _Toc58396396][bookmark: _Toc58397059][bookmark: _Toc58397248][bookmark: _Toc58397370][bookmark: _Toc58404694][bookmark: _Toc58404869][bookmark: _Toc58404993][bookmark: _Toc58405092][bookmark: _Toc71748254]4. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние системы теплоснабжения

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на существующее состояние системы теплоснабжения представлены в приложении 3.

[bookmark: _Toc58395954][bookmark: _Toc58396397][bookmark: _Toc58397060][bookmark: _Toc58397249][bookmark: _Toc58397371][bookmark: _Toc58404695][bookmark: _Toc58404870][bookmark: _Toc58404994][bookmark: _Toc58405093][bookmark: _Toc71748255]5. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Прогнозируемое состояние системы теплоснабжения к 2034 году

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на прогнозируемое состояние системы теплоснабжения представлены в приложении 4.











[bookmark: _Toc58395955][bookmark: _Toc58396398][bookmark: _Toc58397061][bookmark: _Toc58397250][bookmark: _Toc58397372][bookmark: _Toc58404696][bookmark: _Toc58404871][bookmark: _Toc58404995][bookmark: _Toc58405094][bookmark: _Toc71748256]Приложения








[bookmark: _Toc58396399][bookmark: _Toc58397062][bookmark: _Toc58397251][bookmark: _Toc58397373][bookmark: _Toc58404697][bookmark: _Toc58404872][bookmark: _Toc58404996][bookmark: _Toc58405095][bookmark: _Toc71748257][bookmark: _Toc58396400][bookmark: _Toc58397063][bookmark: _Toc58397252][bookmark: _Toc58397374][bookmark: _Toc58396401][bookmark: _Toc58397064][bookmark: _Toc58397253][bookmark: _Toc58397375][bookmark: _Toc58396402][bookmark: _Toc58397065][bookmark: _Toc58397254][bookmark: _Toc58397376][bookmark: _Toc58396403][bookmark: _Toc58397066][bookmark: _Toc58397255][bookmark: _Toc58397377][bookmark: _Toc58396404][bookmark: _Toc58397067][bookmark: _Toc58397256][bookmark: _Toc58397378][bookmark: _Toc58396405][bookmark: _Toc58397068][bookmark: _Toc58397257][bookmark: _Toc58397379][bookmark: _Toc58396406][bookmark: _Toc58397069][bookmark: _Toc58397258][bookmark: _Toc58397380]Приложение 1 Положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И Сертификат соответствия № РОСС RU. СП09.Н00130 о соответствии требованиям нормативных документов
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[bookmark: _Toc58396410][bookmark: _Toc58397073][bookmark: _Toc58397261][bookmark: _Toc58397383][bookmark: _Toc58404699][bookmark: _Toc58404874][bookmark: _Toc58404998][bookmark: _Toc58405097][bookmark: _Toc71748258][bookmark: _Toc58396411][bookmark: _Toc58397074][bookmark: _Toc58397262][bookmark: _Toc58397384][bookmark: _Toc58396412][bookmark: _Toc58397075][bookmark: _Toc58397263][bookmark: _Toc58397385]Приложение 2 Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов
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[bookmark: _Toc71752962]Рисунок 1 - Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов. Существующее состояние
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[bookmark: _Toc71752963]Рисунок 2 - Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов. Прогнозируемое состояние
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[bookmark: _Toc71748259][bookmark: _Toc58397079][bookmark: _Toc58397267][bookmark: _Toc58397389]Приложение 3 Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние


[bookmark: _Toc71748260]Расчёт рассеивания без учета фонового загрязнения

	Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).
Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.
[bookmark: _Toc71748261]1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов
Расчетный период: зима
Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;
Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;
Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 7.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 13.
[bookmark: _Toc71789274]Таблица 13 - Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	140

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	24,3

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-19,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	10

	  СВ
	9

	  В
	9

	  ЮВ
	13

	  Ю
	12

	  ЮЗ
	17

	  З
	18

	  СЗ
	12

	Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	7


	Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.
[bookmark: _Toc71789275]Таблица 14 - Параметры расчётных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Площадка
	Сетка
	600
	-8439,89
	1403,52
	7700,38
	1403,52
	11774,33
	2


	Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация. 
	Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 15.
[bookmark: _Toc71789276]Таблица 15 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	69,844330
	1
	0,0095
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	10,319690
	1
	0,0014
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	146,05933
	1
	0,02
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000240
	3
	9,80e-9
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,095980
	1
	0,016
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	1,9702300
	1
	0,0024
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6750000
	1
	0,0057
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,149840
	1
	0,016
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	1,9881800
	1
	0,0024
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6944500
	1
	0,0057
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2375000
	1
	0,007
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	6,9990000
	1
	0,015
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,5260000
	1
	0,0011
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	3,23e-9
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,0264600
	1
	0,015
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000004
	3
	9,11e-9
	264,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3293000
	1
	0,0025
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6377000
	1
	0,035
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8642940
	1
	0,0056
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3029482
	1
	0,0009
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	3,8258000
	1
	0,0114
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000004
	3
	3,59e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	4,24e-9
	3
	2,69e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,92e-10
	3
	2,61e-11
	130,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,92e-10
	3
	2,61e-11
	130,16

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0301
	0,1311586
	1
	0,0034
	294,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4359477
	1
	0,011
	294,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0213133
	1
	0,00055
	294,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,86e-10
	3
	2,92e-11
	147,43




[bookmark: _Toc71748262]2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 104,63471 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 16.
[bookmark: _Toc71789277]Таблица 16 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	69,844330
	1
	0,0095
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,095980
	1
	0,016
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,149840
	1
	0,016
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2375000
	1
	0,007
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,0264600
	1
	0,015
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8642940
	1
	0,0056
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0301
	0,1311586
	1
	0,0034
	294,85


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 17.
[bookmark: _Toc71789278]Таблица 17 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,75
	-1296,48
	2
	0,19
	0,038
	-
	0,19
	5
	84
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,08
0,077
0,03
	40,76
40,54
15,3

	1
	Польз.
	230,25
	-696,48
	2
	0,18
	0,036
	-
	0,18
	4,8
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,06
0,06
0,045
	32,48
32,46
24,71

	1
	Польз.
	-2769,75
	-96,48
	2
	0,18
	0,036
	-
	0,18
	5
	146
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,08
0,08
0,024
	43,43
43,36
13,2

	1
	Польз.
	-969,75
	-1296,48
	2
	0,18
	0,036
	-
	0,18
	5
	278
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,08
0,08
0,019
	44,28
44,11
10,41

	1
	Польз.
	-1569,75
	-96,48
	2
	0,18
	0,035
	-
	0,18
	5
	205
	1.1.1.0101
1.1.1.0102
1.1.1.0001
	0,08
0,08
0,016
	45,34
45,34
9,32


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 3.


[image: ][bookmark: _Toc71752964]Рисунок 3 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид


Рисунок 3 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

[bookmark: _Toc71748263]3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 15,667281 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 18.
[bookmark: _Toc71789279]Таблица 18 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0304
	10,319690
	1
	0,0014
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	1,9702300
	1
	0,0024
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	1,9881800
	1
	0,0024
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0304
	0,5260000
	1
	0,0011
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0304
	0,3293000
	1
	0,0025
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0304
	0,3029482
	1
	0,0009
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0304
	0,0213133
	1
	0,00055
	294,85


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 19.
[bookmark: _Toc71789280]Таблица 19 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,75
	-1296,48
	2
	0,014
	0,0058
	-
	0,014
	5
	84
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,0058
0,0022
	40,88
40,46
15

	1
	Польз.
	230,25
	-696,48
	2
	0,014
	0,0055
	-
	0,014
	4,8
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,0044
0,0044
0,0033
	32,47
32,29
24,14

	1
	Польз.
	-2769,75
	-96,48
	2
	0,0136
	0,0054
	-
	0,0136
	5
	146
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,006
0,0018
	43,66
43,37
12,97

	1
	Польз.
	-969,75
	-1296,48
	2
	0,0136
	0,0054
	-
	0,0136
	5
	278
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,006
0,0014
	44,44
44,06
10,21

	1
	Польз.
	-1569,75
	-96,48
	2
	0,013
	0,0053
	-
	0,013
	5
	205
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,006
0,0012
	45,54
45,31
9,15


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 4.


[image: ][bookmark: _Toc71752965]Рисунок 4 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид


Рисунок 4 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

[bookmark: _Toc71748264]4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 174,18447 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 20.
[bookmark: _Toc71789281]Таблица 20 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0337
	146,05933
	1
	0,02
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	4,6750000
	1
	0,0057
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	4,6944500
	1
	0,0057
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0337
	6,9990000
	1
	0,015
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0337
	4,6377000
	1
	0,035
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0337
	3,8258000
	1
	0,0114
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0337
	0,4359477
	1
	0,011
	294,85


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 21.
[bookmark: _Toc71789282]Таблица 21 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	2030,25
	1703,52
	2
	0,01
	0,05
	-
	0,01
	2,1
	232
	6.6.1.0001
6.6.1.0003
6.6.1.0002
	0,0024
0,0024
0,0024
	23,93
23,87
23,87

	1
	Польз.
	230,25
	-696,48
	2
	0,008
	0,04
	-
	0,008
	4,2
	257
	1.1.1.0001
11.11.1.0003
1.1.1.0101
	0,0037
0,00097
0,00077
	46,62
12,05
9,54

	1
	Польз.
	5030,25
	1703,52
	2
	0,008
	0,04
	-
	0,008
	5,2
	249
	3.3.1.0001
1.1.1.0001
1.1.1.0102
	0,005
0,0024
0,0002
	61,92
30,38
2,5

	1
	Польз.
	4430,25
	1103,52
	2
	0,008
	0,04
	-
	0,008
	4
	294
	3.3.1.0001
2.2.1.0001
6.6.1.0001
	0,007
0,001
4,91e-6
	87,42
12,39
0,06

	1
	Польз.
	3830,25
	-1296,48
	2
	0,008
	0,04
	-
	0,008
	1,9
	1
	4.4.1.0002
4.4.1.0003
4.4.1.0001
	0,0021
0,0021
0,0021
	26,71
26,67
26,59


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 5.


[image: ][bookmark: _Toc71752966]Рисунок 5 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид


Рисунок 5 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

[bookmark: _Toc71748265]5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)
	Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 0,0000266 г/с и 0,0001782 т/год.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 22.
[bookmark: _Toc71789283]Таблица 22 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0703
	0,0000240
	3
	2,36e-9
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0703
	0,0000005
	3
	9,40e-10
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0703
	0,0000004
	3
	2,65e-9
	264,16

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0703
	0,0000004
	3
	1,04e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0703
	4,24e-9
	3
	1,10e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0703
	2,92e-10
	3
	1,16e-11
	130,16

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0703
	2,92e-10
	3
	1,16e-11
	130,16

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0703
	3,86e-10
	3
	1,30e-11
	147,43


Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 23.
[bookmark: _Toc71789284]Таблица 23 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	4430,25
	5903,52
	2
	0,025
	2,52e-8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	2030,25
	1703,52
	2
	0,013
	1,27e-8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	-6969,75
	1703,52
	2
	0,012
	1,22e-8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	3830,25
	-696,48
	2
	0,0072
	7,22e-9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	3830,25
	1103,52
	2
	0,003
	2,93e-9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 6.


[image: ]	[bookmark: _Toc71752967]Рисунок 6 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен










[bookmark: _Toc71748266]
Расчёт рассеивания с учетом фонового загрязненияРисунок 6 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен

	Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).
Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.
[bookmark: _Toc71748267]1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов
Расчетный период: зима
Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;
Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;
Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 7.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 24.
[bookmark: _Toc71789285]Таблица 24 - Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	140

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	24,3

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-19,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	10

	  СВ
	9

	  В
	9

	  ЮВ
	13

	  Ю
	12

	  ЮЗ
	17

	  З
	18

	  СЗ
	12

	Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	7


Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 25.
[bookmark: _Toc71789286]Таблица 25 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
	Фоновый пост
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	максимально-разовая при скорости ветра, м/с
	среднегодовая

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*
	

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра
	

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Фоновый пост
	-856,08
	-632,12
	0301
	Азота диоксид
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,008

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	0,27

	
	
	
	2902
	Взвешенные вещества
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,026


	Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 26.
[bookmark: _Toc71789287]Таблица 26 - Параметры расчётных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Площадка
	Сетка
	600
	-8439,89
	1403,52
	7700,38
	1403,52
	11774,33
	2


	Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация. 
	Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 27.
[bookmark: _Toc71789288]Таблица 27 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	69,844330
	1
	0,0095
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	10,319690
	1
	0,0014
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	146,05933
	1
	0,02
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000240
	3
	9,80e-9
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,095980
	1
	0,016
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	1,9702300
	1
	0,0024
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6750000
	1
	0,0057
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,149840
	1
	0,016
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	1,9881800
	1
	0,0024
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6944500
	1
	0,0057
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2375000
	1
	0,007
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	6,9990000
	1
	0,015
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,5260000
	1
	0,0011
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	3,23e-9
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,0264600
	1
	0,015
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000004
	3
	9,11e-9
	264,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3293000
	1
	0,0025
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6377000
	1
	0,035
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8642940
	1
	0,0056
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3029482
	1
	0,0009
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	3,8258000
	1
	0,0114
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000004
	3
	3,59e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	4,24e-9
	3
	2,69e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,92e-10
	3
	2,61e-11
	130,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,92e-10
	3
	2,61e-11
	130,16

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0301
	0,1311586
	1
	0,0034
	294,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4359477
	1
	0,011
	294,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0213133
	1
	0,00055
	294,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,86e-10
	3
	2,92e-11
	147,43



[bookmark: _Toc71748268]2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 104,63471 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 28.
[bookmark: _Toc71789289]Таблица 28 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	69,844330
	1
	0,0095
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,095980
	1
	0,016
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	13,149840
	1
	0,016
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2375000
	1
	0,007
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,0264600
	1
	0,015
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8642940
	1
	0,0056
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0301
	0,0925667
	1
	0,0028
	260,33

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0301
	0,1311586
	1
	0,0034
	294,85


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 29.
[bookmark: _Toc71789290]Таблица 29 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,75
	-1296,48
	2
	0,51
	0,1
	0,32
	0,19
	5
	84
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,08
0,077
0,03
	15,26
15,18
5,73

	1
	Польз.
	230,25
	-696,48
	2
	0,5
	0,1
	0,32
	0,18
	4,8
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,06
0,06
0,045
	11,66
11,66
8,87

	1
	Польз.
	-2769,75
	-96,48
	2
	0,5
	0,1
	0,32
	0,18
	5
	146
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,08
0,08
0,024
	15,57
15,55
4,73

	1
	Польз.
	-969,75
	-1296,48
	2
	0,5
	0,1
	0,32
	0,18
	5
	278
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,08
0,08
0,019
	15,84
15,78
3,72

	1
	Польз.
	-1569,75
	-96,48
	2
	0,5
	0,1
	0,32
	0,18
	5
	205
	1.1.1.0101
1.1.1.0102
1.1.1.0001
	0,08
0,08
0,016
	15,91
15,91
3,27


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 7.


[image: ][bookmark: _Toc71752968]Рисунок 7 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид


Рисунок 7 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

[bookmark: _Toc71748269]3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 15,667281 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 30.
[bookmark: _Toc71789291]Таблица 30 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0304
	10,319690
	1
	0,0014
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	1,9702300
	1
	0,0024
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	1,9881800
	1
	0,0024
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0304
	0,5260000
	1
	0,0011
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0304
	0,3293000
	1
	0,0025
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0304
	0,3029482
	1
	0,0009
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0304
	0,0150421
	1
	0,00046
	260,33

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0304
	0,0213133
	1
	0,00055
	294,85


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 31.
[bookmark: _Toc71789292]Таблица 31 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,75
	-1296,48
	2
	0,014
	0,0058
	-
	0,014
	5
	84
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,0058
0,0022
	40,88
40,46
15

	1
	Польз.
	230,25
	-696,48
	2
	0,014
	0,0055
	-
	0,014
	4,8
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,0044
0,0044
0,0033
	32,47
32,29
24,14

	1
	Польз.
	-2769,75
	-96,48
	2
	0,0136
	0,0054
	-
	0,0136
	5
	146
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,006
0,0018
	43,66
43,37
12,97

	1
	Польз.
	-969,75
	-1296,48
	2
	0,0136
	0,0054
	-
	0,0136
	5
	278
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,006
0,0014
	44,44
44,06
10,21

	1
	Польз.
	-1569,75
	-96,48
	2
	0,013
	0,0053
	-
	0,013
	5
	205
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,006
0,006
0,0012
	45,54
45,31
9,15


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 8.


[image: ][bookmark: _Toc71752969]Рисунок 8 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид


Рисунок 8 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

[bookmark: _Toc71748270]4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 174,18447 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 32.
[bookmark: _Toc71789293]Таблица 32 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0337
	146,05933
	1
	0,02
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	4,6750000
	1
	0,0057
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	4,6944500
	1
	0,0057
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0337
	6,9990000
	1
	0,015
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0337
	4,6377000
	1
	0,035
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0337
	3,8258000
	1
	0,0114
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0337
	0,3269691
	1
	0,01
	260,33

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0337
	0,4359477
	1
	0,011
	294,85


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 33.
[bookmark: _Toc71789294]Таблица 33 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	2030,25
	1703,52
	2
	0,55
	2,73
	0,54
	0,01
	2,1
	232
	6.6.1.0001
6.6.1.0003
6.6.1.0002
	0,0024
0,0024
0,0024
	0,44
0,44
0,44

	1
	Польз.
	230,25
	-696,48
	2
	0,54
	2,72
	0,54
	0,008
	4,2
	257
	1.1.1.0001
11.11.1.0003
1.1.1.0101
	0,0037
0,00097
0,00077
	0,69
0,18
0,14

	1
	Польз.
	3830,25
	-1296,48
	2
	0,54
	2,72
	0,54
	0,008
	1,9
	1
	4.4.1.0002
4.4.1.0003
4.4.1.0001
	0,0021
0,0021
0,0021
	0,39
0,39
0,39

	1
	Польз.
	4430,25
	-696,48
	2
	0,54
	2,72
	0,54
	0,008
	2,3
	262
	4.4.1.0001
4.4.1.0003
4.4.1.0002
	0,0018
0,0018
0,0018
	0,33
0,33
0,33

	1
	Польз.
	3830,25
	1703,52
	2
	0,54
	2,72
	0,54
	0,007
	4
	163
	3.3.1.0001
4.4.1.0002
4.4.1.0001
	0,0068
8,44e-6
8,28e-6
	1,25
0,0016
0,0015


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 9.


[image: ][bookmark: _Toc71752970]Рисунок 9 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид


Рисунок 9 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

[bookmark: _Toc71748271]5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)
	Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.
	Количественная характеристика выброса: 0,0000266 г/с и 0,0001782 т/год.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 34.
[bookmark: _Toc71789295]Таблица 34 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0703
	0,0000240
	3
	2,36e-9
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0703
	0,0000005
	3
	9,40e-10
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0703
	0,0000004
	3
	2,65e-9
	264,16

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0703
	0,0000004
	3
	1,04e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0703
	4,24e-9
	3
	1,10e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0703
	2,92e-10
	3
	1,16e-11
	130,16

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	6,14793
	2,366
	210
	1
	1,81
	0703
	2,92e-10
	3
	1,16e-11
	130,16

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	8,19706
	3,1546
	210
	1
	2
	0703
	3,86e-10
	3
	1,30e-11
	147,43


Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 35.
[bookmark: _Toc71789296]Таблица 35 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	4430,25
	5903,52
	2
	0,025
	2,52e-8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	2030,25
	1703,52
	2
	0,013
	1,27e-8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	-6969,75
	1703,52
	2
	0,012
	1,22e-8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	3830,25
	-696,48
	2
	0,0072
	7,22e-9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Польз.
	3830,25
	1103,52
	2
	0,003
	2,93e-9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 10.


[image: ][bookmark: _Toc71752971]Рисунок 10 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен



Рисунок 10 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен








[bookmark: _Toc71748272]Приложение 4 Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Прогнозируемое состояние системы теплоснабжения к 2034г 


[bookmark: _Toc71748273]Расчёт рассеивания без учета фонового загрязнения
	Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).
Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.
[bookmark: _Toc71748274]1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов
Расчетный период: зима
Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;
Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;
Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 7.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 36.
[bookmark: _Toc71789297]Таблица 36 - Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	140

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	24,3

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-19,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	10

	  СВ
	9

	  В
	9

	  ЮВ
	13

	  Ю
	12

	  ЮЗ
	17

	  З
	18

	  СЗ
	12

	Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	7


	Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 37.
[bookmark: _Toc71789298]Таблица 37 - Параметры расчётных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Площадка
	Сетка
	600
	-8439,89
	1403,52
	7700,38
	1403,52
	11774,33
	2


	Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация. 
	Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 38.
[bookmark: _Toc71789299]Таблица 38 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	76,130320
	1
	0,0104
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	11,248463
	1
	0,0015
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	159,20467
	1
	0,022
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000262
	3
	1,07e-8
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,274619
	1
	0,017
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	2,1475507
	1
	0,0026
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	5,0957500
	1
	0,0062
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,333326
	1
	0,017
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	2,1671162
	1
	0,0026
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	5,1169505
	1
	0,0062
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2698750
	1
	0,007
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,5312600
	1
	0,00114
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	7,0689900
	1
	0,015
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	3,23e-9
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,2898998
	1
	0,017
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3721090
	1
	0,0028
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	5,2406010
	1
	0,04
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	1,14e-8
	264,16

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8829369
	1
	0,0056
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3059777
	1
	0,0009
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	3,8640580
	1
	0,0116
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000004
	3
	3,59e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	4,25e-9
	3
	2,69e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,25e-8
	3
	3,23e-9
	124,02

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,25e-8
	3
	3,23e-9
	124,02

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0301
	0,2633512
	1
	0,0073
	280,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0427946
	1
	0,0012
	280,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4887541
	1
	0,0135
	280,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,75e-8
	3
	3,11e-9
	140,15

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	1,34e-9
	3
	1,38e-9
	37,72

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	1,34e-9
	3
	1,38e-9
	37,72

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0301
	4,5659452
	1
	0,0054
	1213,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,7419661
	1
	0,00087
	1213,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6262500
	1
	0,0054
	1213,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000007
	3
	2,47e-9
	606,57

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0301
	19,932720
	1
	0,011
	1848,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	3,2390669
	1
	0,0018
	1848,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	12,860975
	1
	0,007
	1848,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	8,19e-10
	924,34


[bookmark: _Toc71748275]2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 138,43931 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 39.
[bookmark: _Toc71789300]Таблица 39 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	76,130320
	1
	0,0104
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,274619
	1
	0,017
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,333326
	1
	0,017
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2698750
	1
	0,007
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,2898998
	1
	0,017
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8829369
	1
	0,0056
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0301
	0,2633512
	1
	0,0073
	280,29

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0301
	4,5659452
	1
	0,0054
	1213,1

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0301
	19,932720
	1
	0,011
	1848,7


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 40.
[bookmark: _Toc71789301]Таблица 40 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,76
	-1296,48
	2
	0,27
	0,055
	-
	0,27
	5,9
	83
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
13.13.1.0002
	0,085
0,084
0,041
	30,88
30,68
15,07

	1
	Польз.
	230,24
	-696,48
	2
	0,27
	0,054
	-
	0,27
	5,7
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,065
0,065
0,045
	24,38
24,36
16,85

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,18
	0,037
	-
	0,18
	4,5
	234
	1.1.1.0001
1.1.1.0102
1.1.1.0101
	0,043
0,028
0,028
	23,31
15,34
15,33

	1
	Польз.
	4430,24
	-696,48
	2
	0,15
	0,03
	-
	0,15
	2,2
	263
	4.4.1.0001
4.4.1.0003
4.4.1.0002
	0,024
0,024
0,024
	16,13
15,92
15,87

	1
	Польз.
	5030,24
	1703,52
	2
	0,15
	0,03
	-
	0,15
	6,4
	249
	3.3.1.0001
1.1.1.0001
13.13.1.0002
	0,06
0,031
0,017
	39,49
21,15
11,28


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 11.

[image: ][bookmark: _Toc71752972]Рисунок 11 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид


Рисунок 11 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

[bookmark: _Toc71748276]3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 21,040253 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 41.
[bookmark: _Toc71789302]Таблица 41 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0304
	11,248463
	1
	0,0015
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	2,1475507
	1
	0,0026
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	2,1671162
	1
	0,0026
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0304
	0,5312600
	1
	0,00114
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0304
	0,3721090
	1
	0,0028
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0304
	0,3059777
	1
	0,0009
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0304
	0,0427946
	1
	0,0012
	280,29

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0304
	0,7419661
	1
	0,00087
	1213,1

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0304
	3,2390669
	1
	0,0018
	1848,7


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 42.
[bookmark: _Toc71789303]Таблица 42 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,76
	-1296,48
	2
	0,021
	0,0084
	-
	0,021
	5,9
	83
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
13.13.1.0002
	0,0064
0,0063
0,0034
	30,35
30
15,92

	1
	Польз.
	230,24
	-696,48
	2
	0,021
	0,0083
	-
	0,021
	5,8
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,005
0,005
0,0033
	23,91
23,77
15,97

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,014
	0,0057
	-
	0,014
	4,3
	234
	1.1.1.0001
1.1.1.0102
1.1.1.0101
	0,0032
0,0021
0,0021
	22,04
14,6
14,52

	1
	Польз.
	4430,24
	-696,48
	2
	0,012
	0,0048
	-
	0,012
	2,2
	263
	4.4.1.0001
4.4.1.0003
4.4.1.0002
	0,002
0,002
0,002
	16,62
16,41
16,36

	1
	Польз.
	5030,24
	1703,52
	2
	0,012
	0,0047
	-
	0,012
	6,4
	249
	3.3.1.0001
1.1.1.0001
13.13.1.0002
	0,0048
0,0023
0,0014
	40,93
19,93
11,7


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 12.


[image: ][bookmark: _Toc71752973]Рисунок 12 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид


Рисунок 12 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

[bookmark: _Toc71748277]4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 206,57399 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 43.
[bookmark: _Toc71789304]Таблица 43 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0337
	159,20467
	1
	0,022
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	5,0957500
	1
	0,0062
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	5,1169505
	1
	0,0062
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0337
	7,0689900
	1
	0,015
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0337
	5,2406010
	1
	0,04
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0337
	3,8640580
	1
	0,0116
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0337
	0,4887541
	1
	0,0135
	280,29

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0337
	4,6262500
	1
	0,0054
	1213,1

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0337
	12,860975
	1
	0,007
	1848,7


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 44.
[bookmark: _Toc71789305]Таблица 44 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,011
	0,055
	-
	0,011
	2,3
	233
	1.1.1.0001
6.6.1.0001
6.6.1.0003
	0,0024
0,0023
0,0023
	21,71
21,26
21,25

	1
	Польз.
	230,24
	-696,48
	2
	0,0104
	0,052
	-
	0,0104
	4,4
	257
	1.1.1.0001
11.11.1.0003
1.1.1.0101
	0,004
0,0011
0,00085
	39,3
10,29
8,22

	1
	Польз.
	5030,24
	1703,52
	2
	0,0095
	0,048
	-
	0,0095
	5,3
	249
	3.3.1.0001
1.1.1.0001
13.13.1.0002
	0,0056
0,0027
0,0004
	58,7
27,87
4,15

	1
	Польз.
	4430,24
	-696,48
	2
	0,0085
	0,043
	-
	0,0085
	2,3
	262
	1.1.1.0001
4.4.1.0001
4.4.1.0003
	0,0019
0,0018
0,0018
	22,44
21,07
20,86

	1
	Польз.
	-3969,76
	-1896,48
	2
	0,0084
	0,042
	-
	0,0084
	4,8
	69
	1.1.1.0001
1.1.1.0102
1.1.1.0101
	0,004
0,001
0,001
	46,97
12,01
11,94


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 13.


[image: ][bookmark: _Toc71752974]Рисунок 13 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид


Рисунок 13 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

[bookmark: _Toc71748278]5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)
	Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 0,0000303 г/с и 0,004727 т/год.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 45.
[bookmark: _Toc71789306]Таблица 45 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0703
	0,0000262
	3
	2,58e-9
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0703
	0,0000005
	3
	9,40e-10
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0703
	0,0000005
	3
	3,31e-9
	264,16

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0703
	0,0000004
	3
	1,04e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0703
	4,25e-9
	3
	1,10e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0703
	3,25e-8
	3
	3,07e-8
	124,02

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0703
	3,25e-8
	3
	3,07e-8
	124,02

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0703
	3,75e-8
	3
	1,67e-8
	140,15

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0703
	1,34e-9
	3
	5,94e-10
	37,72

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0703
	1,34e-9
	3
	5,94e-10
	37,72

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0703
	0,0000007
	3
	1,31e-10
	606,57

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0703
	0,0000005
	3
	3,52e-10
	924,34


Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 46.
[bookmark: _Toc71789307]Таблица 46 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-369,76
	-696,48
	2
	0,074
	7,40e-8
	-
	0,074
	4,9
	254
	11.11.1.0002
11.11.1.0001
11.11.1.0003
	5,64e-5
0,00007
2,82e-5
	0,08
0,09
0,04

	1
	Польз.
	4430,24
	5903,52
	2
	0,036
	3,59e-8
	-
	0,036
	1,9
	91
	8.8.1.0003
8.8.1.0001
8.8.1.0002
	0,0083
0,0083
0,0083
	23,16
23,13
23,03

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,035
	3,52e-8
	-
	0,035
	2,3
	232
	11.11.1.0002
11.11.1.0001
11.11.1.0003
	0,00022
0,00023
0,00016
	0,64
0,64
0,47

	1
	Польз.
	3830,24
	-696,48
	2
	0,023
	2,27e-8
	-
	0,023
	1,7
	176
	4.4.1.0002
4.4.1.0003
4.4.1.0001
	0,0022
0,0022
0,0022
	9,73
9,71
9,67

	1
	Польз.
	-6969,76
	1703,52
	2
	0,022
	2,16e-8
	-
	0,022
	1,7
	304
	7.7.1.0002
7.7.1.0001
	0,006
0,006
	27,77
27,18


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 14.


[image: ][bookmark: _Toc71752975]Рисунок 14 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен



Рисунок 14 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен

[bookmark: _Toc71748279]Расчёт рассеивания с учетом фонового загрязнения
	Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).
Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.
[bookmark: _Toc71748280]1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов
Расчетный период: зима
Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;
Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;
Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 7.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 47.
[bookmark: _Toc71789308]Таблица 47 - Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	140

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	24,3

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-19,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	10

	  СВ
	9

	  В
	9

	  ЮВ
	13

	  Ю
	12

	  ЮЗ
	17

	  З
	18

	  СЗ
	12

	Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	7


Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 48.
[bookmark: _Toc71789309]Таблица 48 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
	Фоновый пост
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	максимально-разовая при скорости ветра, м/с
	среднегодовая

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*
	

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра
	

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Фоновый пост
	-856,08
	-632,12
	0301
	Азота диоксид
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,008

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	0,27

	
	
	
	2902
	Взвешенные вещества
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,026


	Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 49.
[bookmark: _Toc71789310]Таблица 49 - Параметры расчётных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Площадка
	Сетка
	600
	-8439,89
	1403,52
	7700,38
	1403,52
	11774,33
	2


	Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация. 
	Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 50.
[bookmark: _Toc71789311]Таблица 50 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	76,130320
	1
	0,0104
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	11,248463
	1
	0,0015
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	159,20467
	1
	0,022
	2934,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000262
	3
	1,07e-8
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,274619
	1
	0,017
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	2,1475507
	1
	0,0026
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	5,0957500
	1
	0,0062
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,333326
	1
	0,017
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	2,1671162
	1
	0,0026
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	5,1169505
	1
	0,0062
	1183,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	3,65e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2698750
	1
	0,007
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,5312600
	1
	0,00114
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	7,0689900
	1
	0,015
	884,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	3,23e-9
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,2898998
	1
	0,017
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3721090
	1
	0,0028
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	5,2406010
	1
	0,04
	528,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	1,14e-8
	264,16

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	8,95e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8829369
	1
	0,0056
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,3059777
	1
	0,0009
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	3,8640580
	1
	0,0116
	751,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000004
	3
	3,59e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	5,08e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,31e-7
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000001
	3
	1,33e-7
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	4,25e-9
	3
	2,69e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	2,35e-9
	3
	8,28e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,25e-8
	3
	3,23e-9
	124,02

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,25e-8
	3
	3,23e-9
	124,02

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0301
	0,2633512
	1
	0,0073
	280,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0427946
	1
	0,0012
	280,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,4887541
	1
	0,0135
	280,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,75e-8
	3
	3,11e-9
	140,15

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	1,34e-9
	3
	1,38e-9
	37,72

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	1,34e-9
	3
	1,38e-9
	37,72

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0301
	4,5659452
	1
	0,0054
	1213,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,7419661
	1
	0,00087
	1213,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	4,6262500
	1
	0,0054
	1213,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000007
	3
	2,47e-9
	606,57

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0301
	19,932720
	1
	0,011
	1848,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	3,2390669
	1
	0,0018
	1848,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	12,860975
	1
	0,007
	1848,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000005
	3
	8,19e-10
	924,34



[bookmark: _Toc71748281]2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 138,43931 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 51.
[bookmark: _Toc71789312]Таблица 51 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0301
	76,130320
	1
	0,0104
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,274619
	1
	0,017
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0301
	14,333326
	1
	0,017
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0301
	3,2698750
	1
	0,007
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0301
	2,2898998
	1
	0,017
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0301
	0,2529600
	1
	0,0075
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0301
	1,8829369
	1
	0,0056
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0301
	0,0533300
	1
	0,009
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0301
	0,0258050
	1
	0,011
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0301
	0,0171200
	1
	0,0076
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0301
	0,0460764
	1
	0,01
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0301
	0,0160000
	1
	0,0019
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0301
	0,1854788
	1
	0,006
	248,05

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0301
	0,2633512
	1
	0,0073
	280,29

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0301
	0,0127183
	1
	0,0044
	75,43

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0301
	4,5659452
	1
	0,0054
	1213,1

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0301
	19,932720
	1
	0,011
	1848,7


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 52.
[bookmark: _Toc71789313]Таблица 52 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,76
	-1296,48
	2
	0,56
	0,11
	0,29
	0,27
	5,9
	83
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
13.13.1.0002
	0,085
0,084
0,041
	15,12
15,03
7,38

	1
	Польз.
	230,24
	-696,48
	2
	0,56
	0,11
	0,29
	0,27
	5,7
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,065
0,065
0,045
	11,77
11,77
8,14

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,51
	0,1
	0,32
	0,18
	4,5
	234
	1.1.1.0001
1.1.1.0102
1.1.1.0101
	0,043
0,028
0,028
	8,5
5,59
5,59

	1
	Польз.
	4430,24
	-696,48
	2
	0,49
	0,1
	0,33
	0,15
	2,2
	263
	4.4.1.0001
4.4.1.0003
4.4.1.0002
	0,024
0,024
0,024
	5,01
4,94
4,93


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 15.


[image: ][bookmark: _Toc71752976]Рисунок 15 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид


Рисунок 15 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

[bookmark: _Toc71748282]3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 21,040253 г/с.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 53.
[bookmark: _Toc71789314]Таблица 53 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0304
	11,248463
	1
	0,0015
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	2,1475507
	1
	0,0026
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0304
	2,1671162
	1
	0,0026
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0304
	0,5312600
	1
	0,00114
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0304
	0,3721090
	1
	0,0028
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0304
	0,0411060
	1
	0,0012
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0304
	0,3059777
	1
	0,0009
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0304
	0,0086660
	1
	0,0015
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0304
	0,0041930
	1
	0,0018
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0304
	0,0027820
	1
	0,00124
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0304
	0,0074874
	1
	0,0016
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0304
	0,0030000
	1
	0,00035
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0304
	0,0301403
	1
	0,001
	248,05

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0304
	0,0427946
	1
	0,0012
	280,29

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0304
	0,0020667
	1
	0,0007
	75,43

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0304
	0,7419661
	1
	0,00087
	1213,1

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0304
	3,2390669
	1
	0,0018
	1848,7


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 54.
[bookmark: _Toc71789315]Таблица 54 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-3369,76
	-1296,48
	2
	0,021
	0,0084
	-
	0,021
	5,9
	83
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
13.13.1.0002
	0,0064
0,0063
0,0034
	30,35
30
15,92

	1
	Польз.
	230,24
	-696,48
	2
	0,021
	0,0083
	-
	0,021
	5,8
	258
	1.1.1.0102
1.1.1.0101
1.1.1.0001
	0,005
0,005
0,0033
	23,91
23,77
15,97

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,014
	0,0057
	-
	0,014
	4,3
	234
	1.1.1.0001
1.1.1.0102
1.1.1.0101
	0,0032
0,0021
0,0021
	22,04
14,6
14,52

	1
	Польз.
	4430,24
	-696,48
	2
	0,012
	0,0048
	-
	0,012
	2,2
	263
	4.4.1.0001
4.4.1.0003
4.4.1.0002
	0,002
0,002
0,002
	16,62
16,41
16,36

	1
	Польз.
	5030,24
	1703,52
	2
	0,012
	0,0047
	-
	0,012
	6,4
	249
	3.3.1.0001
1.1.1.0001
13.13.1.0002
	0,0048
0,0023
0,0014
	40,93
19,93
11,7


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 16.


[image: ][bookmark: _Toc71752977]Рисунок 16 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид


Рисунок 16 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

[bookmark: _Toc71748283]4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 206,57399 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 55.
[bookmark: _Toc71789316]Таблица 55 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0337
	159,20467
	1
	0,022
	2934,7

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	5,0957500
	1
	0,0062
	1183,5

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0337
	5,1169505
	1
	0,0062
	1183,5

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0337
	7,0689900
	1
	0,015
	884,43

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0337
	5,2406010
	1
	0,04
	528,32

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0337
	0,4535000
	1
	0,0135
	260,51

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0337
	3,8640580
	1
	0,0116
	751,63

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0337
	0,1242100
	1
	0,021
	113,86

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0337
	0,0601500
	1
	0,026
	66,15

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0337
	0,0399100
	1
	0,018
	70,9

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0337
	0,1120478
	1
	0,024
	105,08

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0337
	0,0590000
	1
	0,007
	120,85

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0337
	0,3665470
	1
	0,012
	248,05

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0337
	0,4887541
	1
	0,0135
	280,29

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0337
	0,0353446
	1
	0,012
	75,43

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0337
	4,6262500
	1
	0,0054
	1213,1

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0337
	12,860975
	1
	0,007
	1848,7


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 56.
[bookmark: _Toc71789317]Таблица 56 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,55
	2,73
	0,54
	0,011
	2,3
	233
	1.1.1.0001
6.6.1.0001
6.6.1.0003
	0,0024
0,0023
0,0023
	0,44
0,43
0,43

	1
	Польз.
	230,24
	-696,48
	2
	0,55
	2,73
	0,54
	0,0104
	4,4
	257
	1.1.1.0001
11.11.1.0003
1.1.1.0101
	0,004
0,0011
0,00085
	0,75
0,2
0,16

	1
	Польз.
	4430,24
	-696,48
	2
	0,55
	2,73
	0,54
	0,0085
	2,3
	262
	1.1.1.0001
4.4.1.0001
4.4.1.0003
	0,0019
0,0018
0,0018
	0,35
0,33
0,33

	1
	Польз.
	-3969,76
	-1896,48
	2
	0,55
	2,73
	0,54
	0,0084
	4,8
	69
	1.1.1.0001
1.1.1.0102
1.1.1.0101
	0,004
0,001
0,001
	0,72
0,18
0,18

	1
	Польз.
	3830,24
	1703,52
	2
	0,54
	2,72
	0,54
	0,0077
	4
	163
	3.3.1.0001
4.4.1.0002
4.4.1.0001
	0,0077
8,44e-6
8,28e-6
	1,41
0,0015
0,0015


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 17.


[image: ][bookmark: _Toc71752978]Рисунок 17 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид


Рисунок 17 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

[bookmark: _Toc71748284]5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)
	Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.
	Количественная характеристика выброса: 0,0000303 г/с и 0,004727 т/год.
	Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 57.
[bookmark: _Toc71789318]Таблица 57 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка:	1. Алексинская ТЭЦ

	Цех:	1. Котельная

	Участок:	1. Котлотурбинный цех

	0001
	1
	180,0
	7,2
	-1968,71
	-1159,87
	-
	8,53
	347,299
	120
	1
	4,37
	0703
	0,0000262
	3
	2,58e-9
	1467,3

	0101
	1
	58,0
	3,116
	-2064,21
	-1149,4
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	0102
	1
	58,0
	3,116
	-2073
	-1149,48
	-
	19,82
	151,143
	80
	1
	5,1
	0703
	0,0000001
	3
	1,40e-10
	591,73

	Площадка:	2. Котельная МКР №1

	Цех:	2. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	1518,18
	2694,08
	-
	11,1156
	38,5
	131
	1
	3,23
	0703
	0,0000005
	3
	9,40e-10
	442,22

	Площадка:	3. Котельная МКР №2

	Цех:	3. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	30,0
	1,5
	3949,56
	1308,15
	-
	14,812
	26,175
	142
	1
	4
	0703
	0,0000005
	3
	3,31e-9
	264,16

	Площадка:	4. Котельная МКР №4

	Цех:	4. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,65
	3838,02
	-801,48
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0002
	1
	25,0
	0,65
	3840,16
	-805,41
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	0003
	1
	25,0
	0,65
	3835,88
	-804,34
	-
	8,57365
	2,845
	146
	1
	1,73
	0703
	0,0000001
	3
	2,60e-9
	130,25

	Площадка:	5. Котельная МКР «Петровское»

	Цех:	5. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	60,0
	2,1
	-5214,2
	-1353,43
	-
	5,94352
	20,586
	137
	1
	2,56
	0703
	0,0000004
	3
	1,04e-9
	375,81

	Площадка:	6. Котельная ул. Советская

	Цех:	6. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	1782,74
	1507,66
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0002
	1
	15,0
	0,42
	1782,84
	1506,54
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	0003
	1
	15,0
	0,42
	1781,66
	1507,41
	-
	4,81435
	0,667
	163
	1
	1,31
	0703
	0,0000001
	3
	1,48e-8
	56,93

	Площадка:	7. Котельная ул. Новогородищенская

	Цех:	7. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,0
	0,42
	-7168,73
	1836,29
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	0002
	1
	15,0
	0,42
	-7166,65
	1833,61
	-
	1,77561
	0,246
	97
	1
	0,81
	0703
	0,0000001
	3
	3,81e-8
	33,08

	Площадка:	8. Котельная ул. Заполярье

	Цех:	8. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	12,0
	0,25
	4632,92
	5899,15
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0002
	1
	12,0
	0,25
	4633,39
	5898,2
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	0003
	1
	12,0
	0,25
	4632,68
	5898,58
	-
	4,50218
	0,221
	200
	1
	1,04
	0703
	0,0000001
	3
	3,88e-8
	35,45

	Площадка:	9. Котельная ул. Макаренко

	Цех:	9. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	13,0
	0,4
	-3944,32
	-2038,81
	-
	4,85423
	0,61
	185
	1
	1,38
	0703
	4,25e-9
	3
	1,10e-9
	52,54

	Площадка:	10. Котельная АМТ 

	Цех:	10. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	24,0
	0,3
	69,71
	5475,28
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	0002
	1
	24,0
	0,3
	80,62
	5460,89
	-
	4,68269
	0,331
	185
	1
	0,92
	0703
	2,35e-9
	3
	2,56e-10
	60,42

	Площадка:	11. Котельная ГВС 

	Цех:	11. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	25,0
	0,7
	-664,09
	-948,03
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0703
	3,25e-8
	3
	3,07e-8
	124,02

	0002
	1
	25,0
	0,7
	-660,37
	-949,89
	-
	5,48273
	2,11
	210
	1
	1,75
	0703
	3,25e-8
	3
	3,07e-8
	124,02

	0003
	1
	25,0
	0,7
	-655,83
	-951,13
	-
	7,30164
	2,81
	210
	1
	1,92
	0703
	3,75e-8
	3
	1,67e-8
	140,15

	Площадка:	12. Котельная "Алексин Бор"

	Цех:	12. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	15,4
	0,25
	5162,73
	5771
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0703
	1,34e-9
	3
	5,94e-10
	37,72

	0002
	1
	15,4
	0,25
	5163,34
	5770,74
	-
	3,87065
	0,19
	184
	1
	0,88
	0703
	1,34e-9
	3
	5,94e-10
	37,72

	Площадка:	13. Котельная при ТЭЦ

	Цех:	13. Котельная

	Участок:	1. Машинный зал

	0001
	1
	58,0
	0,5
	-1962,44
	-1116,35
	-
	146,677
	28,8
	250
	1
	4,7
	0703
	0,0000007
	3
	1,31e-10
	606,57

	0002
	1
	58,0
	0,5
	-1971,52
	-1115,98
	-
	353,095
	69,33
	180
	1
	8,69
	0703
	0,0000005
	3
	3,52e-10
	924,34


Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 58.
[bookmark: _Toc71789319]Таблица 58 - Значения расчётных концентраций в точках
	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Польз.
	-369,76
	-696,48
	2
	0,074
	7,40e-8
	-
	0,074
	4,9
	254
	11.11.1.0002
11.11.1.0001
11.11.1.0003
	5,64e-5
0,00007
2,82e-5
	0,08
0,09
0,04

	1
	Польз.
	4430,24
	5903,52
	2
	0,036
	3,59e-8
	-
	0,036
	1,9
	91
	8.8.1.0003
8.8.1.0001
8.8.1.0002
	0,0083
0,0083
0,0083
	23,16
23,13
23,03

	1
	Польз.
	2030,24
	1703,52
	2
	0,035
	3,52e-8
	-
	0,035
	2,3
	232
	11.11.1.0002
11.11.1.0001
11.11.1.0003
	0,00022
0,00023
0,00016
	0,64
0,64
0,47

	1
	Польз.
	3830,24
	-696,48
	2
	0,023
	2,27e-8
	-
	0,023
	1,7
	176
	4.4.1.0002
4.4.1.0003
4.4.1.0001
	0,0022
0,0022
0,0022
	9,73
9,71
9,67

	1
	Польз.
	-6969,76
	1703,52
	2
	0,022
	2,16e-8
	-
	0,022
	1,7
	304
	7.7.1.0002
7.7.1.0001
	0,006
0,006
	27,77
27,18


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 18.


[image: ][bookmark: _Toc71752979]Рисунок 18 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен


Рисунок 18 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен
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