Муниципальное образование город Алексин

Тульская область

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального образования

город Алексин Тульской области

от 30.12.2022 г. № 2552

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

ГЛАВА 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «Центр теплоэнергосбережений»А.Х. Регинский

подпись, печать

г. Москва,

2022 г.

Оглавление

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	6

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	6

1.2.	Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	34

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	42

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, в том числе эксплуатационных скважин	42

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	64

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	66

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	85

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	104

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	105

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	130

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	139

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	139

2.2.	Варианты развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития территории	140

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	142

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	142

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	144

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	149

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	155

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	228

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	232

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Алексин, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	234

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	247

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	248

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	252

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	257

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	262

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	267

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	324

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	368

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	369

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	369

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	378

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	381

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	381

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	382

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории и их обоснование	383

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	387

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	387

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	389

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	392

5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	392

5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	393

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	393

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	393

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	403

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	416

7.1.	Плановые значения показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам	416

7.2.	Показатели качества питьевой воды	416

7.3.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	420

7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	430

7.5.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	435

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	435

8.1.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	435

9.	Приложение 1 – Протоколы анализа качества воды в резервуарах и скважинах МУП «ВКХ город Алексин» (см отдельный отчет с приложениями)	437

10.	Приложение 2 – Протоколы анализа качества воды у потребителей МУП «ВКХ город Алексин» (см отдельный отчет с приложениями)	438

11.	Приложение 3 – Протоколы анализа качества воды у потребителей МКП «АРЦКО» (см отдельный отчет с приложениями)	439

12.	Приложение 4 – Протоколы анализа качества воды у потребителей ГПОУ ТО «АМТ» (см отдельный отчет с приложениями)	440

13.	Приложение 5 – Протоколы анализа качества воды ФКП «АХК» (см отдельный отчет с приложениями)	441

ГЛАВА«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

  - Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система холодного водоснабжения (ХВС) – это комплекс элементов (инженерных сооружений и технических устройств) для забора воды из открытого источника водоснабжения (река, озеро, водоем) или добычи воды из подземных горизонтов, обработки её до необходимого качества, доставки и распределения воды между потребителями.

Система горячего водоснабжения (ГВС) – это комплекс элементов (инженерных сооружений и технических устройств), с помощью которых воду из системы холодного водоснабжения нагревают до установленной температуры и осуществляют доставку и распределение нагретой воды между потребителями.

Структура и взаимное размещение отдельных элементов системы холодного и/или горячего водоснабжения зависит от ее назначения, местных естественных условий и санитарных требований к воде.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Территория муниципального образования город Алексин Тульской области со статусом городского округа (далее – муниципальное образование) состоит из исторически сложившиеся земель населенных пунктов, прилегающих к нему земель общего пользования, территории традиционного природопользования населения муниципального образования, рекреационные земли, земли для развития муниципального образования, независимо от форм собственности и целевого назначения.

В состав территории муниципального образования входят в соответствии с его генеральным планом территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями).

Состав территорий муниципального образования закреплен законом Тульской области от 11 июня 2017 года №2140-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Алексинского района Тульской области». В состав территорий муниципального образования входят населенные пункты согласно таблицы 1.

Таблица 1– Состав территорий муниципального образования

| №пп | Муниципальное образование город Алексин | Население, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | город Алексин | 57102 |
|  | Авангардский сельский округ включая: |  |
| 2 | поселок Авангард | 814 |
| 3 | деревня Болото | 7 |
| 4 | деревня Горушки | 0 |
| 5 | деревня Душкино | 6 |
| 6 | деревня Киевцы | 3 |
| 7 | село Колюпаново | 7 |
| 8 | деревня Лукерьино | 9 |
| 9 | деревня Сукромна | 15 |
| 10 | село Фомищево | 28 |
| 11 | деревня Широносово | 11 |
| 12 | деревня Щукино | 27 |
|  | Александровский сельский округ включая: |  |
| 13 | деревня Александровка | 327 |
| 14 | деревня Заречье | 2 |
| 15 | деревня Кострово | 20 |
| 16 | деревня Любиково | 6 |
| 17 | деревня Новоселки | 16 |
| 18 | деревня Новое Клейменово | 33 |
| 19 | деревня Павловка | 3 |
| 20 | деревня Преснецово | 6 |
| 21 | село Петрушино | 0 |
| 22 | деревня Старое Клейменово | 20 |
|  | Борисовский сельский округ включая: |  |
| 23 | село Богучарово | 29 |
| 24 | село Большое Панское | 33 |
| 25 | деревня Борисово | 513 |
| 26 | деревня Вишневая | 9 |
| 27 | деревня Занинка | 1 |
| 28 | поселок Зеленый Дуб | 8 |
| 29 | деревня Колюпаново | 0 |
| 30 | село Ломинцево | 31 |
| 31 | деревня Лужки | 2 |
| 32 | деревня Малое Панское | 0 |
| 33 | деревня Перешибово | 0 |
| 34 | деревня Петрушино | 0 |
|  | Ботнинский сельский округ включая: |  |
| 35 | село Абрютино | 30 |
| 36 | село Божениново | 16 |
| 37 | деревня Ботня | 363 |
| 38 | деревня Иньшино | 8 |
| 39 | село Казначеево | 26 |
| 40 | село Карташево | 6 |
| 41 | село Клейменово | 13 |
| 42 | поселок Новая Жизнь | 2 |
| 43 | деревня Савино | 4 |
| 44 | деревня Соломасово | 29 |
| 45 | деревня Сухотино | 9 |
| 46 | поселок Украинский | 7 |
| 47 | деревня Хатманово | 390 |
| 48 | деревня Юдинки | 4 |
|  | Буныревский сельский округ включая: |  |
| 49 | деревня Айдарово | 31 |
| 50 | село Бунырево | 391 |
| 51 | деревня Верхнее Ламоново | 5 |
| 52 | деревня Егнышевка | 271 |
| 53 | деревня Лыткино | 2 |
| 54 | деревня Нижнее Ламоново | 16 |
| 55 | деревня Мясоедово | 32 |
| 56 | село Сотино | 18 |
| 57 | деревня Сосновка | 85 |
|  | Мичуринский сельский округ включая: |  |
| 58 | деревня Дулево | 21 |
| 59 | деревня Зайцево | 70 |
| 60 | деревня Красное | 35 |
| 61 | деревня Кирзино | 10 |
| 62 | деревня Ковша | 2 |
| 63 | деревня Лозовая | 5 |
| 64 | поселок Мичурина | 492 |
| 65 | деревня Павлово | 40 |
| 66 | село Пушкино | 145 |
| 67 | деревня Самойлово | 0 |
| 68 | деревня Сахаровка | 7 |
| 69 | деревня Среднево | 15 |
| 70 | деревня Слободка | 10 |
|  | Пластовский сельский округ включая: |  |
| 71 | село Афанасьево | 29 |
| 72 | деревня Коробки | 0 |
| 73 | деревня Мазалки | 12 |
| 74 | село Пластово | 253 |
| 75 | деревня Синютино | 0 |
| 76 | деревня Хованское | 18 |
|  | Поповский сельский округ включая: |  |
| 77 | деревня Берники | 8 |
| 78 | деревня Глебово | 10 |
| 79 | деревня Демшинка | 14 |
| 80 | деревня Деево | 8 |
| 81 | деревня Желудевка | 6 |
| 82 | деревня Замарино | 76 |
| 83 | село Изволь | 2 |
| 84 | деревня Лазаревка | 20 |
| 85 | деревня Малышево | 9 |
| 86 | деревня Никольские Выселки | 1 |
| 87 | село Першино | 127 |
| 88 | деревня Плоское | 22 |
| 89 | село Поповка | 611 |
| 90 | деревня Скороварово | 17 |
|  | Сеневский сельский округ включая: |  |
| 91 | деревня Богатьково | 0 |
| 92 | деревня Голубцы | 0 |
| 93 | деревня Игнатовка | 5 |
| 94 | деревня Коровино | 0 |
| 95 | деревня Картавцево | 0 |
| 96 | деревня Нелюбинка | 9 |
| 97 | село Сенево | 544 |
| 98 | деревня Соколово | 0 |
| 99 | деревня Сычево | 18 |
| 100 | деревня Шутилово | 0 |
|  | Солопенский сельский округ включая: |  |
| 101 | деревня Андреевка | 6 |
| 102 | деревня Большое Савватеево | 4 |
| 103 | деревня Жуково | 0 |
| 104 | деревня Кузнецы | 5 |
| 105 | деревня Курагино | 11 |
| 106 | поселок Колосово | 209 |
| 107 | деревня Морозово | 3 |
| 108 | деревня Мякинино | 8 |
| 109 | деревня Малое Савватеево | 13 |
| 110 | деревня Новинки | 3 |
| 111 | деревня Обухово | 5 |
| 112 | село Солопенки | 579 |
| 113 | деревня Тихоновка | 0 |
| 114 | деревня Шемякино | 4 |
| 115 | деревня Шопино | 6 |
|  | Спас-Конинский сельский округ включая: |  |
| 116 | деревня Белолипки | 8 |
| 117 | деревня Березовка | 2 |
| 118 | деревня Большое Бизюкино | 15 |
| 119 | деревня Даниловка | 32 |
| 120 | деревня Есипово | 1 |
| 121 | деревня Каргашино | 1 |
| 122 | деревня Ларино | 0 |
| 123 | деревня Малое Бизюкино | 8 |
| 124 | деревня Нарышкино | 0 |
| 125 | деревня Никулинские Выселки | 0 |
| 126 | деревня Пронино | 0 |
| 127 | сельский поселок станция Рюриково | 9 |
| 128 | село Спас-Конино | 412 |
| 129 | деревня Ступино | 5 |
| 130 | деревня Торчково | 4 |
|  | Суходольский сельский округ включая: |  |
| 131 | деревня Большие Пруды | 8 |
| 132 | деревня Верхний Суходол | 33 |
| 133 | деревня Верхняя Яшевка | 11 |
| 134 | село Гурово | 139 |
| 135 | деревня Лукино | 0 |
| 136 | деревня Нижний Суходол | 5 |
| 137 | деревня Нижняя Яшевка | 2 |
| 138 | деревня Никулино | 15 |
| 139 | поселок Приволье | 18 |
| 140 | деревня Слободка | 1 |
| 141 | деревня Стригино | 3 |
| 142 | сельский поселок станция Суходол | 125 |
| 143 | деревня Средний Суходол | 13 |
| 144 | деревня Тесницкое | 14 |
|  | Шелепинский сельский округ включая: |  |
| 145 | деревня Большое Шелепино | 723 |
| 146 | деревня Бухторма | 8 |
| 147 | деревня Епишково | 8 |
| 148 | деревня Клешня | 23 |
| 149 | деревня Кудашевка | 32 |
| 150 | деревня Ладерево | 14 |
| 151 | деревня Маньшино | 3 |
| 152 | деревня Марьинка | 3 |
| 153 | деревня Малое Шелепино | 3 |
| 154 | деревня Свиридово | 0 |
| 155 | деревня Сурнево | 18 |
|  | Итого | 66092 |

Рисунок 1 – Карта-схема границ населенных пунктов муниципального образования

Система водоснабжениямуниципального образования включает в себя систему холодного водоснабжения питьевой водой, систему холодного водоснабжения технической водой, систему горячего водоснабжения.

Территория муниципального образования разделена на эксплуатационные зоны действия по признаку хозяйственного ведения систем водоснабжения.

Перечень систем водоснабжения муниципального образования представлено в таблице 2

Таблица 2–Системы водоснабжения и эксплуатационные зоны действия

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Место расположения (адрес) | Эксплуатационная зона | Организация, эксплуатирующая оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | МУП"ВКХ" |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | г.Алексин, в районе остановки Белкин Мост | мкр. Горушки, мкр. Мышега,г. Алексина | МУП"ВКХ" |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | Алексинский район, южнее д. Зайцево | мкр. Петровское, г. Алексина | МУП"ВКХ" |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | г.Алексин, ул. 2-я Новогородищенская | ул. Новогородищенская, г. Алексина | МУП"ВКХ" |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | В районе ул.Стопкино | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | МУП"ВКХ" |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | поселок Авангард | МКП «АРЦКО» |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | деревня Александровка | МКП «АРЦКО» |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | деревня Борисово | МКП «АРЦКО» |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУБотня | деревня Ботня | деревня Ботня | МКП «АРЦКО» |
| 10 | село Бунырево | ВЗУБунырево | село Бунырево | село Бунырево | МКП «АРЦКО» |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУЕгнышевка | деревня Егнышевка | деревня Егнышевка | МКП «АРЦКО» |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | поселок Мичурина | МКП «АРЦКО» |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | деревня Мясоедово | МКП «АРЦКО» |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | МКП «АРЦКО» |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | село Першино | МКП «АРЦКО» |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | село Пластово | МКП «АРЦКО» |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | село Поповка | МКП «АРЦКО» |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | село Пушкино | МКП «АРЦКО» |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | село Сенево | МКП «АРЦКО» |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | село Солопенки | МКП «АРЦКО» |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | деревня Сосновка | МКП «АРЦКО» |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | село Сотино | МКП «АРЦКО» |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотино | Сотинское лесничество | село Сотино | МКП «АРЦКО» |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | село Спас-Конино | МКП «АРЦКО» |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | МКП «АРЦКО» |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУХатманово | деревня Хатманово | деревня Хатманово | МКП «АРЦКО» |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | МКП «АРЦКО» |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | ГПОУ ТО "АМТ" |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 30 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |

Водоснабжение на территории Муниципального образования г. Алексин осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Подъём воды на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды муниципального образования осуществляют:

- МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (подземный водозабор) в эксплуатационной зоне г. Алексин, д. Зайцево (МУП «ВКХ»);

- ФКП «Алексинский химический комбинат» (подземный и поверхностный водозабор) в эксплуатационной зоне ФКП «АХК» г. Алексин;

- МКП «АРЦКО»(подземный водозабор) в эксплуатационной зоне сельских поселений;

- ГПОУ ТО «АМТ» (подземный водозабор) в эксплуатационной зоне п. Колосово.

МУП «ВКХ», согласно, заключенного договора аренды эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения города, в том числе 11 артезианских скважин на левом берегу и 8 на правом.

Структура водоснабжения от МУП «ВКХ»

Город Алексин включает в себя 10 микрорайонов, а именно:

- Соцгород – центральный;

- 2-й (Солнечный или Шахтерский);

- Сельхозтехника;

- Бор;

- Горушки;

- Старый город;

- Петровка;

- ИТР;

- Высокое;

- Мышега.

Район «Заречье» получает воду от водозабора расположенного в 2 км севернее г. Алексина в долине роки Оки на правом берегу - «Алексин Бор».

По участку водозабора «Алексин Бор» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод Упинского водоносного горизонта категории А+В в количестве 15,0 тыс. м3/сутки (протокол ГКЗ от 20. 1 0.65 г. № 47 13).

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающим на глубине 41-47 м. мощность его 17-25 м, горизонт напорный, напор над кровлей на момент сооружения скважин 29-38 м, удельные дебиты скважин 1,3-96,0 мЗ/час, коэффициент фильтрации 11,1 м/сут. По условиям залегания водоносный горизонт взаимосвязан с вышележащим аллювиальным горизонтом и р. Окой. Существующий водозабор состоит из 10 эксплуатационных и 1 наблюдательной скважины.

Насосами первого подъема вода подается па площадку насосной станции второго подъема. На данной площадке находятся: 2 резервуара чистой воды по 500 м3, станция обезжелезивания производительностью 10800 м3/сутки, хлораторная, химико-бактериологическая лаборатория. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 241 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.

Из резервуаров 2-го подъема по одному водоводу диаметром 400 мм вода поступает на насосную станцию 3-го подъема, по второму водоводу диаметром 400 мм снабжается микрорайон «Бор».

На территории НС 3-го подъема расположены 2 резервуара по 2000 м3. Из насосной станции 3-го подъема вода по водопроводам диаметром 300 мм поступает во 2, 3 и 4 микрорайоны города.

Район «Мышега» снабжается водой от водозабора «Мышега», который принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от ЗАО «Тяжпромарматура» с 01.07.2000 г.

Водозабор состоит из двух участков. Участок № 1 расположен на левобережной части долины р. Оки к северу от устья р. Мышеги на участке подземных вод с разведанными запасами Упинского водоносного горизонта, по сумме категории А-В 6240 м3/сут. (протокол НТС ГУЦР № 98 от 22.12.61 г.), состоит из двух скважин № 107806 и 107811. Скважины были пробурены в 1962 г. в точках заложения разведочных скважин, эксплуатируются с 1966 и 1969 гг.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, характеризуется напорным режимом, залегает на глубине 48-54 м. Со стороны кровли он перекрывается слоем бобриковских глин, гидравлически взаимосвязанный с р. Окой. Нижним водоупором являются малевские глины. Глубина статического уровня 10 м. удельные дебиты скважин при строительных откачках составили 20-21,4 м3/сут, мощность пласта 25,2 м, радиуса влияния 3000 м.

В 1988 г. на расстоянии 500 м от скважины № 107811 был разбурен водозабор ОАО «480 КЖИ» из 5-ти скважин, из которых эксплуатируется только скважина № 3.

Участок № 2 расположен в долине р. Мышега, напротив промышленной зоны ЗАО «Тяжпромарматура», на левобережной надпойменной террасе, состоит из трех скважин, из которых на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» принято две. Скважина № 2 - на окско-тарусский и № 4176 на Упинский водоносные горизонты, скважина № 3 не принята из-за отсутствия условий для созданий зон санитарной охраны. Скважины были пробурены соответственно в 1958 и 1962 гг.

Окско-тарусский водоносный горизонт приурочен к толще известняков окского горизонта, безнапорный. Кровля известняков залегает на глубине 2,8 м под четвертичными отложениями. Водоупором в подошве являются верхнетульские глины. В русле р. Мышеги, вследствие эрозионного размыва известняков водоносный горизонт отсутствует. Глубина статического уровня на период сооружения водозабора составляла 3,4 м, мощность водоносного горизонта 11,6 м. Водообильность горизонта высокая, удельные дебиты скважин 41- 46 м3/час.

Упинский водоносный горизонт залегает в интервале глубин 48-71 м, напорный. Водообильность горизонта низкая, удельный дебит скважин 1,0 м3/час.

В состав водозаборного сооружения входят: 4 артезианских скважины, две насосные станции 2-го подъема, 2 резервуара по 800 м3, станция обезжелезивания производительностью 6,0 тыс. м3/сут., хлораторная, две водонапорные башни. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 307,0 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.

Район «Петровское» снабжается водой от водозабора «Петровский», который расположен в долине р. Оки, на левом берегу, 0,5-0,8 км юго-западнее микрорайона «Петровское». Принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от ОАО «АОМЗ» (Открытое акционерное общество «Алексинский опытный механический завод») в 11.03.99 г.

По участку водозабора «Петровский» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод Упинского водоносного горизонта в количестве 6,3 тыс. м3/сут. по категории - А (протокол ГКЗ от 20.10.65 г. № 4713).

Кроме того, в эксплуатации находится каптаж родников «Зайцевские ключи», расположенные в нижней части левобережного склона долиныр. Оки.

Водовмещающие известняки Упинской свиты залегают на глубине 30-35 м. Основные параметры водоносного горизонта: мощность 21,8-27,8 м, напор над кровлей 17-22 м, удельные дебиты скважин 15,9-29,9 м3/час, коэффициент фильтрации 19,7-35,1 м/сут.

В состав водозаборного сооружения входят: 3 артезианские скважины и «Зайцевские ключи», насосная станция 2-го подъема, 1 резервуар 300 м3, станция обезжелезивания производительностью 4,0 тыс. м3/сут., хлораторная, насосная станция 3-го подъема, 1 резервуар 1000 м3. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 129,3 м3/сутки сбрасываются в ручей и далее в реку Оку. Насосами 3-го подъема вода подается в сеть микрорайона и предприятиям.

На 850 м ниже по течению реки от Петровского водозабора располагается «Щукинский» водозабор, которым из Упинского горизонта отбирается 10,0 тыс. м3/сут. Обоими водозаборами сформирована общая депрессионная воронка.

Район «Соцгород» снабжается водой от водозабора «Щукинский», находящегося в собственности ФКП «Алексинский химический комбинат».

«Щукинский» водозабор, расположенный в центральной части города, представляет собой систему скважин, пробуренных по обоим берегам реки Оки.

Источником является артезианская вода с Упинского водоносного горизонта и речная вода с реки Оки.

В северной части района вода подается в количестве 5,9 тыс. м3/сутки от насосной станции 3-го подъема. Кроме того, от данной насосной станции вода поступает на пожаро-хозяйственные нужды ТЭЦ.

Район по ул. «Новогородищенская» снабжается водой от водозабора по ул.2-яНовогородищенская. Водозабор состоит из 1 эксплуатационной скважины, принятой на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от АФ «Гранит» АО СПК «Тулаагропромстрой».

Скважина располагается на северо-западной окраине г. Алексина, 1,2 км севернее ж/д станции «Средняя», пробурена в 1991 г. на окско-тарусский водоносный горизонт.

Окско-тарусский водоносный горизонт приурочен к толще известняков алексинской, михайловской, веневской и тарусской свит нижнего карбона, залегает на глубине 65 м, мощность его 10 м, горизонт безнапорный, удельный дебит скважин при опытной откачке составил 4,6 м3/час.

Район "Стопкино" снабжается водой от каптажа родника «Стопкино». Каптаж принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от ОАО «Алексинстройконструкция в 1998 г.

Родник приурочен к окско-тарусскому водоносному горизонту. Водовмещающими отложениями являются известняки алексинской свиты нижнего карбона. Выход подземной воды происходит в основании коренного берега р. Мышега.

Дебит родника по данным обследования институтом «Гипропромтрансстрой» в период строительства каптажа (1971 г.) превышал 1,0 тыс. м3/сут.

Структура водоснабжения от МКП «АРЦКО» представленатаблице 3.

Таблица 3–Структура системы водоснабжения МКП «АРЦКО»

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Структура системы водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗУ | водонапорная башня | РЧВ | сети | абоненты, шт (дома) |
| 1 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | ВЗУ с насосами ЭЦВ 8-25-125 | V -50м3 | нет | есть | 184 |
| 2 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | ЭЦВ 6-16-140 | V -50м3 | нет | есть | 54 |
| 3 | деревня Борисово | ВЗУБорисово | 1) ЭЦВ 6-16-140 2) ЭЦВ 6-16-140 | V -50м3 | нет | есть | 81 |
| 4 | деревня Ботня | ВЗУБотня | 1) ЭЦВ 6-10-90 2) нет данных | V -50м3 | нет | есть | 115 |
| 5 | село Бунырево | ВЗУБунырево | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-110 | V -50м3 | нет | есть | 91 |
| 6 | деревня Егнышевка | ВЗУЕгнышевка | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 8-25-125 | нет | нет | есть | 70 |
| 7 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | ЭЦВ 6-10-140 | V -50м3 | нет | есть | 87 |
| 8 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | ЭЦВ 6-10-80 | нет | нет | есть | 57 |
| 9 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | ЭЦВ 6-10-80 | V -20м3 | нет | есть | 30 |
| 10 | село Першино | ВЗУ Першино | 1)Е6X35/13 2) Е6X35/13 | 1 - V- 50 м 3; 2 - V- 50 м 3 | нет | есть | 59 |
| 11 | село Пластово | ВЗУ Пластово | ЭЦВ 6-10-140 | V -25м3 | нет | есть | 33 |
| 12 | село Поповка | ВЗУ Поповка | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 8-25-125 | нет | нет | есть | 139 |
| 13 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | ЭЦВ 6-10-140 | V -20м3 | нет | есть | 69 |
| 14 | село Сенево | ВЗУ Сенево | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-100 | V -50м3 | нет | есть | 75 |
| 15 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | 1) ЭЦВ 6-16-110 2) ЭЦВ 6-10-140 | V -50м3 | нет | есть | 54 |
| 16 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | ЭЦВ 6-10-110 | нет | нет | есть | 37 |
| 17 | село Сотино | ВЗУ Сотино | ЭЦВ 6-10-140 | нет | нет | есть | 36 |
| 18 | село Сотино | ВЗУ Сотино | ЭЦВ 6-10-110 | нет | нет | есть | 6 |
| 19 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-80 3) ЭЦВ 6-10-110 | 1) V – 25 м3; 2) V – 25 м3. | нет | есть | 103 |
| 20 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | ЭЦВ 6-10-110 | нет | нет | есть | 3 |
| 21 | деревня Хатманово | ВЗУХатманово | 1) ЭЦВ 6-16-110 2) нет данных | нет | нет | есть | 106 |
| 22 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 1) ЭЦВ 6-10-140 2) ЭЦВ 6-16-140 3) ЭЦВ 8-25-128 | V -100м3 | нет | есть | 67 |

Структура водоснабжения от ФКП «АХК» представлена следующим образом –цех водоснабжения ФКП «Алексинский химический комбинат» обеспечивает предприятие пожаро-хозяйственной и технической водой. Кроме предприятия цех обеспечивает водой сторонних потребителей: МУП «ВКХ», ПАО«Квадра»-«Центральная генерация» и ЗАО «Алексинская БКФ».

На предприятии имеется также система оборотного водоснабжения. Забор подземной воды производится из 22 артезианских скважин, расположенных в пойме реки Оки и пробуренных на глубину до 70 метров.

Подтвержденные запасы подземных вод составляют 29000 м3/сутки.

Вода из скважин насосами по трубопроводам I-го подъёма подаётся в три водосборных резервуара, общей ёмкостью 1560 м3, откуда двумя группами насосов второго подъёма (АНС-2) подаётся по отдельному водоводу в два резервуара пожаро-хозяйственной воды ВК-5 и ВК-205, общей ёмкостью 2250 м3, расположенных на промплощадке в районе центрального водопроводного узла ЦНС-1, ЦНС-2.

Одновременно в указанные резервуары поступает хлорная вода с вакуумных хлораторов, расположенных в здании водоочистной станции ВК-2.

В результате смешения и контакта воды с хлором происходит процесс обеззараживания, обеззараженная артезианская вода в дальнейшем именуемая пожаро-хозяйственная по двум самотечным водоводам самотёком из резервуаров подаётся на жилые посёлки при обычном режиме расходов, и группой насосов повысительной станции ВК-27 при форсированных расходах.

С этих же резервуаров пожаро-хозяйственная вода группой насосов 3-го подъёма ЦНС-1 и ЦНС-2 подаётся на водонапорную башню и в сеть пожаро-хозяйственной воды для обеспечения водой населения и предприятий левобережной части города.

Насосами группы высокого давления по двум водоводам артезианская вода со сборных резервуаров АНС-2 подаётся на предприятие для технологических нужд. Забор поверхностной воды производится береговой насосной станцией совмещенного типа (БНС), расположенной на левом берегу реки Оки.

На балансе химкомбината находится речной водозабор производительностью 135,0 тыс.м3/сутки. Речная вода поступает на технологические нужды ФКП «Алексинский химический комбинат», Алексинской ТЭЦ и ЗАО "Алексинская БКФ".

По двум (на одном участке) и трем главным водоводам поверхностная вода первого подъёма насосами БНС подаётся на промплощадку в два резервуара речной воды общей ёмкостью 2500 м3, расположенных в районе центральных насосных станций ЦНС-1 и ЦНС-2 и сторонним потребителям (ПАО«Квадра»-«Центральная генерация» и садовым кооперативам по двум водоводам).

С резервуаров речной воды I-го подъёма насосами станций ЦНС-1, ЦНС-2 речная вода подаётся насосами первой группы в сеть речной воды второго подъёма для технологических нужд предприятия и сторонним потребителям (ЗАО "Алексинская БКФ" и садовым кооперативам). Насосами второй группы – на водоочистные станции зд. ВК-2 и ВК-202 для очистки.

Очищенная (фильтрованная) вода с водоочистной станции ВК-202, оборудованной напорными фильтрами, насосами подаётся на подпитку пожаро-хозяйственного резервуара ВК-205 и в осветительный бак ёмкостью 550 м3 водонапорной башни, подключенной к сети осветленного трубопровода.

Фильтрованная вода с водоочистной станции ВК-2, оборудованной безнапорными фильтрами, поступает в сборный резервуар фильтрованной воды ВК-207 ёмкостью 1250 м3 откуда группой насосов ЦНС-2 подаётся в сеть осветленной воды на водонапорную башню и на регенерацию фильтрующей загрузки.

Системой оборотного водоснабжения обеспечиваются технологические нужды цехов РТИ. Использованная свежая артезианская вода от охлаждения оборудования с t = 17°С самотёком собирается в сборный резервуар насосной станции оборотного водоснабжения зд. 14, откуда насосами первой группы перекачивается на технологические нужды. После вторичного использования вода с t = 17°С, вновь самотёком, нагретая до t = 20°С собирается в другой сборный резервуар ёмкостью 538 м3, зд. 14, откуда насосами второй группы повторно перекачивается в сеть оборотного водоснабжения для дальнейшего её использования на технологические нужды и последующего сброса в канализацию и частично в сеть речной воды первого подъёма для последующего использования другими потребителями.

Все водопроводные сети промплощадки выполнены кольцевыми, подземной прокладки.

Рисунок 2 – Схематичный план расположения скважин ФКП «АХК»

На рисунке 3представлены эксплуатационные зоны водоснабжения города Алексин.

Эксплуатационные зоны действия других организаций ограничиваются территорией населенных пунктов, в которых оказываются услуги водоснабжения.

Рисунок 3 –Эксплуатационные зоны водоснабжения города Алексин

  - Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованными системами водоснабжения не охвачены территории,образованные индивидуальной жилой застройки и садово-огородническими товариществами, расположенных в пределах и за городской чертой.

Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения, обеспечиваются водой из нецентрализованных систем водоснабжения, водоразборных колонок и индивидуальных колодцев (в том числе индивидуальных скважин).

В таблице 4 поадресно отражены объекты входящие в территории, не охваченные централизованным водоснабжением города Алексин.

Таблица 4– Характеристика потребителей, не подключенных к централизованной системе водоснабжения города Алексин

| № п/п | Адрес | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел | Суммарный расход воды на нужды ХВС, м3/год | Среднесуточный расход воды на нужды ХВС, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смирнова 1 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 2 | Смирнова 2 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 3 | Смирнова 3 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 4 | Смирнова 5 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 5 | Смирнова 6 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 6 | Смирнова 12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 7 | Смирнова 20 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 8 | Смирнова 23 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 9 | Смирнова 29 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 10 | Смирнова 30 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 11 | Смирнова 32 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 12 | Смирнова 32 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 13 | Смирнова 33 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 14 | Смирнова 36 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 15 | Смирнова 55 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 16 | Смирнова 58/28 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 17 | Смирнова 61/12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 18 | Смирнова 63 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 19 | Смирнова 65 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 20 | Смирнова 70 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 21 | Смирнова 73 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 22 | Смирнова 72 | 1 | 1 | 1 | 434,64 | 0,0503 |
| 23 | Смирнова 86 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 24 | Гор. дорога 7 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 25 | Гор. дорога 9 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 26 | Гор. дорога 31 | 1 | 1 | 8 | 175,68 | 0,0203 |
| 27 | Базарная 4 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 28 | Базарная 4 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 29 | Базарная 5 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 30 | Базарная 8 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 31 | Окружная 14/29 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 32 | Окружная 15 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 33 | Окружная 36 | 1 | 1 | 1 | 434,64 | 0,0503 |
| 34 | Окружная 42 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 35 | Окружная 43 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 36 | Мельничный п/к 12 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 37 | Мельничный п/к 30 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 38 | Мельничный п/к 39 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 39 | Энгельса 4 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 40 | Энгельса 19 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 41 | Дубравная 7 | 1 | 1 | 4 | 507,84 | 0,0588 |
| 42 | Дубравная 12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 43 | Правобережная 6 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 44 | Правобережная 13 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 45 | Правобережная 15 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 46 | Правобережная 23 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 47 | Нагорная 3 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 48 | Рыбная 8 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 49 | Рыбная 11 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 50 | Рыбная 12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 51 | Рыбная 14 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 52 | Рыбная 16 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 53 | Рыбная 16 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 54 | Рыбная 22 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 55 | Рыбная 31 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 56 | Рыбная 32 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 57 | Рыбная 33а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 58 | Рыбная 41 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 59 | Рыбная 45 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 60 | Рыбная 50 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 61 | Рыбная 51 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 62 | Рыбная 71 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 63 | Рыбная 72 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 64 | Рыбная 72а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 65 | Рыбная 78 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 66 | Рыбная 81 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 67 | Рыбная 83а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 68 | Рыбная 84а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 69 | Ильинка 10 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 70 | Ильинка 11а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 71 | Ильинка 15а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 72 | Техническая 13а | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 73 | Техническая 14 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 74 | Техническая 16 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 75 | Техническая 28а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 76 | Пушкинский п/к 1 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 77 | Пушкинский п/к 5 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 78 | Пушкинский п/к 15 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 79 | Пушкинский п/к 32 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 80 | Пушкинский п/к 40 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 81 | Зеленая 3 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 82 | Зеленая 12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 83 | Зеленая 21 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 84 | Зеленая 24а | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 85 | Зеленая 30 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 86 | Кулакова 1 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 87 | Кулакова 15 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 88 | Кулакова 18 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 89 | Кулакова 19 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 90 | Кулакова 20 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 91 | Кулакова 27 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 92 | Кулакова 32 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 93 | Кулакова 37 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 94 | Кулакова 39 | 1 | 1 | 4 | 507,84 | 0,0588 |
| 95 | Кулакова 40 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 96 | Кулакова 41 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 97 | Кулакова 43а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 98 | Кулакова 45 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 99 | Кулакова 49 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 100 | Кулакова 49а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 101 | Кулакова 51а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 102 | Кулакова 64 | 1 | 1 | 4 | 507,84 | 0,0588 |
| 103 | Кулакова 65 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 104 | Кулакова 67 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 105 | Кулакова 68 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 106 | Кулакова 70 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 107 | Кулакова 71/22 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 108 | Кулакова 72 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 109 | Кулакова 74 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 110 | Кулакова 77 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 111 | Кулакова 89 | 1 | 1 | 3 | 485,88 | 0,0562 |
| 112 | Кулакова 105 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 113 | Кулакова 107 | 1 | 1 | 9 | 197,64 | 0,0229 |
| 114 | Стопкино 1 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 115 | Стопкино 2 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 116 | Стопкино 7 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 117 | Стопкино 11 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 118 | Стопкино 12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 119 | Стопкино 14 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 120 | Стопкино 15 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 121 | Стопкино 16а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 122 | Стопкино 17 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 123 | Стопкино 18 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 124 | Стопкино 22 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 125 | Стопкино 23 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 126 | Стопкино 24 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 127 | Стопкино 25 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 128 | Стопкино 26 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 129 | Стопкино 27 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 130 | Стопкино 31 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 131 | Стопкино 34 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 132 | Стопкино 35 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 133 | Стопкино 37 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 134 | Стопкино 38 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 135 | Стопкино 40 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 136 | Стопкино 41 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 137 | Стопкино 41а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 138 | Стопкино 42 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 139 | Стопкино 47 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 140 | Стопкино 48 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 141 | Стопкино 50 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 142 | Стопкино 52 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 143 | Стопкино 53 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 144 | Стопкино 56 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 145 | Стопкино 57а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 146 | Стопкино 58 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 147 | Стопкино 59 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 148 | Стопкино 59 а | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 149 | Стопкино 60 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 150 | Стопкино 61 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 151 | Стопкино 64 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 152 | Стопкино 65 | 1 | 1 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 153 | Стопкино 65 а | 1 | 1 | 4 | 507,84 | 0,0588 |
| 154 | Стопкино 69 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 155 | Стопкино 71 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 156 | Стопкино 74 | 1 | 1 | 4 | 507,84 | 0,0588 |
| 157 | Стопкино 76 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 158 | Стопкино 78 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 159 | Стопкино 79 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 160 | Стопкино 80 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 161 | Мосина 15 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 162 | Парковая 3 | 1 | 1 | 4 | 507,84 | 0,0588 |
| 163 | Парковая 4 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 164 | Приокская 6 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 165 | Приокская 7 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 166 | Приокская 11 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 167 | Приокская 12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 168 | Приокская 12 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 169 | Приокская 13 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 170 | Приокская 14 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 171 | Приокская 15 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 172 | Южная 18 | 1 | 2 | 2 | 463,92 | 0,0537 |
| 173 | Новая 19 | 1 | 1 | 1 | 441,96 | 0,0512 |
| 174 | Новая 24 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 175 | Новая 25 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 176 | Новая 30 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 177 | Новая 32 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 178 | Новая 35 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 179 | Новая 37 а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 180 | Новая 38 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 181 | Новая 41 а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 182 | Новая 43 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 183 | Новая 44 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 184 | Новая 46 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 185 | Новая 49 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 186 | Новый п/к 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 187 | Речная 5 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 188 | Речная 8 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 189 | Речная 9 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 190 | Спортивная 9 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 191 | Неглинная 24 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 192 | Горная 1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 193 | Горная 3 | 1 | 1 | 6 | 131,76 | 0,0153 |
| 194 | Горная 20 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 195 | Горная 29 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 196 | Горная 37 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 197 | 238 Дивизия 21/6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 198 | Березовая 9 а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 199 | Березовая 9 б | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 200 | Березовая9 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 201 | Полевая 28 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 202 | Полевая 29 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 203 | Полевая 60 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 204 | Полевая 64 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 205 | Полевая 66 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 206 | Полевая 68 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 207 | Полевая 72 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 208 | Полевая 74 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 209 | Некрасова l59/2 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 210 | Некрасова l63 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 211 | Некрасова l83 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 212 | Некрасова l 99 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 213 | Комсомольская 24 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 214 | Чкалова 12 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 215 | Вишневая 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 216 | Вишневая 4 | 1 | 2 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 217 | Вишневая 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 218 | Вишневая 6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 219 | Вишневая 7 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 220 | Вишневая 7а | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 221 | Вишневая 7б | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 222 | Вишневая 8 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 223 | Вишневая 11 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 224 | Вишневая 14а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 225 | Тургенева 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 226 | Тургенева 10а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 227 | Тургенева 8 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 228 | ул, Тургенева д,7 , | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 229 | Тургенева 15 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 230 | Тургенева 16 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 231 | Тургенева 17 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 232 | Тургенева 19 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 233 | Тургенева 20 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 234 | Тургенева 22 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 235 | Тургенева 22 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 236 | Тургенева 23 | 1 | 2 | 6 | 131,76 | 0,0153 |
| 237 | Тургенева 24 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 238 | Тургенева25 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 239 | Тургенева 29 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 240 | Тургенева30 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 241 | Тургенева30а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 242 | Тургенева 31 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 243 | Тургенева32 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 244 | Крупская 11 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 245 | Крупская 14 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 246 | 25 лет Освобожден, 9 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 247 | 25 лет Освобожден, 13 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 248 | 25 лет Освобожден, 16 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 249 | 25 лет Освобожден, 17 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 250 | 25 лет Освобожден, 19 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 251 | 25 лет Освобожден, 22 | 1 | 3 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 252 | 25 лет Освобожден,25 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 253 | 25 лет Освобожден,27 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 254 | 25 лет Освобожден,41 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 255 | 25 лет Освобожден, 43 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 256 | 25 лет Освобожден,44 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 257 | 25 лет Освобожден,46 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 258 | 25 лет Освобожден,47 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 259 | 25 лет Освобожден,48 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 260 | 25 лет Освобожден, 50 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 261 | Жданова 2 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 262 | Жданова 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 263 | Жданова 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 264 | Жданова 6 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 265 | Жданова 7 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 266 | Жданова 8 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 267 | Песчаная 1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 268 | Песчаная 20а | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 269 | Песчаная 21 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 270 | Песчаная 23 | 1 | 2 | 7 | 153,72 | 0,0178 |
| 271 | Набережная 30 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 272 | Пионерская 21 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 273 | Железнодорожная 21 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 274 | Железнодорожная 22 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 275 | Железнодорожная 23 | 1 | 2 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 276 | Железнодорожная 25 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 277 | Железнодорожная 26 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 278 | Железнодорожная 28 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 279 | Железнодорожная 31 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 280 | Железнодорожная 31 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 281 | Железнодорожная 33 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 282 | Железнодорожная 37 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 283 | Железнодорожная 40 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 284 | Дзержинского 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 285 | Дзержинского 14 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 286 | Дзержинского 12а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 287 | Дзержинского 17 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 288 | Дзержинского 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 289 | Л. Толстого 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 290 | Л. Толстого 7 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 291 | Л. Толстого 17 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 292 | Ломоносова 1 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 293 | Ломоносова 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 294 | Ломоносова 4 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 295 | Ломоносова 11 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 296 | Ломоносова 21 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 297 | Ломоносова 27 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 298 | Ломоносова 28 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 299 | Ломоносова 31 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 300 | Шевченко 9 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 301 | Шевченко 15 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 302 | Чайковского 1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 303 | Малые пруды 10 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 304 | Малые пруды 12/6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 305 | Малые пруды 12а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 306 | Малые пруды 13а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 307 | Почтовый п/k 11 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 308 | Новогородищенская 1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 309 | Новогородищенская 2 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 310 | Новогородищенская 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 311 | Новогородищенская 4 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 312 | Новогородищенская 7 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 313 | Новогородищенская 8 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 314 | Новогородищенская 1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 315 | Новогородищенская 2 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 316 | Новогородищенская 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 317 | Новоалександровка 15 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 318 | Новоалександровка 25 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 319 | Новоалександровс,пр,6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 320 | Новоалександровс. пр 10 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 321 | Новоалександровс. пр 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 322 | Новоалександровс. пр 14 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 323 | Новоалександровс. пр 17 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 324 | Торговая 1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 325 | Торговая 2 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 326 | Торговая 4/8 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 327 | Торговая 7 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 328 | Торговая 6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 329 | Торговая 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 330 | Пирогова 2 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 331 | Пирогова 4 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 332 | Пирогова 6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 333 | Пирогова 7 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 334 | Пирогова 8а | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 335 | Пирогова 16 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 336 | Калужская 4 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 337 | Калужская 21 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 338 | Калужская 22 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 339 | Жуковского 9 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 340 | Жуковского 18 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 341 | Жуковского 22 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 342 | Жуковского 24 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 343 | Жуковского 27 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 344 | Жуковского 28 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 345 | Жуковского 29 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 346 | Жуковского 30 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 347 | Жуковского 31 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 348 | Жуковского 38 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 349 | Жуковского 40 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 350 | Жуковского 42а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 351 | Жуковского 42б | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 352 | Жуковского 47 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 353 | Жуковского 51 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 354 | Советская12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 355 | Советская17 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 356 | Советская 34 | 1 | 3 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 357 | Советская 51 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 358 | Советская 58 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 359 | Советская 60 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 360 | Советская 61 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 361 | Советская 71 | 1 | 3 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 362 | Советская 72 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 363 | Советская 76 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 364 | Советская78 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 365 | Советская 79 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 366 | Советская 87 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 367 | Советская 92 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 368 | Советская 93а | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 369 | Советская 95 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 370 | Советская 97 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 371 | Советская 98 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 372 | Советская 100 | 1 | 1 | 6 | 131,76 | 0,0153 |
| 373 | Советская 101 | 1 | 2 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 374 | Советская 105 | 1 | 4 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 375 | Советская 121 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 376 | Советская 123 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 377 | Советская 127 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 378 | Советская 129 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 379 | Советская132 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 380 | Муралова 33 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 381 | Муралова 48 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 382 | Муралова 56 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 383 | Колхозный п/к 21 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 384 | Колхозный п/к 26 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 385 | Суворова 5 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 386 | Суворова 7 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 387 | Суворова 24 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 388 | Суворова 24 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 389 | Суворова 28 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 390 | Суворова 32 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 391 | Кузнечная 4 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 392 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 393 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 394 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 395 | Кузнечная 7 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 396 | Кузнечная 9 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 397 | Кузнечная 11 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 398 | Кузнечная 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 399 | Кузнечная 33/22 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 400 | Кузнечная 33 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 401 | В,Приокская 1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 402 | В,Приокская 7 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 403 | В,Приокская 25 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 404 | В,Приокская 27 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 405 | Ср,Приокская 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 406 | Ср,Приокская 6 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 407 | Ср,Приокская15 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 408 | Ср,Приокская 17 | 1 | 1 | 22 | 483,12 | 0,0559 |
| 409 | Ср,Приокская 18 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 410 | Ср,Приокская 23 | 1 | 1 | 9 | 197,64 | 0,0229 |
| 411 | Ср,Приокская 34 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 412 | Ср,Приокская 37 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 413 | Ср,Приокская 50 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 414 | Н,Приокская7 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 415 | Н,Приокская 10 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 416 | Н,Приокская 11 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 417 | Н,Приокская 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 418 | Н,Приокская 13 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 419 | Н,Приокская 15 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 420 | Н,Приокская 16 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 421 | Н,Приокская 17 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 422 | Н,Приокская 18 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 423 | Н,Приокская22 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 424 | Н,Приокская 29 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 425 | Б,Хмельницкого 4 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 426 | Б,Хмельницкого 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 427 | Б,Хмельницкого23 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 428 | Б,Хмельницкого32 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 429 | п/к Б,Хмельницкого4 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 430 | Тульская7 | 1 | 2 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 431 | Тульская11 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 432 | Тульская20 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 433 | Тульская22 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 434 | Тульская23а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 435 | Тульская23 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 436 | Тульская25 | 1 | 2 | 7 | 153,72 | 0,0178 |
| 437 | Тульская36 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 438 | Тульская41 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 439 | Тульская42 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 440 | Тульская43 а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 441 | Тульская43 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 442 | Тульская44 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 443 | Тульская48 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 444 | Тульская51 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 445 | Тульская55 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 446 | Тульская61 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 447 | Тульская63 | 1 | 3 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 448 | Тульская67 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 449 | Тульская68 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 450 | Тульская69 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 451 | Тульская70 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 452 | Тульская71 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 453 | Тульская72 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 454 | Тульская73а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 455 | Тульская74а | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 456 | Тульская75 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 457 | Тульская78 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 458 | Тульская79 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 459 | Тульская84 | 1 | 4 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 460 | Тульская86 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 461 | Тульская86а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 462 | Тульская88 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 463 | Тульская88а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 464 | Тульская89 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 465 | Тульская90 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 466 | Тульская91 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 467 | Тульская92 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 468 | Тульская95 | 1 | 2 | 10 | 219,6 | 0,0254 |
| 469 | Тульская97 | 1 | 2 | 7 | 153,72 | 0,0178 |
| 470 | Тульская98 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 471 | Тульская99 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 472 | Тульская100 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 473 | Тульская102 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 474 | Тульская108 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 475 | Тульская110 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 476 | Тульская112 | 1 | 2 | 7 | 153,72 | 0,0178 |
| 477 | Тульская113 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 478 | Тульская114а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 479 | Тульская 114/2 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 480 | Тульская114 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 481 | Тульская119 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 482 | Тульская122 | 1 | 2 | 9 | 197,64 | 0,0229 |
| 483 | Тульская128 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 484 | Тульская130 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 485 | М,Полевановой 7 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 486 | М,Полевановой 12 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 487 | М,Полевановой 26 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 488 | М,Полевановой 43 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 489 | Трудовая4 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 490 | Трудовая6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 491 | 8е Марта 10 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 492 | 8е Марта 13 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 493 | 8е Марта 25 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 494 | У,Громовой 3 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 495 | У,Громовой 6 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 496 | У,Громовой 7 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 497 | Радбужский п/к 6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 498 | Радбужский п/к 10а | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 499 | Мордовка 5 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 500 | Мордовка 5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 501 | Мордовка 14 | 1 | 2 | 7 | 153,72 | 0,0178 |
| 502 | Мордовка 17 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 503 | Мордовка 18/1 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 504 | Санаторная14 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 505 | Санаторная16 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 506 | Санаторная18 | 1 | 2 | 6 | 131,76 | 0,0153 |
| 507 | Санаторная22 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 508 | Санаторная24 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 509 | Санаторная46 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 510 | Санаторная48 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 511 | Санаторная58 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 512 | Санаторная72 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 513 | Санаторная 76 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 514 | Санаторная84 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 515 | Санаторная84а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 516 | Снегирева 16 | 1 | 2 | 6 | 131,76 | 0,0153 |
| 517 | Снегирева 18 | 1 | 1 | 2 | 29,28 | 0,0034 |
| 518 | Снегирева 25 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 519 | Снегирева 26 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 520 | Снегирева 28 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 521 | Снегирева 29 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 522 | Снегирева 33 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 523 | Снегирева 42 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 524 | Снегирева 45 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 525 | Снегирева 46 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 526 | Снегирева 55а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 527 | Снегирева 63а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 528 | Снегирева 68 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 529 | Снегирева 71а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 530 | Снегирева 78 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 531 | Снегирева 82 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 532 | Снегирева 88 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 533 | Снегирева92 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 534 | Лесной п/к 2а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 535 | Лесной п/к 4 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 536 | Лесной п/к 6 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 537 | Лесная 3 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 538 | Лесная 5 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 539 | Лесная 6 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 540 | Лесная 7 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 541 | Лесная 8 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 542 | Лесная 8а | 1 | 2 | 6 | 131,76 | 0,0153 |
| 543 | Лесная 9 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 544 | Лесная 9а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 545 | Лесная 11 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 546 | Лесной поселок 4 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 547 | Пионерский п/к 6 | 1 | 3 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 548 | Пионерский п/к 11 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 549 | Пионерский п/к 11а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 550 | Пионерский п/к 13 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 551 | Пионерский п/к 13а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 552 | Больничный п/к 5 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 553 | Больничный п/к 8 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 554 | Больничный п/к 13/32 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 555 | Больничный п/к 15 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 556 | Больничный п/к 18 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 557 | Больничный п/к 19 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 558 | Чеховский п/к 2 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 559 | Донская 16 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 560 | Донская 18 | 1 | 1 | 1 | 32,88 | 0,0038 |
| 561 | Донская 19 | 1 | 1 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 562 | Донская 27 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 563 | Радбужская 6 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 564 | Радбужская 8 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 565 | Радбужская 17 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 566 | Радбужская 20 | 1 | 2 | 7 | 153,72 | 0,0178 |
| 567 | Радбужская 22 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 568 | Радбужская 26 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 569 | Радбужская 27 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 570 | Радбужская 44 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 571 | Радбужская 50 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 572 | Радбужская 53 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 573 | Радбужская 66 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 574 | Радбужская 67 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 575 | Радбужская 72 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 576 | Радбужская 73 | 1 | 2 | 3 | 65,88 | 0,0076 |
| 577 | Радбужская 74 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 578 | Радбужская 75 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 579 | Радбужская 76 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 580 | Радбужская 77-5 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 581 | Радбужская 77-4 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 582 | Радбужская 78 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 583 | Радбужская 83а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 584 | Радбужская 89 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 585 | Радбужская 93 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 586 | Радбужская 94 | 1 | 2 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 587 | Радбужская 95 | 1 | 1 | 4 | 87,84 | 0,0102 |
| 588 | Радбужская 95а | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 589 | Радбужская 97 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 590 | Радбужская 97а | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 591 | Радбужская 100 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 592 | Радбужская 102 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 593 | Радбужская 103 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 594 | Радбужская 103а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 595 | Радбужская 107а | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 596 | Радбужская 107-1 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 597 | Радбужская 111 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 598 | Радбужская 111/2 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 599 | Радбужская 113 | 1 | 2 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 600 | Радбужская 115 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 601 | Радбужская 117 | 1 | 1 | 2 | 43,92 | 0,0051 |
| 602 | Радбужская 119 | 1 | 1 | 5 | 109,8 | 0,0127 |
| 603 | Радбужская 133 | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 604 | ул, Базарный_пер д,3 , | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 605 | ул, Поленова д,9 , | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 606 | ул, Поленова д,6 , | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 607 | ул, Кирпичная д,32 , | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 608 | ул, Кирпичная д,17/4 , | 1 | 1 | 1 | 21,96 | 0,0025 |
| 609 | Жаличня 55 | 1 | 4 | 3 | 43,92 | 0,0051 |
| 610 | Кирпичная 11 | 2 | 8 | 15 | 219,6 | 0,0254 |
| 611 | Кирпичная 13 | 2 | 16 | 31 | 453,84 | 0,0525 |
| 612 | Комсомольская 21 | 1 | 2 | 7 | 102,48 | 0,0119 |
| 613 | Муралова 28 | 1 | 2 | 1 | 14,64 | 0,0017 |
| 614 | Радбужская 4 | 1 | 4 | 6 | 87,84 | 0,0102 |
| 615 | Радбужская 49 | 1 | 5 | 8 | 117,12 | 0,0136 |
| 616 | Смирнова 7 | 1 | 6 | 7 | 102,48 | 0,0119 |
| 617 | Смирнова 9 | 1 | 3 | 5 | 73,2 | 0,0085 |
| 618 | Советская 15 | 1 | 3 | 7 | 102,48 | 0,0119 |
| 619 | Трудовая 1 | 1 | 5 | 9 | 295,92 | 0,0343 |
| 620 | Трудовая 3 | 1 | 6 | 2 | 29,28 | 0,0034 |
| 621 | Тульская 1 | 2 | 9 | 7 | 102,48 | 0,0119 |
| 622 | Тульская 34 | 1 | 2 | 4 | 58,56 | 0,0068 |
| 623 | Энгельса 10 | 1 | 2 | 5 | 73,2 | 0,0085 |
| Итого |  |  |  | 1226 | 96352,32 | 11,1519 |

Рисунок 4 – Территории, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В таблице 5 приведены сведения по территориям муниципального образования с централизованными и нецентрализованными системами водоснабжения

Таблица 5– Территории муниципального образования с централизованными и нецентрализованными системами водоснабжения

| №пп | Муниципальное образование город Алексин | Население, чел | Система холодного водоснабжения (централизованная, нецентрализованная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Алексин | 57102 | централизованная, нецентрализованная |
|  | Авангардский сельский округ включая: |  | нецентрализованная |
| 2 | поселок Авангард | 814 | централизованная |
| 3 | деревня Болото | 7 | нецентрализованная |
| 4 | деревня Горушки | 0 | нецентрализованная |
| 5 | деревня Душкино | 6 | нецентрализованная |
| 6 | деревня Киевцы | 3 | нецентрализованная |
| 7 | село Колюпаново | 7 | нецентрализованная |
| 8 | деревня Лукерьино | 9 | нецентрализованная |
| 9 | деревня Сукромна | 15 | нецентрализованная |
| 10 | село Фомищево | 28 | нецентрализованная |
| 11 | деревня Широносово | 11 | нецентрализованная |
| 12 | деревня Щукино | 27 | нецентрализованная |
|  | Александровский сельский округ включая: |  |  |
| 13 | деревня Александровка | 327 | централизованная |
| 14 | деревня Заречье | 2 | нецентрализованная |
| 15 | деревня Кострово | 20 | нецентрализованная |
| 16 | деревня Любиково | 6 | нецентрализованная |
| 17 | деревня Новоселки | 16 | нецентрализованная |
| 18 | деревня Новое Клейменово | 33 | нецентрализованная |
| 19 | деревня Павловка | 3 | нецентрализованная |
| 20 | деревня Преснецово | 6 | нецентрализованная |
| 21 | село Петрушино | 0 | нецентрализованная |
| 22 | деревня Старое Клейменово | 20 | нецентрализованная |
|  | Борисовский сельский округ включая: |  |  |
| 23 | село Богучарово | 29 | нецентрализованная |
| 24 | село Большое Панское | 33 | нецентрализованная |
| 25 | деревня Борисово | 513 | централизованная |
| 26 | деревня Вишневая | 9 | нецентрализованная |
| 27 | деревня Занинка | 1 | нецентрализованная |
| 28 | поселок Зеленый Дуб | 8 | нецентрализованная |
| 29 | деревня Колюпаново | 0 | нецентрализованная |
| 30 | село Ломинцево | 31 | нецентрализованная |
| 31 | деревня Лужки | 2 | нецентрализованная |
| 32 | деревня Малое Панское | 0 | нецентрализованная |
| 33 | деревня Перешибово | 0 | нецентрализованная |
| 34 | деревня Петрушино | 0 | нецентрализованная |
|  | Ботнинский сельский округ включая: |  |  |
| 35 | село Абрютино | 30 | нецентрализованная |
| 36 | село Божениново | 16 | нецентрализованная |
| 37 | деревня Ботня | 363 | централизованная |
| 38 | деревня Иньшино | 8 | нецентрализованная |
| 39 | село Казначеево | 26 | нецентрализованная |
| 40 | село Карташево | 6 | нецентрализованная |
| 41 | село Клейменово | 13 | нецентрализованная |
| 42 | поселок Новая Жизнь | 2 | нецентрализованная |
| 43 | деревня Савино | 4 | нецентрализованная |
| 44 | деревня Соломасово | 29 | нецентрализованная |
| 45 | деревня Сухотино | 9 | нецентрализованная |
| 46 | поселок Украинский | 7 | нецентрализованная |
| 47 | деревня Хатманово | 390 | централизованная |
| 48 | деревня Юдинки | 4 | нецентрализованная |
|  | Буныревский сельский округ включая: |  |  |
| 49 | деревня Айдарово | 31 | нецентрализованная |
| 50 | село Бунырево | 391 | централизованная |
| 51 | деревня Верхнее Ламоново | 5 | нецентрализованная |
| 52 | деревня Егнышевка | 271 | централизованная |
| 53 | деревня Лыткино | 2 | нецентрализованная |
| 54 | деревня Нижнее Ламоново | 16 | централизованная |
| 55 | деревня Мясоедово | 32 | централизованная |
| 56 | село Сотино | 18 | централизованная |
| 57 | деревня Сосновка | 85 | централизованная |
|  | Мичуринский сельский округ включая: |  |  |
| 58 | деревня Дулево | 21 | нецентрализованная |
| 59 | деревня Зайцево | 70 | нецентрализованная |
| 60 | деревня Красное | 35 | нецентрализованная |
| 61 | деревня Кирзино | 10 | нецентрализованная |
| 62 | деревня Ковша | 2 | нецентрализованная |
| 63 | деревня Лозовая | 5 | нецентрализованная |
| 64 | поселок Мичурина | 492 | централизованная |
| 65 | деревня Павлово | 40 | нецентрализованная |
| 66 | село Пушкино | 145 | централизованная |
| 67 | деревня Самойлово | 0 | нецентрализованная |
| 68 | деревня Сахаровка | 7 | нецентрализованная |
| 69 | деревня Среднево | 15 | нецентрализованная |
| 70 | деревня Слободка | 10 | нецентрализованная |
|  | Пластовский сельский округ включая: |  |  |
| 71 | село Афанасьево | 29 | нецентрализованная |
| 72 | деревня Коробки | 0 | нецентрализованная |
| 73 | деревня Мазалки | 12 | нецентрализованная |
| 74 | село Пластово | 253 | централизованная |
| 75 | деревня Синютино | 0 | нецентрализованная |
| 76 | деревня Хованское | 18 | нецентрализованная |
|  | Поповский сельский округ включая: |  |  |
| 77 | деревня Берники | 8 | нецентрализованная |
| 78 | деревня Глебово | 10 | нецентрализованная |
| 79 | деревня Демшинка | 14 | нецентрализованная |
| 80 | деревня Деево | 8 | нецентрализованная |
| 81 | деревня Желудевка | 6 | нецентрализованная |
| 82 | деревня Замарино | 76 | нецентрализованная |
| 83 | село Изволь | 2 | нецентрализованная |
| 84 | деревня Лазаревка | 20 | нецентрализованная |
| 85 | деревня Малышево | 9 | нецентрализованная |
| 86 | деревня Никольские Выселки | 1 | нецентрализованная |
| 87 | село Першино | 127 | централизованная |
| 88 | деревня Плоское | 22 | нецентрализованная |
| 89 | село Поповка | 611 | централизованная |
| 90 | деревня Скороварово | 17 | нецентрализованная |
|  | Сеневский сельский округ включая: |  |  |
| 91 | деревня Богатьково | 0 | нецентрализованная |
| 92 | деревня Голубцы | 0 | нецентрализованная |
| 93 | деревня Игнатовка | 5 | нецентрализованная |
| 94 | деревня Коровино | 0 | нецентрализованная |
| 95 | деревня Картавцево | 0 | нецентрализованная |
| 96 | деревня Нелюбинка | 9 | нецентрализованная |
| 97 | село Сенево | 544 | централизованная |
| 98 | деревня Соколово | 0 | нецентрализованная |
| 99 | деревня Сычево | 18 | нецентрализованная |
| 100 | деревня Шутилово | 0 | нецентрализованная |
|  | Солопенский сельский округ включая: |  |  |
| 101 | деревня Андреевка | 6 | нецентрализованная |
| 102 | деревня Большое Савватеево | 4 | нецентрализованная |
| 103 | деревня Жуково | 0 | нецентрализованная |
| 104 | деревня Кузнецы | 5 | нецентрализованная |
| 105 | деревня Курагино | 11 | нецентрализованная |
| 106 | поселок Колосово | 209 | централизованная |
| 107 | деревня Морозово | 3 | нецентрализованная |
| 108 | деревня Мякинино | 8 | нецентрализованная |
| 109 | деревня Малое Савватеево | 13 | нецентрализованная |
| 110 | деревня Новинки | 3 | нецентрализованная |
| 111 | деревня Обухово | 5 | нецентрализованная |
| 112 | село Солопенки | 579 | централизованная |
| 113 | деревня Тихоновка | 0 | нецентрализованная |
| 114 | деревня Шемякино | 4 | нецентрализованная |
| 115 | деревня Шопино | 6 | нецентрализованная |
|  | Спас-Конинский сельский округ включая: |  |  |
| 116 | деревня Белолипки | 8 | нецентрализованная |
| 117 | деревня Березовка | 2 | нецентрализованная |
| 118 | деревня Большое Бизюкино | 15 | нецентрализованная |
| 119 | деревня Даниловка | 32 | нецентрализованная |
| 120 | деревня Есипово | 1 | нецентрализованная |
| 121 | деревня Каргашино | 1 | нецентрализованная |
| 122 | деревня Ларино | 0 | нецентрализованная |
| 123 | деревня Малое Бизюкино | 8 | нецентрализованная |
| 124 | деревня Нарышкино | 0 | нецентрализованная |
| 125 | деревня Никулинские Выселки | 0 | нецентрализованная |
| 126 | деревня Пронино | 0 | нецентрализованная |
| 127 | сельский поселок станция Рюриково | 9 | нецентрализованная |
| 128 | село Спас-Конино | 412 | централизованная |
| 129 | деревня Ступино | 5 | нецентрализованная |
| 130 | деревня Торчково | 4 | нецентрализованная |
|  | Суходольский сельский округ включая: |  |  |
| 131 | деревня Большие Пруды | 8 | нецентрализованная |
| 132 | деревня Верхний Суходол | 33 | нецентрализованная |
| 133 | деревня Верхняя Яшевка | 11 | нецентрализованная |
| 134 | село Гурово | 139 | нецентрализованная |
| 135 | деревня Лукино | 0 | нецентрализованная |
| 136 | деревня Нижний Суходол | 5 | нецентрализованная |
| 137 | деревня Нижняя Яшевка | 2 | нецентрализованная |
| 138 | деревня Никулино | 15 | нецентрализованная |
| 139 | поселок Приволье | 18 | нецентрализованная |
| 140 | деревня Слободка | 1 | нецентрализованная |
| 141 | деревня Стригино | 3 | нецентрализованная |
| 142 | сельский поселок станция Суходол | 125 | централизованная |
| 143 | деревня Средний Суходол | 13 | нецентрализованная |
| 144 | деревня Тесницкое | 14 | нецентрализованная |
|  | Шелепинский сельский округ включая: |  |  |
| 145 | деревня Большое Шелепино | 723 | централизованная |
| 146 | деревня Бухторма | 8 | нецентрализованная |
| 147 | деревня Епишково | 8 | нецентрализованная |
| 148 | деревня Клешня | 23 | нецентрализованная |
| 149 | деревня Кудашевка | 32 | нецентрализованная |
| 150 | деревня Ладерево | 14 | нецентрализованная |
| 151 | деревня Маньшино | 3 | нецентрализованная |
| 152 | деревня Марьинка | 3 | нецентрализованная |
| 153 | деревня Малое Шелепино | 3 | нецентрализованная |
| 154 | деревня Свиридово | 0 | нецентрализованная |
| 155 | деревня Сурнево | 18 | нецентрализованная |
|  | Итого | 66092 |  |

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения ограничены территориями, в которые они входят. Зона нецентрализованного водоснабжения, ограниченная территорией нецентрализованного водоснабжения холодной водой описаны в таблице 6.

Таблица 6– Технологические зоны системводоснабжения города Алексин

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Место расположения (адрес) | Технологическая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | зона мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | Тульская область, г.Алексин, в районе остановки Белкин Мост | зона мкр. Горушки, мкр. Мышега,г. Алексина - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | Тульская область, Алексинский район, южнее д. Зайцево | зона мкр. Петровское, г. Алексина - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | Тульская область, г.Алексин, ул. 2-я Новогородищенская | зона ул. Новогородищенская, г. Алексина - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | В районе ул.Стопкино | зона ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | зона Авангард - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | зона Александровка - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУБорисово | деревня Борисово | зона Борисово - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУБотня | деревня Ботня | зона Ботня - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 10 | село Бунырево | ВЗУБунырево | село Бунырево | зона Бунырево - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУЕгнышевка | деревня Егнышевка | зона Егнышевка - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | зона Мичурина - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | зона Мясоедово - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | зона Нижнее Ламоново - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | зона Першино - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | зона Пластово - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | зона Поповка - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | зона Пушкино - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | зона Сенево - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | зона Солопенки - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | зона Сосновка - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | зона Сотино - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотино | Сотинское лесничество | зона Сотинского лесничества - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | зона Спас-Конино - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | зона Суходол - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | зона Хатманово - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | зона Большое Шелепино - холодное водоснабжение питьевой водой населенного пункта |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | ГПОУ ТО "АМТ" | зона техникума АМТ - холодное водоснабжение питьевой водой зданий техникума |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | город Алексин ФКП "АХК" | зона "Соцгород" - холодное водоснабжение питьевой водой МУП "ВКХ" |
| 30 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | город Алексин ФКП "АХК" | зона технической воды - холодное водоснабжение технической водой для ФКП "ПКФ", ТЭЦ ПАО "Квадра", ООО "Алексинская БКФ" |

Горячее водоснабжение и отопление жилого фонда в сельских округах обеспечивается от индивидуальных печных и газовых источников теплоснабжения. Объекты социальной сферы получают услуги горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных источников отопления и котельных. В пос. Колосово находится централизованная котельная ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум», в которой проведены работы по капитальному ремонту котельной.

Зоны действия источников тепловой энергии в городе Алексин представлены на рисунке  5.

Рисунок 5 – Зоны централизованного и нецентрализованного теплоснабжения города Алексин

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения города Алексин, в системе централизованного теплоснабжения участвуют три теплоснабжающие организации, осуществляющие горячее водоснабжение города Алексин. Организации представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Теплоснабжающие организации города Алексин, осуществляющие централизованное ГВС

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Алексинская тепло-энерго компания» | Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, улица Пахомова, д.16А | Теплоснабжающая организация (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра»-«Центральная генерация» | Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, ул. Энергетиков, д.1 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой и электрической энергии, реализация тепловой и электроэнергии) |
| 3 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум» | Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, ул. Гремицы, д.8а | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Перечень источников тепловой энергии в г. Алексин по состоянию на 01.01.2022 г., осуществляющие горячее водоснабжение, приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | ул.Энергетиков, д. 1 | Частная собственность | ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные в зоне ТО ООО «АТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МКР №1 | ул. Советской Армии, д. 2А | муниципальная | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 3 | Котельная МКР №2 | ул. Дубравная, д.27 | муниципальная | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 4 | Котельная МКР №4 | ул. Болотова, 16А | Частная собственность | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 5 | Котельная МКР Петровский | ул. Чехова, д.21А | муниципальная | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 6 | Котельная Заполярье | ул. Заполярье | Частная собственность | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | ул. Макаренко | Частная собственность | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 8 | Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» | ул. Монтажная | Частная собственность | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| Котельные в зоне ТО ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная АМТ | п. Колосово, ул. Мира | Частная собственность | ГПОУ ТО «АМТ» | Частная собственность | ГПОУ ТО «АМТ» | да |

Зоны действия источников тепловой энергии в городе Алексин по состоянию на 2021 год представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Зоны действия источников теплоснабжения города Алексин

Из представленных 11 котельных горячее водоснабжение осуществляют только 9. Котельные ул. Советская, 7А, стр. 1 и ул. Новогородищенская, д. 15Б работают только в отопительный период на отопление.За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения города Алексин, введена в эксплуатацию котельная ГВС МКР «Соцгород», осуществляющая только горячее водоснабжение микрорайонов «Соцгород» и «Высокое».

Функциональная структура централизованного теплоснабжения г. Алексин представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и горячей воды и передача ее до потребителя.

ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» осуществляет продажу тепловой энергии ООО «АТЭК», которая, в свою очередь, осуществляет транспортировку и продажу тепловой энергии конечным потребителям.

Процесс передачи тепловой энергии от котельных ООО «АТЭК» по магистральным тепловым сетям, по распределительным и квартальным тепловым сетям до потребителя осуществляется ООО «АТЭК».

Процесс передачи тепловой энергии от котельной ГПОУ ТО «АМТ» по магистральным тепловым сетям, по распределительным и квартальным тепловым сетям до потребителя осуществляется ГПОУ ТО «АМТ».

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, в том числе эксплуатационных скважин

г. Алексин находится в южной части Московского артезианского бассейна и характеризуется развитием пресных водоносных горизонтов в каменноугольных отложениях.

В более древних, девонских отложениях содержатся напорные подземные воды, которые, будучи высоко минерализованными (сухой остаток около 3500 мг/л), практического применения для водоснабжения не имеют.

К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, из которых практический интерес представляют упинский, сталиногорский, тульский и окский.

Упинский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и вскрывается в МО г. Алексин на отметках 72-90 м в трещиноватых известняках, мощность которых в среднем равна 25 м. Водоносный горизонт обладает напором высотой 30-40 м. Пьезометрический уровень находится на абсолютных отметках 125-112 м, убывающих в направлении к реке Оке, которая, оказывая дренирующее влияние, снимает часть напора.

Область питания водоносного горизонта находится на юге Тульской области, где упинские известняки выходят на поверхность земли.

В МО г. Алексин подземные воды из упинских известняков опробованы многочисленными скважинами и используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Суммарный расход воды из эксплуатационных скважин в городе составляет 25000м3/сут. Дебиты скважин, находящиеся в зависимости от степени трещиноватости водоносных известняков, в среднем равны 25-30м3/час. Максимальные дебиты скважин определяются в 50-60 м3/час. В поймах реки Оки и ее притоков, с приближением их к руслам, где над упинская толща пород глубоко эродирована и упинские известняки наиболее трещиноваты и обводнены, дебиты отдельных скважин могут достигать 100м3/час.

Удельные дебиты скважин обычно не превышают 10-15м3/час.

Упинские известняки, имеющие широкое площадное распространение при средней мощности в 25м, обладают значительными запасами подземных вод, которыми посредством рассредоточенных водозаборов можно обеспечить потребные расходы воды для г. Алексина. Известно, что упинский водоносный горизонт широко используется в качестве источника водоснабжения многими населенными пунктами, в том числе и такими крупными, как г. Калуга и др.

Химическим и бактериологическим качеством упинские воды удовлетворяют требованиям ГОСТа и являются природными для централизованного водоснабжения. По своим химическим свойствам является гидрокарбонатной, с сухим остатком до 375 мг/л. Общая жесткость достигает максимально 6-7 мг-экв/л, а в среднем равна 4-5 мг-экв/л.

В воде, характеризующейся в общем удовлетворительным химическим качеством, отмечается высокое содержание железа, приближающееся к допустимой норме в 2 мг/л.

Сталиногорский и тульский водоносные горизонты, заключенные в песчаных слоях двух толщ образуют один общий водоносный горизонт. По своему гранулометрическому составу водоносные пески обоих горизонтов почти не отличаются и представлены основном мелкими фракциями с большим процентом глинистых частиц. Подземные воды Сталиногоско-тульской толщи, хотя и являются по своему химическому составу слабоминерализованными, обычно не находят применения из-за слабой водоотдачи и плохих фильтрационных свойств водовмещающих песков.

Окский водоносный горизонт содержится в мощной толще известняков, главным образом алексинского горизонта и имеет свободную поверхность на абсолютных отметках 130-135м. Известняки обводнены не на полную мощность. Водоносный горизонт, дренируясь современной речной и овражно-балочной сетью, имеет распространение лишь на водораздельных участках. В склонах р. Оки и оврагов наблюдаются выходы подземных вод из алексинских известняков, залегающих на водоупорных тульских глинах. Расход Зайцевских ключей достигает 1400 м3/сутки.

Мощность обводненных известняков составляет в среднем 10 м. В связи с сезонными колебаниями статистического горизонта подземных вод мощность водоносного слоя может значительно сокращаться. Амплитуда колебания статистического уровня равна около 4м. Критический период относится к январю-февралю.

В МО г. Алексин окские подземные воды опробованы рядом скважин и эксплуатируются для водоснабжения пос. Мышега с суммарным дебитом около 100 м3/час. Дебиты отдельных скважин, эксплуатируемых с 1956-58 гг., равны от 15 до 35 м3/час, получены из скважины, работающей на предельном понижении в 7,5 м.

По своим химическим и бактериологическим свойствам окские подземные воды являются вполне пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общая минерализация находится в пределах от 3 до 6 мг-экв/л, железа содержится до 1 мг/л, колититр – более 350.

Для централизованного водоснабжения города окский водоносный горизонт не имеет самостоятельного значения в виду его малых запасов и может быть использован лишь как вспомогательный совместно с упинскими подземными водами.

В четвертичной толще выделяют несколько водоносных горизонтов, приуроченных каллювиальным, подморенным и надморенным, флювиогляциальным и делювиальным отложениям.

Аллювиальные подземные воды получили наибольшее развитие в пойменных отложениях р. Оки. На древних террасах аллювиальные воды имеют ограниченное распространение и практического интереса не представляют. К пойме р. Оки, сложенной современным аллювием, представленным в основном, гравийно-песчаными отложениями, мощностью до 15-18м, приурочен поток подземных вод, гидравлически связанный с речными водами и имеющий свободную поверхность. Аллювиальные воды так же, как и речные – слабо минерализованы. В виду неравномерного развития пойменной террасы, местами совсем отсутствующей, аллювиальный поток не может обладать значительными расходами воды, способными обеспечить крупное водоснабжение. Каптаж аллювиальных вод сопряжен с определенными трудностями, обусловленными затопляемостью пойменных территорий во время паводков на р. Оке.

Водоносный горизонт в подморенных флювиогляциальных водах имеет незначительное островное распространение. Имея в кровле водоупорные мореные суглинки и глины, водоносный горизонт часто обладает напором высотой 4 – 6 м. Пьезометрический напор в районе Соцгорода находиться на глубине 5-10 м от поверхности земли (абс. отм. 175-180 м.). Никакого практического значения, подморенные флювиогляциальные воды не имеют.

Подморенный водоносный горизонт, содержащийся в разнозернистых песках, покрывающих морену, широко распространен на водоразделах инадпойменнойтеррасе. Мощность водоносного слоя равна в среднем 3-5 м. Подморенные подземные воды, вскрываемые на глубине 9-10м от поверхности земли, хорошо дренированы овражной сетью.

В делювиальных суглинках содержаться грунтовые воды типа «верховодка», которая имеет локальное распространение исключительно на водоразделах и реже на самой высокой террасе р. Оки, где они встречаются в разрозненных глинах на глубине 1-2 м от поверхности земли. Мощность водонасыщенных суглинков равна 2-3 м. Дренируясь оврагами, верховодкаспособствует появлению на их склонах сильно увлажненных заболоченных участков. Верховодка, появляющаяся и получающая питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наблюдается сезонно и в маловлажные годы может совершенно отсутствовать, что и было отмечено при инженерно – геологических изысканиях в районе микрорайона Соцгород.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Окой и ее притоками. Ока – самый крупный и многоводныйприток р. Волги, берет начало на восточном склоне Средне-Русской возвышенности близг. Малоархангельска Орловской области, на высоте 226 м над уровнем моря. Площадь бассейна реки 245000 км2, длина реки 1478 км, в створе МО г. Алексин соответственно – 56400 км2 и 1035 км. На участке города Алексина р. Ока протекает в извилистой, узкой и довольно резко очередной долине с крутыми склонами высотой до 80 м и шириной не более 600 м. В местах впадения притоков долина принимает характер озеровидных расширений.

Склоны долины сложены каменноугольными отложениями, русло реки глубоко врезано в них. Пойма хорошо вырезана только в устье р. Мышеге. Эти особенности строения долины Оки, ее поймы и русла обуславливают различие на отдельных участках реки характера колебания ее уровней, увеличение амплитуды колебаний и т.д.

Основной источник питания Оки – снежный покров.

Доля стока вод составляет 65%

Сток дождевых вод составляет около 20%, подземных около 15%.

Основная фаза водного режима Оки – весеннее половодье. Подъем уровней начинается весной, в конце марта – начале апреля и продолжается от 5 до 20 дней. Начало весеннего ледохода приходится на 3-8-ой день после первого интенсивного повышения уровня воды под льдом. Характерной особенностью половодья является частое совпадение максимума уровней с весенним ледоходом. Полная амплитуда колебаний уровня р. Оки уг. Алексин составляет 16,0 м.

Наступающий после максимума спад уровней продолжается в среднем до первой декады июля.

Вследствие разновременного поступления весенних вод в р. Оку со стороны отдельных потоков, в верхней части реки весеннее половодье обычно проходит двумя волнами, при этом вторая волна имеет обычно меньшие уровни, чем первая. Высшие уровни обычно бывают в первой половине апреля.

Летняя межень довольно устойчива. В течение лета проходит несколько дождевых потоков, с подъемами уровней в среднем на 1-1,5 м над меженью. Осенние подъемы уровней также невелики, но в отличие от летних паводков наблюдаются ежегодно.

Зимние уровни устойчивы и несколько выше летних меженных. Наименьшие уровни наблюдаются летом, чаще всего во второй половине лета (август, сентябрь).

В соответствии с уровнями питания и особенностями водного режима основная часть проходит по Оке весной – 78%, летний стон составляет 7-8%, осенний – 8%, стон зимы – 7-9% годового стона.

Ледовый режим характеризуется следующим образом. Осенний ледоход наблюдается не ежегодно. Продолжительность его в среднем 7-11 дней. Ледостав наступает в начале декабря. Продолжительность его в среднем около 140 дней. Вскрывается река в конце марта.

Весенний ледоход имеет продолжительность 9-13 дней и совпадает с подъемом уровней.

Льдины достигают размеров 50х50м.

Интенсивная эрозионная деятельность, характерная для верхней части бассейна р. Оки, получившая свое выражение в значительном развитии органов в этой части бассейна, обуславливает высокую мутность реки на этом участке, доходящую до 280 г/м3. Большая часть стока взвешенных наносов приходится на весну и составляет в этот период 97% годового, в каждый из остальных сезонов стон взвешенных наносов составляет около 1%.

Воды Оки на этом участке характеризуются минерализацией, достигающей 200 мг/л, которая снижается в половодье.

Гидрологическая изученность реки Оки на участке МО г. Алексин характеризуется уровненными данными по в/п ст. Алексина.

Ближайшим створом для освещения режима расходов р. Оки у ст. Алексин является расходный пост у г. Калуги. Сведения о местоположении этих постов приведены в таблице 9.

Таблица 9– Сведения о местоположении постов режимов расхода р. Ока

| Река | Пункт | Расстояние от устья,в км | Площадь бассейнав км2 | Период действия |  | отметка нуля графика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | открытия | закрытия |  |
| Ока | г. Калуга | 1102 | 54900 | 1876 | действующ. | 116,72 |
| Ока | с. Щукино | 1042 | 56400 | 1931 | действующ. | 111,19 |
| Ока | ст. Алексин | 1035 | 56400 | IV-1878 X-1929 | 1910 XII-1932 | 112,57 |

Водпост ст. Алексин расположен у ж.д. моста через р. Оку, в 4,1 км выше впадения р. Мышеги и 3,5 км выше существующего понтонного моста.

Поскольку размеры площадей водосборов р. Оки у пунктов Калуга и Алексин отличаются незначительно, максимальные расходы принимались для расчетного створа без каких-либо поправок. Средние годовые и минимальные расходы воды увеличены пропорционально размерам площадей бассейнов.

Ниже в таблице 10приведены максимальные и минимальные уровни и соответствующие им расходы по ст. Алексин.

Отметка нуля графика 112,57м.

Таблица 10– Максимальные и минимальные уровни и расходы р. Ока

| № п/п | Год | Максимальные уровни в см | Минимальные уровни в см | Максимальный годовой расход м3/сек | Минимальный годовой расходм3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1881 | 1238 | — | 8780 | 92,2 |
| 2 | 1882 | 576 | — | 3300 | 89,5 |
| 3 | 1883 | 1182 | — | 6490 | 85,4 |
| 4 | 1884 | 998 | — | 4320 | 95,2 |
| 5 | 1885 | 704 | — | 2450 | 72,2 |
| 6 | 1886 | 1226 | — | 4630 | 89,5 |
| 7 | 1887 | 896 | — | 3040 | 67,1 |
| 8 | 1888 | 1451 | — | 9900 | 77,2 |
| 9 | 1889 | 1280 | — | 8860 | 67,1 |
| 10 | 1890 | 885 | — | 3260 | 63,5 |
| 11 | 1891 | — | — | 2160 | 52,5 |
| 12 | 1892 | 896 | — | 5880 | 63,5 |
| 13 | 1893 | 885 | 58 | 3230 | 82,6 |
| 14 | 1894 | 960 | 9 | 3340 | 85,4 |
| 15 | 1895 | 1259 | 11 | 8660 | 82,6 |
| 16 | 1896 | 1227 | 28 | 8690 | 95,2 |
| 17 | 1897 | — | — | 9180 | 54,5 |
| 18 | 1898 | — | — | 3770 | 45,7 |
| 19 | 1899 | — | — | 5250 | 52,5 |
| 20 | 1900 | — | — | 5860 | 56,8 |
| 21 | 1901 | — | — | 5820 | 61,3 |
| 22 | 1902 | — | — | 6960 | 112 |
| 23 | 1903 | 742 | — | 8260 | 68,5 |
| 24 | 1904 | 896 | — | 8990 | 50,6 |
| 25 | 1905 | 917 | — | 3790 | 50,6 |
| 26 | 1906 | 747 | 53 | 2700 | 101,0 |
| 27 | 1907 | 1024 | 64 | 5330 | 101,0 |
| 28 | 1908 | 1485 | 0 | 12600 | 112 |
| 29 | 1909 | 977 | 15 | 4300 | 35,2 |
| 30 | 1910 | 672 | 0 | 5890 | 64,7 |
| 31 | 1930 | 383 | -60 | 1640 | 68,8 |
| 32 | 1931 | 1346 | -36 | 10400 | 55,6 |
| 33 | 1932 | 1236 | -42 | 7490 | 64,0 |
| 34 | 1933 | 750 | -5 | 2490 | 195,0 |
| 35 | 1934 | 880 | 20 | 3570 | 93,8 |
| 36 | 1935 | 620 | -46 | 2800 | 84,2 |
| 37 | 1936 | 790 | -86 | 3140 | 73,6 |
| 38 | 1937 | 1295 | -89 | 8530 | 63,0 |
| 39 | 1938 | 975 | -77 | 4490 | 66,0 |
| 40 | 1939 | 830 | -110 | 3420 | 53,0 |
| 41 | 1940 | 860 | -123 | 3730 | 74,5 |
| 42 | 1941 | 990 | -104 | 4620 | 60,4 |
| 43 | 1942 | 1335 | — | 8540 | 75,9 |
| 44 | 1943 | 760 | -88 | 3120 | 67,2 |
| 45 | 1944 | 875 | -106 | 3690 | 76,4 |
| 46 | 1945 | 860 | -117 | 3670 | 95,0 |
| 47 | 1946 | 1155 | -34 | 6680 | 88,9 |
| 48 | 1947 | 1300 | -79 | 8800 | 89,0 |
| 49 | 1948 | 1060 | -6 | 5500 | 89,0 |
| 50 | 1949 | 665 | -89 | 2660 | 90,0 |
| 51 | 1950 | 685 | -99 | 2760 | 100,0 |
| 52 | 1951 | 1105 | -106 | 6030 | 85,4 |
| 53 | 1952 | 1185 | -111 | 6490 | 102,0 |
| 54 | 1953 | 895 | -1 | 3930 | 143,0 |
| 55 | 1954 | 765 | -77 | 3290 | 97,0 |
| 56 | 1955 | 665 | -85 | 2790 | 95,0 |
| 57 | 1956 | — | -114 | 3450 | 102 |
| средний | 966 | — | — | 5230 | 84,6 |
| наибольший | 1485 | — | — | 12600 | 195 |
| наименьший | 383 | — | — | 1640 | 45,7 |

Максимальные и минимальные уровни р. Оки у с. Щукино перенесены к створу г. Алексина. Таким образом ряд максимальных уровней в расчетном створе составляет 49 лет, а ряды минимальных зимнего и летнего соответственно 85 и 44 года.

Для максимальных уровней эти ряды были подвергнуты статистической обработке для построения теоретической кривой обеспеченности.

Для ряда минимальных уровней строились эмпирические кривые обеспеченности.

Полученные с этих кривых максимальные и минимальные уровни помещены в таблице11и 12.

Режим расходов воды по в/п Алексина принимаем аналогичным расходам у г. Калуги.

Для вычисления расходов р. Оки по в/п Алексин использован 80-летний ряд максимальных расходов весеннего половодья, 79-летний ряд минимальных расходов летней межени и 75-летний ряд расходов зимней межени.

По этим рядам выполнена статистическая обработка для получения параметров кривых обеспеченности. Данные по этим кривым помещены в таблице.

Методом математической статистики определены максимальные и минимальные уровни и расходы различной обеспеченности (таблицы 11и 12).

Ниже в таблицах приведены указанные величины. Максимальные уровни и расходы весеннего половодья.

Таблица 11– Максимальные уровни и расходы весеннего половодья

| р | % | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | м. абс. | 128,32 | 127,07 | 126,47 | 125,52 | 122,23 |
|  | м3/сек | 13800 | 12600 | 10400 | 9000 | 5000 |
| Таблица 12– Минимальные уровни и расходы весеннего половодья |  |  |  |  |  |  |
| р | % | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
|  | м. абс. | 62,1 | 52,1 | 47,9 | 44,9 | 39,7 |
|  | м3/сек | 111,60 | 111,40 | 111,37 | 111,35 | - |

Как видно из таблиц самым многоводным годом является 1908г., когда максимальный уровень достигал отметки 127,42м.

Самым маловодным в половодье является 1980 г., когда максимальный уровень достигал отметки 116,4 м. Следовательно, амплитуда колебания весенних максимумов равна 11,0 м, при среднем значении уровня 122,23 см.

Минимальные расходы воды летней межени за изученный период колебались в пределах 45,7 м3/сек до 195 м3/сек.

Высокая летняя межень имела место в дождевые годы: 1933, 1877, 1958 гг.

Низкая летняя межень относится к 1891, 1897, 1898, 1905, 1989 и другим годам, когда минимальные расходы снижались, до 45-52 м3/сек. Средний минимальный летний расход равен 84,8 м3/сек.

Минимальные расходы воды зимней межени за изученный период колебались в пределах от 30,9 до 122,0 м3/сек.

К многоводным зимам относятся 1811, 1907, 1926, 1948 и 1958 гг. когда зимние средние суточные расходы не снижались меньше 100 м3/сек.

К особенно маловодным зимам относятся 1928, 1932 и 1939 гг.; когда минимальный зимний расход падал до 38,6-30,9 м3/сек.

Таким образом, минимальные зимние расходы на 3-6 % меньше летних.

Уклон поверхности на участке г. Алексина составляет в межень 0,0001, в половодье до 0,000084.

Река Мышега, протекает в районе города, впадает в р. Оку слева ниже 0,6 км существующего понтона моста.

Площадь водосборного бассейна 220 км2, длина реки 40 км, длина притоков 62 км. Долина р. Мышеги узкая, извилистая, склоны крутые, ясно выраженные.

В черте города, долина р. Мышеги, начиная от арматурного завода, резко расширяется, приобретая озеровидное очертание. Русло р. Мышеги в районе года извилистое, делает по пойме большие петли. Ширина русла 5-10 м, глубина на 3-4 м. Глубина воды в межень составляет 0,5-1,5 м. Скорости течения в межень составляют порядка 0,6-1,0 м/сек, а расходы – около 0,1 м3/сек.

В паводок режим р. Мышеги полностью подчинен режиму р. Оки, т.е.находится в подпоре от последней, и вся пойма р. Мышеги обычно затапливается. Подпор от р. Оки распространяется до завода ОАО «480 КЖИ».

Река Свинка правый приток р. Оки протекает по южной границе Заречья и впадает в реку Оку около ж.д. моста. Площадь водосборного бассейна 59,1 км2, протяженность реки 21 км, длина притоков 10 км. Долина реки узкая, с крутыми склонами. Ширина долины в пределах города 400-500 м. Ширина русла 2-5 м, глубина 2-3 м. В период весеннего половодья устьевой участок р. Свинки находится в подпоре со стороны р. Оки, и пойма затапливается водами последней.

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории МО г. Алексин позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития градостроительной, сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям МО г. Алексин в целом можно отнести к категории средней сложности. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов,запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезованию пресных вод.

Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов для местных нужд.

Для территории МО г. Алексин характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее - все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс МО г. Алексин позволяет проводить широкий спектр тематическихи научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

Состояние поверхностных вод: малые постоянные водотокигородаАлексина представленыреками Мышегой, Свинкой, ручьем Мордовкой. Настоящим проектом предложено регулирование рек и ручьев в зависимости от градостроительного использования прилегающей территории.

Русло реки Мышеги зарегулировано, однако, регулирование производилось без специального проекта, отдельными участками. Полученная конфигурация русла не удовлетворяет инженерным требованиям и не отвечает законом гидравлики. Проектом генерального плана предусмотрен выход на правую часть поймы Мышеги, потому регулированием предусмотренпереносрусла к левому берегу. Для пропуска реки Мышега проектом предусмотрено трапецеидальноесечение русла с размерами по верху 40 м, заложение откосов 1:2, крепление дна и откосов предполагается железобетонными ячеистыми плитами с посевом дернообразующих трав.

Регулирование ручья Мордовка сводится к расчистке и созданию укрепленного русла. В местах выпусков ливнестоков запроектированы очистные сооружения типа пруда-отстойника. В месте пересечения с городской автодорогой сохраняется существующий коллектор диаметром 1600 мм, рассчитанный на пропуск вод ручья Мордовки и существующую насыпь.

Река Свинка не включается непосредственно в застройку, поэтому проектом предусмотрена лишь расчистка устьевой части русла, что повысит дренирующую способность реки и войдет в комплекс противооползневых мероприятий, защищающий подход к железнодорожному мосту с правого берега р. Оки.

В настоящее время на территории г. Алексина имеются пляжи в районе левобережья у автодорожного моста, пос. Петровское, площади которых достаточно для создания зон отдыха у водного пространства. Проектом предусмотрена расчистка и частичная подсыпка существующих пляжей.

Характеристика подземного водозабора представлена в таблице13.

Таблица 13– Описание существующих источников водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | № скважины (с рашифровкой) | Место расположения (адрес) | Эксплуатационная зона | Год постройки скважины | Наличие и № лицензии на право пользования участками недр | Срок действия лицензии | Наличие зон санитарной охраны | Наличие проектов организации зон санитарной охраны | Дата проведения последней проверки эксплуатационных запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1973 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | имеется, старый при строительстве водозабора | 20 октября 1965 г. |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1973 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 3 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1973 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 4 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 4 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1979 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 5 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 5 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1968 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 6 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 6 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1973 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 7 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 7 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1983 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 8 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 9 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1983 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 9 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 10 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1983 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 10 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 11 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1983 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 11 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 12 | Тульская область, г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1983 | ТУЛ 00677 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 12 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 107806 | Тульская область, г.Алексин, в районе остановки Белкин Мост | мкр. Горушки,г. Алексина | 1971 | ТУЛ 00678 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | нет | 22 декабря 1961 г. |
| 13 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 107811 | Тульская область, г.Алексин,территория КЖИ-480 | мкр. Горушки,г. Алексина | 1971 | ТУЛ 00678 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | нет | нет | 22 декабря 1961 г. |
| 14 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 4176 | Тульская область, г.Алексин, ул. Некрасова | мкр. Мышега ,г. Алексина | 1959 | ТУЛ 00678 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | имеется, старый при строительстве водозабора | 22 декабря 1961 г. |
| 15 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 2 | Тульская область, г.Алексин, ул. Некрасова | мкр. Мышега, г. Алексина | 1959 | ТУЛ 00678 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | имеется, старый при строительстве водозабора | 1 апреля 2013 г. |
| 16 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 1 | Тульская область, Алексинский район, южнее д. Зайцево | мкр. Петровское, г. Алексина | 1974 | ТУЛ 00679 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | имеется, старый при строительстве водозабора | 20 октября 1965 г. |
| 17 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 2 | Тульская область, Алексинский район, южнее д. Зайцево | мкр. Петровское, г. Алексина | 1974 | ТУЛ 00679 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 18 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 3 | Тульская область, Алексинский район, южнее д. Зайцево | мкр. Петровское, г. Алексина | 1974 | ТУЛ 00679 ВЭ от 03.08.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | =//= | 20 октября 1965 г. |
| 19 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | 11К | Тульская область, г.Алексин, ул. 2-я Новогородищенская | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 1994 | ТУЛ 80361ВЭ от 24.04.18г | 1 июня 2027 г. | имеется | нет | 1 июля 2009 г. |
| 20 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | — | В районе ул.Стопкино | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 1961 | ТУЛ 80496ВЭ от 09.07.19г | 1 августа 2024 г. | нет | Есть. Не согласована Роспотребнадзором | нет |
| 21 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | 70402711 | поселок Авангард | поселок Авангард | 1977 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 22 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | 70402712 | поселок Авангард | поселок Авангард | 1978 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 23 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | 4022724 | деревня Александровка | деревня Александровка | 1977 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 24 | деревня Борисово | ВЗУБорисово | — | деревня Борисово | деревня Борисово | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 25 | деревня Ботня | ВЗУБотня | 70400747 | деревня Ботня | деревня Ботня | 1984 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 26 | деревня Ботня | ВЗУБотня | 70400750 | деревня Ботня | деревня Ботня | 2004 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 27 | село Бунырево | ВЗУБунырево | — | село Бунырево | село Бунырево | 1969 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 28 | село Бунырево | ВЗУБунырево | 70402892 | село Бунырево | село Бунырево | 1977 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 29 | деревня Егнышевка | ВЗУЕгнышевка | 70400661 | деревня Егнышевка | деревня Егнышевка | 1980 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 30 | деревня Егнышевка | ВЗУЕгнышевка | 70400662 | деревня Егнышевка | деревня Егнышевка | 1982 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 31 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | — | поселок Мичурина | поселок Мичурина | 1974 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 32 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | 70402890 | деревня Мясоедово | деревня Мясоедово | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 33 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | — | деревня Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 34 | село Першино | ВЗУ Першино | — | село Першино | село Першино | 2011 | =//= | =//= | 30 м | =//= | =//= |
| 35 | село Пластово | ВЗУ Пластово | — | село Пластово | село Пластово | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 36 | село Поповка | ВЗУ Поповка | — | село Поповка | село Поповка | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 37 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | — | село Пушкино | село Пушкино | 1978 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 38 | село Сенево | ВЗУ Сенево | — | село Сенево | село Сенево | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 39 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | — | село Солопенки | село Солопенки | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 40 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | — | деревня Сосновка | деревня Сосновка | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 41 | село Сотино | ВЗУ Сотино | 70402889 | село Сотино | село Сотино | 1969 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 42 | село Сотино | ВЗУ Сотино | 704028891 | Сотинское лесничество | Сотинское лесничество | 1974 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 43 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 3402721 | село Спас-Конино | село Спас-Конино | 1974 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 44 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 402722 | село Спас-Конино | село Спас-Конино | 1988 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 45 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 10402723 | село Спас-Конино | село Спас-Конино | 1969 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 46 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | 10402725 | сельский поселок станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 1998 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 47 | деревня Хатманово | ВЗУХатманово | 70402887 | деревня Хатманово | деревня Хатманово | 1984 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 48 | деревня Хатманово | ВЗУХатманово | 70402888 | деревня Хатманово | деревня Хатманово | 2004 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 49 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 402718 | деревня Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 1971 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 50 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 402719 | деревня Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 1978 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 51 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 4022720 | деревня Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 1978 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 52 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | — | ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | =//= | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня | =//= | =//= |
| 53 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 6 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1937 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 54 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 7 (резервная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1937 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 55 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 8 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1937 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 56 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 11 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1961 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 57 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 12 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1961 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 58 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 13 (законсервированная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1966 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 59 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 25 (наблюдательная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1937 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 60 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 39 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1940 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 61 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 66 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1940 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 62 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 71 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1940 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 63 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 74 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1940 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 64 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 115 (законсервированная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1940 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |
| 65 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | — | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | 1937 | =//= | =//= | ЗСО 1 уровня 15 м | =//= | =//= |

Таблица 14– Характеристика подземного водозабора (Щукинский водозабор ООО «АХК»)

| № п/п | № скважины | Наименование водозабора | Географические координаты | Год бурения скважины, год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м | Производительность скважины по паспорту | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленные насосы (марка, фирма производитель) | Характеристика (напор расход) | Год установки | Состояние (степень износа) | Примечание |
| 1 | 16 | Щукинский водозабор | 54°28´50" с.ш.37°02´05"в.д. | - | 62.5 | 63 | ЭЦВ 8-63 | 110 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 2 | 15 |  | 54°28´50" с.ш.37°01´55"в.д. | - | 62.5 | 100 | ЭЦВ 10-120 | 60 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 3 | 2 |  | 54°28´50" с.ш.37°01´45"в.д. | - | 68 | 100 | ЭЦВ 12-160 | 100 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 4 | 9 |  | 54°28´50" с.ш.37°01´35"в.д. | - | 60 | 120 | ЭЦВ 12-160 | 100 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 5 | 8 |  | 54°28´42" с.ш.37°01´10"в.д. | - | 68 | 60 | ЭЦВ 8-63 | 110 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 6 | 4 |  | 54°28´35" с.ш.37°00´55"в.д. | - | 65 | 120 | ЭЦВ 12-160 | 100 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 7 | 7 |  | 54°28´30" с.ш.37°00´55"в.д. | - | 68 | 120 | ЭЦВ 12-160 | 100 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 8 | 1 |  | 54°28´50" с.ш.37°00´55"в.д. | - | 70 | 90 | ЭЦВ 10-120 | 60 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 9 | 5 |  | 54°28´42" с.ш.37°00´50"в.д. | - | 70.5 | 120 | ЭЦВ 12-160 | 100 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 10 | 6 |  | 54°28´40" с.ш.37°01´30"в.д. | - | 68 | 60 | ЭЦВ 12-160 | 100 | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 11 | 6а |  | 54°28´40" с.ш.37°00´40"в.д. | - | 62 | - | - | - | - | 100% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
| 12 | 115 |  | 54°29´10" с.ш.37°02´00"в.д. | - | 64 | 130 | ЭЦВ 12-160 | 100 | - | 100% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 13 | 6л |  | 54°29´15" с.ш.37°01´55"в.д. | - | 57 | 25 | - | - | - | 100% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 14 | 10 |  | 54°29´00" с.ш.37°00´15"в.д. | - | 60 | - | - | - | - | 100% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 15 | 8 |  | 54°29´15" с.ш.37°01´35"в.д. | - | 60 | 100 | ЭЦВ 8-63 | 110 | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 16 | 71 |  | 54°29´15" с.ш.37°01´20"в.д. | - | 61 | 140 | ЭЦВ 10-120 | 60 | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 17 | 66 |  | 54°29´10" с.ш.37°01´15"в.д. | - | 61 | 100 | ЭЦВ 10-120 | 60 | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 18 | 74 |  | 54°29´07" с.ш.37°01´05"в.д. | - | 60 | 90 | ЭЦВ 10-65 | 110 | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 19 | 39 |  | 54°29´05" с.ш.37°01´00"в.д. | - | 61 | 110 | ЭЦВ 10-120 | 60 | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 20 | 11 |  | 54°29´00" с.ш.37°00ґ50"в.д. | - | 60 | 120 | ЭЦВ 10-120 | 60 | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 21 | 12 |  | 54°29´00" с.ш.37°00´30"в.д. | - | 62 | 120 | ЭЦВ 10-120 | 60 | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 22 | 13 |  | 54°29´00" с.ш.37°00´30"в.д. | - | 62 | - | - | - | - | 50% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
| 23 | 1 | Водозабор "Алексин-Бор" | 52° 32' 45"с.ш.37° 06' 25"в.д. | 1968 | 59 | 46.8 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2009 | 74% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 71.5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2 |  | 54° 32' 43"с.ш.37° 06' 10"в.д. | 1963 | 52 | 60.92 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2010 | 74% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 68.5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3 |  | 54° 32' 41"с.ш.37° 06' 00"в.д. | 1963 | 47 | 63 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2013 | 74% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4 |  | 54° 32' 40"с.ш.37° 05' 47"в.д. | 1977 | 55 | 120 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2009 | 68% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 5 |  | 54° 32' 40"с.ш.37° 05' 20"в.д. | 1968 | 57 | 120 | Не работает | 0 | 0 | 80% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 6 |  | 54° 32' 38"с.ш.37° 05' 05"в.д. | 1968 | 57 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2010 | 80% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 66.5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 7 |  | 54° 32' 40"с.ш.37° 05' 47"в.д. | 1980 | 56 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2012 | 61% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 9 |  | 54° 32' 32"с.ш.37° 04' 30"в.д. | 1976 | - | 60 | Не работает | 0 | 0 | 54% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 61.5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10 |  | 54° 32' 45"с.ш.37° 06' 25"в.д. | 1976 | 55 | 36 | Не работает, наблюдательная | 0 | 0 | 61% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 61.5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 11 |  | 54° 32' 42"с.ш.37° 05' 10"в.д. | 1977 | 52 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2012 | 61% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 12 |  | 54° 32' 44"с.ш.37° 05' 50"в.д. | 1977 | 46 | 120 | ЭЦВ 10-120-80 | 120/80 | 2012 | 61% | расположена на правобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 | Водозабор "Петровское" | 54° 28' 40"с.ш.36° 59' 05"в.д. | 1961 | 50 | 20.84 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2012 | 70% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 59.3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2 |  | 54° 28' 25"с.ш.36° 58' 50"в.д. | 1968 | 54 | 28 | ЭЦВ 10-75-100 | 75/100 | 2012 | 70% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3(137/4) |  | 54° 28' 15"с.ш.36° 58' 40"в.д. | 1961 | 52 | 30 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2010 | 70% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 107806 | Водозабор "Мышега" | 54° 31' 00"с.ш.37° 03' 40"в.д. | 1966 | 54 | 50 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2013 | 75% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 107811 |  | 54° 31' 20"с.ш.37° 03' 27"в.д. | 1969 | 56 | 50 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2013 | 75% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 4176 |  | 54° 31' 00"с.ш.37° 02' 37"в.д. | 1962 | - | 0 | Не работает | 0 | 0 | 85% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2 |  | 54° 31' 00"с.ш.37° 02' 30"в.д. | 1959 | 5 | 30 | 4К-6 | 0 | 2011 | 85% | расположена на левобережной территории г. Алексин |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Одиночная сважина | Водозабор "по ул. Новогородищенская" | 54° 31' 10"с.ш.36° 57' 55"в.д. | 1994 | 65.89 | 30 | ЭЦВ 6-16-110 | 25/70 | 2011 | 42% | расположена на левобережной территории г. Алексин |

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В муниципальном образовании подготовка воды питьевого и хозбытового назначения путем обеззараживания раствором гипохлорита натрия (подготовка воды по биологическим показателям на соответствие требованиям нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01) не осуществляется на всех ВЗУ, дополнительно на ВЗУ вода не дезинфицируется ультрафиолетовым излучением на УФ-станции.

Воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа.

Качество питьевой воды, подаваемой населению сельских округов, является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания в сельских округах нет. Используемый метод очистки воды в сельских округах - хлорирование.

Сведения о резервуарах чистой воды, расположенных на водозаборных устройствах МУП «ВКХ» приведены в таблице15.

Таблица 15 – Перечень резервуаров запаса воды и водонапорные башни МУП «ВКХ г. Алексин»

| Резервуары питьевой воды |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Алексин Бор» | Ед. изм. | Единицы |  |
| 1.1. | Резервуар №1, Тульская область, г. Алексинводозабор «Алексин-Бор» | м3 | 500 | 30 |
| 1.2. | Резервуар №2, Тульская область, г. Алексинводозабор «Алексин-Бор» | м3 | 500 | 30 |
| 1.3. | Резервуар №1 Тульская область г. Алексин, ул. Смирнова | м3 | 2000 | 20 |
| 1.4. | Резервуар №2, Тульская область г. Алексин, ул. Смирнова | м3 | 2000 | 20 |
| 2 | Водозабор «Мышега» |  |  |  |
| 2.1. | Резервуар бетонный №1, Тульская область, г. Алексин, мкр. «Горушки» | м3 | 800 | 38 |
| 2.2. | Резервуар бетонный, №2, Тульская область, г. Алексин, мкр. «Горушки» | м3 | 800 | 38 |
| 3 | Водозабор «Петровский» |  |  |  |
| 3.1. | Резервуар чистой воды,Тульская область, Алексинский район, МО Мичуринское, дер. Зайцево, сооружение №3 «Петровский водозабор» | м3 | 300 | 37 |
| 3.2. | Резервуар чистой воды,Тульская область, г. Алексин, ул. Чехова, насосная 3-го подъема | м3 | 1000 | 30 |
| 4 | Каптаж Стопкино |  |  |  |
| 4.1. | Резервуар железобетонный, Тульская область, г. Алексин, ул. Глинки | м3 | 100 | 48 |
| Водонапорные Башни |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня, Тульская область, г. Алексин, мкр. «Горушки», ул. Арматурная | м3 | 100 | 35 |
| 2. | Водонапорная башня, Тульская область, г. Алексин, мкр. «Горушки», ул. Южная | м3 | 200 | 41 |
| 3. | Башня водонапорная со стальным баком, Тульская область, г. Алексин, ул. Чехова, насосная 3-го подъема | м3 | 300 | 40 |
| 4. | Башня водонапорная со стальным баком, Тульская область, г. Алексин, ул. Новогородищенская | м3 | 25 | 33 |

Сведения о сооружениях очистки и водоподготовки МКП «АРЦКО» не представлен в силу отсутствия сооружений очистки и водоподготовки. Сведения о резервуарах запаса воды и водонапорных башнях позволяющих осуществлять очистку воды путем хлорирования представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Перечень резервуаров запаса воды и водонапорные башни МКП «АРЦКО»

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | ВЗУ | Водонапорная башня | РЧВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | ВЗУ с насосами ЭЦВ 8-25-125 | V -50м3 | нет |
| 2 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | ЭЦВ 6-16-140 | V -50м3 | нет |
| 3 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | 1) ЭЦВ 6-16-140 2) ЭЦВ 6-16-140 | V -50м3 | нет |
| 4 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | 1) ЭЦВ 6-10-90 2) нет данных | V -50м3 | нет |
| 5 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-110 | V -50м3 | нет |
| 6 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 8-25-125 | нет | нет |
| 7 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | ЭЦВ 6-10-140 | V -50м3 | нет |
| 8 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | ЭЦВ 6-10-80 | нет | нет |
| 9 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | ЭЦВ 6-10-80 | V -20м3 | нет |
| 10 | село Першино | ВЗУ Першино | 1)Е6X35/13 2) Е6X35/13 | 1 - V- 50 м 3; 2 - V- 50 м 3 | нет |
| 11 | село Пластово | ВЗУ Пластово | ЭЦВ 6-10-140 | V -25м3 | нет |
| 12 | село Поповка | ВЗУ Поповка | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 8-25-125 | нет | нет |
| 13 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | ЭЦВ 6-10-140 | V -20м3 | нет |
| 14 | село Сенево | ВЗУ Сенево | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-100 | V -50м3 | нет |
| 15 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | 1) ЭЦВ 6-16-110 2) ЭЦВ 6-10-140 | V -50м3 | нет |
| 16 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | ЭЦВ 6-10-110 | нет | нет |
| 17 | село Сотино | ВЗУ Сотино | ЭЦВ 6-10-140 | нет | нет |
| 18 | село Сотино | ВЗУ Сотино | ЭЦВ 6-10-110 | нет | нет |
| 19 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-80 3) ЭЦВ 6-10-110 | 1) V – 25 м3; 2) V – 25 м3. | нет |
| 20 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | ЭЦВ 6-10-110 | нет | нет |
| 21 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | 1) ЭЦВ 6-16-110 2) нет данных | нет | нет |
| 22 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 1) ЭЦВ 6-10-140 2) ЭЦВ 6-16-140 3) ЭЦВ 8-25-128 | V -100м3 | нет |

Соответствие применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды отражается в протоколах результатов анализа воды.Результаты анализов воды из источников представлены в виде скан-копий вПриложениях, отраженных в отдельном отчете.

Анализ протоколов позволяет сделать вывод о соответствииприменяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения из подземных источников выделяются технологические процессы:

- добыча воды из подземных горизонтов с помощью глубинных насосов, установленных в скважинах, и транспортировка добытой воды по водоводам (за счет давления насосов) на очистку и подготовку до норматива воды питьевого качества (если качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01). Если вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, то она подается в регулирующие емкости – резервуары чистой воды (РЧВ) и/или водонапорные башни (ВНБ). Весь комплекс сооружений и оборудования, установленного для добычи и транспортировки добытой воды, составляет насосную станцию первого подъема (НС 1-го подъема);

- подготовка воды (если добытая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01) до норматива питьевого качества;

- хранение подготовленной воды в регулирующих емкостях РЧВ и/или ВНБ;

- подача воды из РЧВ в сеть ВС сетевыми насосами насосной станции второго подъема (НС 2-го подъема) с требуемым напором. Напор насосных агрегатов определяется гидравлическими характеристиками сети ВС. При использовании ВНБ насосная станция второго подъема не требуется, необходимое давление в сети устанавливается за счет гидравлического напора столба жидкости в ВНБ.

- транспортировка и распределение воды питьевого и хозбытового назначения к потребителям по сетям водоснабжения, состоящих из труб различного материала и диаметра.В состав сетей входят колодцы и камеры. На сетях водоснабжения могут устанавливаться контррезервуары и насосные станции третьего подъема (НС 3-го подъема) или подкачивающие насосные станции (ПНС). На ПНС происходит перекачка воды «без разрыва струи». НС 3-го подъема и ПНС устанавливаются в местах, где сетевого давления насосных агрегатов НС 2-го подъема недостаточно для гарантированного обеспечения потребителей водой - высотные дома или места, удаленные от НС 2-го подъема.

Технологические процессы объединяются в два производственных процесса:

- производство воды – добыча воды из подземных горизонтов, транспортировка добытой воды, подготовка воды, хранение подготовленной воды;

- транспортировка воды – подача воды из РЧВ в сеть ВС и распределение воды по сети ВС.

Характеристика водопроводных насосных станций представлена в таблице17 – 20.

Таблица 17–Водопроводные насосные станции 2-го и последующих подъемов (МУП «ВКХ»)

| № п/п | Наименование | Адрес | Собственник | Обслуживающая организация | Наличие свидетельства о регистрации права собственности | Год пост ройки | Производительность |  | % износа | Наличие 2-ого ввода по эл. снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | проект., куб.м/сут. | факт, куб.м/сут. |  |  |
|  | насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н/ст. II подъема | г. Алексин Алексинского района, водозабор "Алексин бор" | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | от 13.03.2013г. № 71- АГ 775673 | 1973 | 19200 | 8200 | 30 | Есть |
| 2 | Н/ст. III подъема | г. Алексин, ул. Смирнова | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | от 11.03.2013г. № 71- АГ 775600 | 1983 | 9600 | 6300 | 30 | Есть |
| 3 | Н/ст. II подъема водозабора «Петровское» | Алексинский район, МО Красное. Д. Зайцево | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | от 07.09.2011г. № 71-АГ421821 | 1974 | 5040 | 2500 | 37 | Есть |
| 4 | Н/ст 3-го подъема | г. Алексин, ул. Чехова | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | от 20.09.2011г. № 71-АГ422242 | 1974 | 7200 | 2500 | 24 | Есть |
| 5 | Н/ст. II подъема водозабора «Мышега» | г. Алексин, ул. Арматурная | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | — | 1971 | 6000 | 3900 | 55 | Есть |
| 6 | Н/ст. II подъема | г. Алексин, ул. Стопкино | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | — | 1970 | 480 | 20 | 62 | Нет |
| 7 | Н/ст. II подъема | г. Алексин, ул. Глинки | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | — | 1987 | 1200 | 400 | 48 | Нет |
|  | каптажи в скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н/ст. I подъема №1 на каптаже «Стопкино» | г. Алексин в р-не ул. Стопкино |  | МУП "ВКХ" | — | 1961 | 1000 | 400 | 70 | Есть |
| 2 | Н/ст. на каптаже "Зайцевкие ключи" | Алексинский р-н, МО Красное, д. Зайцево | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | — | 1928 | 1440 | - | 39 | Есть |
| 3 | Н/ст. I подъема №2 на каптаже«Стопкино» | Г. Алексин в р-не ул. Стопкино | мо г.Алексин | МУП "ВКХ" | — | 1985 | 1000 | 400 | 30 | Есть |

Таблица 18–Характеристики водопроводных насосных станций 2-го и последующих подъемов (МУП «ВКХ»)

| Наименование | Производительность, мЗ/час, проект/факт |  | Количество, марка насосов | Установленная мощность, кВт | Степень износа | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная | Фактическая |  |  |  |  |
| Насосные станции 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция 2-го подъема Водозабора «Мышега»(ул. Арматурная) | 315 | 129 | 6НДВ 250-60 | 55 | 55% | 1971 г. |
|  |  |  | 1Д315-71 | 75 |  |  |
|  |  |  | 1ДЗ15-65 | 132 |  |  |
|  |  |  | 1Д500-65 | 75 |  |  |
| Насосная станция 2-го подъема (ул. Стопкино) | 20 | 0,8 | К 20-30 | 5 | 62% | - |
| Насосная станция 2-го подъема (ул. Глинки) | 50 | 26 | К 80-50-200 | 15 | 48% | - |
| Насосная станция 2-го подъема Водозабора«Алексин-Бор» | 800 | 458 | ЦН 400-105 | 160 | 30% | 1974 г. |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 160 |  |  |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 200 |  |  |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 200 |  |  |
| Насосная станция 2-го подъема Водозабора«Петровское» | 210 | 136 | ЦНС 105-98 | 55 | 37% | 1974 г. |
|  |  |  | ЦНС 105-98 | 55 |  |  |
|  |  |  | ЦНС 105-98 | 55 |  |  |
|  |  |  | 8К18 | 22 |  |  |
|  |  |  | 8К18 | 22 |  |  |
|  |  |  | X8/18-KC | 4 |  |  |
|  |  |  | ЭН-25 | 12 |  |  |
|  |  |  | АХ 8/30 | 4 |  |  |
|  |  |  | АХ 8/30 | 4 |  |  |
| Насосные станции 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция 3-го подъема Водозабора «Алексин-Бор» ул. Смирнова | 400 | 263 | ЦН 400-105 | 125 | 100% | 1983 г. |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 160 |  |  |
|  |  |  | 1Д630-125Б | 132 |  |  |
| Насосная станция 3-го подъема Водозабора «Петровское» ул. Чехова | 315 | 136 | 1Д315-50А | 75 | 100% | 1974 г. |
|  |  |  | 6НДВ-60 | 75 |  |  |
|  |  |  | АХ 200/150 | 22 |  |  |
|  |  |  | ВК-2 дренаж. | 01.июл |  |  |

Таблица 19–Характеристики водопроводных насосных станцийФКП «АХК»

| Наименование | Производительность (проект), м3/час | Количество и марка насосов | Установленная мощность, кВт | Степень износа, % | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНС - 2 | 360 | 3В200х2 | 250 | 90% | 1956 |
|  | 480 | 3В200х4 | 250 | 90% | 1964 |
|  | 800 | 10НМК-2 | 550 | 90% | 1940 |
|  | 480 | 3В200х4 | 250 | 90% | 1964 |
|  | 720 | 200Д-60 | 320 | 90% | 1966 |
|  | 360 | 3В200х2 | 250 | 90% | 1956 |
|  | 360 | 3В200х2 | 250 | 90% | 1956 |
|  | 192 | РМК-2 | 10 | 90% | 1956 |
|  | 192 | РМК-2 | 10 | 90% | 1956 |
|  | 192 | РМК-2 | 10 | 90% | 1956 |
| ЦНС-1 | 540 | 8НДВ | 230 | 90% | 1939 |
|  | 250 | 6НДВ | 55 | 90% | 1956 |
|  | 250 | 6НДВ | 55 | 90% | 1956 |
|  | 250 | 6НДВ | 55 | 90% | 1956 |
|  | 540 | 8НДВ | 230 | 90% | 1939 |
|  | 900 | 14НДС | 180 | 90% | 1947 |
|  | 2400 | 20НДС | 970 | 90% | 1976 |
|  | 250 | 6НДВ | 55 | 90% | 1956 |
|  | 540 | 8НДВ | 230 | 90% | 1956 |
| ЦНС-2 | 540 | 8НДВ | 200 | 90% | 1956 |
|  | 900 | 14НДС | 165 | 90% | 1956 |
|  | 480 | ЭВ-200Х2 | 125 | 90% | 1957 |
|  | 1980 | 16НДН | 200 | 90% | 1957 |
|  | 540 | 8НДВ | 95 | 90% | 1956 |
|  | 270 | 8К-12 | 29 | 90% | 1956 |
|  | 540 | 200-Д-6 | 200 | 90% | 1956 |

Таблица 20–Характеристики водопроводных насосных станцийМКП «АРЦКО»

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | ВЗУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | ВЗУ с насосами ЭЦВ 8-25-125 |
| 2 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | ЭЦВ 6-16-140 |
| 3 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | 1) ЭЦВ 6-16-140 2) ЭЦВ 6-16-140 |
| 4 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | 1) ЭЦВ 6-10-90 2) нет данных |
| 5 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-110 |
| 6 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 8-25-125 |
| 7 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | ЭЦВ 6-10-140 |
| 8 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | ЭЦВ 6-10-80 |
| 9 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | ЭЦВ 6-10-80 |
| 10 | село Першино | ВЗУ Першино | 1)Е6X35/132) Е6X35/13 |
| 11 | село Пластово | ВЗУ Пластово | ЭЦВ 6-10-140 |
| 12 | село Поповка | ВЗУ Поповка | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 8-25-125 |
| 13 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | ЭЦВ 6-10-140 |
| 14 | село Сенево | ВЗУ Сенево | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-100 |
| 15 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | 1) ЭЦВ 6-16-110 2) ЭЦВ 6-10-140 |
| 16 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | ЭЦВ 6-10-110 |
| 17 | село Сотино | ВЗУ Сотино | ЭЦВ 6-10-140 |
| 18 | село Сотино | ВЗУ Сотино | ЭЦВ 6-10-110 |
| 19 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 1) ЭЦВ 8-25-125 2) ЭЦВ 6-10-80 3) ЭЦВ 6-10-110 |
| 20 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | ЭЦВ 6-10-110 |
| 21 | деревня Хатманово | ВЗУХатманово | 1) ЭЦВ 6-16-110 2) нет данных |
| 22 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 1) ЭЦВ 6-10-140 2) ЭЦВ 6-16-140 3) ЭЦВ 8-25-128 |

На рисунках 7 – 32ниже представлены схемы электроснабжения насосных станций.

Рисунок 7 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Авангард

Рисунок 8 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Александровка

Рисунок 9 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Борисово

Рисунок 10 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Ботня

Рисунок 11 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Бунырево

Рисунок 12 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Бунырево

Рисунок 13 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Егнышевка

Рисунок 14 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Егнышевка

Рисунок 15 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Мичурино

Рисунок 16 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Мясоедово

Рисунок 17 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Нижнее Ламоново

Рисунок 18 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Першино

Рисунок 19 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Пластово

Рисунок 20 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Поповка

Рисунок 21 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Пушкино

Рисунок 22 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Сенево

Рисунок 23 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Солопенки

Рисунок 24 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Сотино

Рисунок 25 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Сотинское лесничество

Рисунок 26 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Спас-Кокино

Рисунок 27 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Спас-Кокино

Рисунок 28 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Суходол

Рисунок 29 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Хатманово

Рисунок 30 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Шелепино

Рисунок 31 – Принципиальная схема электроснабжения МКП «АРЦКО» ВЗУ Шелепино

Рисунок 32 – Принципиальная схема электроснабжения ФКП «АХК»

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети представлены системой магистральных, разводящих уличных и внутриквартальных трубопроводов выполненных из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб.

Протяженность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения МУП «ВКХ» составляет 178817 м. Сведения о протяженности водопроводных сетей по технологическим зонам действия ВЗУ приведены в таблице21.

Таблица 21 –Протяженность сетей водоснабжения МУП «ВКХ» по технологическим зонам

| № п/п | Наименование населенного пункт | Обслуживающая организация | Наличие свидетельства о регистрации права собственности | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238207 от 20.10.2010 | 0,27 |
| 2 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238208 от 20.10.2010 | 0,058 |
| 3 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238109 от 20.10.2010 | 0,06 |
| 4 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238110 от 20.10.2010 | 0,277 |
| 5 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238201 от 20.10.2010 | 0,049 |
| 6 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238204 от 20.10.2010 | 0,244 |
| 7 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238202 от 20.10.2010 | 0,892 |
| 8 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровка" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238203 от 20.10.2010 | 0,051 |
| 9 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 391532 от 21.06.2011 | 0,062 |
| 10 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 391535 от 21.06.2011 | 0,048 |
| 11 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 391536 от 21.06.2011 | 0,558 |
| 12 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 391587 от 23.06.2011 | 0,432 |
| 13 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 391533 от 21.06.2011 | 0,899 |
| 14 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 391534 от 21.06.2011 | 0,065 |
| 15 | Тульская область, г. Алексин, МКР "ИТР" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238949 от 09.11.2010 | 0,068 |
| 16 | Тульская область, г. Алексин, МКР "ИТР" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 326119 от 17.03.2011 | 0,083 |
| 17 | Тульская область, г. Алексин, МКР "ИТР" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 326120 от 17.03.2011 | 0,016 |
| 18 | Тульская область, г. Алексин, МКР "ИТР" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 249202 от 09.11.2010 | 0,171 |
| 19 | Тульская область, г. Алексин, МКР "ИТР" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 326118 от 17.03.2011 | 0,014 |
| 20 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 222932 от 03.02.2009 | 0,063 |
| 21 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075628 от 17.06.2008 | 0,037 |
| 22 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075629 от 17.06.2008 | 0,018 |
| 23 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075636 от 17.06.2008 | 0,136 |
| 24 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075640 от 17.06.2008 | 0,028 |
| 25 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075637 от 17.06.2008 | 0,068 |
| 26 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075638 от 17.06.2008 | 0,021 |
| 27 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075639 от 17.06.2008 | 0,022 |
| 28 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075635 от 17.06.2008 | 0,029 |
| 29 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 222933 от 03.02.2009 | 0,152 |
| 30 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075634 от 17.06.2008 | 0,048 |
| 31 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075631 от 17.06.2008 | 0,034 |
| 32 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075630 от 17.06.2008 | 0,204 |
| 33 | Тульская область, г. Алексин, мкр.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075632 от 17.06.2008 | 0,011 |
| 34 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 185409 от 02.12.2008 | 0,02 |
| 35 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170074 от 01.12.2008 | 0,063 |
| 36 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170069 от 01.12.2008 | 0,074 |
| 37 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170075 от 01.12.2008 | 0,039 |
| 38 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170076 от 01.12.2008 | 0,008 |
| 39 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170077 от 01.12.2008 | 0,013 |
| 40 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170078 от 01.12.2008 | 0,012 |
| 41 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170079 от 01.12.2008 | 0,035 |
| 42 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170095 от 02.12.2008 | 0,013 |
| 43 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170096 от 02.12.2008 | 0,011 |
| 44 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170080 от 01.12.2008 | 0,03 |
| 45 | Тульская область, г. Алексин, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224707 от 06.03.2009 | 0,014 |
| 46 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224708 от 06.03.2009 | 0,213 |
| 47 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224709 от 06.03.2009 | 0,386 |
| 48 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224710 от 06.03.2009 | 0,015 |
| 49 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224711 от 06.03.2009 | 0,027 |
| 50 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224712 от 06.03.2009 | 0,546 |
| 51 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224713 от 06.03.2009 | 0,081 |
| 52 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224714 от 06.03.2009 | 0,103 |
| 53 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224715 от 06.03.2009 | 0,026 |
| 54 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224716 от 06.03.2009 | 0,054 |
| 55 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224717 от 06.03.2009 | 0,105 |
| 56 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224718 от 06.03.2009 | 0,063 |
| 57 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224719 от 06.03.2009 | 0,009 |
| 58 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224720 от 06.03.2009 | 0,329 |
| 59 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224721 от 06.03.2009 | 0,222 |
| 60 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224722 от 06.03.2009 | 0,095 |
| 61 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224723 от 06.03.2009 | 0,061 |
| 62 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224724 от 06.03.2009 | 0,026 |
| 63 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224437 от 11.03.2009 | 0,065 |
| 64 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224438 от 11.03.2009 | 0,142 |
| 65 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224439 от 11.03.2009 | 0,012 |
| 66 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224440 от 11.03.2009 | 0,069 |
| 67 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224725 от 11.03.2009 | 0,145 |
| 68 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224726 от 11.03.2009 | 0,044 |
| 69 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224727 от 11.03.2009 | 0,146 |
| 70 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224728 от 11.03.2009 | 0,101 |
| 71 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224706 от 06.03.2009 | 0,113 |
| 72 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224729 от 11.03.2009 | 0,072 |
| 73 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224730 от 11.03.2009 | 0,011 |
| 74 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224731 от 11.03.2009 | 0,066 |
| 75 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224732 от 11.03.2009 | 0,01 |
| 76 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224733 от 11.03.2009 | 0,056 |
| 77 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224701 от 06.03.2009 | 0,055 |
| 78 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247879 от 19.03.2009 | 0,025 |
| 79 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247880 от 19.03.2009 | 0,016 |
| 80 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224702 от 06.03.2009 | 0,016 |
| 81 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224703 от 06.03.2009 | 0,074 |
| 82 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224704 от 06.03.2009 | 0,007 |
| 83 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 224705 от 06.03.2009 | 0,005 |
| 84 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247881 от 19.03.2009 | 0,052 |
| 85 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247882 от 19.03.2009 | 0,015 |
| 86 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247883 от 19.03.2009 | 0,021 |
| 87 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247884 от 19.03.2009 | 0,008 |
| 88 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247885 от 19.03.2009 | 0,006 |
| 89 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247886 от 19.03.2009 | 0,088 |
| 90 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247887 от 19.03.2009 | 0,006 |
| 91 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247888 от 19.03.2009 | 0,02 |
| 92 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247889 от 19.03.2009 | 0,018 |
| 93 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247890 от 19.03.2009 | 0,03 |
| 94 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247891 от 19.03.2009 | 0,032 |
| 95 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247894 от 19.03.2009 | 0,042 |
| 96 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247892 от 19.03.2009 | 0,061 |
| 97 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247893 от 19.03.2009 | 0,017 |
| 98 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Соцгород" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 247895 от 19.03.2009 | 0,02 |
| 99 | Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова | МУП "ВКХ г. Алексин" | 015258 от 18.05.2015 | 0,163 |
| 100 | Тульская область, г. Алексин, ул. Трудовые резервы | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 201683 от 12.09.2014 | 0,976 |
| 101 | Тульская область, г. Алексин, ул. В.Смирнова | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 201682 от 12.09.2014 | 2,355 |
| 102 | Тульская область, г. Алексин, ул.Советская | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 201681 от 12.09.2014 | 1,719 |
| 103 | Тульская область, г. Алексин, ул.Снегирева | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 201642 от 12.09.2014 | 1,216 |
| 104 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 250808 от 26.11.2014 | 0,613 |
| 105 | Тульская область, г. Алексин, ул.Радбужская | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 250809 от 26.11.2014 | 1,856 |
| 106 | Тульская область, г. Алексин, ул.Ф.Энгельса | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 250810 от 26.11.2014 | 0,516 |
| 107 | Тульская область, г. Алексин, ул.Трудовая | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 839335 от 17.06.2013 | 0,256 |
| 108 | Тульская область, г. Алексин, ул.Макаренко | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 250807 от 26.11.2014 | 1,29 |
| 109 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 135189 от 16.06.2014 | 1,023 |
| 110 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Горушки" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 135191 от 16.06.2014 | 0,514 |
| 111 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383816 от 03.08.2007 | 0,024 |
| 112 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383826 от 03.08.2007 | 0,053 |
| 113 | Тульская область, г. Алексин, ул.В.Смирнова | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775604 от 11.03.2013 | 0,068 |
| 114 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383629 от 27.07.2007 | 0,011 |
| 115 | Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова, д. 12, корп. 4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 077190 от 29.07.2008 | 0,063 |
| 116 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383674 от 31.07.2007 | 0,006 |
| 117 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ № 383787 от 01.08.2007 | 0,033 |
| 118 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №382559 от 25.06.2007 | 0,201 |
| 119 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ № 382603 от 25.06.2007 | 0,087 |
| 120 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383627 от 27.07.2007 | 0,016 |
| 121 | Тульская область, г. Алексин, ул.Северная, д. 23 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 059214 от 26.02.2010 | 0,08 |
| 122 | Тульская область, г. Алексин, район водозабора "Алексин-Бор" (сборный водопровод) | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775586 от 11.03.2013 | 1,942 |
| 123 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775562 от 07.03.2013 | 2,683 |
| 124 | Тульская область, г. Алексин, водозабор "Алексин-Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775563 от 07.03.2013 | 0,036 |
| 125 | Тульская область, г. Алексин, район водозабора "Алексин-Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775565 от 07.03.2013 | 2,172 |
| 126 | Тульская область, г. Алексин, водозабор "Алексин-Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775638 от 13.03.2013 | 0,233 |
| 127 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383608 от 27.07.2007 | 0,35 |
| 128 | Тульская область, г. Алексин ,ул. Макаренко | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 422450 от 23.09.2011 | 1,069 |
| 129 | Тульская область, г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 392585 от 16.11.2009 | 0,008 |
| 130 | Тульская область, г. Алексин ,ул. З.Космодемьянской, д. 8а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 392566 от 13.11.2009 | 0,054 |
| 131 | Тульская область, г. Алексин, в районе моста через р. Ока | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 272556 от 25.12.2014 | 0,03 |
| 132 | Тульская область, Алексинский район, д. Зайцево | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 421798 от 06.09.2011 | 1,062 |
| 133 | Тульская область, г. Алексин ,ул. Радбужская | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 422314 от 22.09.2011 | 0,034 |
| 134 | Тульская область, Алексинский район, д. Зайцево | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 421870 от 08.09.2011 | 0,08 |
| 135 | Тульская область, г. Алексин, пр. 2-й Строителей, д. 3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 047687 от 26.03.2008 | 0,009 |
| 136 | Тульская область, г. Алексин ,ул. Тургенева, от кол. Вблизи д.25а до кол.№7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 249659 от 28.04.2009 | 0,274 |
| 137 | Тульская область, г. Алексин, ул. Дубравная, д. 36а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383632 от 27.07.2007 | 0,044 |
| 138 | Тульская область, г. Алексин ,ул. Кирова, д. 10 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 047694 от 26.03.2008 | 0,023 |
| 139 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 028912 от 29.12.2009 | 0,037 |
| 140 | Тульская область, г. Алексин ,ул. Урицкого, д. 23а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №382591 от 25.06.2007 | 0,003 |
| 141 | Тульская область, г. Алексин, ул. Чехова, д. 21а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №382585 от 25.06.2007 | 0,244 |
| 142 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012316 от 17.12.2009 | 1,668 |
| 143 | Тульская область, г. Алексин, ул. Чехова, Насосная 3-го подъема | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 422240 от 20.09.2011 | 0,246 |
| 144 | Тульская область, г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 2б | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383694 от 01.08.2007 | 0,025 |
| 145 | Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, д. 16а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №383620 от 27.07.2007 | 0,008 |
| 146 | Тульская область, г. Алексин, ул. Горная, д. 2а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 391538 от 21.06.2011 | 0,013 |
| 147 | Тульская область, г. Алексин, ул. Центральная, д. 4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №382581 от 25.06.2007 | 0,016 |
| 148 | Тульская область, г. Алексин, ул. Дружбы, д. 14 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 249326 от 12.11.2010 | 0,094 |
| 149 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Петровское" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775557 от 07.03.2013 | 1,933 |
| 150 | Тульская область, г. Алексин | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775561 от 07.03.2013 | 3,801 |
| 151 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Петровское" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 775597 от 11.03.2013 | 1,981 |
| 152 | Тульская область, г. Алексин, ул. Кирпичная, д.1а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71 АБ №382596 от 25.06.2007 | 0,03 |
| 153 | Тульская область, г. Алексин,мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012645 от 21.12.2009 | 0,269 |
| 154 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012646 от 21.12.2009 | 0,164 |
| 155 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012864 от 22.12.2009 | 0,035 |
| 156 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012865 от 22.12.2009 | 0,141 |
| 157 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012866 от 22.12.2009 | 0,153 |
| 158 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012867 от 22.12.2009 | 0,028 |
| 159 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012868 от 22.12.2009 | 0,08 |
| 160 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012869 от 22.12.2009 | 0,178 |
| 161 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012870 от 22.12.2009 | 0,084 |
| 162 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012871 от 22.12.2009 | 0,002 |
| 163 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 028914 от 29.12.2009 | 0,043 |
| 164 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 028913 от 29.12.2009 | 0,003 |
| 165 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012507 от 17.12.2009 | 0,011 |
| 166 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012510 от 17.12.2009 | 0,024 |
| 167 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012640 от 21.12.2009 | 0,043 |
| 168 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012641 от 21.12.2009 | 0,163 |
| 169 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012642 от 21.12.2009 | 0,069 |
| 170 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012643 от 21.12.2009 | 0,07 |
| 171 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Бор" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 012644 от 21.12.2009 | 0,053 |
| 172 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 249203 от 09.11.2010 | 0,079 |
| 173 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 249204 от 09.11.2010 | 0,262 |
| 174 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238104 от 20.10.2010 | 0,019 |
| 175 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238103 от 20.10.2010 | 0,221 |
| 176 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238106 от 20.10.2010 | 0,014 |
| 177 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238105 от 20.10.2010 | 0,235 |
| 178 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238211 от 20.10.2010 | 0,169 |
| 179 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238209 от 20.10.2010 | 0,009 |
| 180 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238210 от 20.10.2010 | 0,04 |
| 181 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238214 от 20.10.2010 | 0,015 |
| 182 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238213 от 20.10.2010 | 0,015 |
| 183 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Высокое" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 238212 от 20.10.2010 | 0,068 |
| 184 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009429 от 28.02.2008 | 0,015 |
| 185 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170149 от 12.11.2008 | 0,034 |
| 186 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170151 от 12.11.2008 | 0,153 |
| 187 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170150 от 12.11.2008 | 0,005 |
| 188 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170145 от 12.11.2008 | 0,009 |
| 189 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170073 от 01.12.2008 | 0,022 |
| 190 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009438 от 28.02.2008 | 0,032 |
| 191 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009430 от 28.02.2008 | 0,02 |
| 192 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009437 от 28.02.2008 | 0,145 |
| 193 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170146 от 12.11.2008 | 0,026 |
| 194 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009431 от 28.02.2008 | 0,024 |
| 195 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009432 от 28.02.2008 | 0,047 |
| 196 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009433 от 28.02.2008 | 0,118 |
| 197 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009434 от 28.02.2008 | 0,021 |
| 198 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009436 от 28.02.2008 | 0,098 |
| 199 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 009435 от 28.02.2008 | 0,043 |
| 200 | Тульская область, г. Алексин, мкр. "Заречье" | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 170147 от 12.11.2008 | 0,05 |
| 201 | Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерская, д. 8 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 776572 от 10.04.2013 | 0,056 |
| 202 | Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 13,15 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 23.09.2010 71-АГ 217353 | 0,092 |
| 203 | Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 390282 от 16.05.2011 | 0,03 |
| 204 | Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 10 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 435870 от 26.10.2011 | 0,311 |
| 205 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 436636 от 17.11.2011 | 0,05 |
| 206 | Тульская область, г. Алексин, ул. Металлистов, д. 23 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 437170 от 02.12.2011 | 0,096 |
| 207 | Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, д. 4а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АГ 731929 от 04.02.2013 | 0,101 |
| 208 | Тульская область, г. Алексин, ул. Советская, д. 38-а | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АВ 075582 от 11.06.2008 | 0,019 |
| 209 | Тульская область, г. Алексин, ул. Островского с д. №1 по д.№18 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 323958 от 18.03.2015 | 0,206 |
| 210 | Тульская область, г. Алексин, ул. Октябрьская д. №12/9, 14, 18,20 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 323959 от 18.03.2015 | 0,037 |
| 211 | Тульская область, г. Алексин, ул. Донская, ул. Громовой | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 323989 от 18.03.2015 | 0,355 |
| 212 | Тульская область, г. Алексин, ул. Радбужская | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 323988 от 18.03.2015 | 0,365 |
| 213 | Тульская область, г. Алексин, ул. Окружная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 323987 от 18.03.2015 | 0,224 |
| 214 | Тульская область, г. Алексин, ул. Ильинка | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 323986 от 18.03.2015 | 0,176 |
| 215 | Тульская область, г. Алексин, Окружная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71-АД 323985 от 18.03.2015 | 0,5 |
| 216 | Тульская область, г. Алексин, Спортивная | МУП "ВКХ г. Алексин" | №022677 от 02.06.2015 | 0,2 |
| 217 | Тульская область, г. Алексин, ул. Кольцевая | МУП "ВКХ г. Алексин" | №022702 от 02.06.2015 | 0,068 |
| 218 | Тульская область, г. Алексин, ул. Муралова | МУП "ВКХ г. Алексин" | №022701 от 02.06.2015 | 0,9 |
| 219 | Тульская область, г. Алексин, ул. Лесная, Пушкинский переулок | МУП "ВКХ г. Алексин" | №022679 от 02.06.2015 | 0,4 |
| 220 | Тульская область, г. Алексин, ул. Лесная | МУП "ВКХ г. Алексин" | №022676 от 02.06.2015 | 0,22 |
| 221 | Тульская область, г. Алексин, ул. Ломоносова | МУП "ВКХ г. Алексин" | №022680 от 02.06.2015 | 0,09 |
| 222 | Тульская область, г. Алексин, ул. Мордовка | МУП "ВКХ г. Алексин" | №090627 от 10.08.2015 | 0,383 |
| 223 | Тульская область, г. Алексин, пос. Среднянский | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5047/1 от 18.11.2016 | 2,348 |
| 224 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровское", ул. Дружбы, к 144 кв. жилому дому № 14 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5036/1 от 18.11.2016 | 0,018 |
| 225 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Мышега", в районе ул. Стопкино | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5048/1 от 18.11.2016 | 1,309 |
| 226 | Тульская область, г. Алексин, от ВК на ул. Центральная | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5045/1 от 18.11.2016 | 0,286 |
| 227 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5043/1 от 18.11.2016 | 0,197 |
| 228 | Тульская область, г. Алексин, 50 лет ВЛКСМ | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5050/1 от 18.11.2016 | 0,049 |
| 229 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровское", ул. Дружбы, к 144 кв. жилому дому № 12 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002/-71/002/002/2016-5034/1 от 18.11.2016 | 0,05 |
| 230 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровское" ,ул. Дружбы, к 144 кв. жилому дому №10 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5035/1 от 18.11.2016 | 0,05 |
| 231 | Тульская область, г. Алексин,МКР "Горушки", в районе ПТУ | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5046/1 от 18.11.2016 | 2,271 |
| 232 | Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, в районе д. 34 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5010/1 от 17.11.2016 | 0,18 |
| 233 | Тульская область, г. Алексин, от новой водонапорной башни | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4971/1 от 17.11.2016 | 0,8 |
| 234 | Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова, МКР №4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5005/1 от 17.11.2016 | 0,342 |
| 235 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки", ул. Арматурная, от новой скважины до водонапорной башни | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4976/1 от 17.11.2016 | 2,463 |
| 236 | Тульская область, г. Алексин, по ул. Мира, Дворец Культуры | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4978/1 от 17.11.2016 | 0,244 |
| 237 | Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, в районе д. 42 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4980/1 от 17.11.2016 | 0,148 |
| 238 | Тульская область, г. Алексин, ул. Приокская, в районе д. 1-5 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4985/1 от 17.11.2016 | 0,44 |
| 239 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, в районе д. 17 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4984/1 от 17.11.2016 | 0,04 |
| 240 | Тульская область, г. Алексин, ул. Юности, в районе д. 1/20 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4987/1 от 17.11.2016 | 0,034 |
| 241 | Тульская область, г. Алексин, ул. Юности | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4989/1 от 17.11.2016 | 0,071 |
| 242 | Тульская область, г. Алексин, ул. Кирпичная | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4992/1 от 17.11.2016 | 0,666 |
| 243 | Тульская область, г. Алексин, ул. Дубравная, Кольцевая | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4994/1 от 17.11.2016 | 1,06 |
| 244 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4996/1 от 17.11.2016 | 0,1 |
| 245 | Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, в районе ЖКО | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-4999/1 от 17.11.2016 | 0,13 |
| 246 | Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, в районе д. 36,38,40 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5001/1 от 17.11.2016 | 0,26 |
| 247 | Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, в районе д. 34Г | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5003/1 от 17.11.2016 | 0,07 |
| 248 | Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5031/1 от 18.11.2016 | 0,9 |
| 249 | Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, в районе д. 28-30 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5030/1 от 18.11.2016 | 0,14 |
| 250 | Тульская область, г. Алексин, район водозабора "Алексин-Бор", от скважины №4 до очистных сооружений | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5033/1 от 18.11.2016 | 0,6 |
| 251 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Горушки" (от ВК-44 ч/з школу до ВК-44А у шк.№5) | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5042/1 от 18.11.2016 | 1,62 |
| 252 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровское", ул. Вересаева | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5039/1 от 18.11.2016 | 0,143 |
| 253 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровское" | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5037/1 от 18.11.2016 | 0,066 |
| 254 | Тульская область, г. Алексин, ул. Южная от общежития №7 до дома №9 | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5032/1 от 18.11.2016 | 0,203 |
| 255 | Тульская область, г. Алексин, ул. Маяковского, к 68 квартирному дому | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5044/1 от 18.11.2016 | 0,058 |
| 256 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровское" | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5038/1 от 18.11.2016 | 0,225 |
| 257 | Тульская область, г. Алексин, МКР "Петровское" | МУП "ВКХ г. Алексин" | №71-71/002-71/002/002/2016-5040/1 от 18.11.2016 | 0,17 |
| 258 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 23 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 8,6 |
| 259 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 16 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,024 |
| 260 | Тульская область, г. Алексин, д/с № 12 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,04 |
| 261 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,05 |
| 262 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 (наружный) | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,05 |
| 263 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 (уличный) | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,08 |
| 264 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 9 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0159 |
| 265 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,069 |
| 266 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д/с № 7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0375 |
| 267 | Тульская область, г. Алексин, АСШ № 3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,105 |
| 268 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 7б | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,08 |
| 269 | Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 7а | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,009 |
| 270 | Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 7г | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,029 |
| 271 | Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,11 |
| 272 | Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 5в | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,05 |
| 273 | Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 7а | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,051 |
| 274 | Тульская область, г. Алексин, от дома пристарелых до д/о 4 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,26 |
| 275 | Тульская область, г. Алексин, ул. Санаторная, д. 2б | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,053 |
| 276 | Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская 129/2б | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,013 |
| 277 | Тульская область, г. Алексин, ул. Советская от д.82 до д.94 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,174 |
| 278 | Тульская область, г. Алексин, пос. Монтажный | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,2415 |
| 279 | Тульская область, г. Алексин, ул. Санаторная, д. 2в | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,04 |
| 280 | Тульская область, г. Алексин, ул. Снегирева | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,29 |
| 281 | Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0135 |
| 282 | Тульская область, г. Алексин, ул. Здоровья, д. 5, 50 лет Октября д.15/5 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,065 |
| 283 | Тульская область, г. Алексин, ул. Здоровья, д. 6 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,01 |
| 284 | Тульская область, г. Алексин, МКР № 2 (кольцо) от ул. Дубравной д.25 до центральной Д-300 мм | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,095 |
| 285 | Тульская область, г. Алексин, пос. Слободка | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0146 |
| 286 | Тульская область, г. Алексин, ул. Санаторная, д. 7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,015 |
| 287 | Тульская область, г. Алексин, МКР № 1, ул. 50 лет Октября, д.22 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,1695 |
| 288 | Тульская область, г. Алексин, МКР № 1, ул. 50 лет Октября, д.21 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,1602 |
| 289 | Тульская область, г. Алексин, ул. Энгельса, д.34 к.2, д.34 к.1, д.28 к.1,2, ул. Тульская, д.133 к.2, ЦТП | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,205 |
| 290 | Тульская область, г. Алексин, ул. Дубравная, д.23, 23а, 23б, 25, 25 к.2, 26, 28, 28 к.1, 30, 34, ул. Энгельса, д.34, д/с 32 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,75 |
| 291 | Тульская область, г. Алексин, ул. Юности, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,13 |
| 292 | Тульская область, г. Алексин, МКР № 1, ул. 50 лет Октября, д.8 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,119 |
| 293 | Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д.134 к.2б | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,568 |
| 294 | Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,184 |
| 295 | Тульская область, г. Алексин, пос. Брусчатое | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,67 |
| 296 | Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,6193 |
| 297 | Тульская область, г. Алексин, ул. Энгельса, Кутузова, Ломоносова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,025 |
| 298 | Тульская область, г. Алексин, пос. ТЭЦ | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,092 |
| 299 | Тульская область, г. Алексин, ул. Советская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,545 |
| 300 | Тульская область, г. Алексин, ул. Радбужская, д.1/1, ул. Санаторная, д.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,227 |
| 301 | Тульская область, г. Алексин, ул. В. Смирнова и А.Кулакова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,379 |
| 302 | Тульская область, г. Алексин, ул. М. Поливановой | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,395 |
| 303 | Тульская область, г. Алексин, ул. Городская дорога и Базарная площадь | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,45 |
| 304 | Тульская область, г. Алексин, ул. Городская дорога, Тульская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,35 |
| 305 | Тульская область, г. Алексин, по ул. Болотова, д. 10 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,118 |
| 306 | Тульская область, г. Алексин, по ул. Болотова, д. 8, к.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,305 |
| 307 | Тульская область, г. Алексин, по ул. Болотова, д/с «Колосок» | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,208 |
| 308 | Тульская область, г. Алексин, ул. Радбужская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,732 |
| 309 | Тульская область, г. Алексин, ул. Дубравная, Санаторная, Садовая, Зеленая | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,638 |
| 310 | Тульская область, г. Алексин, от д/о «Алексин Бор» ул. Снегирева | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,343 |
| 311 | Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерской, Слободка | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,5667 |
| 312 | Тульская область, г. Алексин, от стройдвора до ул. Ленина | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,617 |
| 313 | Тульская область, г. Алексин, стройдвор и молокозавод | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,651 |
| 314 | Тульская область, г. Алексин, ул. Крупской | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,4196 |
| 315 | Тульская область, г. Алексин, ул. Северная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,15 |
| 316 | Тульская область, г. Алексин, квартал 21 от ул. Северной до ул. Мира | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,876 |
| 317 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Ленина, Северная, Горького | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,01 |
| 318 | Тульская область, г. Алексин, Агрохимотделение | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,3 |
| 319 | Тульская область, г. Алексин, квартал 28 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,2164 |
| 320 | Тульская область, г. Алексин, к кварталу 28 от ж/бетонного моста | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,682 |
| 321 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Железнодорожной | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,3462 |
| 322 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Железнодорожной | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,1224 |
| 323 | Тульская область, г. Алексин, от сантехмонтажа до квартала 12 Брусчатый | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 2,505 |
| 324 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Пионерская (от ПГ1 до ПГ6) | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,8536 |
| 325 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Матросова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,399 |
| 326 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Матросова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,035 |
| 327 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Матросова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,08 |
| 328 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Ленина | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,238 |
| 329 | Тульская область, г. Алексин, квартал №5 ул.Героев-Алексинцев | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,3015 |
| 330 | Тульская область, г. Алексин, квартал №9 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,7428 |
| 331 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Пионерской, Героев-Алексинцев | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,2766 |
| 332 | Тульская область, г. Алексин, квартал №7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,4276 |
| 333 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Кулакова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,183 |
| 334 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Тульской д.135/1 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,018 |
| 335 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Короткова, д.7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,005 |
| 336 | Тульская область, г. Алексин, по пер.Мельничный, ул.Дубравная, ул.Лермонтова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,5283 |
| 337 | Тульская область, г. Алексин, ДСУ-2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,5 |
| 338 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Тульской | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,12 |
| 339 | Тульская область, г. Алексин, пос.Высокое | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,4023 |
| 340 | Тульская область, г. Алексин, пос.Высокое | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,333 |
| 341 | Тульская область, г. Алексин, квартал №6 и №8 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,47 |
| 342 | Тульская область, г. Алексин, ул.Пахомова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,74 |
| 343 | Тульская область, г. Алексин, пос.Высокое (Коллерная-Мастерская) | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,237 |
| 344 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Мира | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,078 |
| 345 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Железнодорожной, Дзержинского, Чкалова | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,905 |
| 346 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Тульская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,17 |
| 347 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Тульская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,134 |
| 348 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Тульская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,254 |
| 349 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Тульской д.135/2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0231 |
| 350 | Тульская область, г. Алексин, пос.Высокое | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,41 |
| 351 | Тульская область, г. Алексин, пос.Высокое | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,8876 |
| 352 | Тульская область, г. Алексин, по ул.Кирова, Луначарского | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,48 |
| 353 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Высокое» КП-1 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,06 |
| 354 | Тульская область, г.Алексин, ул. Чапаева | МУП "ВКХ г. Алексин" | - | 0,209 |
| 355 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Соцгород», квартал №4 и №4/А | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,319 |
| 356 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Соцгород», квартал №15 пос.Брусчатый | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,953 |
| 357 | Тульская область, г.Алексин, ул.Арматурная, д.34А, 34В | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,55 |
| 358 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Петровское», до АОМЗ за территорию завода | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,209 |
| 359 | Тульская область, г.Алексин, квартал №5 до квартала №9 ул.Героев-Алексинцев | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,806 |
| 360 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет ВЛКСМ д.6 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,024 |
| 361 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.31 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,12 |
| 362 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,03 |
| 363 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.17 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,017 |
| 364 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.19 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,065 |
| 365 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.24 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,022 |
| 366 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0585 |
| 367 | Тульская область, г.Алексин, ул.Болотова, д.12 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,024 |
| 368 | Тульская область, г.Алексин, ул.Болотова, д.12, корп.2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,07 |
| 369 | Тульская область, г.Алексин, ул.Дубравная, д.38 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,05 |
| 370 | Тульская область, г.Алексин, ул.Здоровья, д.8 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,04 |
| 371 | Тульская область, г.Алексин, ул.Здоровья, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,14 |
| 372 | Тульская область, г.Алексин, ул.Молодежная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,044 |
| 373 | Тульская область, г.Алексин, ул.Пионерская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,924 |
| 374 | Тульская область, г.Алексин, ул.Пионерская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 7,615 |
| 375 | Тульская область, г.Алексин, ул.Пионерская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,297 |
| 376 | Тульская область, г.Алексин, ул.Революции | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,25 |
| 377 | Тульская область, г.Алексин, ул.Революции, д.1/1 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,118 |
| 378 | Тульская область, г.Алексин, ул.Революции, д.3-В | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,1 |
| 379 | Тульская область, г.Алексин, ул.Революции, д.5/В | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,03 |
| 380 | Тульская область, г.Алексин, ул.Революции, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,014 |
| 381 | Тульская область, г.Алексин, ул.Санаторная, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,2439 |
| 382 | Тульская область, г.Алексин, ул.Северная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,385 |
| 383 | Тульская область, г.Алексин, ул.Советская, д.32, детский сад «Пингвин» | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,193 |
| 384 | Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,515 |
| 385 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет ВЛКСМ | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,108 |
| 386 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет ВЛКСМ, д.9-В | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,061 |
| 387 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет ВЛКСМ, д.5-1 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,1164 |
| 388 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0501 |
| 389 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.7-В | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,146 |
| 390 | Тульская область, г.Алексин, ул.Маяковского, д.5 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,06 |
| 391 | Тульская область, г.Алексин, пос.Брусчатый, квартал №2 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,18 |
| 392 | Тульская область, пос.Брусчатый ул.Трудовые резервы | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,886 |
| 393 | Тульская область, г.Алексин, пос.Высокое | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,611 |
| 394 | Тульская область, г.Алексин, пос.Монтажный | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,796 |
| 395 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Соцгород»-«Бойлерная» | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71:24:030209:817 29.05.2018 | 0,074 |
| 396 | Тульская область, г.Алексин, район водозабора «Алексин-Бор», от артскважины №5 до профилактория «Строитель» | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,1 |
| 397 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Горушки», от насосной станции | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,432 |
| 398 | Тульская область, г.Алексин, ул.Некрасова, от скважин №2, №4176 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,3 |
| 399 | Тульская область, г.Алексин, ул.Чехова, к пристройке по дому спорта | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,3 |
| 400 | Тульская область, г.Алексин, ул.Армейская, Серафимовича (в кварталах №14-15 за территорией завода) | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,054 |
| 401 | Тульская область, г.Алексин, ул.Чехова, в квартале №18 за территорией завода | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,04 |
| 402 | Тульская область, г.Алексин, ул.Армейская, на станции перекачки за территорией завода | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,8 |
| 403 | Тульская область, г.Алексин, от проходной №1 АОМЗ до станции «Средняя» за территорией | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71:00:000000:112558 -71/002/2018-1 от 16.02.2018 | 4,262 |
| 404 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Горушки», от старой водонапорной башни до новой водонапорной башни | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,45 |
| 405 | Тульская область, г.Алексин, по ул.Грузинский переулок д.7 до ул.Металлистов | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,596 |
| 406 | Тульская область, г.Алексин, по ул.Урицкого за территорией завода | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 2,048 |
| 407 | Тульская область, г.Алексин, ул.Железнодорожная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0536 |
| 408 | Тульская область, г.Алексин, ул.Революции, от кол.202А до гостиницы «Ока» | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,05 |
| 409 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Горушки» | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,67 |
| 410 | Тульская область, г.Алексин, ул.Дружбы, к 144 кв. жилому дому малосемейному | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,05 |
| 411 | Тульская область, г.Алексин, ул.Машиностроителей, д.1, к 1, 96 кв. жилой дом | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,595 |
| 412 | Тульская область, г.Алексин, ул.Машиностроителей, д.1 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,227 |
| 413 | Тульская область, г.Алексин, ул.Машиностроителей, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,12 |
| 414 | Тульская область, г.Алексин, ул.Новая | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,8 |
| 415 | Тульская область, г.Алексин, ул.Неглинная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,95 |
| 416 | Тульская область, г.Алексин, ул.Речная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,5 |
| 417 | Тульская область, г.Алексин, ул.Глинки | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,7 |
| 418 | Тульская область, г.Алексин, ул.Мусоргского | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,53 |
| 419 | Тульская область, г.Алексин, ул.Бородина | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,12 |
| 420 | Тульская область, г.Алексин, ул.Карьерная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,13 |
| 421 | Тульская область, г.Алексин, пер.Новый | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,06 |
| 422 | Тульская область, г.Алексин, пер.Дачный | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,15 |
| 423 | Тульская область, г.Алексин, ул.Полевая | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,9 |
| 424 | Тульская область, г.Алексин, ул.Березовая | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,2 |
| 425 | Тульская область, г.Алексин, ул.Мосина | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,2 |
| 426 | Тульская область, г.Алексин, ул.Некрасова (от Белкина моста до завода "АЗТПА") | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,1 |
| 427 | Тульская область, г.Алексин, ул.Некрасова (от завода "АЗТПА" до последнего дома) | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 1,8 |
| 428 | Тульская область, г.Алексин, ул.Стопкино | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 2,45 |
| 429 | Тульская область, г.Алексин, ул.Южная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,4 |
| 430 | Тульская область, г.Алексин, ул.Горная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,12 |
| 431 | Тульская область, г.Алексин, ул.Спортивная | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,6 |
| 432 | Тульская область, г.Алексин, ул.Дубравная, д.26 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0172 |
| 433 | Тульская область, г.Алексин, ул.Революции, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,0031 |
| 434 | Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Советской Армии, д.7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,005 |
| 435 | Тульская область, г.Алексин, ул.Мира, д.34 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,025 |
| 436 | Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская, д.82 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | н.д. |
| 437 | Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская, д.1, д.17 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | н.д. |
| 438 | Тульская область, г.Алексин, ул.Советская, д.11, д.15, д.17, д.21 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | н.д. |
| 439 | Тульская область, г.Алексин, ул.Матросова, д.19 | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,1 |
| 440 | Тульская область, г.Алексин, МКР «Петровское» | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,108 |
| 441 | Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Дзержинского | МУП "ВКХ г. Алексин" | _ | 0,367 |

Таблица 22 – Суммарная протяженность и диаметры систем водоснабжения МУП «ВКХ»

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Физический износ, % |
| --- | --- | --- |
| 20 - 89 | 40965 | 40 – 95 |
| 100 | 56981 | 40 – 95 |
| 125 | 2548 | 40 – 95 |
| 150 | 24792 | 40 – 95 |
| 200 | 16441 | 40 – 95 |
| 250 | 15596 | 40 – 95 |
| 300 | 16185 | 40 – 95 |
| 400 | 5309 | 40 – 95 |
| Итого | 178817 | 40 – 95 |

Таблица 23 – Суммарная протяженность и диаметры систем водоснабжения МКП «АРЦКО»

| Место расположения (адрес) | Тип материала | Диаметр, мм | Протяженность, м | Износ, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Авангард | асбоцемент | 100 | 900 | 60 | 1977 |
|  | ПНД | 90 | 1200 | 60 | 1977 |
|  | сталь | 200 | 300 | 60 | 1977 |
|  | чугун | 100 | 4100 | 60 | 1977 |
| деревня Александровка | чугун | 100 | 2500 | 59,7 | 1977 |
| деревня Борисово | чугун | 100 | 7250 | 70 | 1970 |
|  | ПНД | 63 | 750 | 70 | 1970 |
| деревня Ботня | чугун | 100 | 4400 | 70 | 1984 |
|  | ПНД | 90 | 1500 | 70 | 1984 |
| село Бунырево | асбоцемент | 100 | 2400 | 70 | 1966 |
|  | ПНД | 50 | 1400 | 70 | 1966 |
| деревня Егнышевка | чугун | 100 | 14569 | 70 | 1980 |
| поселок Мичурина | чугун | 100 | 7500 | 50 | 1975 |
|  | ПНД | 90 | 1500 | 50 | 1975 |
| деревня Мясоедово | чугун | 100 | 1000 | 80 | 1968 |
|  | ПНД | 63 | 1000 | 80 | 1968 |
| деревня Нижнее Ламоново | чугун | 80 | 1500 | 85 | 1970 |
| село Першино | ПНД | 100 | 3500 | 20 | 2014 |
| село Пластово | чугун | 100 | 5500 | 70 | 1974 |
|  | ПНД | 90 | 300 | 70 | 1974 |
| село Поповка | чугун | 100 | 6000 | 70 | 1964 |
|  | ПНД | 100 | 3100 | 70 | 1964 |
| село Пушкино | чугун | 100 | 2800 | 70 | 1978 |
| село Сенево | сталь | 100 | 1500 | 80 | 1970 |
|  | ПНД | 100 | 900 | 80 | 1970 |
| село Солопенки | чугун | 100 | 2600 | 25 | 1969 |
|  | ПНД | 90 | 4500 | 25 | 1969 |
| деревня Сосновка | чугун | 100 | 1000 | 80 | 1971 |
|  | ПНД | 63 | 1000 | 80 | 1971 |
|  | ПНД | 100 | 500 | 80 | 1971 |
| село Сотино | ПНД | 90 | 1500 | 10 | 2017 |
| Сотинское лесничество | чугун | 100 | 1500 | 80 | 1974 |
| село Спас-Конино | чугун | 100 | 1000 | 50 | 1969 |
|  | ПНД | 90 | 1000 | 50 | 1969 |
| сельский поселок станция Суходол | ПНД | 90 | 750 | 10 | 1991 |
| деревня Хатманово | ПНД | 100 | 1000 | 80 | 1972 |
|  | чугун | 100 | 3900 | 80 | 1972 |
|  | ПНД | 90 | 1300 | 80 | 1972 |
| деревня Большое Шелепино | чугун | 200 | 4000 | 60 | 1971 |
|  | ПНД | 100 | 500 | 60 | 1971 |

Таблица 24 – Суммарная протяженность и диаметры систем водоснабжения ГПОУ ТО «АМТ»

| Место расположения (адрес) | Тип материала | Диаметр, мм | Протяженность, м | Износ, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Колосово | асбоцемент | 100 | 1500 | 60 | 1977 |

Износ сетей водоснабжения составляет более 70%, требуется планомерная замена трубопроводов. Значительная изношенность трубопроводов снижает надежность системы водоснабжения. Из-за длительной эксплуатации сетей, за счет коррозионных отложений, происходит уменьшениепропускной способности водопроводных труб. Гидравлическое сопротивление в сети в этом случае может увеличиться в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения и работе насосного оборудования.

Пропускная способность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения в данный период достаточна для качественного водоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Качество воды в процессе транспортирования на соответствие требованиям обеспечения нормативов качества воды отражается в протоколах результатов анализа воды.Результаты анализов воды из систем транспорта систем водоснабжения (водопроводных сетей) представлены в виде скан-копий вПриложениях, отраженных в отдельном отчете.

Анализ протоколов позволяет сделать вывод об обеспечении качества воды требованиям обеспечения нормативов качества воды в процессе транспортировки по сетям.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Технические и технологические проблемы, возникающих при водоснабжении:

- существующий водозабор ФКП «Алексинский химический комбинат» подземных вод не обеспечивает перспективную потребность расходов артезианской воды как на промплощадках, так и в жилом секторе;

- воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа;

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.

- высокая степень физического износа действующих основных фондов.

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

- высокие непроизводительные потери воды.

- несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В соответствии с п.1 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные вкусовые свойства».

Состояние качества питьевого водоснабжения в муниципальном образованииостается одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавалось.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Краткая информация по режимам работы источников тепловой энергии города Алексин приведена в таблице 25.

Таблица 25 – Сведения о режимах работы источников тепловой энергии г. Алексин, осуществляющих ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Эксплуатирующая организация | Тепловая мощность, Гкал/ч (Электрическая, МВт) | Система теплоснабжения | Теплоноситель |  | Продолжительность работы по периодам, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид | Параметры | Отопительный | Летний | Год |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» | 231,0 Гкал/ч (157,0 МВт) | открытая, двухтрубная | вода | 130-70°С, со срезкой на 100°С, 60°С | 4872 | 3528 | 8400 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | ООО «АТЭК» | 50,0 | с открытым водоразбором на нужды ГВС в период отопительного сезона, и закрытая в летний период | вода | 95/70°С, с изломом на 60°С, 65-60°С | 4872 | 3528 | 8400 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | ООО «АТЭК» | 34,9 | закрытая, до ЦТП - двухтрубная от ЦТП- четырехтрубная. | вода | 115-70°С до ЦТП 70-65°С от ЦТП 60°С | 4872 | 3528 | 8400 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | ООО «АТЭК» | 9,03 | закрытая, четырехтрубная | вода | 95/70°С, 60°С | 4872 | 3528 | 8400 |
| 5 | Котельная МКР Петровский | ООО «АТЭК» | 31,48 | в период отопительного сезона открытая (сети двухтрубные), в летний период теплофикационная вода с ТЭЦ с температурой 60-70°С подается потребителям (для нужд горячего водоснабжения) по одной трубе минуя котельную | вода | Отопление 95-70°С, от ЦТП вода 55°С. В летний период от АТЭЦ вода 65°С-70°С. | 4872 | 3528 | 8400 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | ООО «АТЭК» | 0,77 | закрытая, четырехтрубная | вода | 95-70°С, 60-55°С | 4872 | 3528 | 8400 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | ООО «АТЭК» | 2,450 | закрытая, четырехтрубная | вода | 95-70°С, 60-55°С | 4872 | 3528 | 8400 |
| 8 | Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» | ООО «АТЭК» | 8,598 | закрытая, четырехтрубная | вода | Температурный график котельной – 105/80°С, температура горячей воды на выходе из котельной - 70°С | 4872 | 3528 | 8400 |
| 9 | Котельная АМТ | ГПОУ ТО «АМТ» | 0,9 | закрытая, четырехтрубная | вода | 95/70°С, 65-60°С | 4872 | 3528 | 8400 |

Алексинская ТЭЦ (Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»)

Рисунок 33 – Алексинская ТЭЦ

Впервые о строительстве Алексинской ТЭЦ № 15 Мосэнерго упоминается в материалах Государственной комиссии по электрификации России. В докладе VIII Съезда Советов о плане строительства электроцентралей для электрификации центрального района в III-ей очереди плана ГОЭЛРО говорится: Тульская станция проектируется на берегу реки Оки, близ города Алексина, и предназначается как для электрификации Курской железной дороги, так и для подачи энергии в Московский подрайон, когда мощностей остальных станций окажется недостаточно.

В 1935 году на строительной площадке началось сооружение станции, а в марте 1941 года она дала первый промышленный ток. Но ее дальнейшее развитие было прервано начавшейся Великой Отечественной войной. ТЭЦ оказалась в прифронтовой зоне, поэтому было принято решение демонтировать оборудование и эвакуировать его вместе с персоналом на Урал. Что не удалось вывезти в тыл, было взорвано.

После освобождения Тульской области на станции начались восстановительные работы. К 1946 году на АТЭЦ были смонтированы и пущены в эксплуатацию котел № 1 и турбогенератор. Мощность станции достигла 50 МВт. На правительственном уровне было принято решение о расширении станции путем установки трех котлов высокого давления и двух турбогенераторов. В 1956 году Алексинская ТЭЦ вошла в число передовых электростанций страны.

В 90-х годах станция была переведена на газовое топливо, что позволило ей работать более экономично и улучшило экологическую обстановку в Алексине и прилегающей курортной зоне. Последующая реконструкция золошлакового отвала с устройством оборотного водоснабжения исключила сброс в Оку загрязненных стоков. Алексинская ТЭЦ одной из первых ТЭЦ в России начала замену старых масляных выключателей на элегазовые.

Установленная электрическая мощность станции на 01.08.2022 составляет 165,158 МВт, тепловая – 231,0 Гкал/ч. За 70 лет ТЭЦ выработала порядка 44 млрд кВт/ч электрической энергии и 72,4 млн Гкал тепловой. Среди ее крупных потребителей – ФКП «Алексинский химический комбинат», ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика», ООО «Алексинская тепло-энерго компания» и другие. Также станция снабжает теплом левобережную часть Алексина, где проживают около 30 тысяч человек.

Структура насосного и теплообменного оборудования ТЭЦ представлена в таблицах 26 – 27.

Таблица 26 – Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника комбинированной выработки

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| ОБ-200 (ст. № ОБ -1А, Б, В,2А,Б, В) | 17,0 | 350 |
| ПСВ-315 (ст. № ОБ-3А, Б; ст. № ОБ-4А, Б) | 36,0 | 725 |
| Основной бойлер паровой турбины SST-400 фирмы Siemens | Среда - пар/вода, водяной объем - 11270 л, поверхность теплообмена - 1668 м2 | 2286 |
| ВВТО котлов утилизаторов | водяной объем – 33.7 л, поверхность теплообмена – 23.8 м2 |  |
| ГПСВ котлов утилизаторов | водяной объем - 2000 л, расчетная поверхность нагрева - 3060 м2, строительная поверхность нагрева - 3365 м2, объем поверхности нагрева – 2 м3 |  |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-200(ст.№ ПБ- 1) | 19,0 | 1000 |
| ПСВ-500 (ст. № ПБ-3; ст. №ПБ-4) | 55,0 | 1800 |

Таблица 27 – Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника комбинированной выработки

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м³/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы № 3,4,5 | 8НДВ | 720 | 70 | 320 | 3 |
| Сетевой насос № 8 | 200Д-6 | 720 | 70 | 250 | 1 |
| Сетевые насосы №1,2,6,7 | 1Д630-90 | 630 | 90 | 400 | 4 |
| Насос подпитки теплосети (ст. № 1,2,3) | Д320-50 | 280 | 53 | 75 | 3 |
| Сетевой насос № 9, 10, 11 | «Насосэнергомаш» АСЭ 1700-100 | 1500 | 105 | ДАЗО4-450Х-4МУ1 650кВт 6000В | 3 |
| Сетевой насос № 12 | «Насосэнергомаш» АЦН 400-105 | 370 | 105 | 5АМ315М4еУз 200кВт 380В | 1 |

Котельные ООО «Алексинская тепло-энерго компания»

Объекты теплоснабжения, принадлежащие на праве собственности Муниципальному образованию«город Алексин», переданы ООО «АТЭК» по концессионному соглашению № ДС/120 от 14.06.2019 года. В состав переданного имущества входят: 3 газовых котельных и 16 центральных тепловых пунктов и насосных станций, магистральные и межквартальные тепловые сети общей протяженностью 110,447 км в двухтрубном исчислении. Также непосредственно в собственности предприятия находятся пять блочно-модульных котельных и 1,899 км тепловых сетей.

Для производства теплоэнергии на всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ. Газоснабжение осуществляет филиал ОАО «Газпром газораспределение Тула» в г. Алексине.

Электроснабжение осуществляет ООО «Алексинэнергосбыт» по электрическим сетям ЗАО «Алексинская электросетевая компания».

Водоснабжение осуществляет МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Алексина.

Котельная МКР № 1

Рисунок 34 – Котельная МКР № 1 по ул. Советской Армии, д. 2А

Котельная МКР №1 расположена по адресу ул. Советской Армии, д. 2А на земельном участке, площадью 12100 кв. м. Для запаса воды установлены 2 бака-аккумулятора горячей воды, каждый объемом по 400 м3. Для получения химочищенной воды проектом предусмотрено двухступенчатое Na-катионирование.

Система теплоснабжения - двухтрубная, с открытым водоразбором на нужды ГВС в период отопительного сезона, и закрытая в летний период. Протяженность тепловых сетей 9,827 км в двухтрубном исчислении (в том числе 0,168 км бесхозяйных тепловых сетей). Количество потребителей: 76 жилых домов, 11066 жителей, 2 школы, 3 детских сада, районная больница, родильный дом, детский дом.

Циркуляция сетевой воды в котельной осуществляется от четырех насосов типа ЦН 400/105 (N=200 кВт, G=400 м3/ч, Н=105 м). Насосное оборудование источника представлено в таблице28.

Таблица 28 – Насосное оборудование котельной МКР № 1

| № п/п | Обозначение | Назначение | Марка | Мощность эл, двигателя кВт | Кол-во оборотов об/мин | Напор м | Подача м3/ч | Год выпуска | Год установки | Наработка ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос центробежный сетевой №1 | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть-приборы отопления зданий -котлы | ЦН 400-105 | 200 | 1500 | 105 | 400 | 1992 | 1993 | 38500 |
| 2 | Насос центробежный сетевой №2 | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть-приборы отопления зданий -котлы | ЦН 400-105 | 200 | 1500 | 105 | 400 | 1992 | 1993 | 98960 |
| 3 | Насос центробежный сетевой №3 | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть -приборы отопления зданий -котлы | ЦН 400-105 | 200 | 1500 | 105 | 400 | 1992 | 1993 | 10200 |
| 4 | Насос центробежный сетевой №4 | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть-приборы отопления зданий -котлы | ЦН 400-105 | 200 | 1500 | 105 | 400 | 1992 | 1993 | 54800 |
| 5 | Насос центробежный-сетевой летнего режима | Создание циркуляции воды в замкнутом контуре: котел- водоводяной подогреватель- котел | Д 315-50 | 90 | 2900 | 50 | 315 | 2011 | 2012 | 3320 |
| 6 | Центробежный консольный насос сырой воды № 1 | Подача воды из водопровода через подогреватель сырой воды в Na- катионитные фильтры химводоочистки | 4К-12 | 15 | 2900 | 32 | 100 | 2000 | 2001 | 36000 |
| 7 | Центробежный консольный насос сырой воды № 2 | Подача воды из водопровода через подогреватель сырой воды в Na- катионитные фильтры химводоочистки | К290/30 | 37 | 1500 | 30 | 290 | 2009 | 2010 | 6400 |
| 8 | Центробежный насос подпиточной воды № 1 | Подача из деаэратора и аккумуляторных баков химочищенной деаэрированной воды в трубопровод обратной воды перед сетевыми насосами для восполнения воды, разбираемой из системы отопления потребителями | 4НДВ | 75 | 2950 | 90 | 180 | 1997 | 1998 | 64080 |
| 9 | Центробежный насос подпиточной воды № 2 | Подача из деаэратора и аккумуляторных баков химочищенной деаэрированной воды в трубопровод обратной воды перед сетевыми насосами для восполнения воды, разбираемой из системы отопления потребителями | 4НДВ | 75 | 2950 | 90 | 180 | 1997 | 1998 | 25300 |
| 10 | Центробежный насос подпиточной воды | Подача из деаэратора и аккумуляторных баков химочищенной деаэрированной воды в трубопровод обратной воды перед сетевыми насосами для восполнения воды, разбираемой из системы отопления потребителями | 4НДВ | 75 | 2950 | 90 | 180 | 1997 | 1998 | 1500 |
| 11 | Центробежный насос подпиточной воды | Подача из деаэратора и аккумуляторных баков химочищенной деаэрированной воды в трубопровод обратной воды перед сетевыми насосами для восполнения воды, разбираемой из системы отопления потребителями | К90/85 | 45 | 2950 | 100 | 80 | 1990 | 1990 | 3520 |
| 12 | Центробежный насос подпиточной воды | Подача из деаэратора и аккумуляторных баков химочищенной деаэрированной воды в трубопровод обратной воды перед сетевыми насосами для восполнения воды, разбираемой из системы отопления потребителями | 1ДЗ15-50 | 75 | 3000 | 315 | 50 | 2010 | 2011 | 8700 |
| 13 | Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | Х80-50-200 К | 18,5 | 3000 | 50 | 50 | 2010 | 2011 | 490 |
| 14 | Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | К20/30 | 5,5 | 3000 | 25 | 32 | 1998 | 1999 | 3000 |
| 15 | Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | ЗК-9 | 7,5 | 2900 | 30 | 35 | 1998 | 1999 | 3000 |
| 16 | Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | К45/30 | 7,5 | 3000 | 32 | 50 | 1998 | 1999 | 3388 |
| 17 | Центробежный насос подачи воды на эжектора деаэратора | Подача воды из циркуляционного бака на эжектора и обратно в бак для создания вакуума в деаэраторе | КМ-80-50-200 | 18,5 | 3000 | 50 | 50 | 2010 | 2011 | 340 |
| 18 | Центробежный насос подачи воды на эжектора деаэратора | Подача воды из циркуляционного бака на эжектора и обратно в бак для создания вакуума в деаэраторе | ЗК-9 | 7,5 | 2900 | 30 | 35 | 1998 | 1999 | 670 |
| 19 | Центробежный насос подачи воды на эжектора деаэратора | Подача воды из циркуляционного бака на эжектора и обратно в бак для создания вакуума в деаэраторе | ЗК-9 | 7,5 | 2900 | 30 | 35 | 1998 | 1999 | 670 |

В таблице 29 представлена информация по установленным в котельной МКР №1 водо-водяным подогревателям.

Таблица 29 – Подогреватели, установленные в котельной МКР № 1

| Тип | Назначение | Марка | Площадь поверхности нагрева секции, м2 | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоводяной подогреватель | Для приготовления сетевой воды для нужд горячего водоснабжения в летний период | ВВП 273-4-1РГ 2-х секционный | 20,56 | 80 | 1987 | 1987 |
| Водоводяной подогреватель | Для приготовления сетевой воды для нужд горячего водоснабжения в летний период | ВВП 273-4-1РГ 2-х секционный | 20,56 | 80 | 1986 | 1986 |
| Водоводяной подогреватель | Для приготовления сетевой воды для нужд горячего водоснабжения в летний период | ВВП 273-4-1РГ 3-х секционный | 20,56 | 80 | 2004 | 2004 |
| Водоводяной подогреватель | Для приготовления сетевой воды для нужд горячего водоснабжения в летний период | ВВП 273-4- 1РГ 3-х секционный | 20,56 | 80 | 1983 | 1983 |

Ёмкости, установленные на территории муниципальной котельной МКР № 1, представлены в таблице30.

Таблица 30 – Ёмкости, установленные на территории муниципальной котельной МКР № 1

| Тип | Назначение | Объем, мЗ | Год ввода в эксплуатацию | Год установки | Наработка, ч, | Дата последнего кап, ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак аккумуляторный №1 | Элемент системы ГВС | V=400 мЗ | 1979 | 1979 | 285600 | 2012 г. выполнена изоляция методом напыления, замена крышки |
| Бак аккумуляторный №2 | Элемент системы ГВС | V=400 мЗ | 1979 | 1979 | 285600 | 2012 г. выполнена изоляция методом напыления, замена днища и 1-го пояса |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г.- замена крышки |

Контроль технических параметров осуществляется приборами, расположенными на фронте котла и у мест измерений.

Комплекс приборов контроля, автоматического регулирования и сигнализации отвечает требованиям СП 89.13330.2016. Актуализированный СНиП II-35-76 «Котельные установки» и дает возможность обслуживающему персоналу управлять основными процессами получения теплоносителя с необходимыми параметрами.

Котельная МКР № 2

Рисунок 35 – Котельная МКР № 2 по ул. Дубравная, д. 27

Котельная МКР №2 (рисунок35) расположена по адресу ул. Дубравная, д.27 на земельном участке 5290 кв.м. Для получения химочищенной воды проектом предусмотрено двухступенчатое Na-катионирование.

Система теплоснабжения закрытая. До центральных тепловых пунктов (ЦТП) двухтрубная, от ЦТП до потребителей четырехтрубная. Для нужд горячего водоснабжения в микрорайоне функционируют пять центральных тепловых пунктов, в которых установлены скоростные секционные водоводяные подогреватели. На всех ЦТП организована передача необходимых технических параметров на удаленный диспетчерский пункт предприятия. Насосы оборудованы ЧРП. Протяженность тепловых сетей 9,812 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 40 жилых домов, 7950 жителей, 1 школа, 2 детских сада.

Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами ДЗ15/71 (всего три насоса: в обычном режиме - два насоса в работе, один - в резерве).

Эксплуатационная потеря напора внутри котельной 3,4-4,0 кгс/см2.

В таблице 31 представлена информация о насосном оборудовании, установленном в Котельной МКР №2.

Таблица 31 – Насосное оборудование системы теплоснабжения котельной МКР № 2

| Обозначение | Назначение | Марка | Мощность эл, двигателя кВт | Кол-во оборотов об/мин | Напор м | Подача, мЗ/ч | Год выпуска | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос центробежный сетевой | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы- тепловая сеть-приборы отопления зданий - котлы | 1Д315-71 | 110 | 2900 | 71 | 315 | 2010 | 2011 |
| Насос центробежный сетевой | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы- тепловая сеть-приборы отопления зданий - котлы | 1Д315-71 | 132 | 2900 | 71 | 315 | 2022 | 2002 |
| Насос центробежный сетевой | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы- тепловая сеть-приборы отопления зданий - котлы | 1ДЗ15-71 | 110 | 2900 | 71 | 315 | 2002 | 2002 |
| Насос центробежный сетевой | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть- приборы отопления зданий - котлы | 1ДЗ15-70 | 90 | 2900 | 70 | 315 | 1989 | 1990 |
| Центробежный консольный насос сырой воды | Подача воды из водопровода через подогреватель сырой воды в Na- катионитные фильтры химводоочистки | К45/55 | 15 | 2900 | 40 | 45 | 1989 | 1999 |
| Центробежный консольный насос сырой воды | Подача воды из водопровода через подогреватель сырой воды в Na- катионитные фильтры химводоочистки | К45/30 | 7,5 | 2900 | 32 | 50 | 2011 | 2012 |
| Центробежный насос подпиточной воды | Подача из деаэратора и аккумуляторных баков химочищенной деаэрированной воды в трубопровод обратной воды перед сетевыми насосами для восполнения воды, разбираемой из системы отопления потребителями | К80-50-200 | 15 | 2900 | 40 | 45 | 2003 | 2003 |
| Центробежный насос подпиточной воды | Подача из деаэратора и аккумуляторных баков химочищенной деаэрированной воды в трубопровод обратной воды перед сетевыми насосами для восполнения воды, разбираемой из системы отопления потребителями | К80-50-200 | 15 | 2900 | 40 | 45 | 2003 | 2003 |
| Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | К45/30 | 7,5 | 2900 | 32 | 50 | 1999 | 1999 |
| Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | К45/30 | 7,5 | 2900 | 32 | 50 | 1999 | 1999 |
| Центробежный насос подачи воды на эжектор деаэратора | Подача воды из циркуляционного бака на эжектор и обратно в бак для создания вакуума в деаэраторе | К45/30 | 4,2 | 2900 | 32 | 50 | 1999 | 1999 |
| Центробежный насос подачи воды на эжектор деаэратора | Подача воды из циркуляционного бака на эжектор и обратно в бак для создания вакуума в деаэраторе | К20/30 | 4 | 2900 | 32 | 25 | 1999 | 1999 |
| Центробежный насос взрыхления фильтров | Подача воды из бака взрыхления в фильтр для взрыхления сульфоугля | К20/30 | 4 | 2900 | 32 | 25 | 1999 | 1999 |
| ЦТП № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К200/36а | 30 | 1450 | 29,7 | 190 | 2005 | 2005 |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К160/306 | 17 | 1470 | 22 | 140 | 2011 | 2012 |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К160/306 | 18,5 | 1470 | 22 | 140 | 1999 | 1999 |
| Центробежный насос циркуляционный | Создание циркуляционного режима в трубопроводах тепловой сети по схеме: котельная-ЦТП | К20/30 | 5,45 | 2850 | 30 | 20 | 1999 | 1999 |
| ЦТП № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К90/35 | 11 | 2900 | 26 | 90 | 2011 | 2011 |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К90/35 | 18,5 | 2900 | 32 | 90 | 1999 | 1999 |
| ЦТП № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К45/30 | 7,5 | 2900 | 32 | 50 | 2011 | 2011 |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К45/30 | 7,5 | 2900 | 32 | 50 | 2000 | 2000 |
| ЦТП № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К100-65-2006 | 15 | 2910 | 40 | 32 | 2000 | 2000 |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | К100-80-160 | 15 | 2910 | 32 | 100 | 2000 | 2000 |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | КМ80-50-200а | 11 | 2900 | 40 | 45 | 1999 | 2000 |
| Центробежный насос горячего водоснабжения | Создание циркуляционного режима в трубопроводах горячего водоснабжения по схеме: водоводяные подогреватели-тепловые сети-потребители горячей воды- тепловые сети- водоводяные подогреватели | КМ80-50-200а | 11 | 2900 | 40 | 45 | 1999 | 2000 |

В таблице32 представлена информация по установленным в котельных МКР №2, ЦТП №1, ЦТП №2, ЦТП № 3, ЦТП №4, ЦТП №5 водоводяным подогревателям.

Таблица 32 – Водоподогреватели системы теплоснабжения муниципальной котельной МКР № 2

| Тип | Назначение | Марка | Площадь поверхности нагрева секции, м2 | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Год установки | Наработка, ч. за год | Дата последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоводяной подогреватель | Нагрев сырой воды, | ВВП 5-89х2000-Р | 0,93 | 80 | 1980 | 1980 | 8400 |  |
| Водоводяной подогреватель | Нагрев сетевой воды, подаваемой в систему отопления | ВВП 14- 273х4000-Р | 20,56 | 80 | 1980 | 1980 | 8400 |  |
| ЦТП № 1 МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоводяной подогреватель | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | ВВП 16-325x4- 1,0-РГ- 635,0-У3 | 28,49 | 80 | 1988 | 1988 | 8400 | Кап. ремонт в 2008 г., заменено 4 секции, в 2013 г.- 4 секции |
| ЦТП № 2 МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоводяной подогреватель | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | ВВП 14-273х-1,0-РГ- 480,0-УЗ | 20,56 | 80 | 1985 | 1985 | 8400 | Кап. ремонт в 2008 г., заменено 4 секции, в 2013 г.- 4 секции |
| Водоводяной подогреватель | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | ВВП 16-325x4-1,0-РГ- 635,0-У3 | 28,49 | 80 | 1985 | 1985 | 8400 |  |
| ЦТП № 3 МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоводяной подогреватель ГВС | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | ВВП 16-325x4-1,0-РГ- 635,0-У3 | 28,49 | 80 | 1985 | 1985 | 8400 | Кап. ремонт в 2010 г., заменено 8 секций |
| ЦТП № 4 МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоводяной подогреватель ГВС | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | ВВП 12- 219x4-1,0-РГ- 240,0-УЗ | 11,51 | 80 | 1984 | 1984 | 8400 |  |
| ЦТП № 5 МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водяной подогреватель ГВС | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | ВВП 16-х4-1,0-РГ-635,0- УЗ | 28,49 | 80 | 1984 | 1984 | 8400 |  |

Котельная МКР № 4

Рисунок 36 – Котельная МКР № 4 по ул. Болотова, 16Б

Котельная расположена по адресу ул. Болотова, 16Б на земельном участке площадью 
8690 кв. м (рисунок36). В котельной установлены три водогрейных котла REX 350F, производительностью пара 3,01 Гкал/ч, вид топлива - природный газ. Для получения химочищенной воды проектом предусмотрена станция водоподготовки SТF 1465-9100SXT SXT Д350 мм.

Для подогрева воды с температурой 95-70 °С для нужд отопления и ГВС установлены водоводяные пластинчатые подогреватели. Предусмотрена установка умягчения воды непрерывного действия. Обработка воды для подпитки внутреннего и наружного контуров системы отопления предусматривается в двух ступенях водоподготовки.

Работа котельной предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала. Режим работы котельной - автоматизированный, контроль работы – дистанционный с передачей аварийных и рабочих параметров на удаленный диспетчерский пункт предприятия.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, четырехтрубная. Протяженность тепловых сетей 3,246 км в двухтрубном исчислении.

Контроль технических параметров осуществляется приборами, расположенными на фронте котла и у мест измерений.

Циркуляция сетевой воды в котельной осуществляется насосами типа Wilo IL 100/260-11/4. В системе горячего водоснабжения также задействован насос Wilo IPL 40/150-3,2. Подпитка тепловой сети осуществляется от двух подпиточных насосов типа Wilo MHIL 3043. Насосное оборудование источника представлено в таблице33.

Таблица 33 – Насосное оборудование котельной МКР № 4

| Обозначение | Назначение | Количество, шт. | Марка | Напор м | Подача мЗ/ч | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос циркуляционный котла WiloIL 100/260-11/4 (145 м3/ч, Н=12м) | Для создания циркуляции в тепловой сети | 3 | WiloIL 100/260-11/4 | 12 | 145 | 2015 |
| Насос циркуляционный тепловой сети WiloNL 125/200-75-2-12-50 Hz (252м3/ч, Н=55,1м) | Для создания циркуляции в тепловой сети | 2 | WiloNL 125/200-75-2-12-50 | 55,1 | 252 | 2015 |
| Насос подпиточный WiloMHIL 3043 (2,56 м3/ч, Н=31,4 м) | Подпитка контура тепловых сетей | 2 | WiloMHIL 3043 | 31,4 | 2,56 | 2015 |
| Насос циркуляционный ГВС WiloIPL 40/150-3,2 (31,5 м3/ч, Н=22,1м) | Для создания циркуляции горячей воды | 2 | WiloIPL 40/150-3,2 | 22,1 | 31,5 | 2015 |

В таблице34 представлена информация по установленным в котельной МКР №4 водоводяным подогревателям.

Таблица 34 – Водоподогреватели, установленные в котельной МКР № 4

| Тип | Количество | Назначение | Марка | Мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменник пластинчатый НН62 Ридан Q=3,15 Гкал/час | 2 | Нагрев воды, подаваемой в систему отопления | НН62 Ридан | 3,15 | 2015 |
| Теплообменник пластинчатый НН19А Ридан Q=1,0 Гкал/час | 2 | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | НН19А Ридан | 1,0 | 2015 |

Котельная МКР «Петровский»

Рисунок 37 – Котельная МКР «Петровский», по адресу ул. Чехова, д. 21А

Котельная МКР Петровский (рисунок37) расположена по адресу ул. Чехова, д.21А на земельном участке площадью 24448 кв. м. В котельной установлены два водогрейных котла КВГМ-14-150 и два паровых котла типа ДЕ 6,5-14 ГМ, работающие на природном газе.

Система теплоснабжения - двухтрубная, с открытым водоразбором. Протяженность тепловых сетей 16,989 км в двухтрубном исчислении (в том числе 0,165 км сети ГВС). Количество потребителей: 181 жилых домов, 7178 жителей, 2 школы, 2 детских сада.

Тепловая энергия (в виде горячей воды с температурой 60-70 °С) от Алексинской ТЭЦ до котельной МКР «Петровский» подается по 1 трубопроводу, диаметром 500 мм. С магистрального трубопровода через насосную станцию подключены объекты, расположенные по адресу ул. Макаренко. В течение отопительного периода теплоноситель от ТЭЦ используется для нужд горячего водоснабжения и компенсации утечек из тепловых сетей и систем теплопотребления. Температура теплоносителя от ТЭЦ на вводе в котельную МКР «Петровский» в ОЗП составляет 70 °С.

Отпуск тепла от котельной МКР «Петровский» до потребителей производится по температурному графику 95-70°С с изломом на 60 °С. Нагрев теплоносителя до требуемой температуры осуществляется в водогрейных котлах КВГМ-14-150. Система теплоснабжения от котельной МКР «Петровский» до потребителей в холодный период открытая (сети двухтрубные). В летний период теплофикационная вода с ТЭЦ с температурой 60-70°С подается потребителям (для нужд горячего водоснабжения) по одной трубе, минуя котельную. В системе теплоснабжения МКР «Петровский» имеется подкачивающие насосные станции (на ул. Урицкого, ул. Кирпичная, коллекторная ОАО «АОМЗ»).

Подпитка системы теплоснабжения котельной «Петровский» осуществляется химобработанной водой (известкование с коагуляцией с последующим осветлением - производится на АТЭЦ). Подача теплоносителя на паровые котлы осуществляется после дополнительной очистки ее на Na- катионитных фильтрах. Схема химобработки 2-х ступенчатая. Катионитом служит карбоксильная смола «Dawex». Регенерация фильтров осуществляется технической солью.

Насосное оборудование, установленное в машинном зале котельной МКР «Петровский», представлено в таблице35.

Таблица 35 – Насосное оборудование котельной МКР «Петровский»

| Обозначение | Назначение | Марка | Мощность эл, двигателя кВт | Кол-во оборотов об/мин | Напор м | Подача мЗ/ч | Год выпуска | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос центробежный сетевой | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть- приборы отопления зданий -котлы | ЦН-400-105 | 200 | 1500 | 105 | 400 | 1991 | 1991 |
| Насос центробежный сетевой | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть- приборы отопления зданий -котлы | ЦН-400-105 | 200 | 1500 | 105 | 400 | 1991 | 1991 |
| Насос центробежный сетевой | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: котлы-тепловая сеть- приборы отопления зданий -котлы | ЦН-400-105 | 200 | 1500 | 105 | 400 | 1991 | 1991 |
| Питательный насос | Подача питательной воды в паровой котел | ЦНСГ-38-176 | 45 | 2900 | 176 | 38 | 2003 | 2004 |
| Питательный насос Grundfos | Подача питательной воды в котел | CR-15-12 | 11 | 2900 | 169 | 23,5 | 2006 | 2006 |
| Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | Х 50/32 | 4 | 2900 | 18 | 12,5 | 1989 | 1989 |
| Центробежный насос солевой | Подача «крепкого» раствора поваренной соли из солевых ячеек в бак мерник | Х65-50-160 | 7,5 | 2900 | 32 | 25 | 1989 | 1989 |
| Центробежный насос солевой | Подача «слабого» раствора поваренной соли из бака- мерника в натрий-катионитные фильтры | Х 8-18 | 4 | 2900 | 20 | 12,5 | 1989 | 1989 |
| Центробежный насос | Питательный насос паровых котлов | Grundfos CR 15-12 HQQE (400V)11kWt | 11 | 2900 | 136 | 17 | 2010 | 2010 |
| Насос взрыхления катионитных фильтров | Подача воды из бака взрыхления в фильтры для взрыхления катионита | К20/30 | 4 | 2900 | 32 | 25 | 1999 | 1999 |
| Насос взрыхления катионитных фильтров | Подача воды из бака взрыхления в фильтры для взрыхления катионита | К45/20 | 7,5 | 2900 | 20 | 45 | 1999 | 1999 |
| Центробежный насос | Подача воды | SHE4-80-160 15/Р | 15 | 1450 | 38,8 | 40,3 | 2016 | 2016 |
| Коллекторная AOM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центробежный исходной воды | Подача исходной воды | Х80/50 | 18,5 | 2900 | 50 | 50 | 1989 | 1989 |
| Центробежный насос сетевой | Участвует в процессе обеспечения циркуляции в системе отопления (установлен на обратном трубопроводе) | 1Д 500-63 | 142 | 1450 | 63 | 500 | 2011 | 2011 |
| Насос центробежный сетевой | Участвует в процессе обеспечения циркуляции в системе отопления (установлен на обратном трубопроводе) | 6НДВ | 75 | 1500 | 50 | 320 | 1963 | 1963 |
| Насосная станция ул. Кирпичная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос центробежный сетевой № 1 | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: теплообменники- тепловая сеть-приборы отопления зданий -теплообменники | Wilo-IL 50/160-5,5/2 | 5,5 | 2900 | 33 | 61 | 2017 | 2017 |
| Насос центробежный сетевой № 2 | Создание циркуляции горячей сетевой воды в замкнутом контуре: теплообменники- тепловая сеть-приборы отопления зданий -теплообменники | Wilo-IL 50/160-5,5/2 | 5,5 | 2900 | 33 | 61 | 2017 | 2017 |
| Насосная станция ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой № 1 | Участвует в процессе обеспечения циркуляции в системе отопления (установлен на обратном трубопроводе) | К90/55 | 30 | 2900 | 500 | 100 | 1989 | 1989 |
| Насос сетевой №2 | Участвует в процессе обеспечения циркуляции в системе отопления (установлен на обратном трубопроводе) | К90/55 | 30 | 2900 | 500 | 100 | 1989 | 1989 |

В таблице36, приведенной ниже, представлена информация по установленным в котельной МКР «Петровский» водоводяным подогревателям.

Таблица 36 – Водоподогреватели системы теплоснабжения котельной МКР «Петровский»

| Наименование | Марка | Площадь поверхности нагрева секции, м2 | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель водоводяной | ПВ 273-2000 - 2-х секционный | 20,56 | 80 | 2000 |
| Подогреватель водоводяной | ПП-II-24-7-IV | 24,4 | 80 | 1983 |
| Подогреватель водоводяной | ПВ 273-4000 - 2-х секционный | 20,56 | 80 | 1989 |
| Подогреватель водоводяной | ПВ 1-168*2 - 2-х секционный | 6,98 | 80 | 2013 |
| Подогреватель водоводяной | ПВ 114-2000 - 2-х секционный | 5,37 | 80 | 1999 |
| Теплообменники пластинчатые |  |  |  |  |
| Теплообменник пластинчатый | Теплотекс -200-А-233 | 121,04 | - | 2018 |
| Теплообменник пластинчатый | Теплотекс -200-А-233 | 121,04 | - | 2018 |

Ёмкости, установленные на территории муниципальной котельной МКР «Петровский» представлены в таблице37.

Таблица 37 – Емкости, установленные на территории котельной МКР «Петровский»

| Тип | Назначение | Объем, м3 | Год ввода в эксплуатацию | Год установки | Наработка, ч | Дата последнего кап, ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак аккумуляторный | Элемент системы ГВС | V=200 м3 | 2012 | 2012 | 4968 | В 2013 г. выполнена изоляция методом напыления |
| Бак аккумуляторный | Элемент системы ГВС | V=200 м3 | 2012 | 2012 | 4968 | В 2013 г. выполнена изоляция методом напыления |

Котельная ул. Заполярье

Рисунок 38 – Котельная по ул. Заполярье

Котельная Заполярье (рисунок38), расположенная на ул. Заполярье, введена в эксплуатацию в 2013 г. Модульная котельная оснащена тремя водогрейными котлами ICI CALDAIE REX 30, работающими на природном газе. Режим работы котельной сезонный.

Схема работы котельной двухконтурная, подогрев сетевой воды осуществляется в сетевых пластинчатых подогревателях типа НН№04. Предусмотрено автоматическое поддержание температуры воды, подаваемой в систему отопления по отопительному графику t = 95-70 оС в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое управление).

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,6873 км в двухтрубном исчислении (в том числе 0,3436 км сетей ГВС).

Работа котельной предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала. Режим работы котельной - автоматизированный, контроль работы - дистанционный с передачей аварийных параметров на удаленный диспетчерский пункт предприятия.

Сведения о водоподогревателях котельной «Заполярье» представлена в таблице38.

Таблица 38 – Информация по водоподогревателям котельной «Заполярье»

| Тип | Назначение | Марка | Серийный номер | Площадь поверхности нагрева секции, м2 | КПД, % | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменник пластинчатый | Нагрев сетевой воды в систему отопления | НН№04 | 004-09223 | 0,798 | 80 | 2013 |
| Теплообменник пластинчатый | Нагрев воды, подаваемой в систему ГВС | НН№04 | 004-09222 | 0,798 | 80 | 2013 |

Котельная ул. Макаренко

Блочно-модульная газовая двухконтурная котельная, расположенная по ул. Макаренко, строение 7, введена в эксплуатацию в 2019 г. Котельная ул. Макаренко занимает земельный участок площадью 371 м2. Установленная мощность котельной ул. Макаренко 2,85 МВт (2,45 Гкал/ч) с тремя котлами марки ICIREX 95 F с двухступенчатыми газовыми горелками типа Ecoflam BLU 1200,1РАВ ТС. Установленные котлы предназначены для приготовления горячей воды с температурой 105-75 °С, для использования ее в качестве первичного теплоносителя для подогрева воды с температурным отопительным графиком работы сети 95/70°C в зависимости от температуры наружного воздуха (автоматическое погодозависимое управление). Температура горячей воды на выходе из котельной 65 ºС.

Для подогрева воды для нужд отопления и ГВС в котельной ул. Макаренко установлены водоводяные пластинчатые подогреватели. Теплообменник пластинчатый системы отопления типа НН№41, Q=1,774 Гкал/ч - 2 шт., теплообменник пластинчатый системы ГВС типа НН№7А, Q=0,945 Гкал/ч - 2 шт.

Предусмотрена установка умягчения воды непрерывного действия. Обработка воды для подпитки внутреннего и наружного контуров системы отопления предусматривается в двух ступенях водоподготовки. В котельной предусмотрен бак запаса подпиточной воды объемом 
2 м3.

Для обеспечения циркуляции в системе теплоснабжения в котельной ул. Макаренко установлены насосы фирмы “Wilo”, в т.ч.:

- насос рециркуляции котла G=7 м3/час, Н=5 м.в.ст., TOP-S 40/7 (по 1 рабочему);

- насосы сетевые греющего контура (1 рабочий, 1 резервный) IL 80/110-4/2, 4 кВт, G=81,7 м3/час, Н=10 м.в.ст.;

- насосы сетевые системы отопления (1 рабочий, 1 резервный) IL 80/145-5,5/2 5 кВт, G=70,9 м3/час, Н=15 м.в.ст.;

- насосы циркуляционные ГВС (1 рабочий, 1 резервный) TOP-S 25/10 0,18 кВт, G=2,63м3/час, Н=10 м.в.ст.;

- насосы повысительной системы водоснабжения (1 рабочий, 1 резервный) G=17 м3/час, Н=18 м.в.ст., 2,2 кВт MHI 1603N3 c преобразователем частоты;

- насос подпиточный тепловой сети (1 рабочий, 1 резервный) G=1,0 м3/час, Н=30 м.в.ст., 0,75 кВт, Jet WJ 203Х 3.

Работа котельной предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала. Режим работы котельной - автоматизированный, контроль работы – дистанционный с передачей аварийных и рабочих параметров на удаленный диспетчерский пункт предприятия.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, четырехтрубная. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,968 км в двухтрубном исчислении (в том числе 0,484 сетей ГВС).

Источником водоснабжения для котельных, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «АТЭК», является городской водопровод.

Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт (8,6 Гкал/ч) для нужд горячего водоснабжения микрорайонов «Соцгород» и «Высокое»

Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд горячего водоснабжения мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» расположена по адресу: Тульская обл., г. Алексин, в районе ул. Монтажная.

Система теплоснабжения одноконтурная, с применением гидравлического разделителя. Температурный график котельной – 105/80°С. Температура горячей воды на выходе из котельной - 70°С.

Для компенсации пиковых нагрузок на ГВС предусматривается установка двух баков-аккумуляторов горячей воды. Объем каждого бака V=200 м3.

Циркуляция воды в контуре котлов ТТГ-3000 осуществляется индивидуальными котловыми насосами Wilo BL 125/210-7,5/4 (G=103,0 м3/ч, Н=8,0 м.вод.ст.) – 3 ед. (2 рабочих + 1 на складе). Циркуляция воды в контуре котла ТТГ-4000 осуществляется индивидуальным котловым насосом Wilo BL 125/225-11/4 (G=138,0 м3/ч, Н=8,0 м.вод.ст.) – 2 ед. (1 рабочий + 1 на складе).

Для поддержания температуры воды в баке ГВС 2-й ступени в требуемых пределах (70-75ºС) используются трехходовые регулирующие клапаны с электроприводами, установленные на каждом котле. Клапаны работает по температуре воды после теплообменников и управляется ПИД-регулятором ТРМ-12 в комплекте с термопреобразователем ДТС035-50М. Температура воды в котловом контуре должна поддерживаться в пределах 95-105ºС.

Регулирование уровня воды в баке ГВС 2-й ступени осуществляется частотными преобразователями СИЛИУМ SL9 циркуляционных насосов К7 Wilo BL 125/245-15/4 (G=235,0 м3/ч, Н=15,0 м.вод.ст.) – 2 ед. (1 рабочий + 1 резервный).

Регулирование уровня воды в баке ГВС 1-й ступени осуществляется частотными преобразователями СИЛИУМ SL9 подпиточных насосов К6 Wilo BL 80/145-11/2 (G=100,0 м3/ч, Н=20,0 м.вод.ст.) – 2 ед. (1 рабочих + 1 резервный).

Для нагрева воды контура ГВС в котельной установлены теплообменные аппараты:

Подогрев бака-аккумулятора ГВС 2й ступени – ЭТРА ЭТ-041с-10-147 (4,0 МВт) – 1 ед.

Основной теплообменник ГВС – ЭТРА ЭТ-042с-10-87 (6,0 МВт) – 2 ед. (1 рабочий + 1 резервный).

Для подпитки и заполнения 1-го контура исходная вода через водомерный узел подается к насосной станции Wilo HWJ 204 20L (G=3,0 м3/ч, Н=30,0 м.вод.ст.). От подпиточных насосов вода подается в установку умягчения LM-2FM(TWIN)/(13x54) производительностью до 2,2 м3/ч.

Умягченная вода подается на узел подпитки первичного контура.

Котельная ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум» эксплуатирует газовую отопительную котельную установленной мощностью 0,9 Гкал/ч в п. Колосово, по ул. Мира.

Здание котельной АМТ одноэтажное, общая площадь 241,0 м2, тип сооружения – бескаркасное с несущими стенами из кирпича, год постройки – 1959.

В котельной установлено 2 водогрейных котла Alphatherm Alpha R 50 установленной мощностью 0,45 Гкал/ч каждый. Год ввода в эксплуатацию котлов – 2017. Коэффициент полезного действия котлов 92%, согласно режимной карте.

В котельной установлены:

- химводоподготовка;

- современные сетевые котловые подпитывающие насосы;

- ГРПШ-03М1-2У1 с основой и резервной линиями редуцирования газа на базе регуляторов давления газа РДСК-50М1, комплектно с телеметрией «ССофт:Сигнал», с датчиками, без обогрева;

- резервуар для умягченной воды на 3 м3.

Схема теплоснабжения – двухконтурная. Первичный контур – «котел-теплообменник» вторичный – «теплообменник-потребитель». Весь процесс происходит в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала и операторов. Регулируемый отпуск теплоты на нужды отопления по отопительному графику (автоматически). Сбой в работе передается по системе GSM диспетчеру, а также начальнику отдела, заместителю директора на телефон смс сообщением.

Электроосвещение котельной АМТ предусмотрено: рабочее, аварийное, ремонтное.

Общий вид котельной АМТ приведен на рисунке39.

Рисунок 39 – Общий вид котельной АМТ

К котельной подключены здания АМТ, а также многоквартирные жилые дома.

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. Протяженность тепловой сети составляет 0,483 км в двухтрубном исчислении. Температурный график работы котельной 95/70 оС.

Общие виды машинного зала, насосного, теплообменного оборудования и химводоочистки котельной АМТ приведены на рисунках40и41.

Рисунок 40 – Общий вид машинного зала котельной АМТ

Рисунок 41 – Общий вид насосного, теплообменного оборудования и химводоочистки котельной АМТ

Поставщиком газа на котельную АМТ является ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объектами централизованной системы водоснабжения в муниципальном образовании город Алексин владеет Администрация муниципального образования город Алексин и ФКП «АХК».

Согласно договору аренды между Администрацией муниципального образования город Алексин и МУП «ВКХ», эксплуатация муниципального имущества является ответственностью МУП «ВКХ».

Таблица 39–Зоны расположенияобъектов централизованной системы водоснабжения, организации эксплуатирующие и владеющими такими объектами

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | № скважины (с рашифровкой) | Место расположения (адрес) | Эксплуатационная зона | Собственник имущества | Организация, эксплуатирующая оборудование | Организация, эксплуатирующая водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 1 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 2 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 3 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 4 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 4 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 5 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 5 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 6 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 6 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 7 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 7 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 8 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 9 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 9 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 10 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 10 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 11 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 11 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | Артезианская скважина № 12 | г.Алексин, водозабор "Алексин Бор" | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 12 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 107806 | г.Алексин, в районе остановки Белкин Мост | мкр. Горушки,г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 13 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 107811 | г.Алексин,территория КЖИ-480 | мкр. Горушки,г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 14 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 4176 | г.Алексин, ул. Некрасова | мкр. Мышега ,г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 15 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 2 | г.Алексин, ул. Некрасова | мкр. Мышега, г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 16 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 1 | Алексинский район, южнее д. Зайцево | мкр. Петровское, г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 17 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 2 | Алексинский район, южнее д. Зайцево | мкр. Петровское, г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 18 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 3 | Алексинский район, южнее д. Зайцево | мкр. Петровское, г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 19 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | 11К | г.Алексин, ул. 2-я Новогородищенская | ул. Новогородищенская, г. Алексина | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 20 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | — | В районе ул.Стопкино | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | Администрация муниципального образования | МУП"ВКХ" | МУП"ВКХ" |
| 21 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | — | поселок Авангард | поселок Авангард | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 22 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | — | деревня Александровка | деревня Александровка | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 23 | деревня Борисово | ВЗУБорисово | — | деревня Борисово | деревня Борисово | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 24 | деревня Ботня | ВЗУБотня | — | деревня Ботня | деревня Ботня | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 25 | село Бунырево | ВЗУБунырево | — | село Бунырево | село Бунырево | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 26 | деревня Егнышевка | ВЗУЕгнышевка | — | деревня Егнышевка | деревня Егнышевка | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 27 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | — | поселок Мичурина | поселок Мичурина | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 28 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | — | деревня Мясоедово | деревня Мясоедово | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 29 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | — | деревня Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 30 | село Першино | ВЗУ Першино | — | село Першино | село Першино | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 31 | село Пластово | ВЗУ Пластово | — | село Пластово | село Пластово | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 32 | село Поповка | ВЗУ Поповка | — | село Поповка | село Поповка | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 33 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | — | село Пушкино | село Пушкино | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 34 | село Сенево | ВЗУ Сенево | — | село Сенево | село Сенево | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 35 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | — | село Солопенки | село Солопенки | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 36 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | — | деревня Сосновка | деревня Сосновка | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 37 | село Сотино | ВЗУ Сотино | — | село Сотино | село Сотино | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 38 | село Сотино | ВЗУ Сотино | — | Сотинское лесничество | село Сотино | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 39 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | — | село Спас-Конино | село Спас-Конино | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 40 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | — | сельский поселок станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 41 | деревня Хатманово | ВЗУХатманово | — | деревня Хатманово | деревня Хатманово | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 42 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | — | деревня Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | Администрация муниципального образования | МКП «АРЦКО» | МКП «АРЦКО» |
| 43 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | — | ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | ГПОУ ТО "АМТ" | ГПОУ ТО "АМТ" | ГПОУ ТО "АМТ" |
| 44 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 6 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 45 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 7 (резервная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 46 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 8 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 47 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 11 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 48 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 12 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 49 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 13 (законсервированная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 50 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 25 (наблюдательная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 51 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 39 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 52 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 66 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 53 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 71 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 54 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 74 | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 55 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 115 (законсервированная) | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |
| 56 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | — | город Алексин ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" | ФКП "АХК" |

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения города Алексин, в системе централизованного теплоснабжения участвуют три теплоснабжающие организации, осуществляющие горячее водоснабжение города Алексин. Организации представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Теплоснабжающие организации города Алексин, осуществляющие централизованное ГВС

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Алексинская тепло-энерго компания» | Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, улица Пахомова, д.16А | Теплоснабжающая организация (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра»-«Центральная генерация» | Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, ул. Энергетиков, д.1 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой и электрической энергии, реализация тепловой и электроэнергии) |
| 3 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум» | Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, ул. Гремицы, д.8а | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Перечень источников тепловой энергии в г. Алексинс указанием прав собственности на источники и сети, приведен в таблице41.

Таблица 41 – Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | ул.Энергетиков, д. 1 | ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» | ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| Котельные ООО «АТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МКР №1 | ул. Советской Армии, д. 2А | муниципальная | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 3 | Котельная МКР №2 | ул. Дубравная, д.27 | муниципальная | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 4 | Котельная МКР №4 | ул. Болотова, 16А | ООО «АТЭК» | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 5 | Котельная МКР Петровский | ул. Чехова, д.21А | муниципальная | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 6 | Котельная Заполярье | ул. Заполярье | ООО «АТЭК» | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | ул. Макаренко | ООО «АТЭК» | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| 8 | Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» | ул. Монтажная | ООО «АТЭК» | ООО «АТЭК» | муниципальная | ООО «АТЭК» | да |
| Котельные ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная АМТ | п. Колосово, ул. Мира | ГПОУ ТО «АМТ» | ГПОУ ТО «АМТ» | Частная собственность | ГПОУ ТО «АМТ» | да |

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения для подготовки и обоснования предложений по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2034 года:

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения – связано с реализацией государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и расходов на ее производство и транспортировку;

- снижение потерь воды при производстве и транспортировке воды к потребителям.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при эксплуатации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспечение качественной услугой по водоснабжению потребителей централизованных систем водоснабжения;

- поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса централизованных систем водоснабжения;

- реконструкция и модернизация существующих сооружений, водопроводных сетей и установленного на них оборудования с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям и повышения надежности водоснабжения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- выполнение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Варианты развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития территории

Применительно к территории муниципального образования, в результате проведенного анализа и оценки: исходной информации; сложившихся социально-бытовых, экономических и демографических условий, состояния инфраструктуры холодного и горячего водоснабжения;  темпов прироста строительных фондов позволили определить оптимальный сценарий развития систем водоснабжения (далее Сценарий) – обеспечение потребителей водой из подземных горизонтов и перевод систем горячего водоснабжения из открытой схемы теплоснабжения на закрытую.

Единственный сценарий развития систем водоснабжения - обеспечение потребителей водой питьевой и хозбытового назначения из подземных горизонтов определен проектом генерального плана до 2034г.

При принятом сценарии выделяется основное направление развития систем водоснабжения городского округа:

- в сфере холодного водоснабжения – модернизация, реконструкция сооружений, сетей ВС и установленного на них оборудования, разработка и выполнение мероприятий по обеспечению максимально большего количества потребителей качественной питьевой водой;

- в сфере горячего водоснабжения - разработка и выполнение мероприятий по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему теплоснабжения.

Для реализации данного сценария предлагаются мероприятия:

В сфере холодного водоснабжения:

а) мероприятия по сценарию развития, направленные на модернизацию и/или реконструкцию – во всех эксплуатирующих организациях отсутствуют инвестиционные программы, на какой-либо период, поэтому мероприятия по модернизации и/или реконструкции определяются программами по выполнению текущих и капитальных ремонтов, что явно недостаточно для развития централизованных систем водоснабжения.

б) мероприятия по сценарию развития, направленные на обеспечение максимально большего количества потребителей качественной питьевой водой – текущее состояние систем централизованного водоснабжения удовлетворительное и обеспечивают потребителей водой питьевого и хозбытового назначения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к питьевой воде. Соответственно мероприятия данного блока направлены на строительство водопроводов для подключения объектов капитального строительства перспективных застроек к централизованным сетям ВС.

В сфере горячего водоснабжения:

Мероприятия по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему теплоснабжения определяются строительством ИТП и ЦТП.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

При переводе потребителей ГВС с открытой системы теплоснабжения на закрытую произойдет увеличение нагрузки по холодному водоснабжению в технологической зоне водозаборных устройств муниципального образования. Максимальный уровень нагрузки будет равен величине максимального объема подпитки тепловой сети от источника тепловой энергии, которая в первую очередь и в основном обусловлена водоотбором потребителями на ГВС.

На текущую дату подпитка теплосети осуществляется из системы ВС и при переводе на закрытую систему теплоснабжения эти объемы перейдут на ВЗУ муниципального образования.

Гидравлический расчет существующих систем транспорта питьевой воды проведен с использованием программно-расчетного комплекса Zulu Hydro. Расчеты показали, что диаметры трубопроводов существующей системы транспорта питьевой воды достаточны для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе и объемов ГВС потребителей по закрытой схеме присоединения с учетом объемов ГВС от перевода потребителей с открытой схемы на закрытую.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевойводы в базовом году представлен в таблице 44.

Общий баланс подачи и реализации техническойводы в базовом году представлен в таблице45.

Потери воды при производстве горячей, питьевой, технической воды включают в себя технологические расходы при производстве воды (расходы на собственные нужды станций водоподготовки), расходы на хозяйственно-бытовые нужды при производстве воды, организационно-учетные расходы и потери воды.

К потерям воды при производстве воды относятся:

- потери воды в водопроводных сооружениях (естественная убыль воды (потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствием естественного изменения физико-химических свойств воды) в РЧВ и трубопроводах);

- утечки (самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности) через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах;

- скрытые утечки (часть утечек воды, не обнаруживаемая при внешнем осмотре водопроводной сети) из РЧВ сверх норм естественной убыли воды.

Потери воды при транспортировке горячей, питьевой, технической воды (разность между объемами воды, подаваемой в водопроводную сеть, и воды, фактически отпущенной абонентам) включают в себя технологические расходы, расходы на хозяйственно-бытовые нужды, организационно-учетные расходы и потери воды.

Потери при транспортировке горячей, питьевой, технической воды (совокупность всех видов утечек воды и потерь от несанкционированного пользования) включают:

- потери воды при повреждениях;

- потери воды за счет естественной убыли;

- расходы воды на отогрев трубопроводов;

- скрытые потери воды на сетях, являющиеся разновидностью утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

- потери воды из-за без учётного потребления и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета или количества проживающих граждан (в случае осуществления расчетов с абонентами по нормативам потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению).

Общий годовой баланс подачи и реализации горячей воды, с учетом структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке приведен в таблице44 –46.

Доля затрат при производстве горячей воды (на собственные и хозяйственные нужды котельных, осуществляющих горячее водоснабжение) составляет 10,5 % от произведенной горячей воды, доля потерь при транспортировке – 7,3 %.

Таблица 42 – Потери питьевой воды в 2021 году

| №пп | Наименование | Потери питьевой воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | МУП «ВКХ» | 1 670,3 | 4,576 | 5,491 | 0,252 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 70,9 | 0,194 | 0,233 | 0,011 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 0,4 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| 4 | ФКП «АХК» | 2 038,2 | 5,584 | 6,701 | 0,307 |

Таблица 43 – Потеритехнической воды в 2021 году

| №пп | Наименование | Потери технической воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | ФКП "АХК" | 4 320,9 | 11,838 | 14,206 | 0,651 |

Таблица 44 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в 2021 году

| №пп | Наименование | Объем подачи в сеть |  |  |  | Объем реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | МУП "ВКХ" | 5 165,2 | 14,151 | 16,981 | 0,778 | 3 494,8 | 9,575 | 11,490 | 0,527 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 393,3 | 1,078 | 1,293 | 0,059 | 322,4 | 0,883 | 1,060 | 0,049 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 8,0 | 0,022 | 0,026 | 0,001 | 7,6 | 0,021 | 0,025 | 0,001 |
| 4 | ФКП "АХК" | 3 408,6 | 9,339 | 11,206 | 0,514 | 1 370,4 | 3,755 | 4,505 | 0,206 |

Таблица 45 – Общий баланс подачи и реализации технической воды в 2021 году

| №пп | Наименование | Объем подачи в сеть |  |  |  | Объем реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | ФКП "АХК" | 10 322,8 | 28,282 | 33,938 | 1,555 | 6 001,9 | 16,444 | 19,732 | 0,904 |

Таблица 46– Общий годовой баланс реализации горячей воды

| Наименование единицы административного деления | Произведено горячей воды, м3 | Собственные и хозяйственные нужды котельных, м3 | Отпуск в сеть, м3 | Потери при транспортировке, м3 | Полезный отпуск, м3 | Население, м3 | Бюджет, м3 | Прочие, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. о. Алексин | 1 866 178,3 | 196 809,3 | 1 669 369,0 | 136 003,1 | 1 533 365,9 | 1 284 960,6 | 180 937,2 | 67 468,1 |

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Годовой и в сутки максимального водопотребления балансы подачи питьевой воды по зонам водоснабжения представлены в таблицах47 – 48.

Таблица 47 –Годовой баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения за 2021 год

| №пп | Наименование | Наименование ИЦВ (технологическая зона) | Эксплуатационная зона | Объем подачи питьевой воды в сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 2 898,2 | 7,940 | 9,528 | 0,437 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 1 217,6 | 3,336 | 4,003 | 0,183 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 895,3 | 2,453 | 2,943 | 0,135 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 15,3 | 0,042 | 0,050 | 0,002 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 138,8 | 0,380 | 0,456 | 0,021 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 39,5 | 0,108 | 0,130 | 0,006 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 20,0 | 0,055 | 0,066 | 0,003 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 21,8 | 0,060 | 0,072 | 0,003 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 18,7 | 0,051 | 0,062 | 0,003 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 37,2 | 0,102 | 0,122 | 0,006 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 25,5 | 0,070 | 0,084 | 0,004 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 25,8 | 0,071 | 0,085 | 0,004 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 8,0 | 0,022 | 0,026 | 0,001 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 2,3 | 0,006 | 0,008 | 0,000 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 6,1 | 0,017 | 0,020 | 0,001 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 9,4 | 0,026 | 0,031 | 0,001 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 25,6 | 0,070 | 0,084 | 0,004 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 25,1 | 0,069 | 0,082 | 0,004 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 26,5 | 0,073 | 0,087 | 0,004 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 6,1 | 0,017 | 0,020 | 0,001 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 1,8 | 0,005 | 0,006 | 0,000 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 31,6 | 0,086 | 0,104 | 0,005 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 7,1 | 0,020 | 0,023 | 0,001 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 20,8 | 0,057 | 0,068 | 0,003 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 34,2 | 0,094 | 0,113 | 0,005 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 8,0 | 0,022 | 0,026 | 0,001 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 3 408,6 | 9,339 | 11,206 | 0,514 |
| 30 | Итого |  |  | 8 975,0 | 24,6 | 29,5 | 1,4 |

Таблица 48 –Годовой баланс подачи технической воды по зонам водоснабжения за 2021 год

| №пп | Наименование | Наименование ИЦВ (технологическая зона) | Эксплуатационная зона | Объем подачи технической воды в сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | город Алексин ФКП "АХК" | 10 322,8 | 28,282 | 33,938 | 1,555 |

В состав муниципального образования «город Алексин»помимо городского округа входит 13 сельских округов:

Авангардский, Борисовский, Пластовский, Поповский, Сеневский, Шелепинский, Александровский, Ботнинский, Спас-Конинский, Суходольский, Мичуринский, Солопенский, Буныревский.

Отопление жилого фонда в сельских округах обеспечивается от индивидуальных печных и газовых источников теплоснабжения.

Объекты социальной сферы отапливаются от индивидуальных источников отопления и котельных.

Централизованное отопление и горячее водоснабжение на территории муниципального образования городской округ Алексин осуществляется только в границах города Алексин и в поселке Колосово Солопенского сельского округа, где находится котельная Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум» (ГПОУ ТО «АМТ»), в которой проведены работы по капитальному ремонту котельной.

Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) представлен в таблице 49.

Таблица 49 – Территориальный баланс подачи горячей воды

| Наименование единицы территориального деления | № п/п | Наименование технологической зоны действия системы теплоснабжения источника тепловой энергии | Произведено горячей воды, м3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной, м3 | Отпуск в сеть, м3 | Потери при транспортировке, м3 | Полезный отпуск, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. о. Алексин | 1 | Алексинская ТЭЦ | 922 524,3 | 173 559,9 | 748 964,4 | 87 848,0 | 661 116,4 |
|  | 2 | Котельная МКР № 1 | 143 858,3 | 6 063,4 | 137 794,9 | 8 343,3 | 129 451,6 |
|  | 3 | Котельная МКР № 2 | 126 805,9 | 5 860,2 | 120 945,7 | 9 056,6 | 111 889,1 |
|  | 4 | Котельная МКР № 4 | 49 861,6 | 2 092,2 | 47 769,4 | 3 511,9 | 44 257,5 |
|  | 5 | Котельная МКР Петровский* | 106 822,9 | 8 803,8 | 98 019,1 | 13 335,9 | 84 683,2 |
|  | 6 | Котельная ул. Заполярье | 1 321,1 | 42,9 | 1 278,2 | 128,7 | 1 149,5 |
|  | 7 | Котельная ул. Макаренко | 2 063,2 | 19,6 | 2 043,6 | 0,0 | 2 043,6 |
|  | 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 500 052,3 | 0,0 | 500 052,3 | 13 411,4 | 486 640,9 |
| п. Колосово Солопенского с. о. | 9 | Котельная АМТ | 12 868,7 | 367,3 | 12 501,4 | 367,3 | 12 134,1 |
| ВСЕГО МО Алексин |  |  | 1 866 178,3 | 196 809,3 | 1 669 369,0 | 136 003,1 | 1 533 365,9 |
| В сутки максимального потребления, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. о. Алексин | 10 | Алексинская ТЭЦ | 3 414,3 | 642,4 | 2 772,0 | 325,1 | 2 446,8 |
|  | 11 | Котельная МКР № 1 | 532,4 | 22,4 | 510,0 | 30,9 | 479,1 |
|  | 12 | Котельная МКР № 2 | 469,3 | 21,7 | 447,6 | 33,5 | 414,1 |
|  | 13 | Котельная МКР № 4 | 184,5 | 7,7 | 176,8 | 13,0 | 163,8 |
|  | 14 | Котельная МКР Петровский* | 395,4 | 32,6 | 362,8 | 49,4 | 313,4 |
|  | 15 | Котельная ул. Заполярье | 4,9 | 0,2 | 4,7 | 0,5 | 4,3 |
|  | 16 | Котельная ул. Макаренко | 7,6 | 0,1 | 7,6 | 0,0 | 7,6 |
|  | 17 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 1 850,7 | 0,0 | 1 850,7 | 49,6 | 1 801,1 |
| п. Колосово Солопенского с. о. | 18 | Котельная АМТ | 47,6 | 1,4 | 46,3 | 1,4 | 44,9 |
| ВСЕГО МО Алексин |  |  | 6 906,9 | 728,4 | 6 178,4 | 503,4 | 5 675,1 |

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице50 – 56.

Таблица 50 – Структурный баланс реализации питьевой водыв сеть группе абонентов - население

| №пп | Наименование ИЦВ | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 875 743,70 | 2 399,30 | 2 879,16 | 131,96 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | 329 583,07 | 902,97 | 1 083,56 | 49,66 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | 285 016,66 | 780,87 | 937,04 | 42,95 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | 15 807,56 | 43,31 | 51,97 | 2,38 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | 21 076,39 | 57,74 | 69,29 | 3,18 |
| 6 | ВЗУ Авангард | 31 698,77 | 86,85 | 104,22 | 4,78 |
| 7 | ВЗУ Александровка | 15 952,77 | 43,71 | 52,45 | 2,40 |
| 8 | ВЗУ Борисово | 17 698,73 | 48,49 | 58,19 | 2,67 |
| 9 | ВЗУ Ботня | 14 640,95 | 40,11 | 48,13 | 2,21 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | 28 096,89 | 76,98 | 92,37 | 4,23 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | 14 908,64 | 40,85 | 49,01 | 2,25 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | 21 019,82 | 57,59 | 69,11 | 3,17 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | 6 541,68 | 17,92 | 21,51 | 0,99 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | 1 914,93 | 5,25 | 6,30 | 0,29 |
| 15 | ВЗУ Першино | 4 949,36 | 13,56 | 16,27 | 0,75 |
| 16 | ВЗУ Пластово | 7 627,12 | 20,90 | 25,08 | 1,15 |
| 17 | ВЗУ Поповка | 20 541,02 | 56,28 | 67,53 | 3,10 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | 19 285,00 | 52,84 | 63,40 | 2,91 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | 21 648,90 | 59,31 | 71,17 | 3,26 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | 4 977,41 | 13,64 | 16,36 | 0,75 |
| 22 | ВЗУ Сотино | 215,83 | 0,59 | 0,71 | 0,03 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | 1 437,71 | 3,94 | 4,73 | 0,22 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | 25 523,68 | 69,93 | 83,91 | 3,85 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | 5 847,79 | 16,02 | 19,23 | 0,88 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | 16 883,05 | 46,25 | 55,51 | 2,54 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | 27 609,97 | 75,64 | 90,77 | 4,16 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 7 581,00 | 20,77 | 24,92 | 1,14 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Итого | 1 843 828,40 | 5 051,58 | 6 061,90 | 277,84 |

Таблица 51 – Структурный баланс реализации питьевой водыв сеть группе абонентов –бюджет

| №пп | Наименование ИЦВ | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 47 874,60 | 131,16 | 157,40 | 7,21 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | 8 985,90 | 24,62 | 29,54 | 1,35 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | 32 113,40 | 87,98 | 105,58 | 4,84 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ВЗУ Авангард | 569,60 | 1,56 | 1,87 | 0,09 |
| 7 | ВЗУ Александровка | 183,40 | 0,50 | 0,60 | 0,03 |
| 8 | ВЗУ Борисово | 188,04 | 0,52 | 0,62 | 0,03 |
| 9 | ВЗУ Ботня | 72,00 | 0,20 | 0,24 | 0,01 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | 845,16 | 2,32 | 2,78 | 0,13 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | 135,84 | 0,37 | 0,45 | 0,02 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ВЗУ Пластово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ВЗУ Поповка | 340,16 | 0,93 | 1,12 | 0,05 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | 441,60 | 1,21 | 1,45 | 0,07 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | 22,00 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | 338,19 | 0,93 | 1,11 | 0,05 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | 4,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | 430,19 | 1,18 | 1,41 | 0,06 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Итого | 92 544,08 | 253,55 | 304,25 | 13,94 |

Таблица 52 – Структурный баланс реализации питьевой водыв сеть группе абонентов –прочие

| №пп | Наименование ИЦВ | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - прочие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 717 475,60 | 1 965,69 | 2 358,82 | 108,11 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | 581 992,80 | 1 594,50 | 1 913,40 | 87,70 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | 552 206,20 | 1 512,89 | 1 815,47 | 83,21 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | 27 429,40 | 75,15 | 90,18 | 4,13 |
| 6 | ВЗУ Авангард | 83,00 | 0,23 | 0,27 | 0,01 |
| 7 | ВЗУ Александровка | 271,00 | 0,74 | 0,89 | 0,04 |
| 8 | ВЗУ Борисово | 6,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 9 | ВЗУ Ботня | 655,00 | 1,79 | 2,15 | 0,10 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | 1 547,00 | 4,24 | 5,09 | 0,23 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | 6 011,00 | 16,47 | 19,76 | 0,91 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | 19,73 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | 67,00 | 0,18 | 0,22 | 0,01 |
| 16 | ВЗУ Пластово | 41,00 | 0,11 | 0,13 | 0,01 |
| 17 | ВЗУ Поповка | 47,00 | 0,13 | 0,15 | 0,01 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | 823,00 | 2,25 | 2,71 | 0,12 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | 37,00 | 0,10 | 0,12 | 0,01 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | 148,00 | 0,41 | 0,49 | 0,02 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | 24,00 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1 370 405,00 | 3 754,53 | 4 505,44 | 206,50 |
| 30 | Итого | 3 259 288,73 | 8 929,56 | 10 715,47 | 491,13 |

Таблица 53 – Структурный баланс технической водыв сеть группе абонентов - население

| №пп | Наименование ИЦВ | Реализация технической воды в сеть группе абонентов - население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 54 – Структурный баланс технической водыв сеть группе абонентов - бюджет

| №пп | Наименование ИЦВ | Реализация технической воды в сеть группе абонентов - бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 55 – Структурный баланс технической водыв сеть группе абонентов - прочие

| №пп | Наименование ИЦВ | Реализация технической воды в сеть группе абонентов - прочие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | 6 001 931,00 | 16 443,65 | 19 732,38 | 904,40 |

Таблица 56 – Структурный баланс реализации горячей воды

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Произведено горячей воды, м3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной, м3 | Отпуск в сеть, м3 | Потери при транспортировке, м3 | Полезный отпуск, м3 | Население, м3 | Бюджет, м3 | Прочие, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 922 524,3 | 173 559,9 | 748 964,4 | 87 848,011 | 661 116,4 | 554 015,5 | 78 011,7 | 29 089,1 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 143 858,3 | 6 063,4 | 137 794,9 | 8 343,266 | 129 451,6 | 108 480,4 | 15 275,3 | 5 695,9 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 126 805,9 | 5 860,2 | 120 945,7 | 9 056,610 | 111 889,1 | 93 763,1 | 13 202,9 | 4 923,1 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 49 861,6 | 2 092,2 | 47 769,4 | 3 511,907 | 44 257,5 | 37 087,8 | 5 222,4 | 1 947,3 |
| 5 | Котельная МКР Петровский | 106 822,9 | 8 803,8 | 98 019,1 | 13 335,934 | 84 683,2 | 70 964,5 | 9 992,6 | 3 726,1 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 1 321,1 | 42,9 | 1 278,2 | 128,680 | 1 149,5 | 963,3 | 135,6 | 50,6 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 2 063,2 | 19,6 | 2 043,6 | 0,000 | 2 043,6 | 1 712,6 | 241,1 | 89,9 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 500 052,3 | 0,0 | 500 052,3 | 13 411,364 | 486 640,9 | 407 805,1 | 57 423,6 | 21 412,2 |
| 9 | Котельная АМТ | 12 868,7 | 367,3 | 12 501,4 | 367,329 | 12 134,1 | 10 168,4 | 1 431,8 | 533,9 |
| г. о. Алексин |  | 1 866 178,3 | 196 809,3 | 1 669 369,0 | 136 003,1 | 1 533 365,9 | 1 284 960,6 | 180 937,2 | 67 468,1 |

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей из СП8.13130.2009 исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

В планировочных районах принимается по одному одновременному пожару, с расходом 10 л/сек в жилой застройке. Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3)  1000  36 м3 в каждом планировочном квартале. Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль проездов и вблизи их пересечений располагаются пожарные гидранты не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети и не должно превышать 150 м.

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблицах57 – 61.

Таблица 57 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Алексин-Бор", каптажа "Стопкино", скважины №2 "Питьевая"

| № | Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-65 | П-65 | 138,2 | 0,0000 | 10 |
| 2 | П-323 | П-323 | 138,2 | 0,0000 | 10 |
| 3 | Дача 41 | Дача 41 | 138,7 | 0,0035 | 10 |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ 42 | 50 лет ВЛКСМ 42 | 138,8 | 0,0000 | 10 |
| 5 | П-321 | П-321 | 138,8 | 0,0000 | 10 |
| 6 | Р2/36 | Дача 43 | 138,6 | 0,0000 | 10 |
| 7 | Р2/5 | 50 лет ВЛКСМ 6 | 139,9 | 0,2183 | 26 |
| 8 | П-318 | П-318 | 139,8 | 0,0000 | 10 |
| 9 | Дет.сад №7 | 50 лет ВЛКСМ 3а | 140,5 | 0,0000 | 10 |
| 10 | Школа №3 | 50 лет ВЛКСМ 4 | 140,8 | 0,0000 | 10 |
| 11 | П-316 | П-316 | 140,3 | 0,0000 | 10 |
| 12 | П-315 | П-315 | 140,8 | 0,0000 | 10 |
| 13 | Р1/19 | Революции 3а | 141,2 | 0,3319 | 26 |
| 14 | Р1/15 | Революции 5б | 141,7 | 0,3249 | 26 |
| 15 | Р1/22 | Революции 5в | 141,4 | 0,3232 | 26 |
| 16 | магазин | 50 лет ВЛКСМ здание-1 | 140,7 | 0,0000 | 10 |
| 17 | Р1/11 | Революции 7Д | 141,1 | 0,2333 | 26 |
| 18 | Р1/23 | Революции 7Г | 141,3 | 0,2485 | 26 |
| 19 | Р1/25 | Революции 5 | 141,2 | 0,3667 | 26 |
| 20 | Р1/12 | 50 лет Октября 7а | 139,6 | 0,1755 | 10 |
| 21 | Мастерские | 50 лет ВЛКСМ 5В | 139,2 | 0,1169 | 26 |
| 22 | Р1/5 | 50 лет Октября 7б | 139,9 | 0,2433 | 26 |
| 23 | 50 лет ВЛКСМ здание-3 | 50 лет ВЛКСМ 5Б | 137,8 | 0,0608 | 26 |
| 24 | Р1/4 | Здоровья 6 | 138,7 | 0,1929 | 26 |
| 25 | Р1/1 | Здоровья 8 | 138,7 | 0,2614 | 26 |
| 26 | Р1/3 | 50 лет Октября 9 | 141,3 | 0,1169 | 42 |
| 27 | Р1/2 | 50 лет Октября 11/10 | 141,1 | 0,3622 | 26 |
| 28 | Магазин ООО ОНИКС | 50 лет Октября 4а | 142,7 | 0,0000 | 10 |
| 29 | П-308 | П-308 | 138,6 | 0,0000 | 10 |
| 30 | Р2/4 | Здоровья 3 | 138,9 | 0,3695 | 26 |
| 31 | Р1/6 | 50 лет Октября 7 | 141,7 | 0,3349 | 26 |
| 32 | Р1/7 | 50 лет Октября 5 | 141,8 | 0,1621 | 42 |
| 33 | ввод 1 | 50 лет Октября 2 | 144,2 | 0,0994 | 26 |
| 34 | Р1/8 | 50 лет Октября 15/3 | 142 | 0,3436 | 26 |
| 35 | Р1/24 | Революции 7 | 141,6 | 0,4156 | 26 |
| 36 | ввод5 | 50 лет Октября 2 | 144,2 | 0,0994 | 26 |
| 37 | Р1/10 | 50 лет Октября 1/9 | 142,4 | 0,1595 | 26 |
| 38 | Р4/4 | Радбуржская 1/1 | 144,9 | 0,2676 | 42 |
| 39 | ввод3 | Снегирева 2А | 144,6 | 0,3214 | 26 |
| 40 | ввод4 | Снегирева 2Б | 144,8 | 0,3406 | 26 |
| 41 | Алексинлес | Алексинлес | 203,5 | 0,0000 | 10 |
| 42 | Ильинка 4 | Ильинка 4 | 181,1 | 0,0000 | 10 |
| 43 | Пушкинский п/к 1 | Пушкинский п/к 1 | 178,8 | 0,0167 | 10 |
| 44 | Ильинка 6 | Ильинка 6 | 181,2 | 0,0178 | 10 |
| 45 | Ильинка 17 | Ильинка 17 | 183 | 0,0146 | 10 |
| 46 | Пушкинский п/к 11/19 | Пушкинский п/к 11/19 | 182,4 | 0,0146 | 10 |
| 47 | Ильинка 8 | Ильинка 8 | 181,7 | 0,0053 | 10 |
| 48 | Р3/9 | Дача 79 | 150,5 | 0,0000 | 10 |
| 49 | Р3/10 | Дача 78 | 151,3 | 0,0000 | 10 |
| 50 | Р3/10 | Дача 78 | 151,1 | 0,0000 | 10 |
| 51 | Р3/11 | Прачечная | 157,6 | 0,0000 | 10 |
| 52 | Р3/18 | Дача 71 | 142,9 | 0,0000 | 10 |
| 53 | Р3/17 | Дача 72 | 145,5 | 0,0000 | 10 |
| 54 | Советская 1 | Советская 1 | 168,8 | 0,0385 | 14 |
| 55 | РЫНОК | РЫНОК | 164,7 | 0,0000 | 10 |
| 56 | П- 345 | П-345 | 164,5 | 0,0000 | 10 |
| 57 | П-285 | П-285 | 164,7 | 0,0000 | 10 |
| 58 | Советская 2 | Советская 2 | 169 | 0,0227 | 14 |
| 59 | Советская 5 | Советская 5 | 170,4 | 0,0139 | 14 |
| 60 | П-282 | П-282 | 137,5 | 0,0000 | 10 |
| 61 | П-281 | П-281 | 137,7 | 0,0000 | 10 |
| 62 | П-280 | П-280 | 138,5 | 0,0000 | 10 |
| 63 | П-279 | П-279 | 139,3 | 0,0000 | 10 |
| 64 | Детский дом "Огонек" | 50 лет ВЛКСМ 14/23 | 137,5 | 0,4763 | 42 |
| 65 | корпус В | 50 лет ВЛКСМ 18 | 137,5 | 0,0000 | 10 |
| 66 | ввод2 | 50 лет ВЛКСМ 21 | 137,5 | 0,0000 | 10 |
| 67 | корпус А | 50 лет ВЛКСМ 16 | 137,5 | 0,0000 | 10 |
| 68 | ввод1 | 50 лет ВЛКСМ 21 | 137,5 | 0,0000 | 10 |
| 69 | Р2/30 | 50 лет Советской Армии 21 | 140,2 | 0,3257 | 18 |
| 70 | КНС "Строитель" | КНС "Строитель" | 121,4 | 0,0000 | 10 |
| 71 | Р3/20 | Дача 68 | 141,2 | 0,0000 | 10 |
| 72 | П-272 | П-272 | 144,7 | 0,0000 | 10 |
| 73 | Р2/27 | 50 лет ВЛКСМ 12 | 138,7 | 0,3152 | 26 |
| 74 | Кафе | 50 лет ВЛКСМ здание-4 | 139,3 | 0,0000 | 10 |
| 75 | П-270 | П-270 | 139,3 | 0,0000 | 10 |
| 76 | Р2/34 | Бор-Дача 45 | 138,9 | 0,0104 | 10 |
| 77 | Р2/35 | Бор-Дача 44 | 138,6 | 0,0122 | 10 |
| 78 | Р3/40 | Юности 2 | 142,1 | 0,2039 | 26 |
| 79 | Р3/38 | Юности 4 | 143,1 | 0,3464 | 26 |
| 80 | Р3/37 | Юности 6 | 144,2 | 0,3232 | 26 |
| 81 | Р2/24 | 50 лет Советской Армии 17 | 141,4 | 0,2471 | 26 |
| 82 | Р2/23 | 50 лет Октября 26 | 141,2 | 0,2658 | 26 |
| 83 | Магазин Дары природы | 50 лет Советской Армии 19а | 138,9 | 0,1903 | 26 |
| 84 | Р2/28 | 50 лет Советской Армии 19 | 140,5 | 0,1903 | 26 |
| 85 | Р2/25 | 50 лет ВЛКСМ 11 | 138,8 | 0,1477 | 42 |
| 86 | Р2/21 | 50 лет ВЛКСМ 9 | 140,2 | 0,2728 | 26 |
| 87 | Р2/20 | 50 лет Октября 23 | 140,3 | 0,2259 | 26 |
| 88 | Р2/12 | 50 лет ВЛКСМ 8 | 139,9 | 0,1790 | 26 |
| 89 | Р2/9 | 50 лет ВЛКСМ 7 | 140,2 | 0,2855 | 26 |
| 90 | Р2/12 | 50 лет ВЛКСМ 8 | 139,8 | 0,1790 | 26 |
| 91 | Р2/8 | 50 лет Октября 19 | 140,8 | 0,2966 | 26 |
| 92 | Р2/11 | 50 лет ВЛКСМ 8а | 140,7 | 0,2884 | 26 |
| 93 | Р2/14 | 50 лет Октября 21 | 140,4 | 0,2224 | 26 |
| 94 | Р2/22 | 50 лет Октября 24 | 140,4 | 0,2676 | 26 |
| 95 | Р2/15 | 50 лет Октября 22 | 141,4 | 0,5094 | 26 |
| 96 | Р2/16 | 50 лет Советской Армии 15 | 142,2 | 0,3510 | 42 |
| 97 | Р2/17 | 50 лет Советской Армии 13 | 142,4 | 0,1529 | 42 |
| 98 | Р2/19 | Юности 5/11 | 142,8 | 0,1309 | 42 |
| 99 | Р2/18 | Юности 3 | 142,2 | 0,1420 | 42 |
| 100 | ввод2 | Юности 1/20 | 141,4 | 0,4972 | 42 |
| 101 | Р3/19 | Дача 70 | 142 | 0,0000 | 10 |
| 102 | Р2/10 | 50 лет Октября 17 | 141,3 | 0,1799 | 26 |
| 103 | Дача АБКФ | 50 лет ВЛКСМ 46 | 139,4 | 0,0000 | 10 |
| 104 | Детский сад №11 | 50 лет ВЛКСМ 10 | 139,5 | 0,0000 | 10 |
| 105 | П-249 | П-249 | 136,3 | 0,0000 | 10 |
| 106 | Санаторий "Строитель". Аварийная линия. | Санаторий "Строитель". Аварийная линия. | 134 | 0,0000 | 10 |
| 107 | Котельная санатория "Строитель" | Котельная санатория "Строитель" | 132,6 | 0,0000 | 10 |
| 108 | Санаторий строитель | Санаторий строитель | 132,5 | 0,9186 | 10 |
| 109 | Санаторная 74 | Санаторная 74 | 168,2 | 0,0017 | 10 |
| 110 | Санаторная 76 | Санаторная 76 | 169,1 | 0,0017 | 10 |
| 111 | Санаторная 78 | Санаторная 78 | 169,8 | 0,0017 | 10 |
| 112 | Санаторная 80 | Санаторная 80 | 171,2 | 0,0035 | 10 |
| 113 | Санаторная 82 Ввод1 | Санаторная 82 | 172,7 | 0,0017 | 10 |
| 114 | Санаторная 82 Ввод 2 | Санаторная 82 | 172,9 | 0,0017 | 10 |
| 115 | Санаторная 84 | Санаторная 84 | 174,9 | 0,0016 | 10 |
| 116 | Санаторная 86 Ввод 1 | Санаторная 86 | 175,5 | 0,0009 | 10 |
| 117 | Санаторная 86 Ввод 2 | Санаторная 86 | 175,8 | 0,0009 | 10 |
| 118 | Санаторная 88 | Санаторная 88 | 177,5 | 0,0011 | 10 |
| 119 | Санаторная 25 | Санаторная 25 | 169,8 | 0,0087 | 10 |
| 120 | Р3/1 | Столовая | 151,3 | 0,0000 | 10 |
| 121 | Дача Тубсанатория | Дача 85 | 157,8 | 0,0000 | 10 |
| 122 | Санаторная 56 | Санаторная 56 | 165,4 | 0,0052 | 10 |
| 123 | Санаторная 58 | Санаторная 58 | 166,1 | 0,0000 | 10 |
| 124 | Санаторная 62 | Санаторная 62 | 165,9 | 0,0052 | 10 |
| 125 | Р3/32 | Санаторная 17 | 165,7 | 0,0417 | 14 |
| 126 | Санаторная 64 | Санаторная 64 | 166,5 | 0,0017 | 10 |
| 127 | Санаторная 66 | Санаторная 66 | 166,9 | 0,0070 | 10 |
| 128 | Санаторная 19 | Санаторная 19 | 166,7 | 0,0042 | 10 |
| 129 | Санаторная 21 | Санаторная 21 | 166,5 | 0,0042 | 10 |
| 130 | Санаторная 72 | Санаторная 72 | 167,4 | 0,0000 | 10 |
| 131 | Кухня | Санаторная здание -4 | 165,2 | 0,0000 | 10 |
| 132 | Диагн.центр | Санаторная 13 | 164,8 | 0,0000 | 10 |
| 133 | Корпус-стационар | Санаторная здание -5 | 163,5 | 0,0000 | 10 |
| 134 | П-243 | П-243 | 162 | 0,0000 | 10 |
| 135 | Прачечная | Санаторная здание -3 | 164,2 | 0,0000 | 10 |
| 136 | Морг | Морг | 163,2 | 0,0000 | 10 |
| 137 | гараж | Санаторная здание -1 | 164,8 | 0,0000 | 10 |
| 138 | Санаторная здание-1 | Санаторная здание -2 | 164,5 | 0,0000 | 10 |
| 139 | Тубдиспансер. Корпус №1 | Тубдиспансер. Корпус №1 | 161,4 | 0,0418 | 10 |
| 140 | Стационар новыый | Стационар новыый | 161 | 0,0000 | 10 |
| 141 | Тубдиспансер. Прачечная | Тубдиспансер. Прачечная | 160,7 | 0,0030 | 10 |
| 142 | Епархия | Санаторная 52 | 165,6 | 0,0022 | 14 |
| 143 | Санаторная 68 | Санаторная 68 | 167,2 | 0,0035 | 10 |
| 144 | Санаторная 70 | Санаторная 70 | 167,2 | 0,0000 | 10 |
| 145 | Санаторная 60 | Санаторная 60 | 165,8 | 0,0021 | 10 |
| 146 | Санаторная 54/20 | Санаторная 54/20 | 165,4 | 0,0017 | 10 |
| 147 | Радбуржская 57 | Радбуржская 57 | 166,2 | 0,0011 | 10 |
| 148 | Радбуржская 56 | Радбуржская 56 | 165,9 | 0,0011 | 10 |
| 149 | Радбуржская 58а | Радбуржская 58а | 166,7 | 0,0021 | 10 |
| 150 | Радбуржская 61 | Радбуржская 61 | 166,8 | 0,0011 | 10 |
| 151 | Радбуржская 60 | Радбуржская 60 | 167,3 | 0,0021 | 10 |
| 152 | Радбуржская 62 | Радбуржская 62 | 167,3 | 0,0011 | 10 |
| 153 | Радбуржская 64 | Радбуржская 64 | 167,4 | 0,0032 | 10 |
| 154 | Радбуржская 66 | Радбуржская 66 | 167,8 | 0,0000 | 10 |
| 155 | Радбуржская 68 | Радбуржская 68 | 167,9 | 0,0011 | 10 |
| 156 | Радбуржская 69 | Радбуржская 69 | 167,9 | 0,0021 | 10 |
| 157 | Радбуржская 70 | Радбуржская 70 | 168,2 | 0,0011 | 10 |
| 158 | Радбуржская 75 | Радбуржская 75 | 168,4 | 0,0000 | 10 |
| 159 | Радбуржская 77 | Радбуржская 77 | 168,6 | 0,0064 | 10 |
| 160 | Радбуржская 85 | Радбуржская 85 | 169,8 | 0,0021 | 10 |
| 161 | Радбуржская 72 | Радбуржская 72 | 169,7 | 0,0000 | 10 |
| 162 | Радбуржская 87 | Радбуржская 87 | 170,2 | 0,0000 | 10 |
| 163 | Радбуржская 89 | Радбуржская 89 | 170,7 | 0,0021 | 10 |
| 164 | Радбуржская 91 | Радбуржская 91 | 170,8 | 0,0011 | 10 |
| 165 | Снегирева 59 | Снегирева 59 | 167,3 | 0,0039 | 10 |
| 166 | Снегирева 64 | Снегирева 64 | 167,7 | 0,0017 | 10 |
| 167 | Снегирева 57 | Снегирева 57 | 167,2 | 0,0021 | 10 |
| 168 | Снегирева 60 | Снегирева 60 | 167,6 | 0,0035 | 10 |
| 169 | Снегирева 58 | Снегирева 58 | 167,6 | 0,0042 | 10 |
| 170 | Трудовая 3 | Трудовая 3 | 165,3 | 0,0020 | 10 |
| 171 | Трудовая 10 | Трудовая 10 | 166,3 | 0,0042 | 10 |
| 172 | Трудовая 8 | Трудовая 8 | 165,8 | 0,0546 | 10 |
| 173 | Трудовая 5 | Трудовая 5 | 165,7 | 0,0021 | 10 |
| 174 | Трудовая 12 | Трудовая 12 | 166,2 | 0,0053 | 10 |
| 175 | Трудовая 14 | Трудовая 14 | 166,4 | 0,0011 | 10 |
| 176 | Трудовая 7 | Трудовая 7 | 166,1 | 0,0021 | 10 |
| 177 | Трудовая 9 | Трудовая 9 | 166,2 | 0,0011 | 10 |
| 178 | Трудовая 16 | Трудовая 16 | 166,6 | 0,0032 | 10 |
| 179 | Трудовая 11 | Трудовая 11 | 166,7 | 0,0011 | 10 |
| 180 | Трудовая 13 | Трудовая 13 | 166,8 | 0,0042 | 10 |
| 181 | Трудовая 20 | Трудовая 20 | 167,1 | 0,0021 | 10 |
| 182 | Трудовая 20 | Трудовая 20 | 167,2 | 0,0021 | 10 |
| 183 | П-219 | П-219 | 167,4 | 0,0000 | 10 |
| 184 | П-218 | П-218 | 167,4 | 0,0000 | 10 |
| 185 | Снегирева 53 | Снегирева 53 | 167,1 | 0,0070 | 10 |
| 186 | Снегирева 51 | Снегирева 51 | 166,8 | 0,0106 | 10 |
| 187 | Снегирева 54 | Снегирева 54 | 167,3 | 0,0017 | 10 |
| 188 | Снегирева 48 | Снегирева 48 | 166,7 | 0,0035 | 10 |
| 189 | Снегирева 47 | Снегирева 47 | 166,7 | 0,0017 | 10 |
| 190 | Снегирева 45 | Снегирева 45 | 166,6 | 0,0000 | 10 |
| 191 | Снегирева 46 | Снегирева 46 | 166,7 | 0,0000 | 10 |
| 192 | Снегирева 43 | Снегирева 43 | 166,4 | 0,0021 | 10 |
| 193 | Снегирева 44 | Снегирева 44 | 166,4 | 0,0021 | 10 |
| 194 | Снегирева 41 | Снегирева 41 | 166,1 | 0,0000 | 10 |
| 195 | Снегирева 39 | Снегирева 39 | 165,7 | 0,0021 | 10 |
| 196 | Снегирева 37 | Снегирева 37 | 165,4 | 0,0053 | 10 |
| 197 | Снегирева 42 | Снегирева 42 | 165,8 | 0,0000 | 10 |
| 198 | Снегирева 40 | Снегирева 40 | 165,6 | 0,0011 | 10 |
| 199 | Снегирева 74 | Снегирева 74 | 168,7 | 0,0021 | 10 |
| 200 | Снегирева 68 | Снегирева 68 | 167,9 | 0,0000 | 10 |
| 201 | Снегирева 70 | Снегирева 70 | 168,2 | 0,0021 | 10 |
| 202 | Снегирева 63 | Снегирева 63 | 168,2 | 0,0032 | 10 |
| 203 | Снегирева 72 | Снегирева 72 | 168,4 | 0,0032 | 10 |
| 204 | Снегирева 65 | Снегирева 65 | 168,3 | 0,0052 | 10 |
| 205 | Кулакова 7 | Кулакова 7 | 178 | 0,0167 | 10 |
| 206 | П-210 | П-210 | 178,6 | 0,0000 | 10 |
| 207 | Снегирева 67 | Снегирева 67 | 168,3 | 0,0007 | 10 |
| 208 | Снегирева 69 | Снегирева 69 | 168,2 | 0,0011 | 10 |
| 209 | Снегирева 61 | Снегирева 61 | 167,8 | 0,0000 | 10 |
| 210 | Санаторная 42 | Санаторная 42 | 165,2 | 0,0052 | 10 |
| 211 | Санаторная 44 | Санаторная 44 | 165,4 | 0,0000 | 10 |
| 212 | Санаторная 46 | Санаторная 46 | 165,6 | 0,0000 | 10 |
| 213 | Санаторная 48 | Санаторная 48 | 165,7 | 0,0000 | 10 |
| 214 | Снегирева 50 | Снегирева 50 | 165,8 | 0,0035 | 10 |
| 215 | пер. Радбуржская, д.11 | пер. Радбуржская, д.11 | 168,3 | 0,0000 | 10 |
| 216 | Снегирева 55 | Снегирева 55 | 167,2 | 0,0011 | 10 |
| 217 | Снегирева 55 к 1 | Снегирева 55 к 1 | 167,2 | 0,0000 | 10 |
| 218 | Снегирева 49 | Снегирева 49 | 166,7 | 0,0017 | 10 |
| 219 | Снегирева 50а | Снегирева 50а | 166,9 | 0,0070 | 10 |
| 220 | ввод4 | Снегирева 2В | 145,4 | 0,3820 | 26 |
| 221 | Марии Поливановой 30 | Марии Поливановой 30 | 146,3 | 0,0011 | 10 |
| 222 | пер.8 Марта 23 | пер.8 Марта 23 | 163,8 | 0,0052 | 10 |
| 223 | пер.8 Марта 21 | пер.8 Марта 21 | 163,7 | 0,0000 | 10 |
| 224 | пер.8 Марта 19 | пер.8 Марта 19 | 163,4 | 0,0017 | 10 |
| 225 | пер.8 Марта 17 | пер.8 Марта 17 | 163,8 | 0,0011 | 10 |
| 226 | пер.8 Марта 11 | пер.8 Марта 11 | 163,2 | 0,0032 | 10 |
| 227 | Снегирева 34а | Снегирева 34а | 160,2 | 0,0064 | 10 |
| 228 | Снегирева 29 | Снегирева 29 | 159,3 | 0,0000 | 10 |
| 229 | Снегирева 24 | Снегирева 24 | 150,1 | 0,0017 | 10 |
| 230 | Снегирева 17 | Снегирева 17 | 147,8 | 0,0087 | 10 |
| 231 | Снегирева 19 | Снегирева 19 | 148,6 | 0,0070 | 10 |
| 232 | Снегирева 15 | Снегирева 15 | 146,4 | 0,0104 | 10 |
| 233 | Снегирева 13 | Снегирева 13 | 145,8 | 0,0017 | 10 |
| 234 | Снегирева 11 | Снегирева 11 | 145,7 | 0,0087 | 10 |
| 235 | Снегирева 14 | Снегирева 14 | 145,7 | 0,0070 | 10 |
| 236 | пер.8 Марта 13а | пер.8 Марта 13а | 163,5 | 0,0000 | 10 |
| 237 | пер.8 Марта 8 | пер.8 Марта 8 | 163,7 | 0,0011 | 10 |
| 238 | пер.8 Марта 9 | пер.8 Марта 9 | 164 | 0,0011 | 10 |
| 239 | пер.8 Марта 7 | пер.8 Марта 7 | 164,5 | 0,0021 | 10 |
| 240 | пер.8 Марта 6 | пер.8 Марта 6 | 164,1 | 0,0011 | 10 |
| 241 | пер.8 Марта 5 | пер.8 Марта 5 | 164,6 | 0,0011 | 10 |
| 242 | пер.8 Марта 2 | пер.8 Марта 2 | 165,5 | 0,0000 | 10 |
| 243 | Радбуржская 42 | Радбуржская 42 | 162,3 | 0,0070 | 10 |
| 244 | Радбуржская 50 | Радбуржская 50 | 163,4 | 0,0000 | 10 |
| 245 | Радбуржская 52 | Радбуржская 52 | 163,9 | 0,0011 | 10 |
| 246 | Радбуржская 55 | Радбуржская 55 | 166,1 | 0,0021 | 10 |
| 247 | Радбуржская 54 | Радбуржская 54 | 165,5 | 0,0021 | 10 |
| 248 | Трудовая здание 17/37 | Трудовая здание 17/37 | 164,5 | 0,0744 | 10 |
| 249 | Трудовая 1 | Трудовая 1 | 165,2 | 0,0095 | 10 |
| 250 | Трудовая 6 | Трудовая 6 | 165,8 | 0,0000 | 10 |
| 251 | Магазин+КПП | Радбуржская 41 | 162,5 | 0,0000 | 10 |
| 252 | Радбужская 43 | Радбуржская 43 | 163 | 0,0572 | 14 |
| 253 | Радбуржская 28 | Радбуржская 28 | 157,2 | 0,0021 | 10 |
| 254 | Радбуржская 18 | Радбуржская 18 | 148 | 0,0011 | 10 |
| 255 | Снегирева 36а | Снегирева 36а | 164,9 | 0,0011 | 10 |
| 256 | пер.8 Марта 24 | пер.8 Марта 24 | 164,6 | 0,0070 | 10 |
| 257 | пер.8 Марта 26 | пер.8 Марта 26 | 164,5 | 0,0070 | 10 |
| 258 | Санаторная 40 | Санаторная 40 | 164,4 | 0,0052 | 10 |
| 259 | Санаторная 38 | Санаторная 38 | 163,3 | 0,0011 | 10 |
| 260 | П-201 | П-201 | 163,3 | 0,0000 | 10 |
| 261 | пер.8 Марта 22 | пер.8 Марта 22 | 164,8 | 0,0000 | 10 |
| 262 | Снегирева 35 | Снегирева 35 | 164,8 | 0,0011 | 10 |
| 263 | П-198 | П-198 | 138 | 0,0000 | 10 |
| 264 | Р1/26 | Революции 3 | 141,2 | 0,3549 | 26 |
| 265 | ввод 1 | Революции 1/1 | 141,3 | 0,1444 | 42 |
| 266 | ввод 2 | Революции 1/1 | 141,2 | 0,1444 | 42 |
| 267 | Обобщенный потребитель 50 лет ВЛКСМ | Обобщенный потребитель 50 лет ВЛКСМ | 141,3 | 0,4100 | 10 |
| 268 | Гостинница "Ока" | Революции 9 | 139,7 | 0,0486 | 14 |
| 269 | Лыжная база Горизонт | Лыжная база Горизонт | 135,9 | 0,0000 | 10 |
| 270 | Кулакова 13 | Кулакова 13 | 181,9 | 0,0167 | 10 |
| 271 | Кулакова 6 | Кулакова 6 | 182,7 | 0,0156 | 10 |
| 272 | Кулакова 4 | Кулакова 4 | 181,8 | 0,0156 | 10 |
| 273 | Кулакова 9 | Кулакова 9 | 181,2 | 0,0167 | 10 |
| 274 | Поленова 26 | Поленова 26 | 180,8 | 0,0064 | 10 |
| 275 | Смирнова 15/24 | Смирнова 15/24 | 181,3 | 0,0156 | 10 |
| 276 | Смирнова 19 | Смирнова 19 | 180,2 | 0,0000 | 10 |
| 277 | Смирнова 14 | Смирнова 14 | 183,4 | 0,0085 | 10 |
| 278 | Смирнова 25 | Смирнова 25 | 183,8 | 0,0146 | 10 |
| 279 | Тульская 4 | Тульская 4 | 170,7 | 0,6631 | 10 |
| 280 | Тульская 8 | Тульская 8 | 173,7 | 0,0521 | 14 |
| 281 | Тульская 18 | Тульская 18 | 176,6 | 0,0091 | 10 |
| 282 | Тульская 15 | Тульская 15 | 176,3 | 0,0000 | 10 |
| 283 | ГУ ТО "Центр социального обслу | Тульская 21 | 179,8 | 5,0111 | 10 |
| 284 | ЧПГончаренко, ЧП синельников | Тульская 17 | 178 | 0,0000 | 10 |
| 285 | Тульская 25 | Тульская 25 | 181,4 | 0,0032 | 10 |
| 286 | Тульская 23 | Тульская 23 | 180,7 | 0,0070 | 10 |
| 287 | Тульская 27 | Тульская 27 | 181,5 | 0,0011 | 10 |
| 288 | Тульская 29 | Тульская 29 | 182,4 | 0,0011 | 10 |
| 289 | Тульская 31 | Тульская 31 | 182,3 | 0,0011 | 10 |
| 290 | Тульская 37 | Тульская 37 | 183,4 | 0,0021 | 10 |
| 291 | Тульская 43 | Тульская 43 | 184,8 | 0,0000 | 10 |
| 292 | Тульская 39 | Тульская 39 | 183,8 | 0,0011 | 10 |
| 293 | Тульская 24 | Тульская 24 | 178,8 | 0,0222 | 14 |
| 294 | Почта россии | Тульская 26 | 179,5 | 0,3653 | 10 |
| 295 | Тульская 22 | Тульская 22 | 178,3 | 0,0035 | 10 |
| 296 | Советская 17 | Советская 17 | 175,2 | 0,0000 | 10 |
| 297 | Советская 9 | Советская 9 | 172 | 0,0000 | 10 |
| 298 | ООО Технолит | Советская 7 | 170,8 | 0,0000 | 10 |
| 299 | Советская 6 | Советская 6 | 171,6 | 0,0254 | 14 |
| 300 | Советская 10 | Советская 10 | 172,5 | 0,0295 | 14 |
| 301 | Советская 16 | Советская 16 | 174,3 | 0,0000 | 10 |
| 302 | Мировой суд | Советская 20 | 175,4 | 0,0017 | 10 |
| 303 | ЧП Габараев | Советская 22 | 176,2 | 0,0036 | 10 |
| 304 | Поленова здание-2 | Поленова здание-2 | 174,3 | 0,0000 | 10 |
| 305 | Поленова 3 | Поленова 3 | 173,4 | 0,0000 | 10 |
| 306 | МУП "Бани" | Поленова 5 | 172,3 | 0,0000 | 10 |
| 307 | Муралова 6 | Муралова 6 | 169,5 | 0,0032 | 10 |
| 308 | Муралова 8 | Муралова 8 | 170,3 | 0,0021 | 10 |
| 309 | Муралова 10 | Муралова 10 | 171,8 | 0,0053 | 10 |
| 310 | Муралова 12 | Муралова 12 | 172,7 | 0,0011 | 10 |
| 311 | Муралова 9 | Муралова 9 | 174,8 | 0,0021 | 10 |
| 312 | Муралова 11 | Муралова 11 | 175,3 | 0,0011 | 10 |
| 313 | Музей | Советская 38 | 183,3 | 0,0339 | 10 |
| 314 | Военкомат | Советская 36 | 182,4 | 0,0014 | 10 |
| 315 | Свято-Никольский Храм | Советская 43 | 184,2 | 0,0021 | 10 |
| 316 | Советская 39 | Советская 39 | 183,3 | 0,0035 | 10 |
| 317 | Тульская здание-6 | Тульская здание-6 | 184,2 | 0,0000 | 10 |
| 318 | Советская 35 | Советская 35 | 181,2 | 0,0064 | 10 |
| 319 | Тульская 34 | Тульская 34 | 181,5 | 0,0019 | 10 |
| 320 | Гараж | Тульская 28 | 179,9 | 0,4313 | 10 |
| 321 | Ростелеком | Тульская 28 | 181,3 | 0,8999 | 10 |
| 322 | Советская 34 | Советская 34 | 180,2 | 0,0000 | 10 |
| 323 | Советская 30 | Советская 30 | 178,4 | 0,0017 | 10 |
| 324 | Советская 28 | Советская 28 | 177,9 | 0,0042 | 10 |
| 325 | ООО Дева | Советская 25 | 177,9 | 0,0002 | 10 |
| 326 | Советская 26 | Советская 26 | 177,2 | 0,0032 | 10 |
| 327 | Смирнова 1 | Смирнова 1 | 170,3 | 0,0000 | 10 |
| 328 | ЗАО Торг | Тульская 2 | 170,4 | 3,5518 | 10 |
| 329 | АТЭК | Котельная МКР "Старый город" | 172,1 | 0,1560 | 10 |
| 330 | Детский сад № 1 | Советская 32 | 179 | 0,0000 | 10 |
| 331 | Муралова 14 | Муралова 14 | 173,5 | 0,0052 | 10 |
| 332 | Муралова 13 | Муралова 13 | 175,8 | 0,0035 | 10 |
| 333 | Муралова 18 | Муралова 18 | 175,2 | 0,0052 | 10 |
| 334 | Муралова 15 | Муралова 15 | 176,1 | 0,0070 | 10 |
| 335 | Муралова 17 | Муралова 17 | 176,3 | 0,0052 | 10 |
| 336 | Муралова 19 | Муралова 19 | 177,1 | 0,0070 | 10 |
| 337 | Муралова 22 | Муралова 22 | 176,6 | 0,0035 | 10 |
| 338 | Муралова 24 | Муралова 24 | 177,1 | 0,0035 | 10 |
| 339 | Муралова 26 | Муралова 26 | 177,3 | 0,0070 | 10 |
| 340 | Муралова 30 | Муралова 30 | 178,2 | 0,0104 | 10 |
| 341 | Муралова 25 | Муралова 25 | 178,5 | 0,0011 | 10 |
| 342 | Муралова 29 | Муралова 29 | 178,9 | 0,0035 | 10 |
| 343 | Муралова 32 | Муралова 32 | 178,4 | 0,0042 | 10 |
| 344 | Муралова 34 | Муралова 34 | 179,2 | 0,0087 | 10 |
| 345 | Муралова 29а | Муралова 29а | 179,8 | 0,0017 | 10 |
| 346 | Муралова 31 | Муралова 31 | 180,5 | 0,0017 | 10 |
| 347 | Муралова 36 | Муралова 36 | 179,8 | 0,0035 | 10 |
| 348 | Муралова 40 | Муралова 40 | 180,5 | 0,0017 | 10 |
| 349 | Пер. Кузнечный 3 | Пер. Кузнечный 3 | 182,3 | 0,0021 | 10 |
| 350 | Муралова 21 | Муралова 21 | 177,6 | 0,0070 | 10 |
| 351 | Садовая 4 | Садовая 4 | 194 | 0,0156 | 10 |
| 352 | Садовая 7 | Садовая 7 | 193,5 | 0,0146 | 10 |
| 353 | Садовая 5 | Садовая 5 | 192 | 0,0146 | 10 |
| 354 | Окружная 3 | Окружная 3 | 190,5 | 0,0146 | 10 |
| 355 | Окружная 4 | Окружная 4 | 191,9 | 0,0146 | 10 |
| 356 | Окружная 6 | Окружная 6 | 192,3 | 0,0178 | 10 |
| 357 | Окружная 8 | Окружная 8 | 193,3 | 0,0146 | 10 |
| 358 | Смирнова 58/28 | Смирнова 58/28 | 199,4 | 0,0146 | 10 |
| 359 | пер.Пушкинский 28 | пер.Пушкинский 28 | 199,5 | 0,0000 | 10 |
| 360 | Смирнова 41 | Смирнова 41 | 200,6 | 0,0146 | 10 |
| 361 | Смирнова 62а | Смирнова 62а | 200,5 | 0,0078 | 10 |
| 362 | Смирнова 43 | Смирнова 43 | 200,8 | 0,0085 | 10 |
| 363 | Смирнова 45 | Смирнова 45 | 201,8 | 0,0156 | 10 |
| 364 | Смирнова 70 | Смирнова 70 | 201,9 | 0,0205 | 10 |
| 365 | Смирнова 68 | Смирнова 68 | 201,7 | 0,0153 | 10 |
| 366 | Обобщенный потребитель пер. Колхозный | Обобщенный потребитель пер. Колхозный | 202,3 | 0,0298 | 10 |
| 367 | Смирнова 51 | Смирнова 51 | 204,2 | 0,0153 | 10 |
| 368 | Кулакова 48 | Кулакова 48 | 206,4 | 0,0000 | 10 |
| 369 | Ввод 1 | Кулакова 79 | 205,7 | 0,0156 | 10 |
| 370 | Ввод 2 | Кулакова 79 | 206,1 | 0,0156 | 10 |
| 371 | Ввод 1 | Кулакова 77 | 205,4 | 0,0000 | 10 |
| 372 | Ввод 2 | Кулакова 77 | 205,2 | 0,0000 | 10 |
| 373 | Кулакова 75 | Кулакова 75 | 204,3 | 0,0053 | 10 |
| 374 | Кулакова 46 | Кулакова 46 | 205,7 | 0,0156 | 10 |
| 375 | Кулакова 44 | Кулакова 44 | 205,2 | 0,0153 | 10 |
| 376 | Кулакова 40 | Кулакова 40 | 204,3 | 0,0000 | 10 |
| 377 | Кулакова 73 | Кулакова 73 | 203,7 | 0,0167 | 10 |
| 378 | Кулакова 71/22 | Кулакова 71/22 | 202,6 | 0,0000 | 10 |
| 379 | Садовая 14 | Садовая 14 | 198,8 | 0,0064 | 10 |
| 380 | Садовая 13 | Садовая 13 | 196,8 | 0,0156 | 10 |
| 381 | Окружная 16 | Окружная 16 | 197,9 | 0,0146 | 10 |
| 382 | Окружная 21 | Окружная 21 | 199,4 | 0,0178 | 10 |
| 383 | Окружная 24 | Окружная 24 | 200,4 | 0,0167 | 10 |
| 384 | Окружная 22 | Окружная 22 | 200 | 0,0156 | 10 |
| 385 | Окружная 20 | Окружная 20 | 199,5 | 0,0178 | 10 |
| 386 | Окружная 17 | Окружная 17 | 198,6 | 0,0156 | 10 |
| 387 | Садовая 33 | Садовая 33 | 203,2 | 0,0146 | 10 |
| 388 | Садовая 31 | Садовая 31 | 202,8 | 0,0146 | 10 |
| 389 | Садовая 24 | Садовая 24 | 203,7 | 0,0146 | 10 |
| 390 | Садовая 29 | Садовая 29 | 202,4 | 0,0146 | 10 |
| 391 | Садовая 27 | Садовая 27 | 202,2 | 0,0064 | 10 |
| 392 | Садовая 22 | Садовая 22 | 203,2 | 0,0156 | 10 |
| 393 | Садовая 25 | Садовая 25 | 201,4 | 0,0053 | 10 |
| 394 | Садовая 23 | Садовая 23 | 201,1 | 0,0156 | 10 |
| 395 | Советская здание-1 | Советская здание-2 | 194,8 | 0,0000 | 10 |
| 396 | Советская 77 | Советская 77 | 194,9 | 0,0011 | 10 |
| 397 | Советская 73 | Советская 73 | 193,8 | 0,0042 | 10 |
| 398 | Советская 75 | Советская 75 | 194 | 0,0011 | 10 |
| 399 | Советская здание-2 | Советская здание-1 | 193,2 | 0,0000 | 10 |
| 400 | Советская 67 | Советская 67 | 192,1 | 0,0042 | 10 |
| 401 | Советская 59 | Советская 59 | 190,5 | 0,0011 | 10 |
| 402 | Кузнечный переулок 5 | Кузнечный переулок 5 | 183,2 | 0,0000 | 10 |
| 403 | Кузнечный переулок 7 | Кузнечный переулок 7 | 183,9 | 0,0000 | 10 |
| 404 | Кузнечный переулок 12 | Кузнечный переулок 12 | 185,9 | 0,0000 | 10 |
| 405 | Кузнечный переулок 11 | Кузнечный переулок 11 | 185,1 | 0,0000 | 10 |
| 406 | Советская 46 | Советская 46 | 186,7 | 0,0000 | 10 |
| 407 | Советская 53 | Советская 53 | 188,2 | 0,0011 | 10 |
| 408 | Нагорная 46 | Нагорная 46 | 179,4 | 0,0000 | 10 |
| 409 | Муралова 50 | Муралова 50 | 187 | 0,0017 | 10 |
| 410 | Ввод 1 | Ильинка 3 | 184,8 | 0,0027 | 10 |
| 411 | Ввод 2 | Ильинка 3 | 184,2 | 0,0027 | 10 |
| 412 | Ильинка 7 | Ильинка 7 | 183,2 | 0,0178 | 10 |
| 413 | Ильинка 9а | Ильинка 9а | 184 | 0,0146 | 10 |
| 414 | Ильинка 2а | Ильинка 2а | 181,4 | 0,0089 | 10 |
| 415 | Ильинка 11 | Ильинка 11 | 183,7 | 0,0073 | 10 |
| 416 | Ильинка 2 | Ильинка 2 | 180,4 | 0,0089 | 10 |
| 417 | Ильинка 15 | Ильинка 15 | 182,7 | 0,0078 | 10 |
| 418 | Муралова 52 | Муралова 52 | 187,3 | 0,0017 | 10 |
| 419 | Муралова 49 | Муралова 49 | 188 | 0,0035 | 10 |
| 420 | Муралова 58 | Муралова 58 | 187,2 | 0,0017 | 10 |
| 421 | Муралова 51 | Муралова 51 | 188 | 0,0348 | 10 |
| 422 | Муралова 51 | Муралова 51 | 188,2 | 0,0348 | 10 |
| 423 | Муралова 62 | Муралова 62 | 188,1 | 0,0017 | 10 |
| 424 | Муралова 64 | Муралова 64 | 187,9 | 0,0017 | 10 |
| 425 | Муралова 55 | Муралова 55 | 188,7 | 0,0070 | 10 |
| 426 | Муралова 66 | Муралова 66 | 187,7 | 0,0070 | 10 |
| 427 | Муралова 59 | Муралова 59 | 188,3 | 0,0017 | 10 |
| 428 | Муралова 70 | Муралова 70 | 187,3 | 0,0017 | 10 |
| 429 | Муралова 65 | Муралова 65 | 186,5 | 0,0021 | 10 |
| 430 | Пушкинский п/к 8 | Пушкинский п/к 8 | 188,2 | 0,0000 | 10 |
| 431 | Пушкинский п/к 10 | Пушкинский п/к 10 | 189,9 | 0,0170 | 10 |
| 432 | Пушкинский п/к 25 | Пушкинский п/к 25 | 189,9 | 0,0146 | 10 |
| 433 | Техническая 27 | Техническая 27 | 193,2 | 0,0178 | 10 |
| 434 | Техническая 20 | Техническая 20 | 191,8 | 0,0146 | 10 |
| 435 | Техническая 25 | Техническая 25 | 193,2 | 0,0156 | 10 |
| 436 | Техническая 17 | Техническая 17 | 192,2 | 0,0146 | 10 |
| 437 | Обобщенный потребитель пассажирского | Обобщенный потребитель пассажирского | 190,9 | 0,0000 | 10 |
| 438 | Техническая 13 | Техническая 13 | 191,8 | 0,0146 | 10 |
| 439 | Тульская 82 | Тульская 82 | 197,7 | 0,0042 | 10 |
| 440 | Тульская 84 | Тульская 84 | 198,1 | 0,0000 | 10 |
| 441 | Техническая 31 | Техническая 31 | 193,2 | 0,0146 | 10 |
| 442 | Техническая 26 | Техническая 26 | 192,3 | 0,0178 | 10 |
| 443 | Техническая 33 | Техническая 33 | 193,1 | 0,0153 | 10 |
| 444 | Техническая 35 | Техническая 35 | 193 | 0,0089 | 10 |
| 445 | Смирнова 74 | Смирнова 74 | 202,9 | 0,0167 | 10 |
| 446 | Смирнова 55 | Смирнова 55 | 205,7 | 0,0000 | 10 |
| 447 | Смирнова 78 | Смирнова 78 | 204,9 | 0,0142 | 10 |
| 448 | Смирнова 57 | Смирнова 57 | 205,8 | 0,0146 | 10 |
| 449 | Смирнова 84/23 | Смирнова 84/23 | 206,4 | 0,0156 | 10 |
| 450 | пер.Мельничный 39 | пер.Мельничный 39 | 207,3 | 0,0142 | 10 |
| 451 | Советская 82 | Советская 82 | 195,8 | 0,0000 | 10 |
| 452 | Советская здание-13 | Советская здание-13 | 196,3 | 0,0000 | 10 |
| 453 | Техническая 39 | Техническая 39 | 192,1 | 0,0153 | 10 |
| 454 | Тульская 95 | Тульская 95 | 199,7 | 0,0000 | 10 |
| 455 | Советская здание-14 | Советская здание-14 | 197,3 | 0,0000 | 10 |
| 456 | Тульская 104 | Тульская 104 | 200,3 | 0,0035 | 10 |
| 457 | Тульская 102 | Тульская 102 | 200,1 | 0,0011 | 10 |
| 458 | Тульская 100 | Тульская 100 | 200 | 0,0000 | 10 |
| 459 | Тульская 98 | Тульская 98 | 199,8 | 0,0000 | 10 |
| 460 | Тульская 96 | Тульская 96 | 199,6 | 0,0032 | 10 |
| 461 | Советская 98 | Советская 98 | 196,8 | 0,0000 | 10 |
| 462 | Суворова 1 | Суворова 1 | 201,8 | 0,0011 | 10 |
| 463 | Советская 116 | Советская 116 | 202,8 | 0,0021 | 10 |
| 464 | Советская 114 | Советская 114 | 202,4 | 0,0011 | 10 |
| 465 | Советская 112 | Советская 112 | 202 | 0,0035 | 10 |
| 466 | Советская 110 | Советская 110 | 201,6 | 0,0021 | 10 |
| 467 | Советская 104 | Советская 104 | 200,1 | 0,0070 | 10 |
| 468 | Советская 102 | Советская 102 | 199,5 | 0,0021 | 10 |
| 469 | Советская 106 | Советская 106 | 200,7 | 0,0000 | 10 |
| 470 | Советская 108 | Советская 108 | 201,2 | 0,0011 | 10 |
| 471 | Советская 101 | Советская 101 | 200,2 | 0,0000 | 10 |
| 472 | Советская 105 | Советская 105 | 201,3 | 0,0000 | 10 |
| 473 | Советская 107 | Советская 107 | 202 | 0,0017 | 10 |
| 474 | Советская 100 | Советская 100 | 197,9 | 0,0000 | 10 |
| 475 | Чекалина 5 | Чекалина 5 | 197,8 | 0,0087 | 10 |
| 476 | Ломоносова 13 | Ломоносова 13 | 197,5 | 0,0052 | 10 |
| 477 | Советская 120 | Советская 120 | 205,2 | 0,0011 | 10 |
| 478 | Советская 115 | Советская 115 | 205,8 | 0,0042 | 10 |
| 479 | Тульская 114а | Тульская 114а | 204,3 | 0,0021 | 10 |
| 480 | Тульская 114 | Тульская 114 | 203,4 | 0,0021 | 10 |
| 481 | Тульская 111 | Тульская 111 | 203,4 | 0,0000 | 10 |
| 482 | Тульская 112 | Тульская 112 | 202,8 | 0,0000 | 10 |
| 483 | Тульская 109 | Тульская 109 | 202,9 | 0,0087 | 10 |
| 484 | Тульская 110 | Тульская 110 | 202,2 | 0,0000 | 10 |
| 485 | Тульская 108 | Тульская 108 | 201,3 | 0,0000 | 10 |
| 486 | Тульская 106 | Тульская 106 | 201,1 | 0,0017 | 10 |
| 487 | Советская 99 | Советская 99 | 198,4 | 0,0035 | 10 |
| 488 | Тульская 85 | Тульская 85 | 198,8 | 0,1527 | 10 |
| 489 | Тульская 87 | Тульская 87 | 198,9 | 0,0011 | 10 |
| 490 | Тульская 89 | Тульская 89 | 199,2 | 0,0000 | 10 |
| 491 | Тульская 91 | Тульская 91 | 199,4 | 0,0000 | 10 |
| 492 | Тульская 93 | Тульская 93 | 199,6 | 0,0074 | 10 |
| 493 | Тульская 103 | Тульская 103 | 201,1 | 0,0087 | 10 |
| 494 | Тульская 101 | Тульская 101 | 200,8 | 0,0017 | 10 |
| 495 | Тульская 99 | Тульская 99 | 200,4 | 0,0000 | 10 |
| 496 | Тульская 97 | Тульская 97 | 199,9 | 0,0000 | 10 |
| 497 | Тульская 115 | Тульская 115 | 205,1 | 0,0011 | 10 |
| 498 | Тульская 117 | Тульская 117 | 205,9 | 0,0011 | 10 |
| 499 | Тульская 113 | Тульская 113 | 204,2 | 0,0011 | 10 |
| 500 | Тульская 107 | Тульская 107 | 202,4 | 0,0000 | 10 |
| 501 | АТЭК | Котельная 1 МКР | 150,8 | 21,1467 | 10 |
| 502 | Санаторная 9 | Санаторная 9 | 148 | 0,2071 | 26 |
| 503 | Здоровья здание -1 | Здоровья здание -1 | 140,6 | 0,0126 | 10 |
| 504 | Р2/2 | Здоровья 3а | 140,2 | 0,1564 | 42 |
| 505 | Р2/3 | 50 лет Октября 15/5 | 141,2 | 0,1386 | 42 |
| 506 | Р3/33 | 50 лет Советской Армии 5а | 146,8 | 0,1546 | 42 |
| 507 | Р3/34 | 50 лет Советской Армии 5 | 146,9 | 0,3684 | 26 |
| 508 | Р3/42 | 50 лет Советской Армии 7 | 145,9 | 0,2294 | 10 |
| 509 | Р3/43 Школа №1 | 50 лет Октября 10 | 144,8 | 0,0433 | 14 |
| 510 | Р3/36 | 50 лет Советской Армии 9 | 145,5 | 0,4634 | 26 |
| 511 | Р3/39 Дет. сад №12 | Обобщенный потребитель 50 лет Октября | 144,5 | 0,0172 | 10 |
| 512 | Р3/41 | 50 лет Октября 16 | 142,4 | 0,1995 | 26 |
| 513 | Р3/49 | 50 лет Октября 12 | 142,5 | 0,2508 | 26 |
| 514 | Р3/50 | 50 лет Октября 8 | 142,8 | 0,1883 | 26 |
| 515 | Р3/51 | 50 лет Октября 6 | 143,4 | 0,1277 | 42 |
| 516 | Р3/53 | Санаторная 3а | 144,1 | 0,1616 | 42 |
| 517 | Ноториальная контора | Санаторная 1 | 144,3 | 0,0044 | 10 |
| 518 | ввод6 | Санаторная 2 | 144,4 | 1,4414 | 42 |
| 519 | Р3/45 | Санаторная 3 | 144,7 | 0,3023 | 26 |
| 520 | Р3/44 | Санаторная 5 | 146,8 | 0,3579 | 26 |
| 521 | Санаторная 14 | Санаторная 14 | 145,2 | 0,0000 | 10 |
| 522 | Санаторная 16 | Санаторная 16 | 145,4 | 0,0000 | 10 |
| 523 | Санаторная 18 | Санаторная 18 | 145,6 | 0,0000 | 10 |
| 524 | Р3/46 | Санаторная 7 | 148,1 | 0,2294 | 26 |
| 525 | Санаторная 26 | Санаторная 26 | 151,1 | 0,0011 | 10 |
| 526 | Р3/48 | 50 лет Советской Армии 1/11 | 153 | 0,3110 | 26 |
| 527 | Участок ВКС | 50 лет Советской армии 5б | 152,6 | 0,0000 | 10 |
| 528 | П-83 | П-83 | 158,8 | 0,0000 | 10 |
| 529 | ЦРБ Ввод №1 | Санаторная 1/11 | 162,1 | 0,0022 | 30 |
| 530 | Кинотеатр Союз | 50 лет ВЛКСМ здание-3 | 143,4 | 0,0000 | 10 |
| 531 | ЦРБ Ввод №2 | Санаторная 1/11 | 162,3 | 0,0022 | 30 |
| 532 | Радбуржская 125 | Радбуржская 125 | 186,7 | 0,0053 | 10 |
| 533 | Радбуржская 104 | Радбуржская 104 | 187,1 | 0,0011 | 10 |
| 534 | Радбуржская 131 | Радбуржская 131 | 188,2 | 0,0011 | 10 |
| 535 | Лесная 11 | Лесная 11 | 188,1 | 0,0000 | 10 |
| 536 | Лесная 7 | Лесная 7 | 187,3 | 0,0032 | 10 |
| 537 | Лесная 2 | Лесная 2 | 184,6 | 0,0000 | 10 |
| 538 | Донская 25 | Донская 25 | 181,6 | 0,0011 | 10 |
| 539 | Радбуржская 91а | Радбуржская 91а | 171,2 | 0,0011 | 10 |
| 540 | Радбуржская 78 | Радбуржская 78 | 172,6 | 0,0000 | 10 |
| 541 | Радбуржская 80 | Радбуржская 80 | 173,2 | 0,0011 | 10 |
| 542 | Радбуржская 82 | Радбуржская 82 | 174,3 | 0,0021 | 10 |
| 543 | Радбуржская 84а | Радбуржская 84а | 176,1 | 0,0011 | 10 |
| 544 | Радбуржская 86 | Радбуржская 86 | 176,2 | 0,0011 | 10 |
| 545 | Радбуржская 101 | Радбуржская 101 | 175,2 | 0,0011 | 10 |
| 546 | Радбуржская 88 | Радбуржская 88 | 176,8 | 0,0085 | 10 |
| 547 | Радбуржская 103 | Радбуржская 103 | 175,9 | 0,0000 | 10 |
| 548 | Радбуржская 103 | Радбуржская 103 | 176,3 | 0,0000 | 10 |
| 549 | Донская 9 | Донская 9 | 173,1 | 0,0042 | 10 |
| 550 | Донская 7 | Донская 7 | 173,2 | 0,0011 | 10 |
| 551 | Донская 5 | Донская 5 | 173,2 | 0,0021 | 10 |
| 552 | Донская 8 | Донская 8 | 171,4 | 0,0011 | 10 |
| 553 | Донская 1 | Донская 1 | 172,3 | 0,0085 | 10 |
| 554 | Донская 2 | Донская 2 | 170,9 | 0,0011 | 10 |
| 555 | Донская 6 | Донская 6 | 171,7 | 0,0042 | 10 |
| 556 | Донская 3 | Донская 3 | 173,1 | 0,0032 | 10 |
| 557 | Радбуржская 105 | Радбуржская 105 | 176,8 | 0,0021 | 10 |
| 558 | Радбуржская 107 | Радбуржская 107 | 177,2 | 0,0000 | 10 |
| 559 | Радбуржская 92 | Радбуржская 92 | 180,4 | 0,0021 | 10 |
| 560 | Радбуржская 111 | Радбуржская 111 | 179,8 | 0,0000 | 10 |
| 561 | Радбуржская 115 | Радбуржская 115 | 182,8 | 0,0000 | 10 |
| 562 | Радбуржская 117 | Радбуржская 117 | 183,8 | 0,0000 | 10 |
| 563 | Радбуржская 96 | Радбуржская 96 | 183,2 | 0,0021 | 10 |
| 564 | Радбуржская 94 | Радбуржская 94 | 182,5 | 0,0000 | 10 |
| 565 | П-81 | П-81 | 180,8 | 0,0000 | 10 |
| 566 | П-80 | П-80 | 180,2 | 0,0000 | 10 |
| 567 | П-79 | П-79 | 179,9 | 0,0000 | 10 |
| 568 | П-78 | П-78 | 179,2 | 0,0000 | 10 |
| 569 | П-77 | П-77 | 178,1 | 0,0000 | 10 |
| 570 | пер.Лесной 4 | пер.Лесной 4 | 176,6 | 0,0032 | 10 |
| 571 | Радбуржская 98 | Радбуржская 98 | 184,2 | 0,0021 | 10 |
| 572 | Радбуржская 100 | Радбуржская 100 | 184,2 | 0,0009 | 10 |
| 573 | Радбуржская 121 | Радбуржская 121 | 185,2 | 0,0011 | 10 |
| 574 | Донская 15 | Донская 15 | 175,4 | 0,0011 | 10 |
| 575 | Донская 10 | Донская 10 | 175,4 | 0,0042 | 10 |
| 576 | Донская 12 | Донская 12 | 177,2 | 0,0011 | 10 |
| 577 | Донская 17 | Донская 17 | 178,5 | 0,0011 | 10 |
| 578 | Донская 14 | Донская 14 | 178,2 | 0,0011 | 10 |
| 579 | Донская 19 | Донская 19 | 178,9 | 0,0000 | 10 |
| 580 | Донская 20 | Донская 20 | 178,9 | 0,0021 | 10 |
| 581 | Донская 18 | Донская 18 | 178,5 | 0,0000 | 10 |
| 582 | Донская 21 | Донская 21 | 179,6 | 0,0021 | 10 |
| 583 | Снегирева 87 | Снегирева 87 | 177,3 | 0,0011 | 10 |
| 584 | Снегирева 94 | Снегирева 94 | 178,1 | 0,0011 | 10 |
| 585 | Снегирева 92 | Снегирева 92 | 176,2 | 0,0000 | 10 |
| 586 | Снегирева 85а | Снегирева 85а | 176 | 0,0005 | 10 |
| 587 | Снегирева 90 | Снегирева 90 | 175,5 | 0,0042 | 10 |
| 588 | Снегирева 83 | Снегирева 83 | 174,9 | 0,0021 | 10 |
| 589 | Снегирева 81 | Снегирева 81 | 174,2 | 0,0021 | 10 |
| 590 | Снегирева 88 | Снегирева 88 | 173,8 | 0,0000 | 10 |
| 591 | Снегирева 79 | Снегирева 79 | 173,3 | 0,0021 | 10 |
| 592 | Снегирева 86 | Снегирева 86 | 173,2 | 0,0032 | 10 |
| 593 | Снегирева 77 | Снегирева 77 | 172,5 | 0,0011 | 10 |
| 594 | Снегирева 84 | Снегирева 84 | 172,7 | 0,0021 | 10 |
| 595 | Снегирева 75 | Снегирева 75 | 171,2 | 0,0053 | 10 |
| 596 | Снегирева 82 | Снегирева 82 | 171,8 | 0,0000 | 10 |
| 597 | Снегирева 73 | Снегирева 73 | 170,6 | 0,0032 | 10 |
| 598 | Снегирева 80 | Снегирева 80 | 170,9 | 0,0011 | 10 |
| 599 | Снегирева 71а | Снегирева 71а | 169,8 | 0,0011 | 10 |
| 600 | Снегирева 76 | Снегирева 76 | 169,9 | 0,0011 | 10 |
| 601 | Снегирева 71 | Снегирева 71 | 169,1 | 0,0011 | 10 |
| 602 | Тульская 134 к 2 а | Тульская 134 к 2 а | 211,2 | 0,4397 | 26 |
| 603 | Тульская 134 к 2 б | Тульская 134 к 2 б | 211,1 | 0,8608 | 26 |
| 604 | Магазин Уютера | Тульская 131а | 213,7 | 0,1013 | 18 |
| 605 | Энгельса 29 | Энгельса 29 | 208,8 | 0,0000 | 10 |
| 606 | Энгельса 27 | Энгельса 27 | 208,7 | 0,0146 | 10 |
| 607 | Энгельса 25 | Энгельса 25 | 208,3 | 0,0153 | 10 |
| 608 | Энгельса 23 | Энгельса 23 | 208,2 | 0,0000 | 10 |
| 609 | Советская 128 | Советская 128 | 206,4 | 0,0021 | 10 |
| 610 | Советская 130 | Советская 130 | 206,8 | 0,0011 | 10 |
| 611 | Советская 134 | Советская 134 | 207,6 | 0,0021 | 10 |
| 612 | Советская 119 | Советская 119 | 206,8 | 0,0011 | 10 |
| 613 | Советская 125 | Советская 125 | 207,9 | 0,0021 | 10 |
| 614 | Советская 129 | Советская 129 | 209,2 | 0,0000 | 10 |
| 615 | Энгельса 37 | Энгельса 37 | 209,9 | 0,0156 | 10 |
| 616 | Тульская здание-3 | Тульская здание-3 | 207,3 | 0,0000 | 10 |
| 617 | Тульская 120 | Тульская 120 | 206,8 | 0,0011 | 10 |
| 618 | Тульская здание-2 | Тульская здание-2 | 207,1 | 0,0000 | 10 |
| 619 | Магазин Дачник | Тульская 121 | 207,9 | 0,0011 | 10 |
| 620 | Смирнова 61 | Смирнова 61 | 207,4 | 0,0000 | 10 |
| 621 | Смирнова 67 | Смирнова 67 | 208,7 | 0,0053 | 10 |
| 622 | Смирнова 77 | Смирнова 77 | 210,2 | 0,0146 | 10 |
| 623 | Смирнова 79 | Смирнова 79 | 210,4 | 0,0153 | 10 |
| 624 | Энгельса 45 | Энгельса 45 | 211,3 | 0,0000 | 10 |
| 625 | Энгельса 47/81 | Энгельса 47/81 | 211,2 | 0,0156 | 10 |
| 626 | Энгельса 49 | Энгельса 49 | 210,9 | 0,0146 | 10 |
| 627 | Тульская здание-1 | Тульская здание-1 | 213,3 | 0,0000 | 10 |
| 628 | Магазин Славянский Пасад | Тульская здание-1 | 213,1 | 0,0000 | 10 |
| 629 | Тульская 129/26 | Тульская 129/26 | 213,4 | 1,6046 | 42 |
| 630 | Тульская 131к1 | Тульская 131к1 | 213,4 | 0,0000 | 10 |
| 631 | Тульская 133 к 2 а | Тульская 133 к 2 а | 213,8 | 0,5822 | 26 |
| 632 | Энгельса 30 | Энгельса 30 | 212,2 | 0,4453 | 26 |
| 633 | Энгельса 32 | Энгельса 32 | 211,5 | 0,4026 | 26 |
| 634 | Энгельса 34 к 2 | Энгельса 34 к 2 | 211,2 | 0,4317 | 26 |
| 635 | Детский сад №2 | Дубравная 28 | 211,5 | 0,2766 | 10 |
| 636 | Тульская 133 к 2 б | Тульская 133 к 2 б | 213,9 | 0,6172 | 26 |
| 637 | Тульская 123 | Тульская 123 | 207,8 | 0,0769 | 10 |
| 638 | П-62 | П-62 | 208,8 | 0,0000 | 10 |
| 639 | Дубравная 25 к 2 | Дубравная 25 к 2 | 205,9 | 0,3300 | 26 |
| 640 | АТЭК | Котельная 2 МКР Ввод №1 | 210,2 | 0,3315 | 10 |
| 641 | АТЭК | Котельная 2 МКР Ввод №2 | 210,6 | 0,3315 | 10 |
| 642 | Дубравная 25 к 1 | Дубравная 25 к 1 | 207,7 | 1,0515 | 42 |
| 643 | Дубравная 25 | Дубравная 25 | 208,2 | 0,4480 | 26 |
| 644 | Дубравная 23 к 2 б | Дубравная 23 к 2 б | 204,7 | 0,4085 | 26 |
| 645 | Дубравная 30 | Дубравная 30 | 209,9 | 0,4503 | 42 |
| 646 | Кулакова 83 | Кулакова 83 | 206,6 | 0,0156 | 10 |
| 647 | Садовая 28 | Садовая 28 | 204,9 | 0,0153 | 10 |
| 648 | Энгельса 57 | Энгельса 57 | 209,6 | 0,0170 | 10 |
| 649 | Энгельса 59 | Энгельса 59 | 209,4 | 0,0173 | 10 |
| 650 | Энгельса 61 | Энгельса 61 | 208,6 | 0,0000 | 10 |
| 651 | Садовая 52/61 | Садовая 52/61 | 208,3 | 0,0153 | 10 |
| 652 | Садовая 50 | Садовая 50 | 208,1 | 0,0170 | 10 |
| 653 | Садовая 53 | Садовая 53 | 207,7 | 0,0156 | 10 |
| 654 | Садовая 51 | Садовая 51 | 207,4 | 0,0156 | 10 |
| 655 | Садовая 48 | Садовая 48 | 207,8 | 0,0146 | 10 |
| 656 | Садовая 46 | Садовая 46 | 207,8 | 0,0153 | 10 |
| 657 | Садовая 49 | Садовая 49 | 207,2 | 0,0074 | 10 |
| 658 | Садовая 47 | Садовая 47 | 206,9 | 0,0153 | 10 |
| 659 | Садовая 44 | Садовая 44 | 207,6 | 0,0146 | 10 |
| 660 | Садовая 40 | Садовая 40 | 207,2 | 0,0153 | 10 |
| 661 | Садовая 42 | Садовая 42 | 207,4 | 0,0146 | 10 |
| 662 | Садовая 45 | Садовая 45 | 206,5 | 0,0205 | 10 |
| 663 | Садовая 43 | Садовая 43 | 206,2 | 0,0153 | 10 |
| 664 | Садовая 36 | Садовая 36 | 206,9 | 0,0153 | 10 |
| 665 | Садовая 41 | Садовая 41 | 205,8 | 0,0146 | 10 |
| 666 | пер. Мельничный 47 | пер. Мельничный 47 | 206,5 | 0,0187 | 10 |
| 667 | Садовая 30 | Садовая 30 | 205,9 | 0,0146 | 10 |
| 668 | Садовая 39/52 | Садовая 39/52 | 205 | 0,0053 | 10 |
| 669 | Садовая 37/51 | Садовая 37/51 | 204,3 | 0,0156 | 10 |
| 670 | Окружная 34/54 | Окружная 34/54 | 203,2 | 0,0146 | 10 |
| 671 | Окружная 27/41 | Окружная 27/41 | 201,8 | 0,0167 | 10 |
| 672 | Окружная 32 | Окружная 32 | 202,7 | 0,0146 | 10 |
| 673 | Окружная 25 | Окружная 25 | 201 | 0,0146 | 10 |
| 674 | Окружная 28 | Окружная 28 | 201,6 | 0,0146 | 10 |
| 675 | Окружная 23 | Окружная 23 | 200,4 | 0,0146 | 10 |
| 676 | пер. Мельничный 55 | пер. Мельничный 48 | 200 | 0,0156 | 10 |
| 677 | Окружная 11/31 | Окружная 11/31 | 203,2 | 0,0302 | 10 |
| 678 | Окружная 36 | Окружная 36 | 203,8 | 0,0000 | 10 |
| 679 | Окружная 38 | Окружная 38 | 204,1 | 0,0146 | 10 |
| 680 | Окружная 33 | Окружная 33 | 203,6 | 0,0178 | 10 |
| 681 | Окружная 35 | Окружная 35 | 204,2 | 0,0146 | 10 |
| 682 | Окружная 40 | Окружная 40 | 204,9 | 0,0146 | 10 |
| 683 | Окружная 42 | Окружная 42 | 205,3 | 0,0000 | 10 |
| 684 | Окружная 44 | Окружная 44 | 205,7 | 0,0146 | 10 |
| 685 | Окружная 37 | Окружная 37 | 204,4 | 0,0146 | 10 |
| 686 | Окружная 39 | Окружная 39 | 204,8 | 0,0167 | 10 |
| 687 | Окружная 41 | Окружная 41 | 205,2 | 0,0167 | 10 |
| 688 | Окружная 46 | Окружная 46 | 205,8 | 0,0156 | 10 |
| 689 | Окружная 43 | Окружная 43 | 205,3 | 0,0000 | 10 |
| 690 | Окружная 45 | Окружная 45 | 205,7 | 0,0146 | 10 |
| 691 | Окружная 48 | Окружная 48 | 206,2 | 0,0000 | 10 |
| 692 | Энгельса 69 | Энгельса 69 | 205,9 | 0,0000 | 10 |
| 693 | Энгельса 67 | Энгельса 67 | 206,6 | 0,0000 | 10 |
| 694 | П-35 | П-35 | 204,2 | 0,0000 | 10 |
| 695 | Энгельса 71 | Энгельса 71 | 204,9 | 0,0000 | 10 |
| 696 | Энгельса 36 | Энгельса 36 | 207,5 | 0,3894 | 26 |
| 697 | Энгельса 65 | Энгельса 65 | 207,5 | 0,0178 | 10 |
| 698 | Садовая 55 | Садовая 55 | 207,8 | 0,0187 | 10 |
| 699 | АТЭК | ЦТП №1 | 209,4 | 3,5193 | 10 |
| 700 | Дубравная 26 | Дубравная 26 | 208,8 | 0,0065 | 14 |
| 701 | Дубравная 28 к 1 | Дубравная 28 к1 | 208,8 | 0,0000 | 10 |
| 702 | Дубравная 26 | Дубравная 26 | 208,5 | 0,0065 | 14 |
| 703 | Садовая 26 | Садовая 26 | 204,3 | 0,0146 | 10 |
| 704 | Садовая 35 | Садовая 35 | 203,5 | 0,0156 | 10 |
| 705 | Дубравная 23 | Дубравная 23 | 206,7 | 0,3991 | 26 |
| 706 | Дубравная 23 к 2а | Дубравная 23 к 2а | 205,7 | 0,4715 | 26 |
| 707 | Дубравная 28 к2 | Дубравная 28 к2 | 210,3 | 0,3099 | 26 |
| 708 | АТЭК | ЦТП №2 | 210,8 | 1,5876 | 10 |
| 709 | Школа №2 | Дубравная 32 | 212,3 | 0,0000 | 10 |
| 710 | Теплица | Дубравная здание-2 | 213,2 | 0,0000 | 10 |
| 711 | Тир | Дубравная здание-1 | 212,6 | 0,0000 | 10 |
| 712 | Гараж | Дубравная здание-2 | 211,8 | 0,0000 | 10 |
| 713 | Г. Короткова 3к3 | Г. Короткова 3к3 | 213,4 | 0,2606 | 26 |
| 714 | Г. Короткова 5 | Г. Короткова 5 | 213,5 | 0,3198 | 26 |
| 715 | Детский сад №28 | Дубравная 32а | 213,4 | 0,0000 | 10 |
| 716 | П-28 | П-28 | 214,2 | 0,0000 | 10 |
| 717 | Г.Короткова 7 | Г.Короткова 7 | 214,6 | 0,8100 | 42 |
| 718 | Тульская 135/2 | Тульская 135/2 | 213,7 | 0,5327 | 26 |
| 719 | Г.Короткова 4 | Г.Короткова 4 | 216,4 | 0,0124 | 14 |
| 720 | П-25 | П-25 | 214,6 | 0,0000 | 10 |
| 721 | Тульская 137 | Тульская 137 | 215,4 | 0,0082 | 10 |
| 722 | Тульская 137б | Тульская 137б | 214,9 | 0,0000 | 10 |
| 723 | П-22 | П-22 | 214,7 | 0,0000 | 10 |
| 724 | Дубравная 40 | Дубравная 40 | 214,3 | 0,3973 | 42 |
| 725 | П-21 | П-21 | 215,2 | 0,0000 | 10 |
| 726 | П-20 | П-20 | 215,1 | 0,0000 | 10 |
| 727 | Г.Короткова 9 | Г.Короткова 9 | 215,1 | 0,2606 | 42 |
| 728 | Дубравная 34 | Дубравная 34 | 211,4 | 0,6198 | 26 |
| 729 | Дубравная 36 | Дубравная 36 | 212,8 | 0,4542 | 26 |
| 730 | Дубравная 38 | Дубравная 38 | 212,5 | 0,5456 | 26 |
| 731 | Тульская 135/1 | Тульская 135/1 | 214 | 1,4480 | 42 |
| 732 | Г.Короткова 3 | Г.Короткова 3 | 214,9 | 0,5843 | 42 |
| 733 | ЗАО "Тандер" Ввод 2 | Г.Короткова 2 | 213,9 | 0,0038 | 14 |
| 734 | ЗАО "Тандер" Ввод 1 | Г.Короткова 2 | 214,7 | 0,1985 | 14 |
| 735 | П-18 | П-18 | 216,6 | 0,0000 | 10 |
| 736 | ООО "Оникс" | ООО "Оникс" | 211,7 | 0,0000 | 10 |
| 737 | Болотова 8 к1 | Болотова 8 к1 | 206 | 0,5132 | 26 |
| 738 | Болотова 8 к2 | Болотова 8 к2 | 205 | 0,7146 | 26 |
| 739 | Болотова 8 к3 | Болотова 8 к3 | 203,5 | 0,4444 | 26 |
| 740 | Болотова 8 к4 | Болотова 8 к4 | 205,1 | 0,6907 | 26 |
| 741 | Болотова 10 к1 | Болотова 10 к1 | 205,5 | 0,5944 | 26 |
| 742 | Детский сад №13 | Болотова 13 | 204,7 | 0,0543 | 18 |
| 743 | МУЗ "Алексинская районная боль | Болотова 12 к1 | 205,2 | 0,4744 | 26 |
| 744 | Болотова 12 к2 | Болотова 12 к2 | 202,8 | 0,5353 | 26 |
| 745 | ООО | ООО | 203,7 | 0,0000 | 10 |
| 746 | Болотова 12к3 | Болотова 12 к3 | 202 | 0,4877 | 26 |
| 747 | Болотова 12 к4 | Болотова 12 к4 | 198,9 | 0,6969 | 30 |
| 748 | Склад запчастей | Склад запчастей | 198,6 | 0,0000 | 10 |
| 749 | Болотова 14 к2 | Болотова 14 к2 | 203,5 | 0,5748 | 26 |
| 750 | Солнечный 2/16 | Солнечный 2/16 | 204,5 | 0,8685 | 26 |
| 751 | Болотова 14 к1 | Болотова 14 к1 | 205,2 | 0,6595 | 26 |
| 752 | Магазин "Алкон" | Солнечный 4 | 203,5 | 0,0038 | 10 |
| 753 | Солнечный 6 | Солнечный 6 | 202,8 | 0,4824 | 26 |
| 754 | ИП "Нотарев",КТОС2 | Солнечный 6к2 | 202,8 | 0,7742 | 26 |
| 755 | АТЭК | Котельная 4 МКР Ввод №1 | 196,6 | 1,1839 | 10 |
| 756 | Административный корпус | Административный корпус | 203,2 | 0,0000 | 10 |
| 757 | АТЭК | Котельная 4 МКР Ввод №2 | 198,5 | 1,1839 | 10 |
| 758 | АТЭК | Котельная 4 МКР Ввод №3 | 197,8 | 1,1839 | 10 |
| 759 | П-7 | П-7 | 200,2 | 0,0000 | 10 |
| 760 | П-6 | П-6 | 198,5 | 0,0000 | 10 |
| 761 | П-5 | П-5 | 198,2 | 0,0000 | 10 |
| 762 | П-4 | П-4 | 198 | 0,0000 | 10 |
| 763 | П-3 | П-3 | 197,3 | 0,0000 | 10 |
| 764 | П-2 | П-2 | 200,4 | 0,0000 | 10 |
| 765 | П-15 | П-15 | 196,1 | 0,0000 | 10 |
| 766 | П-19 | П-19 | 195,3 | 0,0000 | 10 |
| 767 | П-23 | П-23 | 195,8 | 0,0000 | 10 |
| 768 | П-24 | П-24 | 195,7 | 0,0000 | 10 |
| 769 | П-27 | П-27 | 198,4 | 0,0000 | 10 |
| 770 | П-29 | П-29 | 198 | 0,0000 | 10 |
| 771 | П-30 | П-30 | 195,3 | 0,0000 | 10 |
| 772 | П-31 | П-31 | 194,5 | 0,0000 | 10 |
| 773 | П-32 | П-32 | 193,8 | 0,0000 | 10 |
| 774 | ГУ МЧС России по Тульской обла | Болотова 18а | 196,4 | 0,0262 | 14 |
| 775 | ОАО "Алекс.гор. Молочн. Завод" | ОАО "Алекс.гор. Молочн. Завод" | 189,1 | 0,5310 | 10 |
| 776 | П-33 | П-33 | 192,4 | 0,0000 | 10 |
| 777 | П-34 | П-34 | 192,5 | 0,0000 | 10 |
| 778 | ООО Рубин | ООО Рубин | 191,4 | 0,0000 | 10 |
| 779 | ООО Рубин | ООО Рубин | 191,4 | 0,0000 | 10 |
| 780 | ООО Рубин | ООО Рубин | 189,9 | 0,0000 | 10 |
| 781 | Болотова 18 | Болотова 18 | 194,3 | 0,1298 | 14 |
| 782 | ООО "Сфера" | Болотова 18 | 195,2 | 0,1298 | 14 |
| 783 | Болотова 18 | Болотова 18 | 194,1 | 0,1298 | 14 |
| 784 | Болотова 18 | Болотова 18 | 193,4 | 0,1298 | 14 |
| 785 | ГУ МЧС России по Тульской обла | Болотова 18а | 196,4 | 0,0262 | 14 |
| 786 | П-41 | П-41 | 196 | 0,0000 | 10 |
| 787 | ГУ МЧС России по Тульской обла | Болотова 18а | 196,4 | 0,0262 | 14 |
| 788 | Кулакова 41а | Кулакова 41а | 191,3 | 0,0156 | 10 |
| 789 | Кулакова 37а | Кулакова 37а | 188,9 | 0,0146 | 10 |
| 790 | Зеленая 20 | Зеленая 20 | 184,1 | 0,0156 | 10 |
| 791 | Зеленая 18 | Зеленая 18 | 184 | 0,0110 | 10 |
| 792 | Зеленая 7 | Зеленая 7 | 180,9 | 0,0167 | 10 |
| 793 | Зеленая 10 | Зеленая 10 | 181,5 | 0,0146 | 10 |
| 794 | Ввод 1 | Зеленая 3 | 178,6 | 0,0156 | 10 |
| 795 | Ввод 2 | Зеленая 3 | 179,5 | 0,0156 | 10 |
| 796 | Зеленая 28 | Зеленая 28 | 186 | 0,0156 | 10 |
| 797 | Зеленая 8 | Зеленая 8 | 182,5 | 0,0146 | 10 |
| 798 | Смирнова 35а | Смирнова 35а | 188,2 | 0,0146 | 10 |
| 799 | Смирнова 35 | Смирнова 35 | 186,7 | 0,0302 | 10 |
| 800 | П-64 | П-64 | 185,8 | 0,0000 | 10 |
| 801 | Смирнова 38 | Смирнова 38 | 182,8 | 0,0146 | 10 |
| 802 | Смирнова 34 | Смирнова 34 | 191,2 | 0,0146 | 10 |
| 803 | Народный суд | Смирнова 35б | 192,9 | 0,0146 | 10 |
| 804 | Смирнова 40 | Смирнова 40 | 193,6 | 0,0156 | 10 |
| 805 | Смирнова 42 | Смирнова 42 | 194,4 | 0,0170 | 10 |
| 806 | Смирнова 46 | Смирнова 46 | 195,6 | 0,0153 | 10 |
| 807 | Смирнова 44 | Смирнова 44 | 195,2 | 0,0153 | 10 |
| 808 | Смирнова 48а | Смирнова 48а | 196,8 | 0,0078 | 10 |
| 809 | Смирнова 50 | Смирнова 50 | 197,4 | 0,0146 | 10 |
| 810 | Смирнова 52 | Смирнова 52 | 198 | 0,0083 | 10 |
| 811 | Смирнова 54 | Смирнова 54 | 198,5 | 0,0146 | 10 |
| 812 | Тульская 47 | Тульская 47 | 186,3 | 0,0021 | 10 |
| 813 | Тульская 45 | Тульская 45 | 185,5 | 0,0032 | 10 |
| 814 | Тульская 52 | Тульская 52 | 186,2 | 0,0032 | 10 |
| 815 | Тульская 50 | Тульская 50 | 185,3 | 0,0011 | 10 |
| 816 | Тульская 74а | Тульская 74а | 195,4 | 0,0000 | 10 |
| 817 | Тульская 70 | Тульская 70 | 194,2 | 0,0000 | 10 |
| 818 | Тульская 68 | Тульская 68 | 193,5 | 0,0000 | 10 |
| 819 | Тульская 54а | Тульская 54а | 188,1 | 0,0011 | 10 |
| 820 | Тульская 56 | Тульская 56 | 188,6 | 0,0021 | 10 |
| 821 | Тульская 56а | Тульская 56а | 189,1 | 0,0011 | 10 |
| 822 | Тульская 60 | Тульская 60 | 189,9 | 0,0011 | 10 |
| 823 | Тульская 62 | Тульская 62 | 190,8 | 0,0042 | 10 |
| 824 | Тульская 60а | Тульская 60а | 190,5 | 0,0011 | 10 |
| 825 | Тульская 63 | Тульская 63 | 192 | 0,0011 | 10 |
| 826 | Тульская 66 | Тульская 66 | 192,8 | 0,0011 | 10 |
| 827 | Тульская 65 к 2 | Тульская 65 к 2 | 193,2 | 0,0000 | 10 |
| 828 | Тульская 81 к 2 | Тульская 81 к 2 | 197,4 | 0,0011 | 10 |
| 829 | Тульская 81 | Тульская 81 | 197,2 | 0,0021 | 10 |
| 830 | Тульская 75 | Тульская 75 | 195,9 | 0,0000 | 10 |
| 831 | Тульская 64 | Тульская 64 | 192,1 | 0,0011 | 10 |
| 832 | Тульская 65 | Тульская 65 | 193,1 | 0,0011 | 10 |
| 833 | Тульская 71 | Тульская 71 | 194,6 | 0,0000 | 10 |
| 834 | Тульская 83 | Тульская 83 | 197,9 | 0,0042 | 10 |
| 835 | Тульская 89 | Тульская 89 | 196,8 | 0,0000 | 10 |
| 836 | Тульская 73 | Тульская 73 | 195,3 | 0,0021 | 10 |
| 837 | Тульская 77 | Тульская 77 | 196,3 | 0,0053 | 10 |
| 838 | Тульская 69 | Тульская 69 | 194 | 0,0000 | 10 |
| 839 | Тульская 67 | Тульская 67 | 193,4 | 0,0000 | 10 |
| 840 | Тульская 61 | Тульская 61 | 191,2 | 0,0000 | 10 |
| 841 | Тульская 59 | Тульская 59 | 190,7 | 0,0011 | 10 |
| 842 | Тульская 57 | Тульская 57 | 190,5 | 0,0053 | 10 |
| 843 | Тульская 55 | Тульская 55 | 189,2 | 0,0000 | 10 |
| 844 | Тульская 51 к2 | Тульская 51 к2 | 188,4 | 0,0000 | 10 |
| 845 | Тульская 51 | Тульская 51 | 188,2 | 0,0000 | 10 |
| 846 | Тульская 49 | Тульская 49 | 187,5 | 0,0042 | 10 |
| 847 | Тульская 53 | Тульская 53 | 189,4 | 0,0423 | 10 |
| 848 | Зеленая 5 | Зеленая 5 | 180,5 | 0,0000 | 10 |
| 849 | пер.Кузнечный здание-5 | пер.Кузнечный здание-5 | 188,4 | 0,0000 | 10 |
| 850 | пер.Кузнечный здание-6 | пер.Кузнечный здание-6 | 188,3 | 0,0000 | 10 |
| 851 | пер.Кузнечный здание-4 | пер.Кузнечный здание-4 | 188,1 | 0,0000 | 10 |
| 852 | П-67 | П-67 | 192,2 | 0,0000 | 10 |
| 853 | Ломоносова 14 | Ломоносова 14 | 193,7 | 0,0011 | 10 |
| 854 | Ломоносова 16 | Ломоносова 16 | 193,3 | 0,0011 | 10 |
| 855 | Ломоносова 18 | Ломоносова 18 | 193,3 | 0,0011 | 10 |
| 856 | Ломоносова 20 | Ломоносова 20 | 192,8 | 0,0021 | 10 |
| 857 | Ломоносова 22 | Ломоносова 22 | 191,9 | 0,0021 | 10 |
| 858 | Ломоносова 26 | Ломоносова 26 | 190,1 | 0,0011 | 10 |
| 859 | Ломоносова 28 | Ломоносова 28 | 189,5 | 0,0000 | 10 |
| 860 | П-68 | П-68 | 193,8 | 0,0000 | 10 |
| 861 | Ломоносова 35 | Ломоносова 35 | 194,3 | 0,0011 | 10 |
| 862 | Ломоносова 33 | Ломоносова 33 | 194,7 | 0,0011 | 10 |
| 863 | Ломоносова 29 | Ломоносова 29 | 195,3 | 0,0021 | 10 |
| 864 | Ломоносова 27 | Ломоносова 27 | 195,6 | 0,0000 | 10 |
| 865 | Ломоносова 23 | Ломоносова 23 | 195,6 | 0,0042 | 10 |
| 866 | Ломоносова 19 | Ломоносова 19 | 196 | 0,0021 | 10 |
| 867 | Ломоносова 31 | Ломоносова 31 | 196,1 | 0,0000 | 10 |
| 868 | Ломоносова 15/3 | Ломоносова 15/3 | 197,1 | 0,0035 | 10 |
| 869 | МРЭУ | Кутузова 7а | 198,8 | 0,0042 | 10 |
| 870 | Лермонтова 12 | Лермонтова 12 | 183,9 | 0,0146 | 10 |
| 871 | Ломоносова 30 | Ломоносова 30 | 187 | 0,0000 | 10 |
| 872 | Лермонтова 11 | Лермонтова 11 | 187 | 0,0146 | 10 |
| 873 | Ломоносова 12/6 | Ломоносова 12/6 | 194,3 | 0,0011 | 10 |
| 874 | Лермонтова 1/2 | Лермонтова 1/2 | 191 | 0,0187 | 10 |
| 875 | Лермонтова 2 | Лермонтова 2 | 190,5 | 0,0000 | 10 |
| 876 | Лермонтова 3 | Лермонтова 3 | 190,2 | 0,0205 | 10 |
| 877 | Лермонтова 4 | Лермонтова 4 | 189,8 | 0,0153 | 10 |
| 878 | Лермонтова 5 | Лермонтова 5 | 189,8 | 0,0153 | 10 |
| 879 | Лермонтова 6 | Лермонтова 6 | 189,5 | 0,0170 | 10 |
| 880 | Лермонтова 7 | Лермонтова 7 | 189,1 | 0,0139 | 10 |
| 881 | Лермонтова 8 | Лермонтова 8 | 188,8 | 0,0156 | 10 |
| 882 | Лермонтова 9 | Лермонтова 9 | 188,6 | 0,0187 | 10 |
| 883 | Лермонтова 10 | Лермонтова 10 | 188,2 | 0,0146 | 10 |
| 884 | Тульская 136Д | Тульская 136Д | 210,9 | 0,0000 | 10 |
| 885 | Тульская 136/2 | Тульская 136/2 | 212,1 | 0,5801 | 42 |
| 886 | Тульская 138/1 | Тульская 138/1 | 212,2 | 0,5149 | 42 |
| 887 | Тульская 138 | Тульская 138 | 213 | 0,9562 | 42 |
| 888 | Комсомольская 30 | Комсомольская 30 | 203,2 | 0,0021 | 10 |
| 889 | Комсомольская 32/2 | Комсомольская 32/2 | 203,1 | 0,0021 | 10 |
| 890 | Комсомольская 34/11 | Комсомольская 34/11 | 202,5 | 0,0042 | 10 |
| 891 | пер. Кольцевой 7 | пер. Кольцевой 7 | 200,9 | 0,0011 | 10 |
| 892 | пер. Кольцевой 5 | пер. Кольцевой 5 | 201,2 | 0,0021 | 10 |
| 893 | Б.Хмельницкого 7 | Б.Хмельницкого 29 | 199,9 | 0,0017 | 10 |
| 894 | Б.Хмельницкого 9 | Б.Хмельницкого 7 | 200,3 | 0,0000 | 10 |
| 895 | Б.Хмельницкого 11 | Б.Хмельницкого 11 | 200,7 | 0,0095 | 10 |
| 896 | Б.Хмельницкого 13 | Б.Хмельницкого 13 | 200,9 | 0,0053 | 10 |
| 897 | Обобщенный потребитель п/к Б.Хмельницкого | Обобщенный потребитель п/к Б.Хмельницкого | 200,3 | 0,0321 | 10 |
| 898 | Б.Хмельницкого 18 | Б.Хмельницкого 18 | 200,8 | 0,0011 | 10 |
| 899 | Б.Хмельницкого 20 | Б.Хмельницкого 20 | 201 | 0,0011 | 10 |
| 900 | Б.Хмельницкого 15 | Б.Хмельницкого 15 | 201,3 | 0,0021 | 10 |
| 901 | Б.Хмельницкого 17 | Б.Хмельницкого 17 | 201,4 | 0,0042 | 10 |
| 902 | Б.Хмельницкого 19 | Б.Хмельницкого 19 | 201,8 | 0,0011 | 10 |
| 903 | Б.Хмельницкого 21 | Б.Хмельницкого 21 | 202,1 | 0,0011 | 10 |
| 904 | Б.Хмельницкого 24 | Б.Хмельницкого 24 | 201,5 | 0,0011 | 10 |
| 905 | Б.Хмельницкого 22 | Б.Хмельницкого 22 | 201,4 | 0,0021 | 10 |
| 906 | Б. Хмельницкого 27 | Б. Хмельницкого 27 | 202,2 | 0,0011 | 10 |
| 907 | Б.Хмельницкого 25 | Б.Хмельницкого 25 | 202,2 | 0,0011 | 10 |
| 908 | Б.Хмельницкого 26 | Б.Хмельницкого 26 | 201,7 | 0,0011 | 10 |
| 909 | Б.Хмельницкого 28 | Б.Хмельницкого 28 | 201,8 | 0,0035 | 10 |
| 910 | Б.Хмельницкого 30 | Б.Хмельницкого 30 | 201,8 | 0,0070 | 10 |
| 911 | Гайдара 32 | Гайдара 32 | 201,7 | 0,0000 | 10 |
| 912 | Гайдара 7 | Гайдара 7 | 202,2 | 0,0000 | 10 |
| 913 | Гайдара 3 | Гайдара 3 | 200,8 | 0,0035 | 10 |
| 914 | Гайдара 25к1 | Гайдара 25к1 | 200 | 0,0043 | 10 |
| 915 | Шевченко 27/2 | Шевченко 27/2 | 199,9 | 0,0017 | 10 |
| 916 | Гайдара 4к2 | Гайдара 4к2 | 200,5 | 0,0000 | 10 |
| 917 | Гайдара 9 | Гайдара 9 | 202,3 | 0,0095 | 10 |
| 918 | Гайдара 11 | Гайдара 11 | 202,7 | 0,0017 | 10 |
| 919 | Обобщенный потребитель Комсомольская | Обобщенный потребитель Комсомольская | 204,5 | 0,0102 | 10 |
| 920 | Энгельса 12 | Энгельса 12 | 202,2 | 0,0156 | 10 |
| 921 | Тульская 134 к 2 | Тульская 134 к 2 | 209,3 | 0,2380 | 26 |
| 922 | Энгельса 6 | Энгельса 6 | 200,1 | 0,0146 | 10 |
| 923 | Энгельса 13 | Энгельса 13 | 204,8 | 0,0087 | 10 |
| 924 | Шиномонтаж | Шиномонтаж | 208,3 | 0,0000 | 10 |
| 925 | пер.Кольцевой 2 | пер.Кольцевой 2 | 201,8 | 0,0011 | 10 |
| 926 | Медведка здание-1 | Медведка здание-1 | 201 | 0,0000 | 10 |
| 927 | Комсомольская 26 | Комсомольская 26 | 203,2 | 0,0035 | 10 |
| 928 | Комсомольская 28 | Комсомольская 28 | 203,2 | 0,0011 | 10 |
| 929 | пер. Кольцевой 3 | пер. Кольцевой 3 | 201,7 | 0,0011 | 10 |
| 930 | пер. Кольцевой 1 | пер. Кольцевой 1 | 201,8 | 0,0021 | 10 |
| 931 | Тубсанаторий | Тубсанаторий | 141 | 0,2984 | 10 |
| 932 | ЦРБ Гастритное отделение | Санаторная 15 | 163,6 | 0,5722 | 14 |
| 933 | Санаторная 15а | Санаторная 15а | 165,3 | 0,0017 | 10 |
| 934 | Санаторная 15б | Санаторная 15б | 165,5 | 0,0017 | 10 |
| 935 | Снегирева 85 | Снегирева 85 | 175,5 | 0,0005 | 10 |
| 936 | Снегирева 56 | Снегирева 56 | 167,5 | 0,0035 | 10 |
| 937 | Снегирева 52 | Снегирева 52 | 167,3 | 0,0139 | 10 |
| 938 | Снегирева 33 | Снегирева 33 | 162,7 | 0,0000 | 10 |
| 939 | Снегирева 31 | Снегирева 31 | 162,3 | 0,0028 | 10 |
| 940 | Снегирева 29 | Снегирева 29 | 160,9 | 0,0000 | 10 |
| 941 | Снегирева здание-1 | Снегирева здание-1 | 157,3 | 0,0000 | 10 |
| 942 | Снегирева 32 | Снегирева 32 | 156,9 | 0,0000 | 10 |
| 943 | Снегирева 34 | Снегирева 34 | 158,8 | 0,0000 | 10 |
| 944 | Снегирева 28 | Снегирева 28 | 153,9 | 0,0000 | 10 |
| 945 | Снегирева 26 | Снегирева 26 | 152,2 | 0,0000 | 10 |
| 946 | Снегирева 22 | Снегирева 22 | 148,8 | 0,0017 | 10 |
| 947 | Снегирева 16 | Снегирева 16 | 145,9 | 0,0000 | 10 |
| 948 | Снегирева 20 | Снегирева 20 | 147,7 | 0,0080 | 10 |
| 949 | Снегирева 18 | Снегирева 18 | 146,7 | 0,0000 | 10 |
| 950 | Снегирева 25 | Снегирева 25 | 153 | 0,0000 | 10 |
| 951 | Снегирева 23 | Снегирева 23 | 151,1 | 0,0017 | 10 |
| 952 | Снегирева 21 | Снегирева 21 | 149,8 | 0,0052 | 10 |
| 953 | Снегирева 12 | Снегирева 12 | 145,4 | 0,0011 | 10 |
| 954 | Санаторная 24 | Санаторная 24 | 149,8 | 0,0000 | 10 |
| 955 | Санаторная 22 | Санаторная 22 | 147,8 | 0,0000 | 10 |
| 956 | Санаторная 20 | Санаторная 20 | 146,2 | 0,0042 | 10 |
| 957 | Санаторная 28 | Санаторная 28 | 152,9 | 0,0000 | 10 |
| 958 | Санаторная 32 | Санаторная 32 | 158,2 | 0,0000 | 10 |
| 959 | Санаторная 30 | Санаторная 30 | 155,3 | 0,0035 | 10 |
| 960 | Санаторная 36 | Санаторная 36 | 162,2 | 0,0032 | 10 |
| 961 | Санаторная 34 | Санаторная 34 | 160,1 | 0,0011 | 10 |
| 962 | Марии Поливановой 32 | Марии Поливановой 32 | 145,7 | 0,0017 | 10 |
| 963 | Марии Поливановой 28 | Марии Поливановой 28 | 146,5 | 0,0035 | 10 |
| 964 | Марии Поливановой 26 | Марии Поливановой 26 | 146,9 | 0,0000 | 10 |
| 965 | Марии Поливановой 24 | Марии Поливановой 24 | 147,4 | 0,0000 | 10 |
| 966 | Марии Поливановой 22 | Марии Поливановой 22 | 148,1 | 0,0000 | 10 |
| 967 | Марии Поливановой 20 | Марии Поливановой 20 | 148,5 | 0,0017 | 10 |
| 968 | Марии Поливановой 18 | Марии Поливановой 18 | 149,2 | 0,0098 | 10 |
| 969 | Марии Поливановой 16 | Марии Поливановой 16 | 149,6 | 0,0052 | 10 |
| 970 | Марии Поливановой 14 | Марии Поливановой 14 | 150,7 | 0,0064 | 10 |
| 971 | Марии Поливановой 12 | Марии Поливановой 12 | 151,8 | 0,0000 | 10 |
| 972 | Марии Поливановой 10 | Марии Поливановой 10 | 152,6 | 0,0070 | 10 |
| 973 | Марии Поливановой 6 | Марии Поливановой 6 | 153,9 | 0,0017 | 10 |
| 974 | Марии Поливановой 4 | Марии Поливановой 4 | 155,2 | 0,0017 | 10 |
| 975 | Марии Поливановой 9 | Марии Поливановой 9 | 154,8 | 0,0011 | 10 |
| 976 | Обобщенный потребитель Больничный | Обобщенный потребитель Больничный | 159 | 0,0312 | 10 |
| 977 | Марии Поливановой 11 | Марии Поливановой 11 | 153,2 | 0,0042 | 10 |
| 978 | Марии Поливановой 13 | Марии Поливановой 13 | 152 | 0,0064 | 10 |
| 979 | Марии Поливановой 15 | Марии Поливановой 15 | 150,9 | 0,0011 | 10 |
| 980 | Марии Поливановой 17 | Марии Поливановой 17 | 149,7 | 0,0021 | 10 |
| 981 | Марии Поливановой 19 | Марии Поливановой 19 | 148,5 | 0,0021 | 10 |
| 982 | Марии Поливановой 21 | Марии Поливановой 21 | 148 | 0,0017 | 10 |
| 983 | Марии Поливановой 23 | Марии Поливановой 23 | 147,5 | 0,0011 | 10 |
| 984 | Марии Поливановой 27 | Марии Поливановой 27 | 147 | 0,0021 | 10 |
| 985 | Марии Поливановой 29 | Марии Поливановой 29 | 146,4 | 0,0011 | 10 |
| 986 | пер.Марии Поливановой здание-2 | пер.Марии Поливановой здание-2 | 147,2 | 0,0000 | 10 |
| 987 | Марии Поливановой 25 | Марии Поливановой 25 | 147,6 | 0,0053 | 10 |
| 988 | Радбуржская здание-2 | Радбуржская здание-2 | 147,6 | 0,0000 | 10 |
| 989 | Радбуржская 17 | Радбуржская 17 | 147,4 | 0,0021 | 10 |
| 990 | Радбуржская 19 | Радбуржская 19 | 147 | 0,0112 | 14 |
| 991 | Радбуржская 21 | Радбуржская 21 | 147,5 | 0,0000 | 10 |
| 992 | Ср. Приокская 10 | Ср. Приокская 10 | 145,5 | 0,0011 | 10 |
| 993 | Ср. Приокская 8 | Ср. Приокская 8 | 145,8 | 0,0053 | 10 |
| 994 | Ср. Приокская 6 | Ср. Приокская 6 | 145,6 | 0,0014 | 10 |
| 995 | Ср. Приокская 4 | Ср. Приокская 4 | 145,4 | 0,0000 | 10 |
| 996 | Ср. Приокская 2 | Ср. Приокская 2 | 145,3 | 0,0000 | 10 |
| 997 | Радбуржская 14 | Радбуржская 14 | 147,3 | 0,0021 | 10 |
| 998 | Радбуржская 12а | Радбуржская 12а | 147,1 | 0,0011 | 10 |
| 999 | Радбуржская 12 | Радбуржская 12 | 146,5 | 0,0053 | 10 |
| 1000 | Радбуржская 7 | Радбуржская 7 | 146,5 | 0,0000 | 10 |
| 1001 | Радбуржская 9 | Радбуржская 9 | 147,2 | 0,0252 | 10 |
| 1002 | Радбуржская 11 | Радбуржская 11 | 147,4 | 0,0073 | 10 |
| 1003 | Радбуржская 13 | Радбуржская 13 | 147,6 | 0,0106 | 10 |
| 1004 | Радбуржская 23 | Радбуржская 23 | 149,3 | 0,0053 | 10 |
| 1005 | Радбуржская 25 | Радбуржская 25 | 151,1 | 0,0064 | 10 |
| 1006 | Радбуржская 27 | Радбуржская 27 | 153,5 | 0,0000 | 10 |
| 1007 | Радбуржская 29 | Радбуржская 29 | 155,3 | 0,0068 | 10 |
| 1008 | Радбуржская 29 | Радбуржская 29 | 156,4 | 0,0068 | 10 |
| 1009 | Радбуржская 31 | Радбуржская 31 | 157,7 | 0,0053 | 10 |
| 1010 | Радбуржская 33 | Радбуржская 33 | 158,9 | 0,0032 | 10 |
| 1011 | Радбуржская 35 | Радбуржская 35 | 160 | 0,0021 | 10 |
| 1012 | Радбуржская 20 | Радбуржская 20 | 150,1 | 0,0042 | 10 |
| 1013 | Радбуржская 22 | Радбуржская 22 | 152,2 | 0,0000 | 10 |
| 1014 | Радбуржская 24 | Радбуржская 24 | 154 | 0,0000 | 10 |
| 1015 | Радбуржская 26 | Радбуржская 26 | 155,8 | 0,0000 | 10 |
| 1016 | Радбуржская 30 | Радбуржская 30 | 158,7 | 0,0021 | 10 |
| 1017 | Швейная фабрика | Радбуржская 45 | 164,3 | 0,0000 | 10 |
| 1018 | Стройматериалы | Радбуржская 43 | 163,5 | 0,0572 | 14 |
| 1019 | Радбуржская здание-1 | Радбуржская здание-1 | 163,9 | 0,0000 | 10 |
| 1020 | Радбуржская здание-3 | Радбуржская здание-3 | 164,1 | 0,0000 | 10 |
| 1021 | Радбуржская 49 | Радбуржская 49 | 165 | 0,0038 | 10 |
| 1022 | Радбуржская 48 | Радбуржская 48 | 164,2 | 0,0011 | 10 |
| 1023 | Радбуржская 51 | Радбуржская 51 | 165,6 | 0,0011 | 10 |
| 1024 | Радбуржская 53 | Радбуржская 53 | 165,6 | 0,0000 | 10 |
| 1025 | Радбуржская 59 | Радбуржская 59 | 166,4 | 0,0032 | 10 |
| 1026 | Радбуржская 58 | Радбуржская 58 | 166,6 | 0,0000 | 10 |
| 1027 | Радбуржская 63 | Радбуржская 63 | 167,2 | 0,0021 | 10 |
| 1028 | Радбуржская 65 | Радбуржская 65 | 167,6 | 0,0042 | 10 |
| 1029 | Радбуржская 67 | Радбуржская 67 | 167,6 | 0,0000 | 10 |
| 1030 | Радбуржская 73 | Радбуржская 73 | 168,3 | 0,0000 | 10 |
| 1031 | Радбуржская 71 | Радбуржская 71 | 168,1 | 0,0021 | 10 |
| 1032 | Радбуржская 79 | Радбуржская 79 | 168,6 | 0,0042 | 10 |
| 1033 | Радбуржская 81 | Радбуржская 81 | 168,8 | 0,0032 | 10 |
| 1034 | Радбуржская 83 | Радбуржская 83 | 169,1 | 0,0011 | 10 |
| 1035 | Радбуржская 74 | Радбуржская 74 | 171,3 | 0,0000 | 10 |
| 1036 | Радбуржская 76 | Радбуржская 76 | 172,2 | 0,0000 | 10 |
| 1037 | Радбуржская 93 | Радбуржская 93 | 172,2 | 0,0000 | 10 |
| 1038 | Радбуржская 95 | Радбуржская 95 | 172,7 | 0,0000 | 10 |
| 1039 | Радбуржская 95а | Радбуржская 95а | 172,9 | 0,0000 | 10 |
| 1040 | Радбуржская 97 | Радбуржская 97 | 173,5 | 0,0000 | 10 |
| 1041 | Радбуржская 99 | Радбуржская 99 | 174,8 | 0,0011 | 10 |
| 1042 | Радбуржская 90 | Радбуржская 90 | 179,2 | 0,0032 | 10 |
| 1043 | Радбуржская 107а | Радбуржская 107а | 177,8 | 0,0000 | 10 |
| 1044 | Радбуржская 109 | Радбуржская 109 | 178,5 | 0,0011 | 10 |
| 1045 | Радбуржская 113 | Радбуржская 113 | 181,3 | 0,0000 | 10 |
| 1046 | Радбуржская 119 | Радбуржская 119 | 184,5 | 0,0000 | 10 |
| 1047 | Радбуржская 123 | Радбуржская 123 | 186 | 0,0011 | 10 |
| 1048 | Радбуржская 127 | Радбуржская 127 | 187,4 | 0,0011 | 10 |
| 1049 | Радбуржская 135 | Радбуржская 135 | 188,8 | 0,0011 | 10 |
| 1050 | Радбуржская 133 | Радбуржская 133 | 188,6 | 0,0000 | 10 |
| 1051 | Контора АДРСУ | Контора АДРСУ | 189,4 | 0,0000 | 10 |
| 1052 | Радбуржская 129 | Радбуржская 129 | 188,1 | 0,0042 | 10 |
| 1053 | Радбуржская 102 | Радбуржская 102 | 186 | 0,0000 | 10 |
| 1054 | Радбуржская 106 | Радбуржская 106 | 187,2 | 0,0021 | 10 |
| 1055 | Лесная 14 | Лесная 14 | 188,8 | 0,0025 | 10 |
| 1056 | Лесная 4 | Лесная 4 | 186,5 | 0,0212 | 10 |
| 1057 | Лесная 6 | Лесная 6 | 186,9 | 0,0000 | 10 |
| 1058 | Лесная 8 | Лесная 8 | 188,2 | 0,0000 | 10 |
| 1059 | Лесная здание-3 | Лесная здание-3 | 189,4 | 0,0000 | 10 |
| 1060 | Лесная 12 | Лесная 12 | 188,8 | 0,0053 | 10 |
| 1061 | Лесная 13 | Лесная 13 | 187,7 | 0,0053 | 10 |
| 1062 | Лесная 9 | Лесная 9 | 188,1 | 0,0000 | 10 |
| 1063 | Лесная 9 | Лесная 9 | 187,9 | 0,0000 | 10 |
| 1064 | Лесная 5 | Лесная 5 | 186,1 | 0,0042 | 10 |
| 1065 | Лесная 3 | Лесная 3 | 185 | 0,0138 | 10 |
| 1066 | Ульяны Громовой 14 | Ульяны Громовой 14 | 185,8 | 0,0011 | 10 |
| 1067 | Ульяны Громовой 12 | Ульяны Громовой 12 | 186 | 0,0032 | 10 |
| 1068 | Ульяны Громовой 11 | Ульяны Громовой 11 | 184 | 0,0000 | 10 |
| 1069 | Ульяны Громовой 9 | Ульяны Громовой 9 | 184,1 | 0,0021 | 10 |
| 1070 | Ульяны Громовой 10 | Ульяны Громовой 10 | 185,9 | 0,0011 | 10 |
| 1071 | Ульяны Громовой 7 | Ульяны Громовой 7 | 183,6 | 0,0000 | 10 |
| 1072 | Ульяны Громовой 8 | Ульяны Громовой 8 | 185 | 0,0032 | 10 |
| 1073 | Ульяны Громовой 5 | Ульяны Громовой 5 | 182,2 | 0,0042 | 10 |
| 1074 | Ульяны Громовой 6 | Ульяны Громовой 6 | 183,6 | 0,0000 | 10 |
| 1075 | Ульяны Громовой 3 | Ульяны Громовой 3 | 181,1 | 0,0000 | 10 |
| 1076 | Ульяны Громовой 4 | Ульяны Громовой 4 | 182,7 | 0,0011 | 10 |
| 1077 | Донская 23 | Донская 23 | 181,2 | 0,0021 | 10 |
| 1078 | Донская 22 | Донская 22 | 179,9 | 0,0021 | 10 |
| 1079 | Донская 27 | Донская 27 | 182,2 | 0,0000 | 10 |
| 1080 | Донская 13 | Донская 13 | 173,5 | 0,0042 | 10 |
| 1081 | пер.Лесной 1 | пер.Лесной 1 | 173,5 | 0,0085 | 10 |
| 1082 | пер.Лесной 13 | пер.Лесной 13 | 175,1 | 0,0053 | 10 |
| 1083 | пер.Лесной 3 | пер.Лесной 3 | 176,9 | 0,0000 | 10 |
| 1084 | пер.Лесной 5 | пер.Лесной 5 | 177,8 | 0,0000 | 10 |
| 1085 | пер.Лесной 12 | пер.Лесной 12 | 178,9 | 0,0000 | 10 |
| 1086 | Донская 4 | Донская 4 | 170,3 | 0,0011 | 10 |
| 1087 | пер.Снегиревский 6 | пер.Снегиревский 6 | 170,3 | 0,0000 | 10 |
| 1088 | пер.Снегиревский 7 | пер.Снегиревский 7 | 169,9 | 0,0021 | 10 |
| 1089 | пер.Снегиревский 5 | пер.Снегиревский 5 | 170,4 | 0,0011 | 10 |
| 1090 | пер.Снегиревский 3 | пер.Снегиревский 3 | 170,6 | 0,0021 | 10 |
| 1091 | Обобщенный потребитель Пионерский п/к | Обобщенный потребитель Пионерский п/к | 167,7 | 0,0228 | 10 |
| 1092 | Энгельса 34 | Энгельса 34 | 209,7 | 0,4503 | 26 |
| 1093 | Тульская 131к2 | Тульская 131к2 | 213,2 | 0,0037 | 14 |
| 1094 | Тульская 133/2а | Тульская 133/2а | 212,8 | 0,0016 | 10 |
| 1095 | Энгельса 28 к 2 | Энгельса 28 к 2 | 212,7 | 0,4670 | 26 |
| 1096 | Тульская 131 | Тульская 131 | 214,1 | 0,9034 | 42 |
| 1097 | Сотовая связь | Сотовая связь | 213,4 | 0,0000 | 10 |
| 1098 | ТЦ Комсомольский | Тульская 135 | 213,2 | 0,4635 | 42 |
| 1099 | пер. Б.Хмельницкого здание-8 | пер. Б.Хмельницкого здание-8 | 201,8 | 0,0000 | 10 |
| 1100 | пер. Б.Хмельницкого здание-6 | пер. Б.Хмельницкого здание-6 | 202,4 | 0,0000 | 10 |
| 1101 | пер. Б.Хмельницкого здание-3 | пер. Б.Хмельницкого здание-3 | 201,8 | 0,0000 | 10 |
| 1102 | пер. Б.Хмельницкого здание-2 | пер. Б.Хмельницкого здание-2 | 202,4 | 0,0000 | 10 |
| 1103 | пер. Б.Хмельницкого здание-1 | пер. Б.Хмельницкого здание-1 | 201,8 | 0,0000 | 10 |
| 1104 | пер. Б.Хмельницкого здание-4 | пер. Б.Хмельницкого здание-4 | 202,4 | 0,0000 | 10 |
| 1105 | пер. Б.Хмельницкого здание-7 | пер. Б.Хмельницкого здание-7 | 201,8 | 0,0000 | 10 |
| 1106 | Гайдара 1 | Гайдара 1 | 202,3 | 0,0016 | 10 |
| 1107 | Гайдара 2 | Гайдара 2 | 201,8 | 0,0021 | 10 |
| 1108 | Гайдара 34 | Гайдара 34 | 203,4 | 0,0000 | 10 |
| 1109 | Кутузова 38 | Кутузова 38 | 203,7 | 0,0052 | 10 |
| 1110 | Кутузова 36 | Кутузова 36 | 203,6 | 0,0017 | 10 |
| 1111 | пер. Б.Хмельницкого 5 | пер. Б.Хмельницкого 5 | 200,3 | 0,0011 | 10 |
| 1112 | пер. Б.Хмельницкого 6 | пер. Б.Хмельницкого 6 | 199,7 | 0,0085 | 10 |
| 1113 | пер. Б.Хмельницкого 7 | пер. Б.Хмельницкого 7 | 199,9 | 0,0042 | 10 |
| 1114 | пер. Б.Хмельницкого 8 | пер. Б.Хмельницкого 8 | 199,2 | 0,0042 | 10 |
| 1115 | пер. Б.Хмельницкого 3 | пер. Б.Хмельницкого 3 | 200,6 | 0,0011 | 10 |
| 1116 | пер. Б.Хмельницкого 4 | пер. Б.Хмельницкого 4 | 200,2 | 0,0000 | 10 |
| 1117 | Гайдара 6/1 | Гайдара 6/1 | 201,1 | 0,0016 | 10 |
| 1118 | Гайдара 8 | Гайдара 8 | 201,4 | 0,0011 | 10 |
| 1119 | Шевченко 29 | Шевченко 29 | 199,4 | 0,0035 | 10 |
| 1120 | Шевченко 31 | Шевченко 31 | 198,9 | 0,0032 | 10 |
| 1121 | Растворный узел | Растворный узел | 193,1 | 0,0000 | 10 |
| 1122 | Ломоносова 40 | Ломоносова 40 | 184,4 | 0,0021 | 10 |
| 1123 | Ломоносова 40а | Ломоносова 40а | 183,6 | 0,0021 | 10 |
| 1124 | Ломоносова 42 | Ломоносова 42 | 182,7 | 0,0011 | 10 |
| 1125 | Ломоносова 44 | Ломоносова 44 | 182,2 | 0,0074 | 10 |
| 1126 | Ломоносова 46 | Ломоносова 46 | 181,8 | 0,0064 | 10 |
| 1127 | Ломоносова 48 | Ломоносова 48 | 181,1 | 0,0042 | 10 |
| 1128 | Ломоносова 50 | Ломоносова 50 | 180,5 | 0,0032 | 10 |
| 1129 | Ломоносова 52 | Ломоносова 52 | 179,4 | 0,0021 | 10 |
| 1130 | Ломоносова 54 | Ломоносова 54 | 178,7 | 0,0000 | 10 |
| 1131 | Ломоносова 39 | Ломоносова 39 | 192,2 | 0,0070 | 10 |
| 1132 | Ломоносова 41 | Ломоносова 41 | 190,3 | 0,0070 | 10 |
| 1133 | Ломоносова 43 | Ломоносова 43 | 189,5 | 0,0090 | 14 |
| 1134 | Ломоносова 45 | Ломоносова 45 | 189,9 | 0,0042 | 10 |
| 1135 | Ломоносова 47 | Ломоносова 47 | 189,1 | 0,0021 | 10 |
| 1136 | Ломоносова 53 | Ломоносова 53 | 186,5 | 0,0011 | 10 |
| 1137 | Ломоносова 51 | Ломоносова 51 | 187,4 | 0,0000 | 10 |
| 1138 | Ломоносова 49 | Ломоносова 49 | 188,2 | 0,0042 | 10 |
| 1139 | Обобщенный потребитель "Рублевка" | Обобщенный потребитель "Рублевка" | 195 | 0,0000 | 10 |
| 1140 | АТЭК | Контора АДРСУ | 178,2 | 0,0000 | 10 |
| 1141 | Контора АДРСУ | Ломоносова 55 | 178,4 | 0,0032 | 10 |
| 1142 | Шевченко 23 | Шевченко 23 | 199,9 | 0,0017 | 10 |
| 1143 | Шевченко 21 | Шевченко 21 | 199,8 | 0,0035 | 10 |
| 1144 | Шевченко 19 | Шевченко 19 | 199,7 | 0,0070 | 10 |
| 1145 | Шевченко 17 | Шевченко 17 | 199,5 | 0,0017 | 10 |
| 1146 | Шевченко 15 | Шевченко 15 | 199,3 | 0,0000 | 10 |
| 1147 | Шевченко 13 | Шевченко 13 | 199 | 0,0035 | 10 |
| 1148 | Шевченко 11 | Шевченко 11 | 198,8 | 0,0035 | 10 |
| 1149 | Шевченко 9 | Шевченко 9 | 198,4 | 0,0000 | 10 |
| 1150 | Шевченко 7 | Шевченко 7 | 198 | 0,0021 | 10 |
| 1151 | Шевченко 5 | Шевченко 5 | 197,6 | 0,0174 | 10 |
| 1152 | Шевченко 5а | Шевченко 5а | 195,9 | 0,0017 | 10 |
| 1153 | П-181 | П-181 | 194,5 | 0,0000 | 10 |
| 1154 | Б. Хмельницкого 1/12 | Б. Хмельницкого 1/12 | 199,5 | 0,0035 | 10 |
| 1155 | Б. Хмельницкого 14 | Б. Хмельницкого 14 | 200 | 0,0011 | 10 |
| 1156 | Б. Хмельницкого 10 | Б. Хмельницкого 10 | 198,4 | 0,0035 | 10 |
| 1157 | Энгельса 5 | Энгельса 5 | 199,2 | 0,0000 | 10 |
| 1158 | Энгельса 4 | Энгельса 4 | 199,7 | 0,0000 | 10 |
| 1159 | Б.Хмельницкого 29 | Б.Хмельницкого 25 | 202,3 | 0,0070 | 10 |
| 1160 | Энгельса 8 | Энгельса 8 | 200,5 | 0,0156 | 10 |
| 1161 | Кутузова 6 | Кутузова 6 | 201,2 | 0,0000 | 10 |
| 1162 | Кутузова 8 | Кутузова 8 | 201,7 | 0,0021 | 10 |
| 1163 | Кутузова 10 | Кутузова 10 | 202,1 | 0,0011 | 10 |
| 1164 | Кутузова 12 | Кутузова 12 | 202,3 | 0,0011 | 10 |
| 1165 | Кутузова 14 | Кутузова 14 | 202,6 | 0,0032 | 10 |
| 1166 | Кутузова 16 | Кутузова 16 | 202,9 | 0,0021 | 10 |
| 1167 | Кутузова 18 | Кутузова 18 | 203,2 | 0,0011 | 10 |
| 1168 | Кутузова 20 | Кутузова 20 | 203,4 | 0,0011 | 10 |
| 1169 | Кутузова 22 | Кутузова 22 | 203,6 | 0,0042 | 10 |
| 1170 | Кутузова 24 | Кутузова 24 | 203,7 | 0,0042 | 10 |
| 1171 | Кутузова 26 | Кутузова 26 | 203,7 | 0,0032 | 10 |
| 1172 | Энгельса 10 | Энгельса 10 | 201,5 | 0,0024 | 10 |
| 1173 | Кутузова 28 | Кутузова 28 | 203,5 | 0,0021 | 10 |
| 1174 | Гайдара 13 | Гайдара 13 | 203,3 | 0,0087 | 10 |
| 1175 | Энгельса 16 | Энгельса 16 | 203,5 | 0,0167 | 10 |
| 1176 | Комсомольская 1 | Комсомольская 17 | 204,9 | 0,0070 | 10 |
| 1177 | Комсомольская 10 | Комсомольская 10 | 204,1 | 0,0052 | 10 |
| 1178 | Комсомольская 12 | Комсомольская 12 | 204,4 | 0,0052 | 10 |
| 1179 | Комсомольская 21 | Комсомольская 21 | 205,3 | 0,0033 | 10 |
| 1180 | Комсомольская 14 | Комсомольская 14 | 204,7 | 0,0122 | 10 |
| 1181 | Комсомольская 23 | Комсомольская 23 | 205,7 | 0,0122 | 10 |
| 1182 | Комсомольская 16 | Комсомольская 16 | 204,8 | 0,0000 | 10 |
| 1183 | Энгельса 14 | Энгельса 14 | 202,9 | 0,0156 | 10 |
| 1184 | Ломоносова 21 | Ломоносова 21 | 195,9 | 0,0319 | 10 |
| 1185 | Ломоносова 25 | Ломоносова 25 | 195,7 | 0,0011 | 10 |
| 1186 | Хлебзавод | Хлебзавод | 196,3 | 0,0000 | 10 |
| 1187 | Суворова 50 | Суворова 50 | 196,9 | 0,0021 | 10 |
| 1188 | Суворова 48 | Суворова 48 | 197,2 | 0,0042 | 10 |
| 1189 | Суворова 26 | Суворова 26 | 198,3 | 0,0032 | 10 |
| 1190 | Суворова 20 | Суворова 20 | 198,3 | 0,0011 | 10 |
| 1191 | Суворова 30 | Суворова 30 | 198,3 | 0,0007 | 10 |
| 1192 | Суворова 34 | Суворова 34 | 198,4 | 0,0011 | 10 |
| 1193 | Суворова 36 | Суворова 36 | 198,3 | 0,0011 | 10 |
| 1194 | Суворова 38 | Суворова 38 | 198,2 | 0,0021 | 10 |
| 1195 | Суворова 40 | Суворова 40 | 197,9 | 0,0011 | 10 |
| 1196 | Суворова 42 | Суворова 42 | 197,7 | 0,0011 | 10 |
| 1197 | Суворова 44 | Суворова 44 | 197,5 | 0,0021 | 10 |
| 1198 | Обобщенный потребитель ООО "Геоводстрой" | Обобщенный потребитель ООО "Геоводстрой" | 191,5 | 0,0000 | 10 |
| 1199 | П-199 | П-199 | 195,2 | 0,0000 | 10 |
| 1200 | П-200 | П-200 | 197,1 | 0,0000 | 10 |
| 1201 | Комсомольская 1 | Комсомольская 1 | 200,3 | 0,0011 | 10 |
| 1202 | Советская 111 | Советская 111 | 203,8 | 0,0021 | 10 |
| 1203 | пер.Мельничный 25 | пер.Мельничный 25 | 204,4 | 0,0156 | 10 |
| 1204 | пер.Мельничный 27 | пер.Мельничный 27 | 204,8 | 0,0146 | 10 |
| 1205 | Тульская 116 | Тульская 116 | 204,8 | 0,0052 | 10 |
| 1206 | Советская 109 | Советская 109 | 202,9 | 0,0032 | 10 |
| 1207 | Комсомольская 3 | Комсомольская 3 | 201,1 | 0,0021 | 10 |
| 1208 | Комсомольская 5 | Комсомольская 5 | 201,8 | 0,0021 | 10 |
| 1209 | Комсомольская 7 | Комсомольская 7 | 202,3 | 0,0011 | 10 |
| 1210 | Комсомольская 9 | Комсомольская 9 | 202,8 | 0,0064 | 10 |
| 1211 | Комсомольская 11 | Комсомольская 11 | 203,1 | 0,0042 | 10 |
| 1212 | Комсомольская 13 | Комсомольская 13 | 203,4 | 0,0000 | 10 |
| 1213 | Гоголевская 1 | Гоголевская 1 | 202,4 | 0,0070 | 10 |
| 1214 | Гоголевская 3 | Гоголевская 3 | 202,9 | 0,0017 | 10 |
| 1215 | Гоголевская 5 | Гоголевская 5 | 203,5 | 0,0087 | 10 |
| 1216 | Гоголевская 7 | Гоголевская 7 | 204 | 0,0017 | 10 |
| 1217 | Гоголевская 9 | Гоголевская 9 | 204,3 | 0,0017 | 10 |
| 1218 | Гоголевская 11 | Гоголевская 11 | 204,7 | 0,0017 | 10 |
| 1219 | Гоголевская 13 | Гоголевская 13 | 205,1 | 0,0035 | 10 |
| 1220 | Гоголевская 15 | Гоголевская 15 | 205,3 | 0,0017 | 10 |
| 1221 | Гоголевская 17 | Гоголевская 17 | 205,8 | 0,0052 | 10 |
| 1222 | Гоголевская 4 | Гоголевская 4 | 202,8 | 0,0017 | 10 |
| 1223 | Гоголевская 6 | Гоголевская 6 | 203,3 | 0,0035 | 10 |
| 1224 | Гоголевская 8 | Гоголевская 8 | 203,8 | 0,0035 | 10 |
| 1225 | Гоголевская 10 | Гоголевская 10 | 204,2 | 0,0011 | 10 |
| 1226 | Гоголевская 12 | Гоголевская 12 | 204,5 | 0,0017 | 10 |
| 1227 | Гоголевская 14 | Гоголевская 14 | 204,8 | 0,0052 | 10 |
| 1228 | Гоголевская 16 | Гоголевская 16 | 205,1 | 0,0017 | 10 |
| 1229 | Советская 124 | Советская 124 | 205,7 | 0,0011 | 10 |
| 1230 | Советская 117 | Советская 117 | 206,2 | 0,0064 | 10 |
| 1231 | Советская 117а | Советская 117а | 206,5 | 0,0011 | 10 |
| 1232 | Советская 126 | Советская 126 | 206,1 | 0,0021 | 10 |
| 1233 | Советская 127 | Советская 127 | 208,3 | 0,0000 | 10 |
| 1234 | Советская 136 | Советская 136 | 208,1 | 0,0021 | 10 |
| 1235 | Советская 123 | Советская 123 | 207,7 | 0,0000 | 10 |
| 1236 | Советская 132 | Советская 132 | 207,3 | 0,0000 | 10 |
| 1237 | Советская 121 | Советская 121 | 207,3 | 0,0000 | 10 |
| 1238 | Тульская здание-4 | Тульская здание-4 | 208,9 | 0,0000 | 10 |
| 1239 | Тульская 126 | Тульская 126 | 208,3 | 0,0032 | 10 |
| 1240 | Тульская 124 | Тульская 124 | 207,8 | 0,0011 | 10 |
| 1241 | Садовая 1 | Садовая 1 | 187,9 | 0,0178 | 10 |
| 1242 | Энгельса 15/18 | Энгельса 15/18 | 205,5 | 0,0153 | 10 |
| 1243 | Энгельса 17 | Энгельса 17 | 206,3 | 0,0146 | 10 |
| 1244 | П-212 | П-212 | 203,8 | 0,0000 | 10 |
| 1245 | Энгельса 21 | Энгельса 21 | 207,5 | 0,0000 | 10 |
| 1246 | Обобщенный потребитель Энгельса | Обобщенный потребитель Энгельса | 207,1 | 0,0167 | 10 |
| 1247 | Энгельса 35 | Энгельса 35 | 209,8 | 0,0146 | 10 |
| 1248 | Энгельса 33 | Энгельса 33 | 209,4 | 0,0146 | 10 |
| 1249 | Советская 113 | Советская 113 | 204,8 | 0,0011 | 10 |
| 1250 | пер.Мельничный 28 | пер.Мельничный 28 | 205,3 | 0,0178 | 10 |
| 1251 | пер.Мельничный 30 | пер.Мельничный 30 | 205,7 | 0,0510 | 10 |
| 1252 | П-213 | П-213 | 205,7 | 0,0000 | 10 |
| 1253 | П-214 | П-214 | 202,5 | 0,0000 | 10 |
| 1254 | П-215 | П-215 | 202,2 | 0,0000 | 10 |
| 1255 | пер.Мельничный 15 | пер.Мельничный 15 | 201,6 | 0,0000 | 10 |
| 1256 | пер.Мельничный 11 | пер.Мельничный 11 | 201,4 | 0,0170 | 10 |
| 1257 | пер.Мельничный 13 | пер.Мельничный 13 | 201,5 | 0,0322 | 10 |
| 1258 | пер.Мельничный 9 | пер.Мельничный 9 | 200,4 | 0,0187 | 10 |
| 1259 | пер.Мельничный 7 | пер.Мельничный 7 | 200,4 | 0,0205 | 10 |
| 1260 | П-228 | П-228 | 199,4 | 0,0000 | 10 |
| 1261 | П-229 | П-229 | 197,3 | 0,0000 | 10 |
| 1262 | Гоголевская 2 | Гоголевская 2 | 201,7 | 0,0070 | 10 |
| 1263 | П-232 | П-232 | 201,3 | 0,0000 | 10 |
| 1264 | П-234 | П-234 | 200,9 | 0,0000 | 10 |
| 1265 | Смирнова 86 | Смирнова 86 | 207,3 | 0,0000 | 10 |
| 1266 | Смирнова 88 | Смирнова 88 | 207,8 | 0,0146 | 10 |
| 1267 | Смирнова 90 | Смирнова 90 | 208,2 | 0,0167 | 10 |
| 1268 | Смирнова 65 | Смирнова 65 | 208,5 | 0,0000 | 10 |
| 1269 | Смирнова 63 | Смирнова 63 | 208,2 | 0,0000 | 10 |
| 1270 | Смирнова 71 | Смирнова 71 | 209,3 | 0,0146 | 10 |
| 1271 | Смирнова 73 | Смирнова 73 | 209,5 | 0,0000 | 10 |
| 1272 | Смирнова 75 | Смирнова 75 | 209,6 | 0,0035 | 10 |
| 1273 | Смирнова 69 | Смирнова 69 | 209,2 | 0,0053 | 10 |
| 1274 | Тульская 134/2В | Тульская 134/2В | 210,3 | 0,2967 | 26 |
| 1275 | П-235 | П-235 | 208,8 | 0,0000 | 10 |
| 1276 | Магазин Эликс плюс | Тульская 134а | 212,5 | 0,0144 | 10 |
| 1277 | АТЭК | ЦТП №5 | 211,5 | 0,8869 | 10 |
| 1278 | Магазин Эликс | Магазин Эликс | 212,4 | 0,0000 | 10 |
| 1279 | Дубравная 21 | Дубравная 21 | 202,8 | 0,0167 | 10 |
| 1280 | Дубравная 22 | Дубравная 22 | 202,9 | 0,0000 | 10 |
| 1281 | Дубравная 22б | Дубравная 22б | 203,5 | 0,0156 | 10 |
| 1282 | Дубравная 16 | Дубравная 16 | 199,2 | 0,0156 | 10 |
| 1283 | Дубравная 17 | Дубравная 17 | 200,3 | 0,0167 | 10 |
| 1284 | Дубравная 18 | Дубравная 18 | 200,4 | 0,0156 | 10 |
| 1285 | Дубравная 19 | Дубравная 19 | 201 | 0,0167 | 10 |
| 1286 | Дубравная 20 | Дубравная 20 | 202,1 | 0,0167 | 10 |
| 1287 | Дубравная 6 | Дубравная 6 | 192 | 0,0146 | 10 |
| 1288 | Дубравная 6а | Дубравная 6а | 193,3 | 0,0178 | 10 |
| 1289 | Дубравная 7 | Дубравная 7 | 194,2 | 0,0000 | 10 |
| 1290 | Дубравная 8 | Дубравная 8 | 195 | 0,0167 | 10 |
| 1291 | Дубравная 11 | Дубравная 11 | 196,2 | 0,0156 | 10 |
| 1292 | пер. Мельничный 57 | пер. Мельничный 57 | 198 | 0,0178 | 10 |
| 1293 | Дубравная 13 | Дубравная 13 | 197 | 0,0156 | 10 |
| 1294 | Дубравная 12 | Дубравная 12 | 196,2 | 0,0000 | 10 |
| 1295 | Обобщенный потребитель Дубравная | Обобщенный потребитель Дубравная | 195,3 | 0,0279 | 10 |
| 1296 | П-242 | П-242 | 200,4 | 0,0000 | 10 |
| 1297 | Смирнова 59 | Смирнова 59 | 206,8 | 0,0146 | 10 |
| 1298 | пер.Мельничный 39а | пер.Мельничный 39а | 207,2 | 0,0146 | 10 |
| 1299 | Кулакова 85 | Кулакова 85 | 207,4 | 0,0187 | 10 |
| 1300 | Кулакова 44 | Кулакова 44 | 207,7 | 0,0000 | 10 |
| 1301 | Кулакова 56 | Кулакова 56 | 208,1 | 0,0146 | 10 |
| 1302 | Кулакова 87 | Кулакова 87 | 207,7 | 0,0205 | 10 |
| 1303 | Кулакова 58 | Кулакова 58 | 208,4 | 0,0146 | 10 |
| 1304 | Кулакова 89 | Кулакова 89 | 207,8 | 0,0000 | 10 |
| 1305 | Кулакова 91 | Кулакова 91 | 208,3 | 0,0156 | 10 |
| 1306 | Кулакова 60 | Кулакова 60 | 208,6 | 0,0146 | 10 |
| 1307 | Кулакова 93 | Кулакова 93 | 208,5 | 0,0146 | 10 |
| 1308 | Кулакова 62 | Кулакова 62 | 208,8 | 0,0156 | 10 |
| 1309 | Кулакова 95 | Кулакова 95 | 208,8 | 0,0146 | 10 |
| 1310 | Кулакова 64 | Кулакова 64 | 209,1 | 0,0000 | 10 |
| 1311 | Кулакова 64а | Кулакова 64а | 209,3 | 0,0000 | 10 |
| 1312 | Кулакова 97 | Кулакова 97 | 209 | 0,0156 | 10 |
| 1313 | Кулакова 99 | Кулакова 99 | 209,2 | 0,0156 | 10 |
| 1314 | Кулакова 66 | Кулакова 66 | 209,4 | 0,0146 | 10 |
| 1315 | Кулакова 101 | Кулакова 101 | 209,4 | 0,0178 | 10 |
| 1316 | Кулакова 68 | Кулакова 68 | 209,6 | 0,0000 | 10 |
| 1317 | Кулакова 103 | Кулакова 103 | 209,5 | 0,0156 | 10 |
| 1318 | Кулакова 70 | Кулакова 70 | 209,7 | 0,0000 | 10 |
| 1319 | Кулакова 105 | Кулакова 105 | 209,7 | 0,0000 | 10 |
| 1320 | Кулакова 72 | Кулакова 72 | 210 | 0,0000 | 10 |
| 1321 | Кулакова 107 | Кулакова 107 | 209,9 | 0,0000 | 10 |
| 1322 | Кулакова 74 | Кулакова 74 | 210,3 | 0,0000 | 10 |
| 1323 | Энгельса 51 | Энгельса 51 | 210,4 | 0,0011 | 10 |
| 1324 | П-244 | П-244 | 191,4 | 0,0000 | 10 |
| 1325 | П-245 | П-245 | 193,8 | 0,0000 | 10 |
| 1326 | П-246 | П-246 | 196,8 | 0,0000 | 10 |
| 1327 | П-247 | П-247 | 195,2 | 0,0000 | 10 |
| 1328 | П-248 | П-248 | 197,1 | 0,0000 | 10 |
| 1329 | П-250 | П-250 | 198 | 0,0000 | 10 |
| 1330 | Садовая 19 | Садовая 19 | 198,8 | 0,0167 | 10 |
| 1331 | Садовая 21 | Садовая 21 | 199,7 | 0,0146 | 10 |
| 1332 | Окружная 15 | Окружная 15 | 198 | 0,0000 | 10 |
| 1333 | Окружная 18 | Окружная 18 | 198,9 | 0,0167 | 10 |
| 1334 | Садовая 20 | Садовая 20 | 202,3 | 0,0146 | 10 |
| 1335 | Садовая 18 | Садовая 18 | 201 | 0,0178 | 10 |
| 1336 | Кулакова 81 | Кулакова 81 | 206,3 | 0,0205 | 10 |
| 1337 | пер.Мельничный 33 | пер.Мельничный 33 | 206,2 | 0,0000 | 10 |
| 1338 | Кулакова 50 | Кулакова 50 | 206,7 | 0,0187 | 10 |
| 1339 | Кулакова 38/17 | Кулакова 38/17 | 203,2 | 0,0146 | 10 |
| 1340 | П-259 | П-259 | 203,3 | 0,0000 | 10 |
| 1341 | Смирнова 52 | Смирнова 52 | 205,1 | 0,0083 | 10 |
| 1342 | Смирнова 53 | Смирнова 53 | 205,4 | 0,0146 | 10 |
| 1343 | Смирнова 76 | Смирнова 76 | 203,9 | 0,0146 | 10 |
| 1344 | Смирнова 80 | Смирнова 80 | 205,3 | 0,0146 | 10 |
| 1345 | Смирнова 82 | Смирнова 82 | 205,6 | 0,0146 | 10 |
| 1346 | Тульская здание-7 | Тульская здание-7 | 201,8 | 0,0000 | 10 |
| 1347 | Советская 109а | Советская 109а | 202,7 | 0,0011 | 10 |
| 1348 | Ломоносова 1 | Ломоносова 1 | 197,9 | 0,0000 | 10 |
| 1349 | Чекалина 3 | Чекалина 3 | 198,8 | 0,0052 | 10 |
| 1350 | Чекалина 5 | Чекалина 5 | 199,1 | 0,0087 | 10 |
| 1351 | Чекалина 7 | Чекалина 7 | 199,6 | 0,0052 | 10 |
| 1352 | Чекалина 9 | Чекалина 9 | 200,1 | 0,0052 | 10 |
| 1353 | Чекалина 11 | Чекалина 11 | 200,5 | 0,0032 | 10 |
| 1354 | Обобщенный потребитель Чекалина | Обобщенный потребитель Чекалина | 200,9 | 0,0814 | 10 |
| 1355 | пер.Мельничный 19 | пер.Мельничный 19 | 201,8 | 0,0156 | 10 |
| 1356 | Чекалина 10 | Чекалина 10 | 200 | 0,0052 | 10 |
| 1357 | Чекалина 6 | Чекалина 6 | 199,4 | 0,0070 | 10 |
| 1358 | Ломоносова 7 | Ломоносова 7 | 197,9 | 0,0011 | 10 |
| 1359 | Ломоносова 7а | Ломоносова 7а | 198,3 | 0,0017 | 10 |
| 1360 | Ломоносова 9 | Ломоносова 9 | 198,4 | 0,0011 | 10 |
| 1361 | Ломоносова 11 | Ломоносова 11 | 198,3 | 0,0000 | 10 |
| 1362 | Окружная 5 | Окружная 5 | 189 | 0,0146 | 10 |
| 1363 | Садовая 6 | Садовая 6 | 195,2 | 0,0156 | 10 |
| 1364 | Садовая 8 | Садовая 8 | 196,2 | 0,0146 | 10 |
| 1365 | Садовая 9 | Садовая 9 | 195,5 | 0,0167 | 10 |
| 1366 | Садовая 10 | Садовая 10 | 196,7 | 0,0178 | 10 |
| 1367 | Садовая 11 | Садовая 11 | 196 | 0,0146 | 10 |
| 1368 | Садовая 15 | Садовая 15 | 197 | 0,0167 | 10 |
| 1369 | Садовая 17 | Садовая 17 | 197,4 | 0,0156 | 10 |
| 1370 | Садовая 12 | Садовая 12 | 197,8 | 0,0146 | 10 |
| 1371 | Зеленая 38 | Зеленая 38 | 183,9 | 0,0146 | 10 |
| 1372 | Зеленая 46а | Зеленая 46а | 186,8 | 0,0146 | 10 |
| 1373 | Зеленая 48/53 | Зеленая 48/53 | 189,2 | 0,0146 | 10 |
| 1374 | Зеленая 40 | Зеленая 40 | 186,4 | 0,0156 | 10 |
| 1375 | Кулакова 59 | Кулакова 59 | 196,7 | 0,0178 | 10 |
| 1376 | П-302 | П-302 | 197,8 | 0,0000 | 10 |
| 1377 | Кулакова 26 | Кулакова 26 | 198,2 | 0,0146 | 10 |
| 1378 | Кулакова 59а | Кулакова 59а | 197,1 | 0,0146 | 10 |
| 1379 | Кулакова 28 | Кулакова 28 | 198,6 | 0,0178 | 10 |
| 1380 | Кулакова 61 | Кулакова 61 | 197,9 | 0,0146 | 10 |
| 1381 | Кулакова 30 | Кулакова 30 | 198,9 | 0,0146 | 10 |
| 1382 | Кулакова 63 | Кулакова 63 | 198,7 | 0,0178 | 10 |
| 1383 | Кулакова 31 | Кулакова 31 | 199,6 | 0,0146 | 10 |
| 1384 | Кулакова 65 | Кулакова 65 | 199,3 | 0,0000 | 10 |
| 1385 | Кулакова 34 | Кулакова 34 | 200,1 | 0,0146 | 10 |
| 1386 | Кулакова 67 | Кулакова 67 | 199,8 | 0,0000 | 10 |
| 1387 | Кулакова 67а | Кулакова 67а | 200,2 | 0,0156 | 10 |
| 1388 | П-309 | П-309 | 200,8 | 0,0000 | 10 |
| 1389 | Кулакова 36 | Кулакова 36 | 200,8 | 0,0156 | 10 |
| 1390 | П-312 | П-312 | 201,7 | 0,0000 | 10 |
| 1391 | Смирнова 37 | Смирнова 37 | 199,4 | 0,0053 | 10 |
| 1392 | Смирнова 39а | Смирнова 39а | 200,2 | 0,0146 | 10 |
| 1393 | Смирнова 39 | Смирнова 39 | 199,9 | 0,0146 | 10 |
| 1394 | Смирнова 43а | Смирнова 43а | 201,4 | 0,0085 | 10 |
| 1395 | Смирнова 47 | Смирнова 47 | 202,4 | 0,0156 | 10 |
| 1396 | Смирнова 62 | Смирнова 62 | 200,3 | 0,0078 | 10 |
| 1397 | Смирнова 60 | Смирнова 60 | 200 | 0,0064 | 10 |
| 1398 | Смирнова 64 | Смирнова 64 | 200,8 | 0,0167 | 10 |
| 1399 | Смирнова 66 | Смирнова 66 | 201,2 | 0,0156 | 10 |
| 1400 | Смирнова 72 | Смирнова 72 | 202,4 | 0,0000 | 10 |
| 1401 | Тульская 86 | Тульская 86 | 198,3 | 0,0000 | 10 |
| 1402 | Советская 85 | Советская 85 | 196,2 | 0,0011 | 10 |
| 1403 | Советская 83 | Советская 83 | 195,8 | 0,0021 | 10 |
| 1404 | Советская 87 | Советская 87 | 196,7 | 0,0000 | 10 |
| 1405 | Советская 89 | Советская 89 | 196,8 | 0,0011 | 10 |
| 1406 | Советская 91 | Советская 91 | 197 | 0,0053 | 10 |
| 1407 | Советская 93 | Советская 93 | 197 | 0,0000 | 10 |
| 1408 | Советская 95 | Советская 95 | 196,8 | 0,0000 | 10 |
| 1409 | П-319 | П-319 | 197,2 | 0,0000 | 10 |
| 1410 | Советская 97 | Советская 97 | 196,7 | 0,0000 | 10 |
| 1411 | Советская 80 | Советская 80 | 195,6 | 0,0021 | 10 |
| 1412 | Советская 84 | Советская 84 | 195,9 | 0,0021 | 10 |
| 1413 | Советская 86 | Советская 86 | 195,8 | 0,0053 | 10 |
| 1414 | Советская 88 | Советская 88 | 195,8 | 0,0021 | 10 |
| 1415 | Советская 92 | Советская 92 | 196,1 | 0,0000 | 10 |
| 1416 | Техническая 35 | Техническая 35 | 192,4 | 0,0089 | 10 |
| 1417 | Советская 96 | Советская 96 | 195,8 | 0,0021 | 10 |
| 1418 | Советская 94а | Советская 94а | 195,9 | 0,0011 | 10 |
| 1419 | Советская 90 | Советская 90 | 194 | 0,0032 | 10 |
| 1420 | П-324 | П-324 | 192,2 | 0,0000 | 10 |
| 1421 | Техническая 28а | Техническая 28а | 192,1 | 0,0153 | 10 |
| 1422 | Техническая 30 | Техническая 30 | 191,2 | 0,0167 | 10 |
| 1423 | П-267 | П-267 | 190,5 | 0,0000 | 10 |
| 1424 | Техническая 12/26 | Техническая 12/26 | 190,4 | 0,0000 | 10 |
| 1425 | П-264 | П-264 | 188,6 | 0,0000 | 10 |
| 1426 | Пушкинский п/к 23 | Пушкинский п/к 23 | 189,3 | 0,0205 | 10 |
| 1427 | П-262 | П-262 | 190,7 | 0,0000 | 10 |
| 1428 | Обобщенный потребитель Муралова | Обобщенный потребитель Муралова | 187,1 | 0,0136 | 10 |
| 1429 | Муралова 69 | Муралова 69 | 184,8 | 0,0011 | 10 |
| 1430 | Зеленая 26 | Зеленая 26 | 185,1 | 0,0167 | 10 |
| 1431 | Зеленая 11 | Зеленая 11 | 183,2 | 0,0146 | 10 |
| 1432 | Зеленая 30 | Зеленая 30 | 185,9 | 0,0000 | 10 |
| 1433 | Зеленая 13 | Зеленая 13 | 182,8 | 0,0000 | 10 |
| 1434 | Зеленая 32 | Зеленая 32 | 185,8 | 0,0074 | 10 |
| 1435 | Зеленая 15 | Зеленая 15 | 183,5 | 0,0146 | 10 |
| 1436 | Зеленая 34 | Зеленая 34 | 186,3 | 0,0000 | 10 |
| 1437 | Зеленая 17 | Зеленая 17 | 183,5 | 0,0146 | 10 |
| 1438 | Зеленая 34а | Зеленая 34а | 186,2 | 0,0146 | 10 |
| 1439 | Зеленая 19 | Зеленая 19 | 183 | 0,0178 | 10 |
| 1440 | Зеленая 36 | Зеленая 36 | 186,1 | 0,0167 | 10 |
| 1441 | Кулакова 18 | Кулакова 18 | 193,9 | 0,0000 | 10 |
| 1442 | Кулакова 20 | Кулакова 20 | 194,7 | 0,0000 | 10 |
| 1443 | Кулакова 22а | Кулакова 22а | 195,2 | 0,0153 | 10 |
| 1444 | Кулакова 22/3 | Кулакова 22/3 | 196,2 | 0,0153 | 10 |
| 1445 | Кулакова 24/36 | Кулакова 24/36 | 196,8 | 0,0156 | 10 |
| 1446 | Кулакова 49 | Кулакова 49 | 193,7 | 0,0000 | 10 |
| 1447 | Кулакова 49а | Кулакова 49а | 193,9 | 0,0000 | 10 |
| 1448 | Кулакова 55 | Кулакова 55 | 194,2 | 0,0178 | 10 |
| 1449 | Кулакова 53 | Кулакова 53 | 194,7 | 0,0156 | 10 |
| 1450 | Кулакова 57 | Кулакова 57 | 195,3 | 0,0146 | 10 |
| 1451 | Пушкинский п/к 51 | Пушкинский п/к 51 | 194,2 | 0,0146 | 10 |
| 1452 | Кулакова 47а | Кулакова 47а | 192,8 | 0,0000 | 10 |
| 1453 | Кулакова 45 | Кулакова 45 | 191,8 | 0,0146 | 10 |
| 1454 | Кулакова 14 | Кулакова 14 | 191,6 | 0,0000 | 10 |
| 1455 | Кулакова 39 | Кулакова 39 | 190,8 | 0,0000 | 10 |
| 1456 | Кулакова 37 | Кулакова 37 | 190,5 | 0,0000 | 10 |
| 1457 | Кулакова 39 | Кулакова 39 | 191 | 0,0000 | 10 |
| 1458 | Кулакова 41 | Кулакова 41 | 191,1 | 0,0000 | 10 |
| 1459 | Кулакова 43 | Кулакова 43 | 191,5 | 0,0156 | 10 |
| 1460 | Кулакова 43а | Кулакова 43а | 191,7 | 0,0156 | 10 |
| 1461 | Кулакова 47 | Кулакова 47 | 193,3 | 0,0000 | 10 |
| 1462 | Зеленая 22 | Зеленая 24 | 185 | 0,0146 | 10 |
| 1463 | Зеленая 16 | Зеленая 16 | 183 | 0,0146 | 10 |
| 1464 | пер.Кулакова здание-2 | пер.Кулакова здание-2 | 188,7 | 0,0000 | 10 |
| 1465 | пер.Кулакова здание-1 | пер.Кулакова здание-1 | 189,2 | 0,0000 | 10 |
| 1466 | Кулакова 35 | Кулакова 35 | 190 | 0,0146 | 10 |
| 1467 | Зеленая 12 | Зеленая 12 | 182,9 | 0,0000 | 10 |
| 1468 | Зеленая 6 | Зеленая 6 | 180,7 | 0,0156 | 10 |
| 1469 | Кулакова 23 | Кулакова 23 | 185,9 | 0,0146 | 10 |
| 1470 | Кулакова 25 | Кулакова 25 | 186,7 | 0,0167 | 10 |
| 1471 | Кулакова 27 | Кулакова 27 | 187,3 | 0,0000 | 10 |
| 1472 | Кулакова 29 | Кулакова 29 | 187,9 | 0,0146 | 10 |
| 1473 | Кулакова 29а | Кулакова 29а | 188,3 | 0,0146 | 10 |
| 1474 | Смирнова 3 | Смирнова 3 | 172,9 | 0,0000 | 10 |
| 1475 | Смирнова 5 | Смирнова 5 | 174,4 | 0,0000 | 10 |
| 1476 | Смирнова 7 | Смирнова 7 | 176,2 | 0,0033 | 10 |
| 1477 | Смирнова 9 | Смирнова 9 | 177,8 | 0,0024 | 10 |
| 1478 | Смирнова 11 | Смирнова 11 | 178,8 | 0,0178 | 10 |
| 1479 | Смирнова 6 | Смирнова 6 | 179,2 | 0,0000 | 10 |
| 1480 | Смирнова 4 | Смирнова 4 | 177,2 | 0,0156 | 10 |
| 1481 | Смирнова 4б | Смирнова 4б | 178,5 | 0,0000 | 10 |
| 1482 | Смирнова 8/22 | Смирнова 8/22 | 181,2 | 0,0156 | 10 |
| 1483 | Смирнова 17 | Смирнова 17 | 181,9 | 0,0178 | 10 |
| 1484 | Смирнова 10 | Смирнова 10 | 181,7 | 0,0178 | 10 |
| 1485 | Смирнова 21 | Смирнова 21 | 182,8 | 0,0167 | 10 |
| 1486 | Смирнова 12 | Смирнова 12 | 182,6 | 0,0000 | 10 |
| 1487 | Смирнова 23 | Смирнова 23 | 183,2 | 0,0000 | 10 |
| 1488 | Смирнова 16 | Смирнова 16 | 183,9 | 0,0156 | 10 |
| 1489 | Смирнова 27 | Смирнова 27 | 184,9 | 0,0146 | 10 |
| 1490 | Смирнова 18 | Смирнова 18 | 184,7 | 0,0000 | 10 |
| 1491 | Смирнова 29 | Смирнова 29 | 185,5 | 0,0000 | 10 |
| 1492 | Смирнова 31 | Смирнова 31 | 185,8 | 0,0146 | 10 |
| 1493 | Смирнова 20 | Смирнова 20 | 185,6 | 0,0000 | 10 |
| 1494 | Смирнова 22 | Смирнова 22 | 186,4 | 0,0146 | 10 |
| 1495 | Смирнова 26 | Смирнова 26 | 188,1 | 0,0146 | 10 |
| 1496 | Смирнова 24 | Смирнова 24 | 187,2 | 0,0313 | 10 |
| 1497 | Смирнова 28 | Смирнова 28 | 189 | 0,0170 | 10 |
| 1498 | Смирнова 30 | Смирнова 30 | 189,8 | 0,0000 | 10 |
| 1499 | Смирнова 32 | Смирнова 32 | 190,4 | 0,0000 | 10 |
| 1500 | Смирнова 36 | Смирнова 36 | 192,2 | 0,0187 | 10 |
| 1501 | Смирнова 48 | Смирнова 48 | 196,4 | 0,0078 | 10 |
| 1502 | Смирнова 56 | Смирнова 56 | 199,3 | 0,0156 | 10 |
| 1503 | Смирнова 35в | Смирнова 35в | 195 | 0,0000 | 10 |
| 1504 | Смирнова 35д | Смирнова 35д | 195,7 | 0,0000 | 10 |
| 1505 | Смирнова 35г | Смирнова 35г | 196,7 | 0,0146 | 10 |
| 1506 | Обобщенный потребитель Смирнова | Обобщенный потребитель Смирнова | 197,6 | 0,2621 | 10 |
| 1507 | Смирнова 35в | Смирнова 35в | 193,8 | 0,0000 | 10 |
| 1508 | Кулакова 16 | Кулакова 16 | 193,1 | 0,0000 | 10 |
| 1509 | Тульская 76 | Тульская 76 | 196,1 | 0,0032 | 10 |
| 1510 | Тульская 78 | Тульская 78 | 196,3 | 0,0000 | 10 |
| 1511 | Тульская 74 | Тульская 74 | 195,1 | 0,0000 | 10 |
| 1512 | Тульская 72 | Тульская 72 | 194,7 | 0,0000 | 10 |
| 1513 | Тульская 70а | Тульская 70а | 193,9 | 0,0011 | 10 |
| 1514 | Тульская 48 | Тульская 48 | 184,8 | 0,0000 | 10 |
| 1515 | Советская 39 | Советская 39 | 182,8 | 0,0000 | 10 |
| 1516 | Свободы 1 | Свободы 1 | 165,3 | 0,0000 | 10 |
| 1517 | Свободы 3 | Свободы 3 | 167,2 | 0,0000 | 10 |
| 1518 | П-89 | П-89 | 165,4 | 0,0000 | 10 |
| 1519 | Успенский храм | Успенский храм | 161,3 | 0,0000 | 10 |
| 1520 | Обобобщенный потребитель Рыбная | Обобобщенный потребитель Рыбная | 155,1 | 0,3147 | 10 |
| 1521 | Ритульные услуги | Базарная 1 | 165,7 | 0,0177 | 10 |
| 1522 | Обобщенный потребитель Базарная | Обобщенный потребитель Базарная | 163,5 | 0,0510 | 10 |
| 1523 | Базарная 12 | Базарная 12 | 165,3 | 0,0146 | 10 |
| 1524 | Базарная 10 | Базарная 10 | 166 | 0,0167 | 10 |
| 1525 | Базарная здание-6 | Базарная 6 | 168,1 | 0,0000 | 10 |
| 1526 | Базарная 21 | Базарная 21 | 167,4 | 0,0023 | 10 |
| 1527 | Базарная 8 | Базарная 8 | 167,1 | 0,0000 | 10 |
| 1528 | Базарная 3 | Базарная 3 | 167 | 0,0153 | 10 |
| 1529 | Советская 12 | Советская 12 | 173,2 | 0,0313 | 18 |
| 1530 | Советская 13 | Советская 13 | 173,5 | 0,0174 | 10 |
| 1531 | Советская 11 | Советская 11 | 172,8 | 0,0036 | 10 |
| 1532 | Советская 7 | Советская 7 | 171,1 | 0,0000 | 10 |
| 1533 | Советская 15 | Советская 15 | 174,8 | 0,0033 | 10 |
| 1534 | Советская 18 | Советская 18 | 175,2 | 0,0003 | 10 |
| 1535 | Советская 38 | Советская 38 | 182,2 | 0,0000 | 10 |
| 1536 | Советская 40 | Советская 40 | 183,8 | 0,0000 | 10 |
| 1537 | Советская 51 | Советская 51 | 188,2 | 0,0000 | 10 |
| 1538 | Советская 55 | Советская 55 | 189 | 0,0011 | 10 |
| 1539 | Советская 57 | Советская 57 | 190,1 | 0,0053 | 10 |
| 1540 | Советская 48 | Советская 48 | 188,8 | 0,0011 | 10 |
| 1541 | Советская 50 | Советская 50 | 189,7 | 0,0011 | 10 |
| 1542 | Советская 60 | Советская 60 | 192,3 | 0,0000 | 10 |
| 1543 | Советская 68 | Советская 68 | 193,7 | 0,0000 | 10 |
| 1544 | Советская 70 | Советская 70 | 193,9 | 0,0053 | 10 |
| 1545 | Советская 72 | Советская 72 | 194,3 | 0,0000 | 10 |
| 1546 | Советская 74 | Советская 74 | 194,6 | 0,0011 | 10 |
| 1547 | Советская 58 | Советская 58 | 191,9 | 0,0000 | 10 |
| 1548 | Советская 52 | Советская 52 | 190,5 | 0,0000 | 10 |
| 1549 | Советская 61 | Советская 61 | 191,1 | 0,0000 | 10 |
| 1550 | Советская 63 | Советская 63 | 191,6 | 0,0011 | 10 |
| 1551 | Советская 56 | Советская 56 | 191,6 | 0,0053 | 10 |
| 1552 | Советская 69 | Советская 69 | 192,7 | 0,0053 | 10 |
| 1553 | Советская 71 | Советская 71 | 193,1 | 0,0000 | 10 |
| 1554 | Советская 64 | Советская 64 | 193,2 | 0,0011 | 10 |
| 1555 | Советская 62 | Советская 62 | 192,6 | 0,0011 | 10 |
| 1556 | Советская 74а | Советская 74а | 194,7 | 0,0011 | 10 |
| 1557 | Советская 76 | Советская 76 | 194,9 | 0,0042 | 10 |
| 1558 | Советскаая 78 | Советскаая 78 | 195,5 | 0,0000 | 10 |
| 1559 | Муралова 20 | Муралова 20 | 176 | 0,0017 | 10 |
| 1560 | Муралова 23 | Муралова 23 | 178,2 | 0,0035 | 10 |
| 1561 | Муралова 27 | Муралова 27 | 178,9 | 0,0087 | 10 |
| 1562 | Пер. Кузнечный 1/35 | Пер. Кузнечный 1/35 | 181,6 | 0,0017 | 10 |
| 1563 | Пер. Кузнечный 2 | Пер. Кузнечный 2 | 183,1 | 0,0011 | 10 |
| 1564 | Муралова 38 | Муралова 38 | 180,2 | 0,0011 | 10 |
| 1565 | П-88 | П-88 | 181 | 0,0000 | 10 |
| 1566 | Пер. Кузнечный 14 | Пер. Кузнечный 14 | 186,3 | 0,0011 | 10 |
| 1567 | Пер. Кузнечный 9 | Пер. Кузнечный 9 | 184,4 | 0,0000 | 10 |
| 1568 | Пер. Кузнечный 6 | Пер. Кузнечный 6 | 184,5 | 0,0087 | 10 |
| 1569 | Пер. Кузнечный 10 | Пер. Кузнечный 10 | 185,7 | 0,0017 | 10 |
| 1570 | Пер. Кузнечный 8 | Пер. Кузнечный 8 | 185 | 0,0052 | 10 |
| 1571 | Пер. Кузнечный 4а | Пер. Кузнечный 4а | 183,9 | 0,0011 | 10 |
| 1572 | Обобщенный потребитель Кузнечный | Обобщенный потребитель Кузнечный | 183,9 | 0,0284 | 10 |
| 1573 | Нагорная 42 | Нагорная 42 | 182 | 0,0000 | 10 |
| 1574 | Нагорная 44 | Нагорная 44 | 182,1 | 0,0000 | 10 |
| 1575 | Нагорная 48 | Нагорная 48 | 177,3 | 0,0000 | 10 |
| 1576 | Нагорная 48а | Нагорная 48а | 176,5 | 0,0000 | 10 |
| 1577 | Техническая 2 | Техническая 2 | 186,4 | 0,0181 | 14 |
| 1578 | Техническая 2а | Техническая 2а | 187,2 | 0,0000 | 10 |
| 1579 | Техническая 5 | Техническая 5 | 189,2 | 0,0000 | 10 |
| 1580 | Техническая 1 | Техническая 1 | 186,9 | 0,0146 | 10 |
| 1581 | Техническая 3 | Техническая 3 | 187,9 | 0,0000 | 10 |
| 1582 | Техническая 19 | Техническая 19 | 192,3 | 0,0167 | 10 |
| 1583 | Техническая 21 | Техническая 21 | 192,6 | 0,0146 | 10 |
| 1584 | Техническая 23 | Техническая 23 | 192,7 | 0,0000 | 10 |
| 1585 | Техническая 29 | Техническая 29 | 193,3 | 0,0167 | 10 |
| 1586 | Техническая 14а | Техническая 14а | 191,2 | 0,0156 | 10 |
| 1587 | Техническая 14 | Техническая 14 | 191,1 | 0,0000 | 10 |
| 1588 | Техническая 16 | Техническая 16 | 191,4 | 0,0000 | 10 |
| 1589 | Техническая 18 | Техническая 18 | 191,6 | 0,0000 | 10 |
| 1590 | Техническая 16а | Техническая 16а | 191,4 | 0,0000 | 10 |
| 1591 | Техническая 22 | Техническая 22 | 191,7 | 0,0146 | 10 |
| 1592 | Техническая 24/27 | Техническая 24/27 | 191,7 | 0,0182 | 10 |
| 1593 | Муралова 53 | Муралова 53 | 188,4 | 0,0035 | 10 |
| 1594 | Муралова 60 | Муралова 60 | 187,7 | 0,0017 | 10 |
| 1595 | Муралова 57 | Муралова 57 | 188,6 | 0,0035 | 10 |
| 1596 | П-206 | П-206 | 188,5 | 0,0000 | 10 |
| 1597 | Ильинка 5 | Ильинка 5 | 183,3 | 0,0000 | 10 |
| 1598 | Ильинка 9 | Ильинка 9 | 183,5 | 0,0156 | 10 |
| 1599 | Ильинка 13 | Ильинка 13 | 182,7 | 0,0167 | 10 |
| 1600 | Ильинка 10 | Ильинка 10 | 181,4 | 0,0000 | 10 |
| 1601 | Ильинка 12 | Ильинка 12 | 180,2 | 0,0178 | 10 |
| 1602 | Пушкинский п/к 1а | Пушкинский п/к 1а | 179,5 | 0,0167 | 10 |
| 1603 | Пушкинский п/к 3 | Пушкинский п/к 3 | 178,9 | 0,0178 | 10 |
| 1604 | Пушкинский п/к 5 | Пушкинский п/к 5 | 178,6 | 0,0000 | 10 |
| 1605 | П-277 | П-277 | 177,9 | 0,0000 | 10 |
| 1606 | Пушкинский п/к 17 | Пушкинский п/к 17 | 186,1 | 0,0167 | 10 |
| 1607 | Пушкинский п/к 15 | Пушкинский п/к 15 | 185,2 | 0,0000 | 10 |
| 1608 | Пушкинский п/к 13 | Пушкинский п/к 13 | 184,3 | 0,0178 | 10 |
| 1609 | Радбуржская 3 | Радбуржская 3 | 145,5 | 0,0027 | 10 |
| 1610 | Санаторная 27 | Санаторная 27 | 172,5 | 0,0017 | 10 |
| 1611 | Санаторная 31 | Санаторная 31 | 176 | 0,0017 | 10 |
| 1612 | Санаторная 29 | Санаторная 29 | 173,9 | 0,0000 | 10 |
| 1613 | Поленова 6 | Поленова 6 | 175,2 | 0,0305 | 10 |
| 1614 | Энгельса 28 | Энгельса 28 | 211,3 | 0,3831 | 26 |
| 1615 | Смирнова 31 | Смирнова 31 | 185,8 | 0,0146 | 10 |
| 1616 | Смирнова 21а | Смирнова 21а | 182,8 | 0,0146 | 10 |
| 1617 | Смирнова 24а | Смирнова 24а | 187,2 | 0,0167 | 10 |
| 1618 | Смирнова 12а | Смирнова 12а | 182,6 | 0,0146 | 10 |
| 1619 | Смирнова 32 | Смирнова 32 | 190,4 | 0,0000 | 10 |
| 1620 | Смирнова 40 | Смирнова 40 | 193,6 | 0,0156 | 10 |
| 1621 | Смирнова 45 | Смирнова 45 | 201,8 | 0,0156 | 10 |
| 1622 | Смирнова 36 | Смирнова 36 | 192,2 | 0,0187 | 10 |
| 1623 | Смирнова 50 | Смирнова 50 | 197,4 | 0,0146 | 10 |
| 1624 | Смирнова 58/28 | Смирнова 58/28 | 199,4 | 0,0146 | 10 |
| 1625 | Смирнова 60а | Смирнова 60а | 200 | 0,0156 | 10 |
| 1626 | Смирнова 66а | Смирнова 66а | 201,2 | 0,0146 | 10 |
| 1627 | Смирнова 70 | Смирнова 70 | 201,9 | 0,0205 | 10 |
| 1628 | Смирнова 76 | Смирнова 76 | 203,9 | 0,0146 | 10 |
| 1629 | Смирнова 78 | Смирнова 78 | 204,9 | 0,0142 | 10 |
| 1630 | Смирнова 84/23 | Смирнова 84/23 | 206,4 | 0,0156 | 10 |
| 1631 | Смирнова 86/38 | Смирнова 86/38 | 207,3 | 0,0156 | 10 |
| 1632 | Смирнова 55а | Смирнова 55а | 205,7 | 0,0167 | 10 |
| 1633 | Тульская 23а | Тульская 23а | 180,7 | 0,0035 | 10 |
| 1634 | Советская 23 | Советская 23 | 177,9 | 0,0164 | 10 |
| 1635 | Окружная 1а | Окружная 1а | 187,9 | 0,0356 | 10 |
| 1636 | Садовая 2 | Садовая 2 | 194 | 0,0334 | 10 |
| 1637 | Садовая 12 | Садовая 12 | 197,8 | 0,0146 | 10 |
| 1638 | Садовая 16 | Садовая 16 | 198,8 | 0,0146 | 10 |
| 1639 | Садовая 39/52 | Садовая 39/52 | 205 | 0,0053 | 10 |
| 1640 | Садовая 32 | Садовая 32 | 206,5 | 0,0156 | 10 |
| 1641 | Садовая 34 | Садовая 34 | 206,9 | 0,0153 | 10 |
| 1642 | Садовая 38 | Садовая 38 | 206,9 | 0,0170 | 10 |
| 1643 | Окружная 14/29 | Окружная 14/29 | 197,1 | 0,0000 | 10 |
| 1644 | Окружная 19 | Окружная 19 | 198,6 | 0,0000 | 10 |
| 1645 | пер.Мельничный 4 | пер.Мельничный 4 | 194,3 | 0,0167 | 10 |
| 1646 | пер.Мельничный 9 | пер.Мельничный 9 | 200,4 | 0,0187 | 10 |
| 1647 | пер.Мельничный 12 | пер.Мельничный 12 | 199,4 | 0,0156 | 10 |
| 1648 | пер.Мельничный 35 | пер.Мельничный 35 | 206,4 | 0,0156 | 10 |
| 1649 | пер.Мельничный 36 | пер.Мельничный 36 | 205,9 | 0,0146 | 10 |
| 1650 | пер.Мельничный 41-43, 58 | пер.Мельничный 41-43, 58 | 207,7 | 0,0590 | 10 |
| 1651 | Энгельса 53/76 | Энгельса 53/76 | 210,4 | 0,0146 | 10 |
| 1652 | Дубравная 2 | Дубравная 2 | 189 | 0,0156 | 10 |
| 1653 | Дубравная 9 | Дубравная 9 | 196,2 | 0,0156 | 10 |
| 1654 | Дубравная 7 | Дубравная 7 | 194,2 | 0,0000 | 10 |
| 1655 | Нагорная 1 | Нагорная 1 | 179,8 | 0,0156 | 10 |
| 1656 | Нагорная 3 | Нагорная 3 | 180,5 | 0,0142 | 10 |
| 1657 | Нагорная 8 | Нагорная 8 | 176,5 | 0,0313 | 10 |
| 1658 | Нагорная 11 | Нагорная 11 | 176,5 | 0,0146 | 10 |
| 1659 | Нагорная 9 | Нагорная 9 | 176,5 | 0,0146 | 10 |
| 1660 | Ильинка 13а | Ильинка 13а | 182,7 | 0,0167 | 10 |
| 1661 | Ильинка 15а | Ильинка 15а | 182,7 | 0,0078 | 10 |
| 1662 | Ильинка 11а | Ильинка 11а | 183,7 | 0,0073 | 10 |
| 1663 | Техническая 11 | Техническая 11 | 191,8 | 0,0146 | 10 |
| 1664 | Техническая 13а | Техническая 13а | 191,8 | 0,0146 | 10 |
| 1665 | Техническая 20 | Техническая 20 | 191,8 | 0,0146 | 10 |
| 1666 | Пушкинский п/к 8а | Пушкинский п/к 8а | 189,9 | 0,0153 | 10 |
| 1667 | Пушкинский п/к 26 | Пушкинский п/к 26 | 199,4 | 0,0146 | 10 |
| 1668 | Пушкинский п/к 34 | Пушкинский п/к 34 | 199,4 | 0,0156 | 10 |
| 1669 | Пушкинский п/к 40 | Пушкинский п/к 40 | 195,8 | 0,0000 | 10 |
| 1670 | Зеленая 4 | Зеленая 4 | 180,7 | 0,0178 | 10 |
| 1671 | Зеленая 6 | Зеленая 6 | 180,7 | 0,0156 | 10 |
| 1672 | Зеленая 14 | Зеленая 14 | 182,3 | 0,0156 | 10 |
| 1673 | Зеленая 4 | Зеленая 4 | 180,7 | 0,0178 | 10 |
| 1674 | Зеленая 30 | Зеленая 30 | 185,9 | 0,0000 | 10 |
| 1675 | Кулакова 3 | Кулакова 3 | 173,2 | 0,0167 | 10 |
| 1676 | Кулакова 1 | Кулакова 1 | 173,2 | 0,0146 | 10 |
| 1677 | Кулакова 5 | Кулакова 5 | 178,5 | 0,0146 | 10 |
| 1678 | Кулакова 8 | Кулакова 8 | 182,5 | 0,0178 | 10 |
| 1679 | Кулакова 8 | Кулакова 8 | 182,5 | 0,0178 | 10 |
| 1680 | Кулакова 11 | Кулакова 11 | 181,8 | 0,0146 | 10 |
| 1681 | Кулакова 15 | Кулакова 15 | 182,5 | 0,0000 | 10 |
| 1682 | Кулакова 17 | Кулакова 17 | 186,3 | 0,0053 | 10 |
| 1683 | Кулакова 19 | Кулакова 19 | 186,3 | 0,0000 | 10 |
| 1684 | Кулакова 2/28 | Кулакова 2/28 | 178,5 | 0,0146 | 10 |
| 1685 | Кулакова 22б | Кулакова 22б | 195,2 | 0,0167 | 10 |
| 1686 | Кулакова 22в | Кулакова 22в | 195,2 | 0,0146 | 10 |
| 1687 | Кулакова 21 | Кулакова 21 | 184,7 | 0,0146 | 10 |
| 1688 | Кулакова 35а | Кулакова 35а | 190 | 0,0146 | 10 |
| 1689 | Кулакова 45 | Кулакова 45 | 191,8 | 0,0146 | 10 |
| 1690 | Кулакова 1 | Кулакова 1 | 173,2 | 0,0146 | 10 |
| 1691 | Кулакова 3 | Кулакова 3 | 173,2 | 0,0167 | 10 |
| 1692 | Кулакова 61 | Кулакова 61 | 197,9 | 0,0146 | 10 |
| 1693 | Кулакова 73 | Кулакова 73 | 203,7 | 0,0167 | 10 |
| 1694 | Поленова 27 | Поленова 27 | 180,2 | 0,0053 | 10 |
| 1695 | Поленова 15 | Поленова 15 | 179,4 | 0,0167 | 10 |
| 1696 | Поленова 15 | Поленова 15 | 179,4 | 0,0156 | 10 |
| 1697 | Поленова 12 | Поленова 12 | 178,6 | 0,0146 | 10 |
| 1698 | Базарная 3 | Базарная 3 | 167 | 0,0153 | 10 |
| 1699 | Комсомольская 19 | Комсомольская 19 | 204,9 | 0,0021 | 10 |
| 1700 | Комсомольская 28 | Комсомольская 28 | 203,2 | 0,0032 | 10 |
| 1701 | Комсомольская 32/4 | Комсомольская 32/4 | 203,1 | 0,0017 | 10 |
| 1702 | Комсомольская 34/11 | Комсомольская 34/11 | 202,5 | 0,0042 | 10 |
| 1703 | Ломоносова 9 | Ломоносова 9 | 198,4 | 0,0011 | 10 |
| 1704 | Ломоносова 18/2 | Ломоносова 18/2 | 193,3 | 0,0011 | 10 |
| 1705 | Ломоносова 21-1 | Ломоносова 21-1 | 195,9 | 0,0035 | 10 |
| 1706 | Ломоносова 40б | Ломоносова 40б | 183,6 | 0,0021 | 10 |
| 1707 | Ломоносова 24 | Ломоносова 24 | 191,9 | 0,0070 | 10 |
| 1708 | Ломоносова 6 | Ломоносова 6 | 196,7 | 0,0355 | 10 |
| 1709 | Радбужская 39 | Радбуржская 39 | 162,5 | 0,0214 | 10 |
| 1710 | Тульская 136 к1 | Тульская 136 к1 | 212,6 | 0,0700 | 14 |
| 1711 | Болотова 6 | Болотова 6 | 206,8 | 0,5510 | 26 |
| 1712 | Смирнова 2 | Смирнова 2 | 166,3 | 0,0000 | 10 |
| 1713 | Смирнова 2а | Смирнова 2а | 175,2 | 0,0167 | 10 |
| 1714 | Смирнова 13 | Смирнова 13 | 180,2 | 0,0156 | 10 |
| 1715 | Обобщенный потребитель Правобережная | Обобщенный потребитель Правобережная | 172,8 | 0,1428 | 10 |
| 1716 | Кутузова 3 | Кутузова 3 | 195,2 | 0,0017 | 10 |
| 1717 | Кутузова 15 | Кутузова 15 | 201,9 | 0,0021 | 10 |
| 1718 | Кутузова 17 | Кутузова 17 | 201,9 | 0,0032 | 10 |
| 1719 | Кутузова 21 | Кутузова 21 | 203,7 | 0,0042 | 10 |
| 1720 | Кутузова 30 | Кутузова 30 | 203,8 | 0,0064 | 10 |
| 1721 | Советская 82 | Советская 82 | 195,7 | 0,0021 | 10 |
| 1722 | Советская 65 | Советская 65 | 192,1 | 0,0032 | 10 |
| 1723 | Советская 44 | Советская 44 | 186,6 | 0,0042 | 10 |
| 1724 | Советская 122 | Советская 122 | 206,8 | 0,0021 | 10 |
| 1725 | Муралова 2 | Муралова 2 | 169,5 | 0,0021 | 10 |
| 1726 | Муралова 7 | Муралова 7 | 174,8 | 0,0021 | 10 |
| 1727 | Муралова 68 | Муралова 68 | 187,8 | 0,0052 | 10 |
| 1728 | Чекалина 2 | Чекалина 4 | 199,2 | 0,0017 | 10 |
| 1729 | Суворова 22 | Суворова 22 | 198,9 | 0,0011 | 10 |
| 1730 | Суворова 46 | Суворова 46 | 197,9 | 0,0011 | 10 |
| 1731 | пер. Кольцевой 2/3 | пер. Кольцевой 2/3 | 201,3 | 0,0074 | 10 |
| 1732 | пер. Кольцевой 4 | пер. Кольцевой 4 | 201,2 | 0,0011 | 10 |
| 1733 | пер. Кольцевой 6 | пер. Кольцевой 6 | 201,2 | 0,0032 | 10 |
| 1734 | пер. Кольцевой 8 | пер. Кольцевой 8 | 201,2 | 0,0011 | 10 |
| 1735 | Обобщенный потребитель Кольцевая | Обобщенный потребитель Кольцевая | 200,5 | 0,0106 | 10 |
| 1736 | Тульская 35 | Тульская 35 | 182,3 | 0,0011 | 10 |
| 1737 | Тульская 33 | Тульская 33 | 182,3 | 0,0021 | 10 |
| 1738 | Тульская 38 | Тульская 38 | 182,2 | 0,0042 | 10 |
| 1739 | Тульская 40 | Тульская 40 | 182,2 | 0,0021 | 10 |
| 1740 | Тульская 46 | Тульская 46 | 184,2 | 0,0021 | 10 |
| 1741 | Тульская 80а | Тульская 80а | 197,7 | 0,0011 | 10 |
| 1742 | Тульская 94 | Тульская 94 | 199,6 | 0,0021 | 10 |
| 1743 | Марии Поливановой 3 | Марии Поливановой 3 | 154,8 | 0,0017 | 10 |
| 1744 | Марии Поливановой 5 | Марии Поливановой 5 | 154,8 | 0,0017 | 10 |
| 1745 | Марии Поливановой 8 | Марии Поливановой 8 | 155,2 | 0,0017 | 10 |
| 1746 | Марии Поливановой 7 | Марии Поливановой 7 | 154,2 | 0,0017 | 10 |
| 1747 | Обобщенный потребитель М. Полевановой | Обобщенный потребитель М. Полевановой | 146,4 | 0,0222 | 10 |
| 1748 | Трудовая 18 | Трудовая 18 | 166,7 | 0,0053 | 10 |
| 1749 | пер.8 Марта 13 | пер.8 Марта 13 | 163,2 | 0,0011 | 10 |
| 1750 | пер.8 Марта 7а | пер.8 Марта 7а | 164 | 0,0011 | 10 |
| 1751 | пер.8 Марта 3 | пер.8 Марта 3 | 164,6 | 0,0042 | 10 |
| 1752 | пер.8 Марта 4 | пер.8 Марта 4 | 164,6 | 0,0021 | 10 |
| 1753 | пер.8 Марта 18 | пер.8 Марта 18 | 164,7 | 0,0052 | 10 |
| 1754 | Обобщенный потребитель Мордовка | Обобщенный потребитель Мордовка | 166,3 | 0,0042 | 10 |
| 1755 | Санаторная 23 | Санаторная 23 | 169,8 | 0,0035 | 10 |
| 1756 | Снегирева 96 | Снегирева 96 | 178,1 | 0,0011 | 10 |
| 1757 | Снегирева 30 | Снегирева 30 | 153,2 | 0,0017 | 10 |
| 1758 | Снегирева 62 | Снегирева 62 | 167,5 | 0,0017 | 10 |
| 1759 | Снегирева 66 | Снегирева 66 | 167,5 | 0,0017 | 10 |
| 1760 | Снегирева 89 | Снегирева 89 | 179,2 | 0,0011 | 10 |
| 1761 | Радбуржская 46 | Радбуржская 46 | 164,2 | 0,0104 | 10 |
| 1762 | Поленова 9 | Поленова 9 | 178,6 | 0,0153 | 10 |
| 1763 | 50 лет ВЛКСМ 13 | 50 лет ВЛКСМ 13 | 138,8 | 0,2676 | 26 |
| 1764 | Комсомольская 29 | Комсомольская 29 | 204,9 | 0,0174 | 10 |
| 1765 | Комсомольская 27 | Комсомольская 27 | 205,3 | 0,0139 | 10 |
| 1766 | Муралова 16 | Муралова 16 | 175 | 0,0139 | 10 |
| 1767 | Муралова 28 | Муралова 28 | 177,6 | 0,0005 | 10 |
| 1768 | Муралова 4 | Муралова 4 | 169,5 | 0,0052 | 10 |
| 1769 | Тульская 1 | Тульская 1 | 168 | 0,0033 | 14 |
| 1770 | Тульская 9 | Тульская 9 | 173,3 | 0,0035 | 10 |
| 1771 | Обобщенный потребитель Гайдара | Обобщенный потребитель Гайдара | 202,1 | 0,0246 | 10 |
| 1772 | Обобщенный потребитель Ср. Приокская | Обобщенный потребитель Ср. Приокская | 145,3 | 0,0434 | 10 |
| 1773 | АТЭК | ЦТП №4 | 212,8 | 0,9283 | 10 |
| 1774 | АТЭК | ЦТП №3 | 213,8 | 2,0715 | 10 |
| 1775 | Кутузова 2 | Кутузова 2 | 193,2 | 1,3960 | 10 |
| 1776 | Дом интернат для престарелых | Дом интернат для престарелых | 137,4 | 0,1073 | 10 |
| 1777 | Окружная 29/56 | Окружная 29/56 | 202,7 | 0,0146 | 10 |
| Итого |  |  |  | 112,2132 |  |

Таблица 58 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Алексин-Бор", каптажа "Стопкино", скважины №2 "Питьевая"

| № | Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новогородищенская 18 | Новогородищенская 18 | 207,8 | 0,0487 | 14 |
| 2 | Новогородищенская 19 | Новогородищенская 19 | 209,3 | 0,0400 | 18 |
| 3 | Новогородищенская 15 | Новогородищенская 15 | 203,2 | 0,1077 | 18 |
| 4 | Новогородищенская 17 | Новогородищенская 17 | 205,6 | 0,0434 | 14 |
| 5 | Котельная Новогородищенская | Котельная по ул, 2-я Новогородищенская | 188,2 | 0,1111 | 10 |
| 6 | Новогородищенская 9 | Новогородищенская 9 | 209,6 | 0,0021 | 10 |
| Итого |  |  |  | 0,3530 |  |

Таблица 59 – Характеристика потребителей ХВС от "Петровского" водозабора, каптажа "Зайцевские ключи"

| № | Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жд Металлистов, 17а | Металлистов, 17а | 188,2 | 0,0781875 | 22 |
| 2 | ООО "Эко" | Металлистов, 6 | 190,5 | 0,1284575 | 22 |
| 3 | ИП Сиверцева Р.Н.,ИП Евпланова Е.В,ООО "Тополь", ИП Фры | Металлистов, 19 | 189,5 | 0,1679975 | 18 |
| 4 | жд Металлистов, 8 | Металлистов, 8 | 192,4 | 0,1511625 | 22 |
| 5 | ИП Кирсанов, Мал. Спорт. Комн. "Вымпел" | Металлистов, 21 | 189,6 | 0,00206 | 10 |
| 6 | ООО "Петровские ключи",АРИЦ | Металлистов, 21 | 189,1 | 0,19913294 | 18 |
| 7 | Комната школьника "Ока" | Металлистов, 23 | 191,1 | 0,0255 | 14 |
| 8 | Заводоуправление | Заводоуправление | 194 | 1,62539 | 26 |
| 9 | Кафе тополь | Урицкого 17 | 193,5 | 0,0364875 | 14 |
| 10 | МОУ ДОД "Алексинская детская ш | Урицкого 3 | 187,8 |  | 10 |
| 11 | Детский сад №26 | Металлистов, 23 | 193,3 | 0,051450522 | 10 |
| 12 | Центртелеком | Урицкого 5 | 189,7 | 0,0038 | 14 |
| 13 | жд Урицкого, 7 | Урицкого, 7 | 190,3 | 0,0677625 | 14 |
| 14 | жд Урицкого, 12 | Урицкого, 12 | 193,4 | 0,23231 | 26 |
| 15 | АК Сбербанк России ОАО, Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | Металлистов, 29 | 195,2 | 0,01567 | 14 |
| 16 | жд Урицкого, 9 | Урицкого, 9 | 192,1 | 0,0573375 | 14 |
| 17 | жд Металлистов, 33 | Металлистов, 33 | 196,2 | 0,0086875 | 10 |
| 18 | жд Металлистов, 31 | Металлистов, 31 | 195,8 | 0,0121625 | 10 |
| 19 | жд Кирпичная, 39А | Кирпичная, 39Б | 188 | 0,001057944 | 10 |
| 20 | РСП. Котельная | Жуковского 54 | 215,8 | 0,0418 | 10 |
| 21 | РСП центральный ввод | Жуковского 54 | 217 | 0,18391 | 10 |
| 22 | Газовики | Жуковского, 71 | 212,5 | 0,004231778 | 10 |
| 23 | ЖД Вокзал | ЖД Вокзал | 227,5 |  | 10 |
| 24 | Частный сектор | Торговая, 2 | 222,2 | 0,000706583 | 10 |
| 25 | Частный сектор | Торговая,1 | 221,8 | 0,000706583 | 10 |
| 26 | Частный сектор | пер. Новоалександровский,2 | 219,2 | 0,00027 | 10 |
| 27 | ИП Смыслова Э.К. м-н Добрый | Дружбы 12 | 181,8 | 0,345645 | 42 |
| 28 | жд Дружбы, 9 | Дружбы, 9 | 181,8 | 0,211975 | 26 |
| 29 | жд Вересаева, 12 | Вересаева 12 | 187,2 | 0,406575 | 26 |
| 30 | жд Вересаева, 9 | Вересаева 9 | 189,7 | 0,267575 | 26 |
| 31 | жд Вересаева, 14 | Вересаева 14 | 189,2 | 0,2484625 | 26 |
| 32 | ЖСК "Петровский" | Вересаева 8 | 190,6 | 0,4296225 | 26 |
| 33 | СНТ "Приокский" | Вересаева 10 | 188,2 | 0,4722525 | 26 |
| 34 | жд Армейская, 10/7 | Армейская 10/7 | 192,3 | 0,24325 | 26 |
| 35 | жд Армейская, 10а | Армейская 10а | 192,4 | 0,25715 | 26 |
| 36 | общежитие | Армейская 13 | 191,8 | 0,031275 | 14 |
| 37 | жд Армейская, 15 | Армейская 15 | 195,3 | 0,045175 | 14 |
| 38 | Армейская 12/10 | Армейская 12/10 | 195 | 0,3770375 | 26 |
| 39 | жд Армейская, 17 | Армейская 17 | 196,2 | 0,0364875 | 14 |
| 40 | жд Серафимовича, 4 | Серафимовича, 4 | 196 | 0,1268375 | 22 |
| 41 | жд Серафимовича, 6 | Серафимовича, 6 | 196,7 | 0,1407375 | 22 |
| 42 | Серафимовича 8 | Серафимовича 8 | 195,3 |  | 18 |
| 43 | ООО "Жилищник-сервис" | Серафимовича 3 | 197 | 0,04623 | 14 |
| 44 | Бассейн, Лечебно-реабилитац.центр | Чехова 21 | 200,8 | 0,43556 | 10 |
| 45 | Металлистов 55 | Металлистов 55 | 200,7 | 0,3770375 | 26 |
| 46 | Больница Металлистов 15 | Металлистов 15 | 177,7 | 0,0712375 | 14 |
| 47 | жд Металлистов, 13 | Металлистов, 13 | 184,5 | 0,00260625 | 10 |
| 48 | жд Металлистов, 13 | Металлистов, 13 | 184,4 | 0,00260625 | 10 |
| 49 | жд Металлистов, 7 | Металлистов, 7 | 185,6 | 0,0851375 | 18 |
| 50 | ЗАО "Алексинский торг, ООО "Копилка" | Металлистов, 15 | 183,6 | 0,072092828 | 18 |
| 51 | Дворец культуры | Металлистов 4 | 187,8 | 0,00457 | 18 |
| 52 | Школа № 9 | Школьная 4 | 188,1 | 0,02571456 | 22 |
| 53 | Аптека №21 | Металлистов 17 | 187,4 | 0,00421 | 10 |
| 54 | жд Металлистов, 57 | Металлистов, 57 | 200,2 | 0,2658375 | 26 |
| 55 | ПЧ № 10 | Чехова 23 | 207,1 | 0,17344 | 10 |
| 56 | жд Чехова, 8 | Чехова, 8 | 180,5 | 0,031275 | 14 |
| 57 | жд Чехова, 6 | Чехова, 6 | 178,9 | 0,04865 | 14 |
| 58 | жд Чехова, 7 | Чехова, 7 | 180,2 | 0,024325 | 14 |
| 59 | Чехова 9 | Чехова 9 | 181,8 | 0,010425 | 10 |
| 60 | Храм Казанской Божьей матери | Чехова 4 | 176 | 0,00034 | 14 |
| 61 | Дом Беров | Чехова 2 | 177,1 | 0,0086875 | 14 |
| 62 | ООО АТЭК Бойлерная | Дружбы 10 | 180,6 |  | 10 |
| 63 | жд Школьная, 10 | Школьная, 10 | 187,4 | 0,0434375 | 10 |
| 64 | Баня откл. | баня откл. | 190,3 |  | 14 |
| 65 | жд Школьная, 12 | Школьная, 12 | 188,5 | 0,010425 | 10 |
| 66 | ИП Сиверцева Р.Н. | Чехова 12/1 | 188,9 | 0,139 | 22 |
| 67 | ООО "лада" | Чехова, 13 | 189,9 | 0,201145 | 22 |
| 68 | жд Дружбы, 8 | Дружбы, 8 | 184,2 | 0,0225875 | 14 |
| 69 | жд Дружбы, 6 | Дружбы, 6 | 184,6 | 0,0503875 | 14 |
| 70 | СНТ "Ударник" | Дружбы, 5 | 186,2 | 0,0986625 | 14 |
| 71 | жд Дружбы, 3 | Дружбы, 3 | 186,8 | 0,0608125 | 14 |
| 72 | жд Дружбы, 3а | Дружбы, 3б | 187,6 | 0,0608125 | 14 |
| 73 | жд Чехова, 11/2 | Чехова, 11/2 | 186,1 | 0,059075 | 14 |
| 74 | жд Дружбы, 4 | Дружбы, 4 | 186 | 0,03475 | 14 |
| 75 | жд Чехова, 10 | Чехова, 10 | 184,9 | 0,052125 | 14 |
| 76 | ИП Антонов В.В. | Чехова 12/11 | 185,3 | 0,0008 | 14 |
| 77 | жд Дружбы, 10 | Дружбы 10 | 183 | 0,3770375 | 42 |
| 78 | ООО "Евросторй",ИП Святенко И.А.,ИП Серпенинова Г.А. , | Дружбы, 7 | 185,2 | 0,40997 | 26 |
| 79 | ИП Горина Е.В.,филиал детской пол-ки №2 , ИП Пинчук О.Ю | Вересаева 2 | 190,8 | 0,00607 | 26 |
| 80 | ЖСК "Петровский" | Вересаева 4 | 191,5 | 0,4274375 | 26 |
| 81 | ИП Морозова Г.М. | Вересаева 6 | 180,6 | 0,282615 | 26 |
| 82 | ФГУП "АОМЗ" общежитие, ввод 1 и ДК"Старт" | Вересаева 5/7 | 193,4 | 0,112844 | 22 |
| 83 | ФГУП "АОМЗ" общежитие, ввод 2 | Вересаева 5/7 | 193 | 0,112844 | 26 |
| 84 | ФГУП "АОМЗ" общежитие, ввод 3 | Вересаева 5/7 | 192,6 | 0,112844 | 22 |
| 85 | жд Армейская, 9 | Армейская 9 | 193,3 | 0,0330125 | 14 |
| 86 | жд Армейская, 11 | Армейская 11 | 193,7 | 0,0191125 | 14 |
| 87 | Детсад 5 | Вересаева 3 | 193,7 | 0,3069196 | 14 |
| 88 | жд Армейская, 11Б | Армейская 11Б | 194,6 | 0,052125 | 14 |
| 89 | Армейская 11в | Армейская 11в | 194,7 | 0,0399625 | 14 |
| 90 | жд Армейская, 15Г | Армейская 15Г | 195,5 | 0,03475 | 14 |
| 91 | жд Армейская, 15В | Армейская 15В | 195,6 | 0,0278 | 14 |
| 92 | жд Армейская, 11А | Армейская 11А | 194,8 | 0,045175 | 14 |
| 93 | жд Армейская, 15Б | Армейская 15Б | 195,8 | 0,0278 | 14 |
| 94 | жд Армейская, 15А | Армейская 15А | 195,8 | 0,0260625 | 14 |
| 95 | жд Серафимовича, 4А | Серафимовича, 4А | 195,8 | 0,3457625 | 26 |
| 96 | жд Армейская, 13 | Армейская 13 | 194,9 | 0,031275 | 14 |
| 97 | ООО "Виола", ООО "Копилка,ООО ""Дикси-Юг" | Чехова, 18 | 193,8 | 0,151475 | 26 |
| 98 | ИП Фрыкин И.С. м-н "Меркурий" | Чехова, 19/2 | 194,7 | 0,00053 | 26 |
| 99 | Магазин ООО "Апрель" | Чехова,18а | 194,8 | 0,00183 | 10 |
| 100 | жд Урицкого, 11 | Урицкого, 11 | 192,5 | 0,066025 | 14 |
| 101 | жд Металлистов, 35 | Металлистов, 35 | 196,4 | 0,0139 | 10 |
| 102 | жд Металлистов, 37 | Металлистов, 37 | 196,6 | 0,0086875 | 10 |
| 103 | жд Металлистов, 39 | Металлистов, 39 | 196,7 | 0,003475 | 10 |
| 104 | жд Металлистов, 41 | Металлистов, 41 | 196,9 | 0,0191125 | 10 |
| 105 | ЗАО "Алексинский хлебокомбинат | Металлмстов 43 | 197,1 | 0,39093 | 14 |
| 106 | ИП Барышников С.В.,ИП Варфоломеева С.В.,ИП Свальнова Е. | Металлистов, 47 | 197,5 | 0,4544625 | 42 |
| 107 | жд Металлистов, 45 | Металлистов, 45 | 196,9 | 0,5195125 | 42 |
| 108 | жд Урицкого, 21 | Урицкого, 21 | 194,6 | 0,43785 | 26 |
| 109 | жд Урицкого, 13 | Урицкого, 13 | 192,4 | 0,0469125 | 14 |
| 110 | жд Урицкого, 15 | Урицкого, 15 | 193,1 | 0,0364875 | 14 |
| 111 | жд Урицкого, 17 | Урицкого, 17 | 193,8 | 0,0364875 | 14 |
| 112 | жд Урицкого, 19 | Урицкого, 19 | 194,6 | 0,0399625 | 14 |
| 113 | жд Урицкого, 25 | Урицкого, 25 | 196,4 | 0,246725 | 26 |
| 114 | жд Урицкого, 28 | Урицкого, 28 | 198,7 | 0,3631375 | 26 |
| 115 | жд Кирпичная, 39А | Кирпичная, 39А | 187,4 | 0,001057944 | 10 |
| 116 | Котельная | Котельная | 203,7 | 0,365252 | 14 |
| 117 | Школьная 4 | Школьная 4 | 187,4 | 0,02571456 | 14 |
| 118 | Обобщенный потребитель Грузинский, грузинка, Металлисто | Металлистов,11(13?) | 175,5 | 0,001057944 | 10 |
| 119 | пер,Грузинский 9/14 | пер,Грузинский 9 | 179,9 | 0,013753278 | 10 |
| 120 | пер,Грузинский 7 | пер,Грузинский 7 | 181,4 | 0,005289722 | 10 |
| 121 | ИП Евстратова В,В, Парикмахерская | пер,Грузинский 5 | 183,4 | 0,003663833 | 10 |
| 122 | пер,Грузинский 3 | пер,Грузинский 3 | 185,5 | 0,006347667 | 10 |
| 123 | ФГУП "ЦНКБ" АСКТБ, ЗАО "Промбаза" | Металлистов,10 | 193,6 | 0,11917 | 10 |
| 124 | Ключевая 4 | Ключевая 4 | 183,8 | 0,00027 | 10 |
| 125 | Ключевая 6 | Ключевая 6 | 185,2 | 0,010425 | 10 |
| 126 | Ключевая 8 | Ключевая 8 | 185,9 | 0,017375 | 10 |
| 127 | Куйбышева 5/8 | Куйбышева 5/8 | 184,8 | 0,001057944 | 10 |
| 128 | Ключевая 4 | Ключевая 4 | 183,2 | 0,0052125 | 10 |
| 129 | Частный сектор | Обобщетный потребитель по ул, Пушкинская | 170 | 0,024332722 | 10 |
| 130 | Частный сектор | Обобщенный потребитель по ул, Куйбышева | 166,7 | 0,013228167 | 10 |
| 131 | Ключевая 2 | Ключевая 2 | 182,2 | 0,00027 | 10 |
| 132 | Кирпичная, 6 | Кирпичная, 6 | 197,5 | 0,1782829 | 10 |
| 133 | ООО "Бизнесстром" | Кирпичная 1 | 199,8 | 0,32487 | 10 |
| 134 | Кирпичная 8 | Кирпичная 8 | 196,4 | 0,0469125 | 14 |
| 135 | Кирпичная 11 | Кирпичная 11 | 196,7 | 0,007065833 | 14 |
| 136 | Бойлерная | ГВС Кирпичная | 198,5 | 0,431326 | 10 |
| 137 | Кирпичная 10 | Кирпичная 10 | 194,9 | 0,004115889 | 10 |
| 138 | Частный сектор | Малые пруды, 10 | 194,5 | 0,000706583 | 10 |
| 139 | Частный сектор | Малые пруды, 13 | 192,8 | 0,001764528 | 10 |
| 140 | Частный сектор | Малые пруды, 8 | 193,8 | 0,004231778 | 10 |
| 141 | Частный сектор | Малые пруды, 11а | 192,2 | 0,000706583 | 10 |
| 142 | Частный сектор | Малые пруды, 12/б | 193 | 0,000706583 | 10 |
| 143 | Частный сектор | Кирпичная,17/14 | 191,5 | 0,0469125 | 10 |
| 144 | Частный сектор | Малые пруды, 14/41 | 189,4 | 0,001057944 | 10 |
| 145 | Частный сектор | Малые пруды, 2 | 188,2 | 0,001057944 | 10 |
| 146 | Частный сектор | Малые пруды,1 | 185,2 | 0,004231778 | 10 |
| 147 | Частный сектор | Тимирязева, 11/23 | 183,3 | 0,002115889 | 10 |
| 148 | Частный сектор | Тимирязева,25 | 181,6 | 0,00027 | 10 |
| 149 | Частный сектор | Тимирязева, 21 | 186 | 0,00027 | 10 |
| 150 | Частный сектор | Тимирязева, 7 | 182,6 | 0,001057944 | 10 |
| 151 | Частный сектор | Тимирязева, 10 | 184,2 | 0,00027 | 10 |
| 152 | Частный сектор | Тимирязева, 5 | 182 | 0,001057944 | 10 |
| 153 | Частный сектор | Тимирязева, 6 | 183,7 | 0,002115889 | 10 |
| 154 | Частный сектор | Тимирязева, 8 | 183,9 | 0,001057944 | 10 |
| 155 | Частный сектор | Тимирязева, 1 | 179 | 0,003173833 | 10 |
| 156 | Частный сектор | Тимирязева, 2 | 181,7 | 0,002115889 | 10 |
| 157 | Частный сектор | Кирпичная, 30 | 192,1 | 0,004231778 | 10 |
| 158 | Частный сектор | Кирпичная, 41 | 191,1 | 0,0095215 | 10 |
| 159 | Частный сектор | Кирпичная, 39 | 191 | 0,001057944 | 10 |
| 160 | Частный сектор | Кирпичная, 28 | 191,6 | 0,010579444 | 10 |
| 161 | Частный сектор | Кирпичная, 37 | 189,8 | 0,007405611 | 10 |
| 162 | Частный сектор | Кирпичная, 32 | 192,8 | 0,0469125 | 10 |
| 163 | Частный сектор | Кирпичная, 34 | 195 | 0,00027 | 10 |
| 164 | Частный сектор | Кирпичная, 43 | 187,7 | 0,001057944 | 10 |
| 165 | Жилой дом | Тельмана, 7 | 183,6 | 0,0121625 | 10 |
| 166 | Жилой дом | Тельмана, 8 | 183,6 | 0,002115889 | 10 |
| 167 | Жилой дом | Тельмана, 12 | 180,1 | 0,001057944 | 10 |
| 168 | Жилой дом | Тельмана, 9 | 180 | 0,002115889 | 10 |
| 169 | Жилой дом | Тельмана, 5 | 186,7 | 0,012695333 | 10 |
| 170 | Жилой дом | Тельмана, 6 | 185,3 | 0,003173833 | 10 |
| 171 | Жилой дом | Тельмана, 14 | 176,5 | 0,001057944 | 10 |
| 172 | Жилой дом | Тельмана, 11 | 176,9 | 0,002115889 | 10 |
| 173 | Жилой дом | Тельмана, 16 | 175,2 | 0,00027 | 10 |
| 174 | Жилой дом | Тельмана, 13 | 175 | 0,001057944 | 10 |
| 175 | Жилой дом | Тельмана, 15 | 171,4 | 0,00027 | 10 |
| 176 | Жилой дом | Тельмана, 17 | 168,8 | 0,00027 | 10 |
| 177 | Жилой дом | Тельмана, 19 | 166,2 | 0,00027 | 10 |
| 178 | Частный сектор | Чайковского, 17 | 167,7 | 0,002115889 | 10 |
| 179 | Частный сектор | Чайковского, 34 | 169,6 | 0,001057944 | 10 |
| 180 | Частный сектор | Чайковского, 19 | 168,7 | 0,1963375 | 10 |
| 181 | Частный сектор | Чайковского, 21 | 169 | 0,003173833 | 10 |
| 182 | Частный сектор | Чайковского, 38 | 171,4 | 0,002115889 | 10 |
| 183 | Частный сектор | Чайковского, 40 | 176,6 | 0,001057944 | 10 |
| 184 | Частный сектор | Чайковского, 42 | 173,4 | 0,001057944 | 10 |
| 185 | Жилой дом | Калинина, 11 | 184,1 | 0,006347667 | 10 |
| 186 | Жилой дом | Калинина, 9 | 183,3 | 0,013243611 | 10 |
| 187 | Жилой дом | Калинина, 8 | 185,6 | 0,001057944 | 10 |
| 188 | Жилой дом | Калинина, 7 | 182,3 | 0,001057944 | 10 |
| 189 | Жилой дом | Калинина, 6 | 185 | 0,0021158 | 10 |
| 190 | Жилой дом | Калинина, 5 | 181,3 | 0,002115889 | 10 |
| 191 | Жилой дом | Калинина, 4 | 183,4 | 0,001057944 | 10 |
| 192 | Жилой дом | Калинина, 3 | 181 | 0,001057944 | 10 |
| 193 | Жилой дом | Калинина, 2 | 182,4 | 0,004231778 | 10 |
| 194 | Жилой дом | Калинина, 1 | 179,7 | 0,00211 | 10 |
| 195 | Почтовая,3 | Почтовая,3 | 191,2 | 0,001057944 | 10 |
| 196 | Почтовая,5 | Почтовая,5 | 192 | 0,004231778 | 10 |
| 197 | Почтовая,7 | Почтовая,7 | 192,5 | 0,003173833 | 10 |
| 198 | Почтовая,9 | Почтовая,9 | 192,8 | 0,001057944 | 10 |
| 199 | Почтовая,17 | Почтовая,17, Почтовая 18 | 194 | 0,003173833 | 10 |
| 200 | Почтовая,15а | Почтовая,15а | 194,3 | 0,004231778 | 10 |
| 201 | Почтовая,13 | Почтовая,13 | 193,8 | 0,001057944 | 10 |
| 202 | Почтовая,11 | Почтовая,11 | 193,3 | 0,001057944 | 10 |
| 203 | Почтовый пер,8 | Почтовый пер,8 | 194,2 | 0,001057944 | 10 |
| 204 | Почтовый пер,10 | Почтовый пер,10 | 191,6 | 0,001057944 | 10 |
| 205 | Почтовый пер,17 | Почтовый пер,17 | 187,2 | 0,001057944 | 10 |
| 206 | Почтовый пер,11 | Почтовый пер,11 | 190,3 | 0,001057944 | 10 |
| 207 | Почтовый пер,15 | Почтовый пер,15 | 188,4 | 0,001057944 | 10 |
| 208 | Почтовый пер,13 | Почтовый пер,13 | 189,1 | 0,001057944 | 10 |
| 209 | Жилой дом | Чайковского, 46 | 176,8 | 0,002115889 | 10 |
| 210 | Жилой дом | Калинина, 13/19 | 184,2 | 0,002115889 | 10 |
| 211 | Жилой дом | Чайковского, 44 | 179,5 | 0,005289722 | 10 |
| 212 | Жилой дом | Чайковского, 48 | 180,2 | 0,003173833 | 10 |
| 213 | Частный сектор | Почтовая,1 | 188,8 | 0,002115889 | 10 |
| 214 | ООО АКЗ | ООО АКЗ | 204 |  | 14 |
| 215 | ООО АКЗ | ООО АКЗ | 204,1 | 0,19348 | 26 |
| 216 | Жуковского,17 | Жуковского, 17 | 210,3 | 0,002115889 | 10 |
| 217 | Частный сектор | Жуковского, 15 | 209,3 | 0,00027 | 10 |
| 218 | Частный сектор | Жуковского, 13 | 208,5 | 0,001057944 | 10 |
| 219 | Частный сектор | Жуковского, 11 | 207,7 | 0,005289722 | 10 |
| 220 | Частный сектор | Жуковского, 9 | 207,4 | 0,000706583 | 10 |
| 221 | Частный сектор | Жуковского, 7 | 206,7 | 0,002795444 | 10 |
| 222 | Жуковского,5 | Жуковского, 5 | 205,3 | 0,00695 | 10 |
| 223 | Жуковского,3 | Жуковского, 3 | 203,9 | 0,0052125 | 10 |
| 224 | ООО АКЗ | Кирпичная, 1а | 202,7 | 0,19348 | 10 |
| 225 | Жуковского,8 | Жуковского, 8 | 208,1 | 0,0278 | 10 |
| 226 | Жуковского,8а | Жуковского, 8а | 208,1 | 0,0086875 | 10 |
| 227 | Жуковского,6 | Жуковского, 6 | 206,8 | 0,0191125 | 10 |
| 228 | Жуковского,6а | Жуковского, 6а | 206,8 | 0,0086875 | 10 |
| 229 | Жуковского,4 | Жуковского, 4 | 205,5 | 0,00695 | 10 |
| 230 | Жуковского,4а | Жуковского, 4а | 205,5 | 0,008 | 10 |
| 231 | Жуковского,10 | Жуковского, 10 | 209 | 0,0121625 | 10 |
| 232 | ЗАО Промбаза Ввод 2 | ЗАО Промбаза | 201,4 | 0,26180472 | 30 |
| 233 | ЗАО Промбаза Ввод 1 | ЗАО Промбаза | 201,3 | 0,26180472 | 14 |
| 234 | АЗС | АЗС | 203,9 | 0,00027 | 10 |
| 235 | Детский сад №19 | Дружбы,3а | 188,3 | 0,092726588 | 14 |
| 236 | ФГУП РУТБ "Ока" Ледовый дворец | Чехова 20 | 197,8 | 0,47168 | 22 |
| 237 | Частный сектор | Дунаевского, 20 | 225,8 | 0,00027 | 10 |
| 238 | Частный сектор | Дунаевского, 18 | 225,7 | 0,00027 | 10 |
| 239 | Частный сектор | Дунаевского, 22 | 226 | 0,00027 | 10 |
| 240 | Частный сектор | Дунаевского, 24 | 225,9 | 0,00027 | 10 |
| 241 | Мазутное хозяйство | Мазутное хозяйство | 203,9 |  | 10 |
| 242 | Книжный магазин ИП Голубев М,В, | Чехова,15 | 193,3 | 0,073455 | 10 |
| 243 | ФГУП "АОМЗ", ДК им,Чехова | Чехова, АОМЗ | 195,4 | 0,00457 | 10 |
| 244 | Чехова,17 | Чехова 17 | 193,4 | 0,1129375 | 22 |
| 245 | Дружбы,14 | Дружбы 14 | 182 | 0,1407375 | 42 |
| 246 | Чехова 9а | Чехова 8а | 180,2 | 0,00695 | 10 |
| 247 | пер,Грузинский 4 | пер,Грузинский 4 | 187,1 | 0,010579444 | 10 |
| 248 | ждАрмейская,12а | Армейская,12а | 192,7 | 0,2363 | 26 |
| 249 | Чехова, 5 | Чехова 5 | 178,1 | 0,0139 | 10 |
| 250 | Частный сектор | Обобщенный потребитель по ул,Полянка | 206 | 0,012695333 | 10 |
| 251 | Частный сектор | Полянка, 4 | 207,9 | 0,00027 | 10 |
| 252 | Частный сектор | Полянка, 2 | 208,5 | 0,001057944 | 10 |
| 253 | Частный сектор | Фрунзе,15 | 203,5 | 0,002115889 | 10 |
| 254 | Частный сектор | Фрунзе,16 | 204,7 | 0,001057944 | 10 |
| 255 | Частный сектор | Фрунзе,10 | 203,7 | 0,002115889 | 10 |
| 256 | Частный сектор | Фрунзе,14 | 205,4 | 0,002115889 | 10 |
| 257 | Частный сектор | Фрунзе,11а | 204,2 | 0,002115889 | 10 |
| 258 | Частный сектор | Фрунзе,11 | 204,6 | 0,003173833 | 10 |
| 259 | Частный сектор | Фрунзе,12 | 206,3 | 0,002115889 | 10 |
| 260 | Частный сектор | Фрунзе,9 | 205,1 | 0,004231778 | 10 |
| 261 | Частный сектор | Фрунзе,8а | 206,8 | 0,001057944 | 10 |
| 262 | Частный сектор | Фрунзе,7 | 205,8 | 0,002115889 | 10 |
| 263 | Частный сектор | Фрунзе,8 | 207,6 | 0,001057944 | 10 |
| 264 | Частный сектор | Фрунзе,5 | 207,5 | 0,006347667 | 10 |
| 265 | Частный сектор | Фрунзе,6 | 208,9 | 0,001057944 | 10 |
| 266 | Частный сектор | Фрунзе,3 | 208,5 | 0,005289722 | 10 |
| 267 | Частный сектор | Фрунзе,4 | 209,9 | 0,001057944 | 10 |
| 268 | Частный сектор | Фрунзе, 1 | 209,3 | 0,005289722 | 10 |
| 269 | Частный сектор | Фрунзе,2 | 210,3 | 0,001057944 | 10 |
| 270 | Жилой дом | Мичурина, 13 | 207,9 | 0,001057944 | 10 |
| 271 | Жилой дом | Мичурина, 11 | 208,6 | 0,001057944 | 10 |
| 272 | Жилой дом | Мичурина, 14 | 210 | 0,003173833 | 10 |
| 273 | Жилой дом | Мичурина, 12 | 210,3 | 0,001057944 | 10 |
| 274 | Жилой дом | Мичурина, 9 | 209,4 | 0,001057944 | 10 |
| 275 | Жилой дом | Мичурина, 7 | 210,1 | 0,001057944 | 10 |
| 276 | Жилой дом | Мичурина, 10 | 211,1 | 0,001057944 | 10 |
| 277 | Жилой дом | Мичурина, 5 | 211,1 | 0,001057944 | 10 |
| 278 | Жилой дом | Мичурина, 8 | 211,8 | 0,003173833 | 10 |
| 279 | Жилой дом | Мичурина, 3 | 212 | 0,001057944 | 10 |
| 280 | Жилой дом | Мичурина, 6 | 212,5 | 0,003173833 | 10 |
| 281 | Жилой дом | Мичурина, 1 | 212,5 | 0,001057944 | 10 |
| 282 | Жилой дом | Мичурина, 4 | 213,2 | 0,002115889 | 10 |
| 283 | Жилой дом | Мичурина, 1а | 212,9 | 0,002115889 | 10 |
| 284 | Частный сектор | Жуковского, 69 | 211,3 | 0,003173833 | 10 |
| 285 | Частный сектор | Жуковского, 67 | 211,7 | 0,00027 | 10 |
| 286 | Частный сектор | Жуковского, 65 | 211,4 | 0,002115889 | 10 |
| 287 | Частный сектор | Жуковского, 63 | 211,3 | 0,003173833 | 10 |
| 288 | Частный сектор | Жуковского, 61 | 211,3 | 0,004231778 | 10 |
| 289 | Частный сектор | Жуковского, 59 | 211,2 | 0,004231778 | 10 |
| 290 | Частный сектор | Жуковского, 57 | 211 | 0,001057944 | 10 |
| 291 | Частный сектор | Жуковского, 55 | 210,8 | 0,002115889 | 10 |
| 292 | Частный сектор | Жуковского, 52 | 212,3 | 0,001057944 | 10 |
| 293 | Частный сектор | Жуковского, 53 | 210,6 | 0,001057944 | 10 |
| 294 | Частный сектор | Жуковского, 50 | 212,1 | 0,001057944 | 10 |
| 295 | Частный сектор | Жуковского, 48 | 212,1 | 0,001057944 | 10 |
| 296 | Частный сектор | Жуковского, 46 | 212,2 | 0,002115889 | 10 |
| 297 | Частный сектор | Жуковского, 44 | 212,6 | 0,001057944 | 10 |
| 298 | Частный сектор | Жуковского, 49 | 212,6 | 0,001057944 | 10 |
| 299 | Частный сектор | Жуковского, 42б | 212,7 | 0,000706583 | 10 |
| 300 | Частный сектор | Жуковского, 47 | 212,7 | 0,000706583 | 10 |
| 301 | Частный сектор | Жуковского, 42а | 212,8 | 0,000806583 | 10 |
| 302 | Частный сектор | Жуковского, 45 | 212,9 | 0,001057944 | 10 |
| 303 | Частный сектор | Жуковского, 40а | 212,9 | 0,003173833 | 10 |
| 304 | Частный сектор | Жуковского, 40 | 213,2 | 0,000706583 | 10 |
| 305 | Частный сектор | Жуковского, 41а | 213,3 | 0,001057944 | 10 |
| 306 | Частный сектор | Жуковского, 41 | 213,6 | 0,004231778 | 10 |
| 307 | Частный сектор | Жуковского, 38 | 213,7 | 0,002826333 | 10 |
| 308 | Частный сектор | Жуковского, 39 | 214,6 | 0,001057944 | 10 |
| 309 | Частный сектор | Жуковского, 35 | 214,8 | 0,00027 | 10 |
| 310 | Частный сектор | Жуковского, 36 | 214,7 | 0,004231778 | 10 |
| 311 | Частный сектор | Жуковского, 33 | 215,1 | 0,006347667 | 10 |
| 312 | Частный сектор | Жуковского, 34 | 215,7 | 0,006347667 | 10 |
| 313 | Частный сектор | Жуковского, 31 | 215,1 | 0,000706583 | 10 |
| 314 | Частный сектор | Жуковского, 29а | 214,9 | 0,002826333 | 10 |
| 315 | Частный сектор | Жуковского, 32 | 214,8 | 0,00027 | 10 |
| 316 | Жуковского,30 | Жуковского, 30 | 214,6 | 0,000706583 | 10 |
| 317 | Жуковского,29 | Жуковского, 29 | 214,5 | 0,002826333 | 10 |
| 318 | Жуковского,28 | Жуковского, 28 | 214,3 | 0,000706583 | 10 |
| 319 | Жуковского,27 | Жуковского, 27 | 213,6 | 0,000706583 | 10 |
| 320 | Жуковского,26 | Жуковского, 26 | 213,9 | 0,001057944 | 10 |
| 321 | Частный сектор | Жуковского, 24 | 213,4 | 0,004587 | 10 |
| 322 | Частный сектор | Жуковского, 25 | 212,9 | 0,005289722 | 10 |
| 323 | Частный сектор | Жуковского, 23 | 212,5 | 0,002115889 | 10 |
| 324 | Частный сектор | Жуковского, 22 | 212,8 | 0,000706583 | 10 |
| 325 | Жуковского,20 | Жуковского, 20 | 212 | 0,0025 | 10 |
| 326 | Частный сектор | Жуковского, 21 | 212,1 | 0,003173833 | 10 |
| 327 | Жуковского,19 | Жуковского, 19 | 211,5 | 0,0086875 | 10 |
| 328 | Жуковского,17а | Жуковского, 17а | 211,3 | 0,001057944 | 10 |
| 329 | Жуковского,18а | Жуковского, 18а | 211,2 | 0,0017375 | 10 |
| 330 | Жуковского,18 | Жуковского, 18 | 211,1 | 0,0015 | 10 |
| 331 | Жуковского,16 | Жуковского, 16 | 210,6 | 0,0017375 | 10 |
| 332 | Частный сектор | Жуковского, 14 | 209,7 | 0,00260625 | 10 |
| 333 | Частный сектор | Жуковского, 12 | 208,9 | 0,0121625 | 10 |
| 334 | Частный сектор | Луговая,26 | 214,3 | 0,003173833 | 10 |
| 335 | Частный сектор | Луговая,24 | 214,4 | 0,001057944 | 10 |
| 336 | Частный сектор | Луговая, 22 | 214,3 | 0,004231778 | 10 |
| 337 | Частный сектор | Луговая,20 | 214,1 | 0,001057944 | 10 |
| 338 | Частный сектор | Луговая, 18 | 213,3 | 0,003173833 | 10 |
| 339 | Частный сектор | Луговая, 16 | 212,8 | 0,001057944 | 10 |
| 340 | Частный сектор | Луговая,14 | 212,5 | 0,008463556 | 10 |
| 341 | Частный сектор | Луговая,12 | 212,2 | 0,001057944 | 10 |
| 342 | Частный сектор | Луговая,10 | 211,7 | 0,003173833 | 10 |
| 343 | Частный сектор | Луговая,8 | 211,1 | 0,002115889 | 10 |
| 344 | Частный сектор | ул, Толстого, 39 | 213,9 | 0,002115889 | 10 |
| 345 | Частный сектор | ул, Толстого, 37 | 214,5 | 0,001057944 | 10 |
| 346 | Частный сектор | ул, Толстого, 35 | 214,9 | 0,001057944 | 10 |
| 347 | Частный сектор | ул, Толстого, 36 | 214,3 | 0,00695 | 10 |
| 348 | Частный сектор | ул, Толстого, 34 | 214,5 | 0,003173833 | 10 |
| 349 | Частный сектор | ул, Толстого, 33 | 215,1 | 0,001057944 | 10 |
| 350 | Частный сектор | ул, Толстого, 32 | 214,6 | 0,001057944 | 10 |
| 351 | Частный сектор | ул, Толстого, 31 | 215 | 0,003173833 | 10 |
| 352 | Частный сектор | ул, Толстого, 30 | 214,6 | 0,001057944 | 10 |
| 353 | Частный сектор | ул, Толстого, 29 | 214,8 | 0,001057944 | 10 |
| 354 | Частный сектор | ул, Толстого, 28 | 214,6 | 0,001057944 | 10 |
| 355 | Частный сектор | ул, Толстого, 26 | 214,5 | 0,00695 | 10 |
| 356 | Частный сектор | ул, Толстого, 24 | 214,4 | 0,0017375 | 10 |
| 357 | Частный сектор | ул, Толстого, 27 | 214,4 | 0,001057944 | 10 |
| 358 | Частный сектор | ул, Толстого, 22 | 214,2 | 0,0017375 | 10 |
| 359 | Частный сектор | ул, Толстого, 25 | 214,2 | 0,004231778 | 10 |
| 360 | Частный сектор | ул, Толстого, 20 | 213,8 | 0,0017375 | 10 |
| 361 | Частный сектор | ул, Толстого, 23 | 213,9 | 0,002115889 | 10 |
| 362 | Частный сектор | ул, Толстого, 18 | 213,5 | 0,0017375 | 10 |
| 363 | Частный сектор | ул, Толстого, 21 | 213,7 | 0,001057944 | 10 |
| 364 | Частный сектор | ул, Толстого, 16 | 213 | 0,00695 | 10 |
| 365 | Частный сектор | ул, Толстого, 19 | 213,4 | 0,001057944 | 10 |
| 366 | Частный сектор | ул, Толстого, 17 | 212,9 | 0,000706583 | 10 |
| 367 | Частный сектор | ул, Толстого, 13-14 | 212,6 | 0,015869167 | 10 |
| 368 | Частный сектор | ул, Толстого, 15 | 212,1 | 0,001057944 | 10 |
| 369 | Частный сектор | ул, Толстого, 12 | 212,2 | 0,001057944 | 10 |
| 370 | Частный сектор | ул, Толстого, 10 | 211,8 | 0,0017375 | 10 |
| 371 | Частный сектор | ул, Толстого, 11 | 211,5 | 0,006347667 | 10 |
| 372 | Частный сектор | ул, Толстого, 8 | 211,4 | 0,0017375 | 10 |
| 373 | Частный сектор | ул, Толстого, 9 | 211,3 | 0,001057944 | 10 |
| 374 | Частный сектор | ул, Толстого, 6а | 211 | 0,001057944 | 10 |
| 375 | Частный сектор | ул, Толстого, 7 | 210,6 | 0,001413167 | 10 |
| 376 | Частный сектор | ул, Толстого, 6б | 210,5 | 0,001057944 | 10 |
| 377 | Частный сектор | ул, Толстого, 5 | 210,3 | 0,000706583 | 10 |
| 378 | Частный сектор | ул, Толстого, 4 | 210,1 | 0,001057944 | 10 |
| 379 | Частный сектор | ул, Толстого, 3 | 209,7 | 0,003173833 | 10 |
| 380 | Частный сектор | ул, Толстого, 2 | 209,4 | 0,001057944 | 10 |
| 381 | Частный сектор | ул, Толстого, 1 | 208,9 | 0,013297667 | 10 |
| 382 | Частный сектор | ул, Толстого, 2а | 208,8 | 0,0052125 | 10 |
| 383 | Частный сектор | Ново-Александровка,15 | 225,2 | 0,00027 | 10 |
| 384 | Частный сектор | Ново-Александровка,23 | 224,6 | 0,00027 | 10 |
| 385 | Частный сектор | пер, Новоалександровский,14 | 222,1 | 0,00027 | 10 |
| 386 | Частный сектор | пер, Новоалександровский, 12 | 221,4 | 0,00027 | 10 |
| 387 | Частный сектор | пер, Новоалександровский,10 | 220,9 | 0,00027 | 10 |
| 388 | Частный сектор | пер, Новоалександровский,6 | 220 | 0,00027 | 10 |
| 389 | Частный сектор | Жуковского, 112 | 225,1 | 0,004231778 | 10 |
| 390 | Частный сектор | Жуковского, 110а | 225 | 0,005289722 | 10 |
| 391 | Частный сектор | Жуковского, 102 | 223,4 | 0,002115889 | 10 |
| 392 | Частный сектор | Жуковского, 100 | 223,1 | 0,001057944 | 10 |
| 393 | Частный сектор | Калужская, 18 | 221,7 | 0,004231778 | 10 |
| 394 | Частный сектор | Жуковского, 98 | 222,4 | 0,001057944 | 10 |
| 395 | Частный сектор | Жуковского, 94 | 222,1 | 0,007405611 | 10 |
| 396 | Частный сектор | Калужская, 14 | 219,9 | 0,005289722 | 10 |
| 397 | Частный сектор | Жуковского, 92 | 221,7 | 0,001057944 | 10 |
| 398 | Частный сектор | Калужская 12 | 219,5 | 0,001057944 | 10 |
| 399 | Частный сектор | Калужская, 10 | 219 | 0,001057944 | 10 |
| 400 | Частный сектор | Калужская 8 | 218,7 | 0,007405611 | 10 |
| 401 | Частный сектор | Калужская 6 | 218,7 | 0,001057944 | 10 |
| 402 | Частный сектор | Калужская 4 | 218,7 | 0,000706583 | 10 |
| 403 | Частный сектор | Калужская, 2 | 218,9 | 0,006347667 | 10 |
| 404 | Стекольный завод | деревня Павлово,д 35а | 219,4 | 1,32834 | 10 |
| 405 | ОАО "Туластройматериалы" | Луговая, 5 | 208,2 | 0,83032 | 10 |
| 406 | ООО "Садко" | Вересаева, 2а | 192 | 0,00209 | 10 |
| 407 |  | Малые пруды 3 | 189,4 | 0,002115889 | 10 |
| 408 |  | Металлистов 11 | 175,5 | 0,004231777 | 10 |
| 409 |  | Металлистов 9 | 175,5 | 0,006346833 | 10 |
| 410 | Обобщенный потребитель по улице Грузинка | Обобщенный потребитель по улице Грузинка | 179,9 | 0,060302834 | 10 |
| 411 |  | Пирогова 12 | 225,1 | 0,001057944 | 10 |
| 412 |  | Пирогова 9 | 224,1 | 0,004231778 | 10 |
| 413 |  | Пирогова 2а | 220 | 0,003173833 | 10 |
| 414 |  | Калинина 12 | 187,2 | 0,000706583 | 10 |
| 415 |  | Калинина 10 | 185,2 | 0,003173833 | 10 |
| 416 |  | Обобщенный потребитель по ул,Кирпичная | 186,2 | 0,10579444 | 10 |
| 417 |  | Тельмана 10 | 180,5 | 0,002115889 | 10 |
| 418 |  | Металлистов 9 | 179,7 | 0,003173833 | 10 |
| 419 |  | Обобщенный потребитель по ул,Чайковского | 173,5 | 0,018069167 | 10 |
| 420 |  | Урицкого 14 | 192,6 | 0,28495 | 26 |
| 421 | Спасательный пост | Металлистов | 187,9 | 0 | 10 |
| Итого |  |  |  | 22,2541 |  |

Таблица 60 – Характеристика потребителей водоснабжения от "Щукинского" водозабора ФКП "АХК"

| № | Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Мотажстальпром" | п,Высокое | 173,6 | 0.0076 | 10 |
| 2 | ООО "Модуль" | Кирова 27 | 173,7 | 0.01364 | 10 |
| 3 | П-72 | П-72 | 173,9 | 0 | 10 |
| 4 | П-71 | П-71 | 174,8 | 0 | 10 |
| 5 | гараж Лада-2 ИП Терехин А,Ю, | пл, Победы | 175,2 | 0.00213 | 10 |
| 6 | ИП Карнова Г,А, гараж | пл, Победы | 174,7 | 0.00416 | 10 |
| 7 | ЗРБ | ЗРБ | 174,6 | 0 | 10 |
| 8 | Проходная ХК | Проходная ХК | 176,4 | 0.07821 | 10 |
| 9 | Проходная ХК | Проходная ХК | 175,4 | 0.00238 | 10 |
| 10 | пл, Победы 16 | пл, Победы 16к2 | 174,4 | 0 | 10 |
| 11 | пл, Победы 16к1 | пл, Победы 16к1 | 172,8 | 0 | 10 |
| 12 | ФКП "Алек,химический комбинат" охрана завода | пл, Победы | 165,3 | 0.0091 | 10 |
| 13 | Турнегева 35 | Турнегева 35 | 166,7 | 0.0011 | 10 |
| 14 | ООО "Трансконтроль" | Тургенева 40 | 165,2 | 0.00077 | 10 |
| 15 | Турнегева 34 а | Турнегева 34 а | 166,1 | 0.0021 | 10 |
| 16 | ЗАО "Алекс,электросетевая компания" | Тургенева 34 | 163,3 | 0.03218 | 10 |
| 17 | Тургенева 28 | Тургенева 28 | 160,1 | 0.0011 | 10 |
| 18 | Тургенева 33 | Тургенева 33 | 160,9 | 0.0011 | 10 |
| 19 | Тургенева 31 | Тургенева 31 | 160,1 | 0.0011 | 10 |
| 20 | Тургенева 12 | Тургенева 12 | 144,7 | 0.0011 | 10 |
| 21 | Крупской 10 | Крупской 10 | 162,9 | 0.0011 | 10 |
| 22 | Крупской, 5а | Крупской, 5а | 163,3 | 0.0021 | 10 |
| 23 | Крупской, 10а | Крупской, 10а | 163,4 | 0.0011 | 10 |
| 24 | Крупской, 7 | Крупской, 7 | 163,4 | 0.0021 | 10 |
| 25 | Крупской, 1а | Крупской, 1а | 159,3 | 0.0005 | 10 |
| 26 | Крупской, 2а | Крупской, 2а | 159,1 | 0.0011 | 10 |
| 27 | Крупской, 1 | Крупской, 1 | 158 | 0.0042 | 10 |
| 28 | Крупской, 4 | Крупской, 4 | 160,2 | 0.0021 | 10 |
| 29 | Крупской, 6 | Крупской, 6 | 161,5 | 0.0011 | 10 |
| 30 | МУЗ "Алекс,район,больница №2" | пл, Победы 9 | 168,3 | 0.45108 | 10 |
| 31 | Техникум | пл, Победы 6к2 | 170,3 | 0.0116 | 10 |
| 32 | Техникум | пл, Победы 6 | 169,9 | 0.0116 | 10 |
| 33 | МУЗ "Алекс,район,больница № 2" деткая пол-ка №2 | пл, Победы 9 | 167,5 | 0.0038 | 10 |
| 34 | МУЗ "Алекс,район,больница № 2" физиокабинет | пл, Победы 9 | 167,2 | 0.00357 | 10 |
| 35 | пл, Победы 8 | пл, Победы 8 | 164,9 | 0.0469 | 14 |
| 36 | пл, Победы 6 | пл, Победы 6 | 165,1 | 0.0452 | 10 |
| 37 | ООО "Автобаза №8",Мойка | Матросова, 3к2 | 164,2 | 0.05352 | 10 |
| 38 | пл, Победы 2/1 | пл, Победы 2/1 | 164,8 | 0.0452 | 14 |
| 39 | ПК "Автотрансп,пред-е №8",Типография | Матросова, 3 | 162,7 | 0.01836 | 10 |
| 40 | Матросова СУ-3,ИП Пахутко Н,Н, | Матросова 9а | 160,4 | 0.00549 | 10 |
| 41 | Матросова 8 | Матросова 8 | 158,3 | 0.0104 | 14 |
| 42 | Матросова 11 | Матросова 11 | 158 | 0.0104 | 14 |
| 43 | ЗАО "Черока" | Матросова 6 | 157,4 | 0.11996 | 10 |
| 44 | АЗС-заправка | Матросова 7 | 155,1 | 0.00149 | 10 |
| 45 | ИП Городной Г,А, | Матросова 16 | 150,3 | 0.00187 | 10 |
| 46 | ООО "Дезинфекционное дело" | Матросова 18 | 148,7 | 0.00221 | 10 |
| 47 | Матросова 19 | Матросова 19 | 142,3 | 0.05 | 14 |
| 48 | Матросова 20 | Матросова 20 | 140,8 | 0.05 | 10 |
| 49 | ООО "ЦЭМ", ООО "Рифей",ООО "Гарантстрой", | Матросова 27 | 139,8 | 0.15278 | 10 |
| 50 | кафе "Уралочка" | пл, Победы 21 | 175,3 | 0.03262 | 10 |
| 51 | Алексинская бумажно-картонная фабрика | пл, Победы, 23 | 175,7 | 0.0445 | 10 |
| 52 | ООО "Гала" склад продуктов | пл, Победы | 176,4 | 0.00119 | 10 |
| 53 | ООО "Наш дом" Производственное помещение | пл, Победы | 175,7 | 0.00084 | 10 |
| 54 | Гр,Терехин С,Ю, оптовый склад | Строителей | 174,7 | 0.00589 | 10 |
| 55 | Склад ИП Мартиашвили Х,З, | Строителей | 175,9 | 0.00393 | 10 |
| 56 | ООО "Транссервис" | Строителей | 175,7 | 0.00314 | 10 |
| 57 | Союз христианских пресветерианских церквей | Строителей 2/20 | 175,3 | 0.0049 | 10 |
| 58 | "ТИЭИ" | пл, Победы 13 | 171,1 | 0.1222 | 22 |
| 59 | пл, Победы 15 | пл, Победы 15 | 172,9 | 0.0973 | 22 |
| 60 | пл, Победы 17 | пл, Победы 17 | 172,8 | 0.146 | 22 |
| 61 | ВПЧ-17 | пл, Победы 19 | 173,9 | 0.0214 | 10 |
| 62 | ВПЧ-17 | пл, Победы 19 | 174,2 | 0.0213 | 10 |
| 63 | пл, Победы 11 | пл, Победы 11 | 170,2 | 0.0417 | 14 |
| 64 | ЗАО "Комбинат питания",ООО "Электротепломаш" | пл, Победы 10 | 167,6 | 0.03811 | 10 |
| 65 | Октябрьская 10к2 | Октябрьская (Пионерская)10к2 | 163,4 | 0.3058 | 26 |
| 66 | Октябрьская 4А | Октябрьская 4А | 163,7 | 0.0938 | 18 |
| 67 | Парикмахерская "Фиалка" | Пионерская 9 | 162,3 | 0.00082 | 10 |
| 68 | Октябрьская 4к2 | Октябрьская 4к2 | 163,6 | 0.1981 | 26 |
| 69 | Администрация МО Алексинский район | Октябрьская 2а | 163,8 | 0.226135 | 42 |
| 70 | Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспе | Октябрьская 2а | 163,8 | 0.22611 | 10 |
| 71 | Торговый дом "Вега" | Молодежная 1А/4 | 159,7 | 0.2922 | 42 |
| 72 | Молодежная 10 | Молодежная 10 | 162,5 | 0.0434 | 14 |
| 73 | Молодежная 12 | Молодежная 12 | 162,8 | 0.0382 | 14 |
| 74 | 2-ой Строителей пр-д 14/2 | 2-ой Строителей пр-д 14/2 | 163,7 | 0.0452 | 14 |
| 75 | 2-ой Строителей пр-д 1/16 | 2-ой Строителей пр-д 1/16 | 163,9 | 0.0539 | 14 |
| 76 | 2-ой Строителей пр-д 4 | 2-ой Строителей пр-д 4 | 165,7 | 0.0469 | 14 |
| 77 | 2-ой Строителей пр-д 3 | 2-ой Строителей пр-д 3 | 165,8 | 0.0539 | 14 |
| 78 | 2-ой Строителей пр-д 6 | 2-ой Строителей пр-д 6 | 167,6 | 0.0487 | 14 |
| 79 | 2-ой Строителей пр-д 5 | 2-ой Строителей пр-д 5 | 167,8 | 0.0487 | 14 |
| 80 | Строителей 8/7 | Строителей 8/7 | 169,1 | 0.0539 | 14 |
| 81 | Строителей 7/9 | Строителей 7/9 | 169,2 | 0.0348 | 14 |
| 82 | ИП Митрохина | Строителей 11 | 169,9 | 0.0601 | 14 |
| 83 | 3-й Строителей пр-д 6 | 3-й Строителей пр-д 6 | 167,5 | 0.0434 | 14 |
| 84 | 3-й Строителей пр-д 2 | 3-й Строителей пр-д 2 | 164,6 | 0.0434 | 14 |
| 85 | ООО НТК "Высокое",ООО "Алксин,завод Базальтовой теплоиз | Молодежная, 26 | 164,3 | 0.31833 | 10 |
| 86 | Молодежная 34 | Молодежная 34 | 163,2 | 0.007 | 10 |
| 87 | Молодежная 36 | Молодежная 36 | 163,2 | 0.0035 | 10 |
| 88 | Луначарского 6 | Луначарского 6 | 167,9 | 0.0214 | 10 |
| 89 | Луначарского 7 | Луначарского 7 | 168,3 | 0.024 | 10 |
| 90 | Луначарского 9 | Луначарского 9 | 171 | 0.0263 | 10 |
| 91 | Луначарского 10 | Луначарского 10 | 170,4 | 0.0017 | 10 |
| 92 | Кирова 13 | Кирова 13 | 167 | 0.0087 | 10 |
| 93 | Кирова 9 | Кирова 9 | 165,4 | 0.0079 | 10 |
| 94 | Кирова 2/7 | Кирова 2/7 | 164,5 | 0.0087 | 10 |
| 95 | Кирова 4 | Кирова 4 | 164,6 | 0.0053 | 10 |
| 96 | Кирова 3 | Кирова 3 | 163,7 | 0.0035 | 10 |
| 97 | Столовая | Кирова 4 | 164,4 | 0.0053 | 10 |
| 98 | ООО "Наш дом", ООО "Автодорстрой", Гр, Лаконцева М,Н,, | Кирова 10 | 165,6 | 0.04975 | 10 |
| 99 | Центр гигиены и эпидимиологии в Тул,обл, в гор,Алексине | Строителей 8 к,2 | 170,6 | 0.01019 | 10 |
| 100 | Молодежная, 17 | Молодежная, 17 | 165,7 | 0.04975 | 14 |
| 101 | Молодежная, 15 | Молодежная, 15 | 165,7 | 0.04975 | 10 |
| 102 | ООО "Пико" | Строителей 8/7 | 169,2 | 0.04006 | 14 |
| 103 | Строителей 5/7 | Строителей 5/7 | 168,4 | 0.0608 | 14 |
| 104 | 1-ый Строителей пр-д 6 | 1-ый Строителей пр-д 6 | 166,4 | 0.0521 | 14 |
| 105 | 1-ый Строителей пр-д 5 | 1-ый Строителей пр-д 5 | 166,5 | 0.0504 | 14 |
| 106 | 1 Строителей пр-д 5а | 1 Строителей пр-д 5а | 166,7 | 0.0487 | 14 |
| 107 | Следственное управление при прокуратуре РФ по Тул,обл, | Молодежная 10а | 165,8 | 0.0442 | 14 |
| 108 | 1 Строителей пр-д 4а | 1 Строителей пр-д 4а | 163,6 | 0.01852 | 14 |
| 109 | АК Сберегательный банк,УВД по налоговым преступлениям, | 1-ый Строителей пр-д 2 | 169,4 | 0.00936 | 10 |
| 110 | ГУЗ "Тул,областной психоневрологический диспансер №1" | Строителей 3/8 | 168,1 | 0.0489 | 14 |
| 111 | Комитете по Тул, обл, по семейной демографической полит | пл, Победы /Строителей 4 | 169,2 | 0.2471 | 26 |
| 112 | ООО "Апис", общежитие ФКП "Алек,химический комбинат" | пл, Победы 4/2 | 168,3 | 0.18933 | 10 |
| 113 | Строителей/ пл, Победы 1/7 | Строителей 1/7 | 167,7 | 0.0417 | 14 |
| 114 | пл, Победы 5А | пл, Победы 5А | 165,7 | 0.0678 | 18 |
| 115 | МДОУ №15 | Строителей 3 | 166 | 0.01631 | 14 |
| 116 | пл, Победы 5 | пл, Победы 5 | 163,7 | 0.0556 | 18 |
| 117 | 1-ый Строителей пр-д 4 | 1-ый Строителей пр-д 4 | 164,3 | 0.2528 | 26 |
| 118 | 1-ый Строителей пр-д 3 | 1-ый Строителей пр-д 3 | 164,5 | 0.0382 | 14 |
| 119 | Молодежная 6 | Молодежная 6 | 162,2 | 0.3128 | 26 |
| 120 | 1-ый Строителей пр-д 8/1 | 1-ый Строителей пр-д 8/1 | 162,5 | 0.0313 | 14 |
| 121 | Молодежная 18 | Молодежная 18 | 163,6 | 0.0782 | 14 |
| 122 | ПУ 17 | Октябрьская 1а | 161,1 | 0.01097 | 10 |
| 123 | Гр, Веришнина, ООО "Жемчуг-Дент", ГУ Тул, регион, отдел | Героев-Алексинцев 8а | 156,7 | 0.3361 | 26 |
| 124 | Детсад № 8 | Октябрьская 1 | 163,3 | 0.05504 | 14 |
| 125 | УФК Министерство финансов РФ по Тул, обл, (казначейства | Октябрьская 1 | 161,5 | 0.02145 | 10 |
| 126 | Детсад № 8 | Октябрьская 1 | 161,7 | 0.05504 | 14 |
| 127 | Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспе | Пионерская 8 | 161,7 | 0.2756 | 26 |
| 128 | Управление образованием | Пионерская 8 | 161,1 | 0.01367 | 10 |
| 129 | стоянка автотранспорта, пилорама | Монтажная | 171,4 | 0.11235 | 10 |
| 130 | Монтажная 3 | Монтажная 3 | 169,8 | 0.0365 | 10 |
| 131 | Монтажная 2 | Монтажная 2 | 169,3 | 0.0295 | 10 |
| 132 | Монтажная 4 | Монтажная 4 | 166,3 | 0.0295 | 14 |
| 133 | Монтажная 5 | Монтажная 5 | 164,3 | 0.04 | 14 |
| 134 | Монтажная 6 | Монтажная 6 | 165,1 | 0.0817 | 14 |
| 135 | Монтажная 1 | Монтажная 1 | 166,7 | 0.04 | 10 |
| 136 | Монтажная 7 | Монтажная 7 | 164,2 | 0.0626 | 18 |
| 137 | Пионерская 31 | Пионерская 31 | 155,7 | 0 | 10 |
| 138 | Луначарского здание-2 | Луначарского 1 | 158,1 | 0.04619 | 10 |
| 139 | Пионерская 20 | Пионерская 20 | 159,2 | 0.0365 | 14 |
| 140 | Слободка 21 | Слободка 21 | 150,9 | 0.0017 | 10 |
| 141 | Пионерская 33 | Пионерская 33 | 155,5 | 0.1859 | 14 |
| 142 | Пионерская 35 | Пионерская 35 | 156 | 0 | 10 |
| 143 | Слободка 7 | Слободка 7 | 144,2 | 0.0011 | 10 |
| 144 | ООО "СУ-1" | Пионерская 37 | 155,6 | 0.00821 | 10 |
| 145 | ООО "СТС-21" | Пионерская 39 | 156,6 | 0.10489 | 10 |
| 146 | Пионерская 41 | Пионерская 41 | 161,3 | 0.0313 | 14 |
| 147 | Пионерская 43 | Пионерская 43 | 160,3 | 0.0434 | 14 |
| 148 | Пионерская 45 | Пионерская 45 | 159,9 | 0.0348 | 14 |
| 149 | Пионерская 47а | Пионерская 47а | 160,5 | 0.007 | 10 |
| 150 | Пионерская 51а | Пионерская 51а | 158,1 | 0.0026 | 10 |
| 151 | Пионерская 57 | Пионерская 57 | 163,9 | 0.0011 | 10 |
| 152 | Пионерская 59 | Пионерская 59 | 161,3 | 0.0011 | 10 |
| 153 | Пионерская 55 | Пионерская 55 | 163,5 | 0.0132 | 10 |
| 154 | Пионерская 53 | Пионерская 53 | 163,3 | 0.0104 | 10 |
| 155 | Пионерская 49 | Пионерская 49 | 162 | 0.0017 | 10 |
| 156 | Пионерская 51 | Пионерская 51 | 163,2 | 0.0035 | 10 |
| 157 | Тр резервы 54 | Тр резервы 54 | 147,5 | 0.4987 | 26 |
| 158 | АТЭК ЦТП Тр,Резервы | Тр резервы 52 | 146 | 0.00113 | 10 |
| 159 | Первомайская 22 | Первомайская 22 | 130,8 | 0.3214 | 26 |
| 160 | Тр резервы 43 к1 | Тр резервы 43 к1 | 142,8 | 0.1859 | 26 |
| 161 | Тр резервы 45 | Тр резервы 45 | 141,3 | 0.0365 | 14 |
| 162 | Первомайская 32 | Первомайская 32 | 138,3 | 0.0104 | 10 |
| 163 | Тр резервы 52 | Тр резервы 52 | 148,8 | 0.042 | 14 |
| 164 | ООО "Натали" | З, Космодемьянской 8а | 135 | 0.3409 | 26 |
| 165 | Первомайская 21/21 | Первомайская 21/21 | 135,4 | 0.0313 | 14 |
| 166 | Набережная 22/23 | Набережная 22/23 | 129,5 | 0.0487 | 14 |
| 167 | Набережная 20 | Набережная 20 | 129,5 | 0.0365 | 14 |
| 168 | Тр резервы 2 | Тр резервы 2 | 143,8 | 0.0011 | 10 |
| 169 | Тр резервы 1 | Тр резервы 1 | 139,7 | 0.0021 | 10 |
| 170 | Чкалова 16 | Чкалова 16 | 134,2 | 0.0011 | 10 |
| 171 | Чкалова 15 | Чкалова 15 | 133 | 0.0032 | 10 |
| 172 | Чкалова 14 | Чкалова 14 | 132,2 | 0.0021 | 10 |
| 173 | Чкалова 13 | Чкалова 13 | 131,1 | 0.0021 | 10 |
| 174 | Чкалова 12 | Чкалова 12 | 129,8 | 0.0021 | 10 |
| 175 | Чкалова 11 | Чкалова 11 | 128,7 | 0.007 | 10 |
| 176 | Набережная /Чкалова | Набережная /Чкалова | 128,1 | 0 | 10 |
| 177 | Тр резервы 47 | Тр резервы 47 | 143 | 0.0132 | 10 |
| 178 | Тр резервы 31 | Тр резервы 31 | 146,2 | 0.0487 | 14 |
| 179 | Тр резервы 40 | Тр резервы 40 | 146,1 | 0.0026 | 10 |
| 180 | Тр резервы 36 | Тр резервы 36 | 146,1 | 0.0053 | 10 |
| 181 | ООО "Наш дом" Производственное помещение | Тр резервы 29/30 | 146,2 | 0.0376 | 14 |
| 182 | Первомайская 14 | Первомайская 14/13 | 139,1 | 0.0504 | 14 |
| 183 | Первомайская 11а | Первомайская 11а | 135,4 | 0.1373 | 26 |
| 184 | Первомайская 12 | Первомайская 12 | 142,7 | 0.0365 | 14 |
| 185 | Первомайская 11 | Первомайская 11 | 135,6 | 0.0365 | 14 |
| 186 | Первомайская 10 | Первомайская 10 | 138,8 | 0.0417 | 14 |
| 187 | Первомайская 9 | Первомайская 9 | 133,2 | 0.0313 | 14 |
| 188 | Первомайская 8 | Первомайская 8 | 139,9 | 0.0417 | 14 |
| 189 | Первомайская 7 | Первомайская 7 | 139,9 | 0.0539 | 14 |
| 190 | Ленина 34/6 | Ленина 34/6 | 139,9 | 0.0348 | 14 |
| 191 | Ленина 36/5 | Ленина 36/5 | 139,9 | 0.0243 | 14 |
| 192 | Ленина 39/4 | Ленина 39/4 | 143,6 | 0.0243 | 14 |
| 193 | Ленина 41/3 | Ленина 41/3 | 139,9 | 0.0261 | 14 |
| 194 | Первомайская 2а | Первомайская 2а | 140,7 | 0.2137 | 26 |
| 195 | Первомайская 1 | Первомайская 1 | 135 | 0.033 | 14 |
| 196 | Первомайская 2 | Первомайская 2 | 145,3 | 0.0365 | 14 |
| 197 | Первомайская 1а | Первомайская 1а | 145,5 | 0.2745 | 26 |
| 198 | Набережная 37 | Набережная 37 | 129,7 | 0.0035 | 10 |
| 199 | Набережная 35 | Набережная 35 | 129,7 | 0.0026 | 10 |
| 200 | Набережная 12 | Набережная 12 | 129,7 | 0.0539 | 14 |
| 201 | Набережная 29 | Набережная 29 | 129,7 | 0.0026 | 10 |
| 202 | Набережная 17 | Набережная 17 | 127,8 | 0.0026 | 10 |
| 203 | Набережная 11 | Набережная 11 | 129,2 | 0.0087 | 10 |
| 204 | Набережная 4/43 | Набережная 4/43 | 139,9 | 0.0747 | 14 |
| 205 | Набережная 2 | Набережная 2 | 131,2 | 0.0469 | 14 |
| 206 | Набережная 1 | Набережная 1 | 130,2 | 0.0017 | 10 |
| 207 | Набережная 1а | Набережная 1а | 129,9 | 0.0011 | 10 |
| 208 | Набережная 5а | Набережная 5 а | 129,9 | 0.0032 | 10 |
| 209 | Набережная 6/38 | Набережная 6/38 | 134,6 | 0.0348 | 14 |
| 210 | ЗАО "Тулаторгтехника" | Тр резервы | 145,2 | 0.00398 | 10 |
| 211 | Ленина 4/14 | Ленина 4/14 | 145,4 | 0.2815 | 26 |
| 212 | Ленина 2 | Ленина 2 | 142,7 | 0.4413 | 26 |
| 213 | ИП Безуглов ,Пивбар, Архитектурно-проект, бюро градостр | Ленина 1 | 142,7 | 0.4803 | 42 |
| 214 | Ленина 1а | Ленина 1а | 142,6 | 0.4552 | 42 |
| 215 | ООО "МВТ" | Северная 12 | 145,2 | 0.00819 | 10 |
| 216 | ЗАО "Алексинский торг", ООО "Склад 7", Алексинское Райп | Железнодорожная 45 | 132,2 | 0.03498 | 10 |
| 217 | Героев-Алексинцев 23 | Героев-Алексинцев 23 | 157,1 | 0.0295 | 14 |
| 218 | Железнодорожная 12 | Железнодорожная 12 | 135 | 0.0539 | 14 |
| 219 | Железнодорожная 7 | Железнодорожная 7 | 130,6 | 0.0139 | 10 |
| 220 | Железнодорожная 4 | Железнодорожная 4 | 133 | 0.0209 | 14 |
| 221 | Чекалова 5 | Чекалова 5 | 129,5 | 0.0017 | 10 |
| 222 | Чкалова 10 | Чкалова 10 | 127,5 | 0.0243 | 10 |
| 223 | Чкалова 7 | Чкалова 7 | 128,9 | 0.0017 | 10 |
| 224 | Чкалова 5 | Чкалова 5 | 128,8 | 0.0017 | 10 |
| 225 | Чкалова 2 | Чкалова 2 | 127,1 | 0.0011 | 10 |
| 226 | Чернышевского 16/8 | Чернышевского 16/8 | 147,6 | 0.00212 | 10 |
| 227 | Тр резервы 7 | Тр резервы 7 | 145,2 | 0.0042 | 10 |
| 228 | Тр резервы 4 | Тр резервы 4 | 142,5 | 0.0011 | 10 |
| 229 | Тр резервы 3/2 | Тр резервы 3/2 | 142,3 | 0.0011 | 10 |
| 230 | Тр резервы 3 | Тр резервы 3 | 142,3 | 0.0053 | 10 |
| 231 | Тр резервы 5 | Тр резервы 5 | 146,8 | 0.0042 | 10 |
| 232 | Тр резервы 6а | Тр резервы 6а | 146,8 | 0.0011 | 10 |
| 233 | Тр резервы 6 | Тр резервы 6 | 146,8 | 0.0021 | 10 |
| 234 | Тр резервы 10 | Тр резервы 10 | 146,4 | 0.0021 | 10 |
| 235 | Тр резервы 9 | Тр резервы 9 | 145,4 | 0.001587 | 10 |
| 236 | Тр резервы 10 | Тр резервы 10 | 145 | 0.0021 | 10 |
| 237 | Тр резервы 9 | Тр резервы 9 | 143,6 | 0.001587 | 10 |
| 238 | Тр резервы 11 | Тр резервы 11 | 145 | 0.0021 | 10 |
| 239 | Чернышевского 14 | Чернышевского 14 | 148,1 | 0.00212 | 10 |
| 240 | Чернышевского 12 | Чернышевского 12 | 147,6 | 0.00106 | 10 |
| 241 | Чернышевского 12 | Чернышевского 12 | 148,1 | 0.00106 | 10 |
| 242 | Чернышевского 10 | Чернышевского 10 | 147,4 | 0.00212 | 10 |
| 243 | Чернышевского 8 | Чернышевского 8 | 147,5 | 0.00317 | 10 |
| 244 | Чернышевского 6 | Чернышевского 6 | 147,5 | 0.00212 | 10 |
| 245 | Чернышевского 4 | Чернышевского 4 | 147,4 | 0.00106 | 10 |
| 246 | Чернышевского 1 | Чернышевского 1 | 145,3 | 0.00106 | 10 |
| 247 | Чернышевского 2 | Чернышевского 2 | 147,4 | 0.00212 | 10 |
| 248 | Чернышевского 1а | Чернышевского 1а | 144,7 | 0.00212 | 10 |
| 249 | м-н "Теремок" | Пахомова 17 | 147,3 | 0.00143 | 10 |
| 250 | Торговый дом "Вега",м-н "Тутси", ИП Лощинин В, И, | Пахомова 21/7 | 149,6 | 0.0993 | 26 |
| 251 | Скорая помощь | Пахомова 19 | 148,8 | 0.0049 | 10 |
| 252 | ООО "Алексинская тепло-энерго | Пахомова 16а | 147,3 | 0.00595 | 10 |
| 253 | АТЭК ЦТП мкр,"соцгород" | Пахомова, 15 | 147,3 | 0.00595 | 10 |
| 254 | м-н "Михалыч" | Ленина 15 | 147,3 | 0.01497 | 10 |
| 255 | склад канцтоваров,строит,,м-н "Эконом" | Баумана 11/12 | 148,3 | 0.0169 | 10 |
| 256 | ООО "СпецЭлектроКомплекс",ООО "Петровские ключи",ИП Кир | Баумана 14 | 147,3 | 0.1927 | 26 |
| 257 | м-н "Семья" | Баумана 9 | 148,2 | 0.1904 | 22 |
| 258 | Баумана 8 | Баумана 8 | 147,3 | 0.1512 | 22 |
| 259 | Парикмахерская ООО "Нико" | Баумана 7 | 147,4 | 0.1919 | 22 |
| 260 | ОАО "Роспечать", ООО "Наш дом",АГАДН по Тул, обл, по на | Баумана 5 | 147,1 | 0.3073 | 26 |
| 261 | Филиал У ДПО ТОАШ "Всероссийское общество автомобилист | Баумана 3 | 146,9 | 0.1942 | 22 |
| 262 | пос, Кремицы, 2 | Северная | 136,2 | 0 | 10 |
| 263 | пос, Кремицы, 1 | пос, Кремицы, 1 | 135,1 | 0 | 10 |
| 264 | ДЮ КФП №3 | Северная 6 | 146,7 | 0.0102 | 10 |
| 265 | ООО "ГК Транссервис" | Северная 9 | 146,7 | 0.1161 | 22 |
| 266 | Северная 5 | Северная 5 | 146,4 | 0.0834 | 22 |
| 267 | Северная 7 | Северная 7 | 146,4 | 0.1008 | 22 |
| 268 | Северная 3 | Северная 3 | 144,7 | 0.0904 | 22 |
| 269 | Северная 1 | Северная 1 | 146,4 | 0.0747 | 22 |
| 270 | Школа 18 | Северная 23 | 148,4 | 0.01966 | 10 |
| 271 | Школа 18 | Северная 23 | 148,4 | 0.01966 | 10 |
| 272 | ИП Рыбина Е,В, | Северная 19 | 146,6 | 0.103 | 26 |
| 273 | Бус лайн,м-н "Грация" | Северная 17/6 | 146,6 | 0.1832 | 26 |
| 274 | Ленина 4/14 | Ленина 4/14 | 145,4 | 0.2815 | 26 |
| 275 | Ленина 3/12 | Ленина 3/12 | 145,4 | 0.40790322 | 26 |
| 276 | ООО "Дента",агенство недвижимости,Романциев полуфабрик, | Северная 15 | 145,4 | 0.2118 | 26 |
| 277 | Северная 13 | Северная 13 | 145,9 | 0.1043 | 26 |
| 278 | МУП "БАНИ" | Северная 10 | 145,6 | 0.09015 | 10 |
| 279 | Северная 11 | Северная 11 | 146,4 | 0.2346 | 26 |
| 280 | Горького 2 | Горького 2 | 144,7 | 0.2675 | 22 |
| 281 | Горького 1/1 | Горького 1/1 | 136,4 | 0.0695 | 22 |
| 282 | Горького 4 | Горького 4 | 146,6 | 0.4101 | 26 |
| 283 | Горького 5 | Горького 5 | 144,2 | 0.2 | 26 |
| 284 | Горького 3/2 | Горького 3/2 | 142,5 | 0.0434 | 14 |
| 285 | Маяковского 3/1 | Маяковского 3/1 | 139,1 | 0.0904 | 14 |
| 286 | Железнодорожная 30 | Железнодорожная 30 | 135 | 0.0011 | 10 |
| 287 | Железнодорожная 32а | Железнодорожная 32а | 134,4 | 0.0011 | 10 |
| 288 | Железнодорожная 32 | Железнодорожная 32 | 134,4 | 0.0011 | 10 |
| 289 | Железнодорожная 26 | Железнодорожная 26 | 135,3 | 0.0011 | 10 |
| 290 | Железнодорожная 34 | Железнодорожная 34 | 136,2 | 0.0053 | 10 |
| 291 | Железнодорожная 13а | Железнодорожная 13а | 137,8 | 0.0539 | 14 |
| 292 | Железнодорожная 1 | Железнодорожная 1 | 131,2 | 0.033 | 14 |
| 293 | Железнодорожная 2 | Железнодорожная 2 | 140,1 | 0.0295 | 14 |
| 294 | Железнодорожная 3 | Железнодорожная 3 | 138 | 0.0011 | 10 |
| 295 | Школа №16 | Горького 21 | 138,7 | 0.00636 | 10 |
| 296 | Чекалова, 9 | Чекалова, 9 | 131,4 | 0.0011 | 10 |
| 297 | Чекалова, 8 | Чекалова, 8 | 131,4 | 0.0139 | 14 |
| 298 | Железнодорожная 14 | Железнодорожная 14 | 131,6 | 0.033 | 10 |
| 299 | Чкалова 9а | Чкалова 9а | 131 | 0.0017 | 10 |
| 300 | Чкалова 9 | Чкалова 9 | 133,3 | 0.0017 | 10 |
| 301 | ЭВЦ | Чекалова, 10 | 131,4 | 0.0261 | 10 |
| 302 | Вокзал Тульское отделение МЖД филиал "РЖД" | Дзержинского | 131,3 | 0.01371 | 10 |
| 303 | Вокзал Тульское отделение МЖД филиал "РЖД" | Дзержинского | 131,1 | 0.01371 | 10 |
| 304 | Дзержинского, 5 | Дзержинского, 5 | 123,1 | 0 | 10 |
| 305 | Дзержинского, 4 | Дзержинского, 4 | 123,1 | 0 | 10 |
| 306 | Дзержинского, 2 | Дзержинского, 2 | 122,8 | 0 | 10 |
| 307 | Дзержинского, 2 | Дзержинского, 2 | 122,6 | 0 | 10 |
| 308 | Тульская станция электроснабжения ОАО "Российские желез | Дзержинского, 6 | 124,4 | 0.001 | 10 |
| 309 | Пост Тульское отделение МЖД филиал "РЖД" | Дзержинского, 11 | 124,7 | 0.00145 | 10 |
| 310 | Дзержинского, 15 | Дзержинского, 15 | 126 | 0.0011 | 10 |
| 311 | Дзержинского, 19 | Дзержинского, 19 | 124,6 | 0.0011 | 10 |
| 312 | Пожарный сарай | 25 лет Освобождения | 130,2 | 0 | 10 |
| 313 | Заготзерно | 25 лет Освобождения | 130,1 | 0 | 10 |
| 314 | Рельсосварочный | 25 лет Освобождения здание-1 | 122,6 | 0 | 10 |
| 315 | ЗАО ПКК "Циклон" | Маяковского 3 | 138,1 | 0.015 | 10 |
| 316 | Маяковского 25 | Маяковского 25 | 137,2 | 0.0011 | 10 |
| 317 | Железнодорожная 11 | Железнодорожная 11 | 134,9 | 0.0313 | 10 |
| 318 | КНС | Железнодорожная КНС | 135,2 | 0.021 | 10 |
| 319 | Железнодорожная 28 | Железнодорожная 28 | 134,9 | 0.0011 | 10 |
| 320 | Железнодорожная 31а | Железнодорожная 31а | 134,8 | 0.0032 | 10 |
| 321 | Железнодорожная 33 | Железнодорожная 33 | 136,2 | 0.0011 | 10 |
| 322 | Железнодорожная 35 | Железнодорожная 35 | 135,5 | 0.0074 | 10 |
| 323 | Железнодорожная 36 | Железнодорожная 36 | 135,1 | 0.0011 | 10 |
| 324 | Железнодорожная 40 | Железнодорожная 40 | 134 | 0.0011 | 10 |
| 325 | Железнодорожная 10а | Железнодорожная 10а | 137,5 | 0.0469 | 14 |
| 326 | Железнодорожная 10 | Железнодорожная 10 | 139,7 | 0.0261 | 10 |
| 327 | Маяковского 5 | Маяковского 5 | 135,9 | 0.3093 | 26 |
| 328 | Маяковского 14/4 | Маяковского 14/4 | 141,6 | 0.0886 | 14 |
| 329 | П-13 | П-13 | 142,3 | 0 | 10 |
| 330 | Мойка | Мойка | 141,6 | 0 | 10 |
| 331 | П-12 | П-12 | 139,6 | 0 | 10 |
| 332 | П-11 | П-11 | 132,6 | 0 | 10 |
| 333 | П-10 | П-10 | 132,8 | 0 | 10 |
| 334 | П-9 | П-9 | 133,1 | 0 | 10 |
| 335 | Песчаная 22 | Песчаная 22 | 124,9 | 0.0011 | 10 |
| 336 | Песчаная 41 | Песчаная 41 | 123,8 | 0.0011 | 10 |
| 337 | Песчаная 40 | Песчаная 40 | 123,8 | 0.0011 | 10 |
| 338 | Песчаная 39 | Песчаная 39 | 123,9 | 0.0011 | 10 |
| 339 | Песчаная 17 | Песчаная 17 | 129,3 | 0.0011 | 10 |
| 340 | Песчаная 16 | Песчаная 16 | 130,5 | 0.0011 | 10 |
| 341 | Песчаная 12 | Песчаная 12 | 129,2 | 0.0106 | 10 |
| 342 | Песчаная,34 | Песчаная,34 | 124,7 | 0.014 | 14 |
| 343 | 25 лет Освобождения 28 | 25 лет Освобождения 28 | 125,8 | 0.0011 | 10 |
| 344 | Песчаная, 13 | Песчаная, 13 | 130,5 | 0.0074 | 10 |
| 345 | Песчаная 14 | Песчаная 14 | 129,3 | 0.0011 | 10 |
| 346 | Песчаная 11 | Песчаная 11 | 129,9 | 0.0011 | 10 |
| 347 | Песчаная,6 | Песчаная,6 | 130,9 | 0.0021 | 10 |
| 348 | Песчаная, 9 | Песчаная, 9 | 131,3 | 0.0011 | 10 |
| 349 | Песчаная,7 | Песчаная,7 | 130,4 | 0.0011 | 10 |
| 350 | Песчаная,5 | Песчаная,5 | 130,2 | 0.0063 | 10 |
| 351 | Обобщенный потребитель по ул, Жданова | Жданова | 129,8 | 0.0127 | 10 |
| 352 | 25 лет Освобождения 15 | 25 лет Освобождения 15 | 125,1 | 0.0032 | 10 |
| 353 | 25 лет Освобождения 13 | 25 лет Освобождения 13 | 123,1 | 0.0032 | 10 |
| 354 | 25 лет Освобождения 10 | 25 лет Освобождения 10 | 123,9 | 0.0032 | 10 |
| 355 | 25 лет Освобождения 9 | 25 лет Освобождения 9 | 125 | 0.0032 | 10 |
| 356 | 25 лет Освобождения 6 | 25 лет Освобождения 6 | 125,5 | 0.0032 | 10 |
| 357 | 25 лет Освобождения 5 | 25 лет Освобождения 5 | 124,1 | 0.0011 | 10 |
| 358 | 25 лет Освобождения 3 | 25 лет Освобождения 3 | 125,3 | 0.0011 | 10 |
| 359 | 25 лет Освобождения ,14 | 25 лет Освобождения ,14 | 123,6 | 0.0032 | 10 |
| 360 | 25 лет Освобождения 2 | 25 лет Освобождения 2 | 125,6 | 0.0011 | 10 |
| 361 | 25 лет Освобождения 4 | 25 лет Освобождения 4 | 126 | 0.0011 | 10 |
| 362 | 25 лет Освобождения 19 | 25 лет Освобождения 19 | 123,7 | 0.0032 | 10 |
| 363 | Песчаная,1а | Песчаная,1а | 128,8 | 0.0011 | 10 |
| 364 | Песчаная,3 | Песчаная,3 | 128,1 | 0.0011 | 10 |
| 365 | котельная | П-8 | 130,9 | 0 | 10 |
| 366 | Контора ООО "ГК Транссервис" | Песчаная | 131,3 | 0.00227 | 10 |
| 367 | П-6 | П-6 | 129,9 | 0 | 10 |
| 368 | П-5 | П-5 | 130,2 | 0 | 10 |
| 369 | П-4 | П-4 | 130,3 | 0 | 10 |
| 370 | 25 лет Освобождения 51 | 25 лет Освобождения 51 | 124,5 | 0.0042 | 10 |
| 371 | П-3 | П-3 | 133,3 | 0 | 10 |
| 372 | П-2 | П-2 | 133,3 | 0 | 10 |
| 373 | П-1 | П-1 | 133,2 | 0 | 10 |
| 374 | стадион "Химик" | Мира | 155,5 | 0.03952 | 10 |
| 375 | Кинотеатр | Мира 23 | 151,2 | 0.00783 | 10 |
| 376 | Контора МУК г,Алексина ,ООО "Копейка-Москва" | Героев-Алексинцев 5 | 147,2 | 0.2493 | 26 |
| 377 | ООО "Новинка" | Мира 32 | 151,4 | 0.1506 | 26 |
| 378 | м-н "Эдем",м-н Продукты | Мира 24 | 149,3 | 0.2337 | 26 |
| 379 | м-н "Садовод", ИП Шапилова Е,П, | Мира 26 | 150,4 | 0.2043 | 26 |
| 380 | Мира 28 | Мира 28 | 150,4 | 0.3152 | 26 |
| 381 | м-н "Элегант", м-н "Шпилька", ИП Антонова С,В, | Мира 30 | 151,4 | 0.2544 | 26 |
| 382 | Мира 34 | Мира 34 | 151,4 | 0.3443 | 26 |
| 383 | Северная 27 | Северная 27 | 148,7 | 0.2311 | 26 |
| 384 | Северная 25 | Северная 25 | 149,7 | 0.1807 | 26 |
| 385 | МБУ "МФЦ",Стоматологич, к-т,м-н "Сирень",м-н "Промтовар | Ленина 8 | 145,6 | 0.1627 | 26 |
| 386 | магазин "Бриз",м-н "Обувь","Окна", м-н "Техника",м-н "Ч | Ленина 7 | 146,6 | 0.1672 | 22 |
| 387 | м-н "Подиум и Нина",м-н "Экран", УСЗН Алексинского райо | Ленина 10 | 145,9 | 0.2153 | 26 |
| 388 | м-н "Колбасы", м-н "Часы",парикмахерская "Имидж",м-н "Ш | Ленина 9 | 146,9 | 0.02878 | 22 |
| 389 | м-н Промтовары, Цветы, м-н Связной | Мира 18 а | 147,2 | 0.01217 | 10 |
| 390 | ЗАО ТФ "Дом торговли" | Мира 20 | 147,6 | 0.05645 | 10 |
| 391 | ООО КЦ "Рост",ИП Харисов Р, В,,м-н "Евросеть" | Мира 20 б | 147,6 | 0.01186 | 10 |
| 392 | Северная 16а | Северная 16а | 139,1 | 0.1894 | 26 |
| 393 | Северная 16 | Северная 16 | 144,4 | 0.1842 | 26 |
| 394 | ООО "Эсидэ" | Баумана 5а | 146,6 | 0.00313 | 10 |
| 395 | м-н "Перекресток" | Баумана 7а | 146,6 | 0.00136 | 10 |
| 396 | Маяковского 4 | Маяковского 4 | 141,3 | 0.0487 | 14 |
| 397 | Маяковского 6 | Маяковского 6 | 143,6 | 0.0608 | 14 |
| 398 | Горького 5 | Горького 5 | 144,8 | 0.2101 | 26 |
| 399 | гаражи | Маяковского | 143,2 | 0.0851 | 10 |
| 400 | Горького 7 | Горького 7 | 146,9 | 0.0539 | 14 |
| 401 | Мира 4а | Мира 4а | 143,6 | 0.0591 | 14 |
| 402 | МУК "Городская библиотека" | Маяковского/Мира 8/2 | 141,7 | 0.0528 | 14 |
| 403 | ФБУ Межрайон, уголовно-исполнит, инспекция №3 УФС испол | Мира 5 | 140,8 | 0.0425 | 14 |
| 404 | Маяковского 10/13 | Маяковского 10/13 | 140,8 | 0.0834 | 14 |
| 405 | Мира 4 | Мира 4 | 141,7 | 0.0521 | 14 |
| 406 | Мира 6/9 | Мира 6/9 | 143,4 | 0.033 | 22 |
| 407 | Мира 7/11 | Мира 7/11 | 143,8 | 0.0487 | 14 |
| 408 | Горького 13 | Горького 13 | 143,8 | 0.0643 | 14 |
| 409 | Мира 5а | Мира 5а | 143,8 | 0.0504 | 14 |
| 410 | Кечарис,Алексинское Райпо | Мира 13 | 146,9 | 0.00301 | 10 |
| 411 | Мира 9а | Мира 9а | 146,9 | 0.0851 | 22 |
| 412 | УФСБ России по Тульской обл, | Мира 11б | 148,2 | 0.0851 | 22 |
| 413 | Мира 11 | Мира 11 | 147,4 | 0.0938 | 22 |
| 414 | Мира 11а | Мира 11а | 146,9 | 0.0851 | 22 |
| 415 | Мира 8 | Мира 8 | 146,9 | 0.0799 | 22 |
| 416 | Мира 9 | Мира 9 | 146,9 | 0.0973 | 22 |
| 417 | Дикси, суд приставы | Мира 10 | 146,9 | 0.02736 | 10 |
| 418 | Мира 12 | Мира 12 | 147,4 | 0.0886 | 22 |
| 419 | Горького 6 | Горького 6 | 146,9 | 0.1564 | 22 |
| 420 | Маяковского 12 | Маяковского 12 | 140,9 | 0.1008 | 14 |
| 421 | ИФНС России № 8 по Тульской области, межрайонная | Горького 13а | 143,8 | 0.00519 | 10 |
| 422 | Горького 8 | Горького 8 | 146,9 | 0.1599 | 22 |
| 423 | Горького 15 | Горького 15 | 144,1 | 0.0591 | 22 |
| 424 | Горького 10 | Горького 10 | 146,4 | 0.2137 | 22 |
| 425 | Пахомова 6 | Пахомова 6 | 140,6 | 0.0643 | 14 |
| 426 | Пахомова 8/17 | Пахомова 8/17 | 142,3 | 0.0591 | 14 |
| 427 | Пахомова 6а | Пахомова 6а | 144,1 | 0.0695 | 10 |
| 428 | Белинского 15 | Белинского 15 | 148,1 | 0.00423 | 10 |
| 429 | Белинского 17 | Белинского 17 | 148,1 | 0.00212 | 10 |
| 430 | Белинского 14 | Белинского 14 | 150,4 | 0.0278 | 14 |
| 431 | Тр резервы 14/16 | Тр резервы 14/16 | 150,4 | 0.04 | 14 |
| 432 | Тр резервы 16 | Тр резервы 16 | 150,4 | 0.0122 | 14 |
| 433 | Тр резервы 18 | Тр резервы 18 | 150,3 | 0.0591 | 14 |
| 434 | Ленина 31 | Ленина 31 | 151,2 | 0.0434 | 14 |
| 435 | Ленина 28 | Ленина 28 | 152,7 | 0.0434 | 14 |
| 436 | Тр резервы 22/35 | Тр резервы 22/35 | 150,3 | 0.0348 | 14 |
| 437 | Тр резервы 20 | Тр резервы 20 | 150,3 | 0.033 | 14 |
| 438 | Белинского 12 | Белинского 12 | 149,9 | 0.0313 | 14 |
| 439 | Белинского 10 | Белинского 10 | 149,9 | 0.0643 | 14 |
| 440 | Белинского 8 | Белинского 8 | 149,1 | 0.0487 | 14 |
| 441 | Ленина 27 | Ленина 27 | 149,6 | 0.0504 | 14 |
| 442 | Ал,почтамп ФГУП "Почта России" ГОС-2 | Тр резервы 17/37 | 143,6 | 0.07436 | 14 |
| 443 | ООО "Магазин №24" | Тр резервы 19/32 | 143,6 | 0.0458 | 14 |
| 444 | Тр резервы 21 | Тр резервы 21 | 147,2 | 0.0348 | 14 |
| 445 | Тр резервы 23 | Тр резервы 23 | 145 | 0.0469 | 14 |
| 446 | Тр резервы 25 | Тр резервы 25 | 146,8 | 0.033 | 14 |
| 447 | Тр резервы 27/11 | Тр резервы 27/11 | 146,8 | 0.0452 | 14 |
| 448 | Тр резервы 30/9 | Тр резервы 30/9 | 150,8 | 0.0851 | 14 |
| 449 | Набережная 10 | Набережная 10 | 133,2 | 0.0452 | 14 |
| 450 | Набережная 8 | Набережная 8 | 130 | 0.0382 | 14 |
| 451 | Ленина 30/24 | Ленина 30/24 | 149,2 | 0.0434 | 14 |
| 452 | Октябрьская 5 | Октябрьская 5 | 157,1 | 0.04 | 14 |
| 453 | ГУСОН ТО СРЦН | Октябрьская 3 | 159,8 | 0.04235 | 14 |
| 454 | м-н "Промтовары" | Пионерская 1/7 | 162,3 | 0.00061 | 10 |
| 455 | Пионерская 5 | Пионерская 5 | 161,1 | 0.0235 | 14 |
| 456 | Пионерская 5 | Пионерская 5 | 161,1 | 0.0235 | 14 |
| 457 | Пионерская 7/1 | Пионерская 7/1 | 159,8 | 0.0521 | 14 |
| 458 | Героев-Алексинцев 21 | Героев-Алексинцев 21 | 158,6 | 0.073 | 14 |
| 459 | м-н "Продукты", Центр соц, обслуживания граждан пожилог | Героев-Алексинцев 25 | 150,8 | 0.0756 | 14 |
| 460 | Ленина 22 | Ленина 22 | 152,3 | 0.1807 | 26 |
| 461 | Отдел внутринних дел г,Алексин, Центр соц, обслуживания | Пионерская 2 | 154,2 | 0.04863 | 10 |
| 462 | Героев-Алексинцев 19/3 | Героев-Алексинцев 19/3 | 155,5 | 0.0487 | 14 |
| 463 | м-н "Эконом" | Героев-Алексинцев 15 | 155,1 | 0.1811 | 26 |
| 464 | ЗАО "Алексинский торг",м-н "Вешеран", ООО "Гарант-Пплюс | Героев-Алексинцев 17 | 153,7 | 0.1795 | 26 |
| 465 | Пионерская, 26 | Пионерская, 26 | 155,9 | 0 | 10 |
| 466 | Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспе | Героев-Алексинцев 10 | 156,2 | 0.03 | 10 |
| 467 | Школа №13 | Ленина 20 | 151,8 | 0.08 | 10 |
| 468 | гаражи администрации | Героев-Алексинцев 10 б | 156,2 | 0.00587 | 10 |
| 469 | ООО "Лотос", ЗАО "ИКС-5 Недвижимость" | Ленина 26 | 150,9 | 0.01174 | 10 |
| 470 | Мастерские школы | Ленина 20 | 149,6 | 0.00429 | 10 |
| 471 | Ленина 23 | Ленина 23 | 147,9 | 0.0678 | 14 |
| 472 | Белинского 4 | Белинского 4 | 143,9 | 0.0348 | 14 |
| 473 | Белинского 1 | Белинского 1 | 146,8 | 0.1852 | 10 |
| 474 | Детсад № 10 | Ленина 25 | 149,1 | 0.01724 | 14 |
| 475 | м-н "Баю-баю",продукты Белоруссии | Ленина 16 | 147,9 | 0.1333 | 26 |
| 476 | Ленина 18а | Ленина 18а | 148,7 | 0.179 | 26 |
| 477 | м-н "Продукты", ФГУ "ГБМСЭ по тул, обл, главное бюро ме | Ленина 18 | 147,9 | 0.1768 | 26 |
| 478 | Героев-Алексинцев 13 | Героев-Алексинцев 13 | 150,6 | 0.1008 | 22 |
| 479 | парикмахерская "Люкс" | Героев-Алексинцев 13а | 150,6 | 0.1963 | 26 |
| 480 | Институт управления и бизнеса (среднерусский университе | Героев-Алексинцев 8 | 154,4 | 0.02648 | 10 |
| 481 | Героев-Алексинцев 11 | Героев-Алексинцев 11 | 150,6 | 0.1695 | 26 |
| 482 | ООО "Чайка",МУ "Управ, капитал, строит, муниц, образова | Героев-Алексинцев 9 | 148,8 | 0.1156 | 22 |
| 483 | АРИЦ, Банк ВТБ 24, АКБ "Минбанк" | Ленина 14 | 148,8 | 0.1262 | 22 |
| 484 | Кафе "Улей" | Ленина 19/15 | 145,9 | 0.115 | 18 |
| 485 | ИП Токарева В, В, | Ленина 21 | 145,9 | 0.0534 | 14 |
| 486 | Белинского 20 | Белинского 20 | 143,9 | 0.1236 | 22 |
| 487 | Пахомова 13 | Пахомова 13 | 146,8 | 0.0817 | 18 |
| 488 | ОВО по Алексинскому району Алексин, Отдел УФСБ РФ, ФГКУ | Пахомова 11 | 147,9 | 0.31375 | 26 |
| 489 | Пахомова 14 | Пахомова 14 | 146,4 | 0.0799 | 22 |
| 490 | МДОУ №16 | Пахомова 12 | 146,4 | 0.03838 | 14 |
| 491 | Пахомова 10 | Пахомова 10 | 146,4 | 0.0956 | 22 |
| 492 | ООО "Эрстар" | Пахомова 9а | 143,6 | 0.00246 | 10 |
| 493 | ООО "Росгострах-центр", Отдел внутринних | Пахомова 9 | 143,6 | 0.09479 | 10 |
| 494 | ЗАО "Алексинский торг",ООО "Березка | Пахомова 11а | 143,6 | 0.0058 | 10 |
| 495 | Пахомова 7/2 | Пахомова 7/2 | 146,3 | 0.01131 | 10 |
| 496 | Пахомова 17/12 | Пахомова 17/12 | 141,5 | 0.0904 | 26 |
| 497 | Пахомова 3 | Пахомова 3 | 140,6 | 0.0504 | 14 |
| 498 | Пахомова 5/19 | Пахомова 5/19 | 141,8 | 0.0487 | 14 |
| 499 | Школа 11 | Баумана 6 | 146,4 | 0.03448 | 10 |
| 500 | Баумана 4 | Баумана 4 | 146,9 | 0.1599 | 22 |
| 501 | ООО "Аптека №21",ООО фирма "Орхидея" | Мира 17/13 | 147,3 | 0.08419 | 22 |
| 502 | Издательский дом "Пресса 71",ИП Филлипов В,М,Туристич, | Мира 17/13 | 147,3 | 0.07576 | 22 |
| 503 | Мира 13/12 | Мира 13/12 | 147,3 | 0.1703 | 26 |
| 504 | м-н "Интер мода", м-н "Компьютеры",м-н Продукты,кафе,ИП | Мира 14/10 | 147,3 | 0.1502 | 26 |
| 505 | миграционная служба,АРИЦ, КБ "Экспресс-Тула" | Мира 15 | 147,3 | 0.00776 | 10 |
| 506 | Книжный магазин | Мира 16 | 147,3 | 0.01217 | 10 |
| 507 | Салон сотовой связи, ООО "Агат",м-н "Книги",Аптека, про | Мира 18/11 | 146,9 | 0.26566 | 22 |
| 508 | Узел связи | Мира 16а | 147,1 | 0.00467 | 10 |
| 509 | м-н "Промтовары"ООО "Комсомольский молокозавод" | Ленина 17/18 | 147,4 | 0.4324 | 26 |
| 510 | Администрация МО Дворец культуры | Мира 19 | 146,8 | 0.13477 | 10 |
| 511 | ООО "Алексин бор плюс"(кафе "Встреча") | Героев-Алексинцев 6а | 150,8 | 0.03472 | 10 |
| 512 | Мира АТС | Мира 16 | 147,8 | 0.00467 | 10 |
| 513 | м-н "Продукты", Муницип,казенное уч-е "Культурно-досуго | Мира 19 | 146,8 | 0.05659 | 10 |
| 514 | м-н "Мальвина",м-н "Василек", м-н "Зоомагазин",парикмах | Героев-Алексинцев 6 | 149,3 | 0.3306 | 26 |
| 515 | Игровой клуб | Гер, Алексинцев здание-3 | 148 | 0.0187 | 10 |
| 516 | Гер, Алексинцев 6 | Гер, Алексинцев 6 | 153,9 | 0.0287 | 10 |
| 517 | Железнодорожная 24 | Железнодорожная 24 | 134,6 | 0.0011 | 10 |
| 518 | МОУ "Алексинская детская школа искусств" | Мира | 153,2 | 0.00548 | 10 |
| 519 | пл, Победы 1 | пл, Победы 1 | 161,3 | 0.0799 | 18 |
| 520 | пл, Победы 3 | пл, Победы 3 | 162,6 | 0.0782 | 18 |
| 521 | МУК "Городская библиотека" | Героев-Алексинцев 2 | 148,3 | 0.2202 | 26 |
| 522 | Детсад № 21 | Героев-Алексинцев 2а | 148,3 | 0.01852 | 14 |
| 523 | м-н "Якорь", м-н "Мир детства" | Героев-Алексинцев 3 | 146,8 | 0.1953 | 26 |
| 524 | Первомайская 16 | Первомайская 16/32 | 140 | 0.0469 | 14 |
| 525 | Первомайская 15 | Первомайская 15/34 | 134,1 | 0.0382 | 14 |
| 526 | Первомайская 18 | Первомайская 18 | 139,8 | 0.0469 | 14 |
| 527 | Первомайская 17 | Первомайская 17 | 132,7 | 0.0469 | 14 |
| 528 | Первомайская 19 | Первомайская 19 | 132,7 | 0.0382 | 14 |
| 529 | Набережная 18 | Набережная 18 | 128,2 | 0.0156 | 14 |
| 530 | Набережная 16/36 | Набережная 16/36 | 128,2 | 0.0452 | 14 |
| 531 | Тр резервы 13 | Тр резервы 13 | 145 | 0.0591 | 14 |
| 532 | Тр резервы 15 | Тр резервы 15 | 150,2 | 0.04 | 14 |
| 533 | Тр резервы 26 | Тр резервы 26 | 148,9 | 0.02283 | 22 |
| 534 | ПУ №41 | Тр резервы 28 | 147,2 | 0.02283 | 22 |
| 535 | служебное жилье ЗАО "Стеклозаводы", м-н "Строитель",м-н | Пионерская 16 | 161,6 | 0.7781 | 42 |
| 536 | Октябрьская 6 | Октябрьская 6 | 163,3 | 0.0139 | 14 |
| 537 | Октябрьская 8 | Октябрьская 8 | 163,3 | 0.0104 | 14 |
| 538 | Магнит | Октябрьская 10 | 163,3 | 0.0104 | 14 |
| 539 | промплощадка Алексинская бумажно-картонная фабрика | ЖБИ | 176 | 0.23 | 10 |
| 540 | П-22 | П-22 | 175,3 | 0 | 10 |
| 541 | Молодежная, 20 | Молодежная, 20 | 163,7 | 0.011 | 10 |
| 542 | Трест "Алексинмежрайгаз" филиал "Тулобл газ" | Пионерская 18 | 160,3 | 0.0386 | 10 |
| 543 | ООО "Алексинсикий ДОК" | Луначарского 2 | 159,4 | 0.04619 | 10 |
| 544 | ДЮСШ 1 | Пионерская 29 | 160,6 | 0.0365 | 14 |
| 545 | Пионерская 47 | Пионерская 47 | 161,9 | 0.007 | 10 |
| 546 | Тр резервы 48 | Тр резервы 48 | 142,9 | 0.0035 | 10 |
| 547 | Тр резервы 46 | Тр резервы 46 | 146 | 0.0042 | 10 |
| 548 | ПУ №41(зд-е №2 нагрузки нет) | Тр резервы 35 | 142,9 | 0 | 10 |
| 549 | Тр резервы 52 | Тр резервы 52 | 144,5 | 0.042 | 14 |
| 550 | Тр резервы 41 | Тр резервы 41 | 142,8 | 0.2189 | 26 |
| 551 | П-24 | П-24 | 175,4 | 0 | 10 |
| 552 | Октябрьская 12/9 | Октябрьская 12/9 | 162,3 | 0.0052 | 10 |
| 553 | Пионерская 11 | Пионерская 11 | 161,9 | 0.0053 | 10 |
| 554 | Пионерская 13 | Пионерская 13 | 162,3 | 0.0032 | 10 |
| 555 | Пионерская 15 | Пионерская 15 | 161,2 | 0.0053 | 10 |
| 556 | Пионерская 17 | Пионерская 17 | 161,6 | 0.0021 | 10 |
| 557 | м-н "Мясо", "Суши" | Пионерская 19 | 161,6 | 0.0214 | 10 |
| 558 | Пионерская 21 | Пионерская 21 | 161,6 | 0.0021 | 10 |
| 559 | Пионерская 23 | Пионерская 23 | 161,2 | 0.0021 | 10 |
| 560 | Пионерская 25 | Пионерская 25 | 161,2 | 0.0026 | 10 |
| 561 | Пионерская 27/1 | Пионерская 27/1 | 160,3 | 0.0026 | 10 |
| 562 | З, Космодемьянской 5/18 | З, Космодемьянской 5/18 | 157,5 | 0.0017 | 10 |
| 563 | Островского 16 | Островского 16 | 157,5 | 0.0035 | 10 |
| 564 | Островского 14 | Островского 14 | 159,7 | 0.0017 | 10 |
| 565 | Островского 12 | Островского 12 | 159,6 | 0.0026 | 10 |
| 566 | Островского 10 | Островского 10 | 159,6 | 0.0104 | 10 |
| 567 | Островского 8 | Островского 8 | 159,3 | 0.0185 | 10 |
| 568 | Островского 6 | Островского 6 | 159,6 | 0.0011 | 10 |
| 569 | Островского 4 | Островского 4 | 157,4 | 0.0132 | 10 |
| 570 | Островского 2/16 | Островского 2/16 | 160,7 | 0.0104 | 10 |
| 571 | Октябрьская 18/1 | Октябрьская 18/1 | 160,7 | 0.0017 | 10 |
| 572 | Островского 3 | Островского 3 | 157,4 | 0.0106 | 10 |
| 573 | Островского 5 | Островского 5 | 157,4 | 0.0053 | 10 |
| 574 | Островского 7 | Островского 7 | 157,4 | 0.0017 | 10 |
| 575 | Островского 9 | Островского 9 | 157,3 | 0.0026 | 10 |
| 576 | Островского 11 | Островского 11 | 157,1 | 0.0053 | 10 |
| 577 | Островского 13 | Островского 13 | 154,5 | 0.0053 | 10 |
| 578 | Островского 15 | Островского 15 | 157 | 0.0087 | 10 |
| 579 | Островского 17/7 | Островского 17/7 | 156,5 | 0.007 | 10 |
| 580 | З, Космодемьянской 9 | З, Космодемьянской 9 | 153,5 | 0.0017 | 10 |
| 581 | Чапаева 18/11 | Чапаева 18/11 | 153,5 | 0.0133 | 10 |
| 582 | Чапаева 16 | Чапаева 16 | 152,3 | 0.0032 | 10 |
| 583 | Чапаева 14 | Чапаева 14 | 153,4 | 0.0021 | 10 |
| 584 | Чапаева 12 | Чапаева 12 | 154,4 | 0.0011 | 10 |
| 585 | Чапаева 10 | Чапаева 10 | 154,4 | 0.0032 | 10 |
| 586 | Чапаева 8 | Чапаева 8 | 151,2 | 0.0011 | 10 |
| 587 | Чапаева 6 | Чапаева 6 | 150 | 0.0021 | 10 |
| 588 | Чапаева 4 | Чапаева 4 | 157,4 | 0.0021 | 10 |
| 589 | Октябрьская 22/2 | Октябрьская 22/2 | 155 | 0.0035 | 10 |
| 590 | Чапаева 1/24 | Чапаева 1/24 | 154,1 | 0.0122 | 10 |
| 591 | Чапаева 3 | Чапаева 3 | 153,6 | 0.0021 | 10 |
| 592 | Чапаева 5 | Чапаева 5 | 150,6 | 0.0032 | 10 |
| 593 | Чапаева 7 | Чапаева 7 | 148,9 | 0.0011 | 10 |
| 594 | Чапаева 15 | Чапаева 15 | 154,4 | 0.0011 | 10 |
| 595 | Чапаева 17 | Чапаева 17 | 147,2 | 0.0053 | 10 |
| 596 | Чапаева 19/13 | Чапаева 19/13 | 149,7 | 0.0021 | 10 |
| 597 | З, Космодемьянской 15 | З, Космодемьянской 15 | 145,5 | 0.007 | 10 |
| 598 | Тр резервы 50 | Тр резервы 50 | 143,5 | 0.0053 | 10 |
| 599 | Тр резервы 34 | Тр резервы 34 | 146,2 | 0.0139 | 10 |
| 600 | Ленина 33 | Ленина 33 | 150,3 | 0.0608 | 14 |
| 601 | Пахомова 16 | Пахомова 16 | 147,6 | 0.0695 | 22 |
| 602 | Набережная 31 | Набережная 31 | 129,7 | 0.0026 | 10 |
| 603 | Набережная 27 | Набережная 27 | 128,8 | 0.0017 | 10 |
| 604 | Набережная 25 | Набережная 25 | 128,8 | 0.0026 | 10 |
| 605 | Набережная 23 | Набережная 23 | 127,8 | 0.0026 | 10 |
| 606 | Набережная 21 | Набережная 21 | 127,8 | 0.0053 | 10 |
| 607 | Набережная 19 | Набережная 19 | 127,8 | 0.0079 | 10 |
| 608 | Набережная 13 | Набережная 13 | 129,2 | 0.0026 | 10 |
| 609 | Магазин "Дамское счастье", м-н "Азбука вкуса" | Баумана 16 | 147,6 | 0.1236 | 22 |
| 610 | Набережная 15 | Набережная 15 | 127,8 | 0.0079 | 10 |
| 611 | З, Космодемьянской 8 | З, Космодемьянской 8 | 152,9 | 0.0487 | 14 |
| 612 | Белинского 6 | Белинского 6 | 149,1 | 0.0452 | 14 |
| 613 | Ленина 29 | Ленина 29 | 150,9 | 0.0643 | 14 |
| 614 | Октябрьская 14 | Октябрьская 14 | 160,7 | 0.007 | 10 |
| 615 | Матросова 19к2 | Матросова 19к2 | 142,6 | 0.05 | 14 |
| 616 | Октябрьская 26 | Октябрьская 26 | 150,8 | 0.0017 | 10 |
| 617 | П-27 | П-27 | 178,3 | 0.0048 | 10 |
| 618 | Крупской, 5 | Крупской, 5 | 161,8 | 0.0011 | 10 |
| 619 | Крупской, 3 | Крупской, 3 | 160,7 | 0.0011 | 10 |
| 620 | Крупской, 1а | Крупской, 1а | 159,9 | 0.0005 | 10 |
| 621 | Крупской, 8 | Крупской, 8 | 162,3 | 0.0042 | 10 |
| 622 | Крупской, 16 | Крупской, 16 | 164,5 | 0.0032 | 10 |
| 623 | Крупской, 16а | Крупской, 16а | 164,9 | 0.0011 | 10 |
| 624 | Крупской, 11а | Крупской, 11а | 164,4 | 0.0021 | 10 |
| 625 | Крупской, 11 | Крупской, 11 | 164,2 | 0.0021 | 10 |
| 626 | Крупской, 12 | Крупской, 12 | 163,4 | 0.0011 | 10 |
| 627 | Крупской, 9 | Крупской, 9 | 163,7 | 0.0011 | 10 |
| 628 | Крупской, 14 | Крупской, 14 | 164,2 | 0.0011 | 10 |
| 629 | Белинского 3 | Белинского 3 | 148,3 | 0.0106 | 10 |
| 630 | Белинского 5 | Белинского 5 | 148,3 | 0.00695 | 10 |
| 631 | Белинского 7 | Белинского 7 | 148,3 | 0.0053 | 10 |
| 632 | Белинского 9 | Белинского 9 | 147,7 | 0.00265 | 10 |
| 633 | Белинского 11 | Белинского 11 | 148,3 | 0.0159 | 10 |
| 634 | Белинского 13 | Белинского 13 | 148,2 | 0.00635 | 10 |
| 635 | Белинского 19 | Белинского 19 | 148,1 | 0.00317 | 10 |
| 636 | Слободка 13 | Слободка 13 | 152,3 | 0.0016 | 10 |
| 637 | Слободка 13 | Слободка 13 | 152,2 | 0.0016 | 10 |
| 638 | Слободка 15 | Слободка 15 | 152,1 | 0.0053 | 10 |
| 639 | Слободка 17 | Слободка 17 | 152,1 | 0.0021 | 10 |
| 640 | Слободка 20 | Слободка 20 | 144,9 | 0.0053 | 10 |
| 641 | Тр резервы 43 к2 | Тр резервы 43 к2 | 140 | 0.3249 | 26 |
| 642 | П-64 | П-64 | 132,9 | 0 | 10 |
| 643 | П-65 | П-65 | 131,8 | 0 | 10 |
| 644 | Кирова 11 | Кирова 11 | 166,2 | 0.0087 | 10 |
| 645 | "Управление роспотребнадзор" | Строителей 8 | 169,6 | 0.01019 | 10 |
| 646 | Чкалова 6 | Чкалова 6 | 130,4 | 0.0035 | 10 |
| 647 | Вишневая 17 | Вишневая 17 | 160,8 | 0.0053 | 10 |
| 648 | Вишневая 18 | Вишневая 18 | 162 | 0.0053 | 10 |
| 649 | МОУ ДОД "ДЮСШ №1" | Пионерская 39а | 151,1 | 0.00203 | 10 |
| 650 | Луначарского 5 | Луначарского 5 | 167,9 | 0.018 | 10 |
| 651 | К,Маркса 8 | К,Маркса 8 | 178,2 | 0.0185 | 14 |
| 652 | К,Маркса 8 | К,Маркса 8 | 178,2 | 0.0185 | 14 |
| 653 | К,Маркса 8 | К,Маркса 8 | 178 | 0.0185 | 14 |
| 654 | К,Маркса 6 | К,Маркса 6 | 178,3 | 0.018 | 14 |
| 655 | К,Маркса 6 | К,Маркса 6 | 178,2 | 0.018 | 14 |
| 656 | К,Маркса 6 | К,Маркса 6 | 178,3 | 0.018 | 14 |
| 657 | К,Маркса 7 | К,Маркса 7 | 176,9 | 0.0573 | 14 |
| 658 | Энергетиков 4 | Энергетиков 4 | 174 | 0.0521 | 14 |
| 659 | Ушинского 2 | Ушинского 2 | 171,1 | 0.073 | 14 |
| 660 | Ушинского 1 | Ушинского 1 | 173,5 | 0.073 | 14 |
| 661 | ПЖРП | Ушинского | 170,8 | 0.0413 | 10 |
| 662 | Энергетиков 2 | Энергетиков 2 | 175,8 | 0.0469 | 14 |
| 663 | Генерирующая компания "КВАДРА" | Энергетиков 1 | 175,8 | 1.80463 | 10 |
| 664 | К,Маркса 5 | К,Маркса 5 | 176,9 | 0.0539 | 14 |
| 665 | К,Маркса 2 | К,Маркса 2 | 174,8 | 0.0278 | 14 |
| 666 | Детсад | К,Маркса 3 | 173,4 | 0.0365 | 14 |
| 667 | Ал,почтамп ФГУП "Почта России" ГОС-3 | К,Маркса 1 | 171,2 | 0.00038 | 10 |
| 668 | Энергетиков 3 | Энергетиков 3 | 173,7 | 0.0539 | 14 |
| 669 | Энергетиков 5 | Энергетиков 5 | 171 | 0.0539 | 14 |
| 670 | Столовая | Энергетиков 1а | 169,3 | 0.0469 | 14 |
| 671 | Энергетиков 6 | Энергетиков 6 | 171,7 | 0.073 | 14 |
| 672 | Ушинского 3 | Ушинского 3 | 163 | 0.073 | 14 |
| 673 | Магазин ИП Щанкина Л,Б, | Энергетиков 9 | 167 | 0.0011 | 10 |
| 674 | Ушинского 4 | Ушинского 4 | 164,8 | 0.01966 | 14 |
| 675 | Энергетиков 8 | Энергетиков 8 | 171,7 | 0.0452 | 14 |
| 676 | Макаренко д,6 | Макаренко д,6 | 179 | 0.1043 | 26 |
| 677 | Макаренко д,5 | Макаренко д,5 | 177,5 | 0.0712 | 18 |
| 678 | магазин продукты ООО ТД "Обухово" | Макаренко д,1 | 157,9 | 0.1186 | 18 |
| 679 | Макаренко д,3 | Макаренко д,3 | 179,8 | 0.0313 | 14 |
| 680 | Макаренко д,4 | Макаренко д,4 | 177,5 | 0.033 | 14 |
| 681 | МОС "Макаренко" | МОС "Макаренко" | 171,5 | 0.2958 | 10 |
| 682 | ООО "Тульская металлургическая компания" ТМК | Железнодорожная 44а | 132,2 | 0.00288 | 10 |
| 683 | ИП Токарева В, В, | Ленина 19, к,2б | 145,9 | 0.00089 | 10 |
| 684 | ООО "Анакона" Рынок | Мира | 153,6 | 0.01964 | 10 |
| 685 | КБ "Экспресс-Тула" | Мира 1 | 140,2 | 0.00425 | 10 |
| 686 | ООО "Алексинский керамзитовый завод" | Набережная 40 а | 131,5 | 0.21198 | 10 |
| 687 | Торговый дом "Вега",Ал,почтамп ФГУП "Почта России" ГОС- | Октябрьская 2 | 163,4 | 0.49833 | 42 |
| 688 | ИП Большакова А,Н, магазин | Чапаева 11 | 152,8 | 0.0016 | 10 |
| 689 | ИП Чирков перевозка грузов | Баумана 39 | 147,9 | 0.03179 | 10 |
| 690 | Луначарского 8 | Луначарского 8 | 171 | 0.0052 | 10 |
| 691 | Чкалова 3 | Чкалова 3 | 127,1 | 0.0104 | 10 |
| 692 | Чкалова 4 | Чкалова 4 | 128,8 | 0.0017 | 10 |
| 693 | Чкалова 8 | Чкалова 8 | 131 | 0.0035 | 10 |
| 694 | Обобщенный потребитель по улице Вишнёвая | Вишневая | 160,2 | 0.0291 | 10 |
| 695 | Тургенева 11 | Тургенева 11 | 145 | 0.0021 | 10 |
| 696 | Тургенева 13 | Тургенева 13 | 146 | 0.0042 | 10 |
| 697 | Тургенева 14 | Тургенева 14 | 145,5 | 0.0011 | 10 |
| 698 | Тургенева 18 | Тургенева 18 | 151 | 0.0032 | 10 |
| 699 | Тургенева 20а | Тургенева 20а | 154,9 | 0.0021 | 10 |
| 700 | Тургенева 21 | Тургенева 21 | 153,9 | 0.0042 | 10 |
| 701 | Тургенева 26 | Тургенева 26 | 160,1 | 0.0042 | 10 |
| 702 | Тургенева 27 | Тургенева 27 | 156,9 | 0.0011 | 10 |
| 703 | Крупской, 2 | Крупской, 2 | 159,1 | 0.0021 | 10 |
| 704 | Крупской, 4а | Крупской, 4а | 161,5 | 0.0011 | 10 |
| 705 | 25 лет Освобождения 52 | 25 лет Освобождения 52 | 124,5 | 0.0095 | 10 |
| 706 | 25 лет Освобождения 3А | 25 лет Освобождения 3А | 125,3 | 0.0011 | 10 |
| 707 | 25 лет Освобождения 7 | 25 лет Освобождения 7 | 125,5 | 0.0032 | 10 |
| 708 | 25 лет Освобожения 8 | 25 лет Освобожения 8 | 125 | 0.0011 | 10 |
| 709 | 25 лет Освобождения 21 | 25 лет Освобождения 21 | 122,8 | 0.0063 | 10 |
| 710 | 25 лет Освобождения 23 | 25 лет Освобождения 23 | 121,8 | 0.0042 | 10 |
| 711 | 25 лет Освобождения 26 | 25 лет Освобождения 26 | 125,9 | 0.0011 | 10 |
| 712 | 25 лет Освобождения 26/2 | 25 лет Освобождения 26/2 | 125,9 | 0.0011 | 10 |
| 713 | 25 лет Освобождения 24 | 25 лет Освобождения 24 | 126,2 | 0.0042 | 10 |
| 714 | 25 лет Освобождения 31 | 25 лет Освобождения 31 | 122 | 0.0032 | 10 |
| 715 | 25 лет Освобождения 32 | 25 лет Освобождения 32 | 122 | 0.0042 | 10 |
| 716 | 25 лет Освобождения 33 | 25 лет Освобождения 33 | 122 | 0.0032 | 10 |
| 717 | 25 лет Освобождения 37 | 25 лет Освобождения 37 | 122 | 0.0053 | 10 |
| 718 | 25 лет Освобождения 39 | 25 лет Освобождения 39 | 121,3 | 0.0011 | 10 |
| 719 | 25 лет Освобождения 38 | 25 лет Освобождения 38 | 121,3 | 0.0011 | 10 |
| 720 | 25 лет Освобождения 40 | 25 лет Освобождения 40 | 121,4 | 0.0011 | 10 |
| 721 | 25 лет Освобождения 49 | 25 лет Освобождения 49 | 124,5 | 0.0053 | 10 |
| 722 | 25 лет Освобождения 42 | 25 лет Освобождения 42 | 123,8 | 0.0011 | 10 |
| 723 | Песчаная 4 | Песчаная 4 | 131,8 | 0.0032 | 10 |
| 724 | Песчаная 4а | Песчаная 4а | 131,8 | 0.0032 | 10 |
| 725 | Песчаная,7 а | Песчаная,7 а | 127,8 | 0.0021 | 10 |
| 726 | Песчаная 8 | Песчаная 8 | 128 | 0.0011 | 10 |
| 727 | Песчаная 10 | Песчаная 10 | 128,4 | 0.0063 | 10 |
| 728 | Песчаная 15 | Песчаная 15 | 131 | 0.0021 | 10 |
| 729 | Песчаная,18 | Песчаная,18 | 129 | 0.0042 | 10 |
| 730 | Песчаная 19а | Песчаная 19а | 127,8 | 0.0053 | 10 |
| 731 | Набережная 3 | Набережная 3 | 131,2 | 0.0035 | 10 |
| 732 | Набережная 5 | Набережная 5 | 131,2 | 0.0017 | 10 |
| 733 | Набережная 7 | Набережная 7 | 131,2 | 0.0052 | 10 |
| 734 | Набережная 9 | Набережная 9 | 131,2 | 0.0017 | 10 |
| 735 | Набережная 28 | Набережная 28 | 130,8 | 0.0138 | 10 |
| 736 | Набережная 32 | Набережная 32 | 130,7 | 0.0021 | 10 |
| 737 | Набережная 34 | Набережная 34 | 130,7 | 0.0021 | 10 |
| 738 | Набережная 36 | Набережная 36 | 130,6 | 0.0021 | 10 |
| 739 | Набережная 38 | Набережная 38 | 130,4 | 0.0042 | 10 |
| 740 | Обобщенный потребитель пер, Набережный | пер, Набережный | 140,8 | 0.0228 | 10 |
| 741 | Первомайская 37 | Первомайская 37 | 136,8 | 0.0021 | 10 |
| 742 | Первомайская 35 | Первомайская 35 | 136,8 | 0.0021 | 10 |
| 743 | Первомайская 33 | Первомайская 33 | 136,8 | 0.0011 | 10 |
| 744 | Первомайская 34 | Первомайская 34 | 141,9 | 0.0011 | 10 |
| 745 | Первомайская 39 | Первомайская 39 | 135,1 | 0.0032 | 10 |
| 746 | Первомайская 36 | Первомайская 36 | 138,5 | 0.0021 | 10 |
| 747 | Первомайская 41 | Первомайская 41 | 134,8 | 0.0011 | 10 |
| 748 | Первомайская 38 | Первомайская 38 | 139,5 | 0.0011 | 10 |
| 749 | Обобщенный потребитель ул, Слободка | Слободка | 152,1 | 0.0444 | 10 |
| 750 | Обобщенный потребитель Слободской пр-д | пр-д Слободской | 151,8 | 0.0339 | 10 |
| 751 | Чапаева 9 | Чапаева 9 | 153,2 | 0.0116 | 10 |
| 752 | Чапаева 14/2 | Чапаева 14/2 | 153,4 | 0.0011 | 10 |
| 753 | Чапаева 13 | Чапаева 13 | 154,4 | 0.0021 | 10 |
| 754 | З, Космодемьянской 3 | З, Космодемьянской 3 | 157,5 | 0.0035 | 10 |
| 755 | Октябрьская 20 | Октябрьская 20 | 157,4 | 0.0017 | 10 |
| 756 | Молодежная 32 | Молодежная 32 | 163,7 | 0.0035 | 10 |
| 757 | Молодежная 38 | Молодежная 38 | 163,2 | 0.0017 | 10 |
| 758 | Луначарского 4 | Луначарского 4 | 165,9 | 0.0017 | 10 |
| 759 | Кирова 1/5 | Кирова 1/5 | 163,2 | 0.0026 | 10 |
| 760 | Кирова 7 | Кирова 7 | 163,8 | 0.0156 | 10 |
| 761 | Кирова 5 | Кирова 5 | 163,5 | 0.0035 | 10 |
| 762 | Кирова 3 | Кирова 3 | 163,2 | 0.0017 | 10 |
| 763 | Кирова 8 | Кирова 8 | 165,5 | 0.0017 | 10 |
| 764 | Кирова 6 | Кирова 6 | 164,7 | 0.0079 | 10 |
| 765 | Кирова 15 | Кирова 15 | 168,5 | 0.0053 | 10 |
| 766 | Кирова 17 | Кирова 17 | 168,6 | 0.0079 | 10 |
| 767 | Кирова 19 | Кирова 19 | 169,2 | 0.0079 | 10 |
| 768 | Кирова 23 | Кирова 23 | 171,2 | 0.0053 | 10 |
| 769 | Кирова 25 | Кирова 25 | 171,2 | 0.0185 | 10 |
| 770 | Кирова 21 | Кирова 21 | 170,2 | 0.007 | 10 |
| 771 | Луначарского 12 | Луначарского 12 | 173,3 | 0.0035 | 10 |
| 772 | Луначарского 11 | Луначарского 11 | 173,3 | 0.007 | 10 |
| 773 | АТЭК ЦТП 28 квартала | Октябрьская | 162,7 | 0.0037 | 10 |
| Итого |  |  |  | 39,1060 |  |

Таблица 61 – Характеристика потребители ХВС от водозабора "Мышега"

| № | Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая 48 | Новая 48 | 171,2 | 0.0011 | 10 |
| 2 | Новая 50 | Новая 50 | 170,8 | 0.0011 | 10 |
| 3 | Новая 52 | Новая 52 | 170 | 0.0011 | 10 |
| 4 | Новая 41 | Новая 41 | 173,8 | 0.0011 | 10 |
| 5 | Новая 43 | Новая 43 | 172,6 | 0.0007 | 10 |
| 6 | Новая 45 | Новая 45 | 172,6 | 0.0011 | 10 |
| 7 | Новая 47 | Новая 47 | 172,1 | 0.0011 | 10 |
| 8 | Новая 49 | Новая 49 | 171,2 | 0.0042 | 10 |
| 9 | Некрасова 120 | Некрасова 120 | 176,8 | 0.0021 | 10 |
| 10 | Новая 41а | Новая 41а | 176,9 | 0.0007 | 10 |
| 11 | Некрасова 118 | Некрасова 118 | 180,7 | 0.0021 | 10 |
| 12 | Бородина 3 | Бородина 3 | 131,7 | 0.0011 | 10 |
| 13 | Мусоргского 21 | Мусоргского 21 | 130,4 | 0.0011 | 10 |
| 14 | Мусоргского 26 | Мусоргского 26 | 132,1 | 0.0021 | 10 |
| 15 | Мусоргского 26 | Мусоргского 26 | 132,4 | 0.0021 | 10 |
| 16 | Мусоргского 24 | Мусоргского 24 | 133,1 | 0.0021 | 10 |
| 17 | Мусоргского 22 | Мусоргского 22 | 133,9 | 0.0042 | 10 |
| 18 | Мусоргского 20 | Мусоргского 20 | 135,1 | 0.0011 | 10 |
| 19 | Мусоргского 18 | Мусоргского 18 | 136,2 | 0.0011 | 10 |
| 20 | Мусоргского 13 | Мусоргского 13 | 135,4 | 0.0032 | 10 |
| 21 | Мусоргского 15 | Мусоргского 15 | 133,3 | 0.0063 | 10 |
| 22 | Мусоргского 12 | Мусоргского 12 | 135,7 | 0.0053 | 10 |
| 23 | Мусоргского 11 | Мусоргского 11 | 133,3 | 0.0053 | 10 |
| 24 | Мусоргского 10 | Мусоргского 10 | 134,3 | 0.0042 | 10 |
| 25 | Мусоргского 8 | Мусоргского 8 | 133,2 | 0.0053 | 10 |
| 26 | Мусоргского 3 | Мусоргского 3 | 131,8 | 0.0047 | 10 |
| 27 | Бородина 2 | Бородина 2 | 131,8 | 0.0011 | 10 |
| 28 | Новая 8 | Новая 8 | 151,7 | 0.0156 | 10 |
| 29 | Новая 6 | Новая 6 | 150 | 0.0146 | 10 |
| 30 | Новая 4 | Новая 4 | 148 | 0.0085 | 10 |
| 31 | Новая 5 | Новая 5 | 149,5 | 0.0177 | 10 |
| 32 | Дачный пер. 4 | Дачный пер. 4 | 147 | 0.0029 | 10 |
| 33 | Дачный пер.2 | Дачный пер.2 | 146,6 | 0.0059 | 10 |
| 34 | Новая 3 | Новая 3 | 148,8 | 0.0011 | 10 |
| 35 | Новая 3 | Новая 3 | 147,2 | 0.0011 | 10 |
| 36 | ОАО МРСК | Березовая МРСК | 138 | 0.0029 | 10 |
| 37 | Березовая 8 | Березовая 8 | 148,8 | 0.0011 | 10 |
| 38 | Березовая 7 | Березовая 7 | 147,9 | 0.0021 | 10 |
| 39 | Березовая 6 | Березовая 6 | 145,9 | 0.0021 | 10 |
| 40 | Березовая 5 | Березовая 5 | 150,5 | 0.0011 | 10 |
| 41 | Березовая 4 | Березовая 4 | 150 | 0.0021 | 10 |
| 42 | Березовая 3 | Березовая 3 | 149,7 | 0.0032 | 10 |
| 43 | П-2 | П-2 | 134,1 | 0.0027 | 10 |
| 44 | АЗТПА | АЗТПА | 134,7 | 11.5103 | 10 |
| 45 | П-3 | П-3 | 129,2 | 0.0021 | 10 |
| 46 | Некрасова 26 | Некрасова 26 | 127,3 | 0.0021 | 10 |
| 47 | Некрасова 28 | Некрасова 28 | 127,9 | 0.0011 | 10 |
| 48 | Некрасова 30 | Некрасова 30 | 128,4 | 0.0011 | 10 |
| 49 | Березовая 2 | Березовая 2 | 147,6 | 0.0021 | 10 |
| 50 | Березовая 1 | Березовая 1 | 145,5 | 0.0021 | 10 |
| 51 | Очистные АЗТПА | Некрасова здание-1 | 128,5 | 0.1439 | 10 |
| 52 | Некрасова 32 | Некрасова 32 | 128,3 | 0.0011 | 10 |
| 53 | Некрасова 34 | Некрасова 34 | 127,8 | 0.0021 | 10 |
| 54 | Некрасова 36 | Некрасова 36 | 128,5 | 0.0011 | 10 |
| 55 | Некрасова 38 | Некрасова 38 | 127,8 | 0.0011 | 10 |
| 56 | Некрасова 40 | Некрасова 40 | 127,8 | 0.0053 | 10 |
| 57 | Некрасова 16 | Некрасова 16 | 122,7 | 0.0021 | 10 |
| 58 | Некрасова 16а | Некрасова 16а | 123 | 0.0016 | 10 |
| 59 | Некрасова 16 | Некрасова 16 | 125,4 | 0.0021 | 10 |
| 60 | Некрасова 18 | Некрасова 18 | 123 | 0.0032 | 10 |
| 61 | Некрасова 20 | Некрасова 20 | 123 | 0.0021 | 10 |
| 62 | Некрасова 22 | Некрасова 22 | 125,8 | 0.0011 | 10 |
| 63 | Некрасова 24 | Некрасова 24 | 126,2 | 0.0011 | 10 |
| 64 | Мосина 11 | Мосина 11 | 137,8 | 0.0146 | 10 |
| 65 | Мосина 11 | Мосина 11 | 137,8 | 0.0146 | 10 |
| 66 | Столовая ПТУ-2 | Гремицы здание-1 | 178,8 | 0.0044 | 14 |
| 67 | Арматурная 1 | Арматурная 1 | 180 | 0.0504 | 14 |
| 68 | Арматурная 3б | Арматурная 3б | 183,1 | 0.0008 | 26 |
| 69 | Арматурная 3а | Арматурная 3а | 183,1 | 0.0068 | 26 |
| 70 | Арматурная 2 | Арматурная 2 | 181,6 | 0.0678 | 14 |
| 71 | Арматурный проезд 6 | Арматурный проезд 6 | 181,1 | 0.0021 | 10 |
| 72 | Арматурный проезд 5 | Арматурный проезд 5 | 180,8 | 0.0095 | 10 |
| 73 | Арматурный проезд 4 | Арматурный проезд 4 | 180,4 | 0.0074 | 10 |
| 74 | СПТУ ввод1 | Гремицы 8а | 179,1 | 0.0044 | 14 |
| 75 | Гремицы 8 | Гремицы 8 | 180,1 | 0.0044 | 18 |
| 76 | Гремицы 8 | Гремицы 8 | 181,3 | 0.0044 | 18 |
| 77 | СПТУ ввод2 | Гремицы 8а | 178,8 | 0.0044 | 18 |
| 78 | Машиностроителей 1 | Машиностроителей 1 | 188,2 | 0.4431 | 10 |
| 79 | Машиностроителей 3 | Машиностроителей 3 | 190,8 | 0.2589 | 26 |
| 80 | Некрасова 80 | Некрасова 80 | 157,1 | 0.0127 | 10 |
| 81 | Некрасова 78 | Некрасова 78 | 155,8 | 0.0021 | 10 |
| 82 | Некрасова 63 | Некрасова 63 | 157,7 | 0.0014 | 10 |
| 83 | Некрасова 65 | Некрасова 65 | 159 | 0.0011 | 10 |
| 84 | Некрасова 61 | Некрасова 61 | 156,5 | 0.0021 | 10 |
| 85 | Некрасова 59 | Некрасова 59 | 153,7 | 0.0021 | 10 |
| 86 | Некрасова 57 | Некрасова 57 | 150,7 | 0.0026 | 10 |
| 87 | Некрасова 74 | Некрасова 74 | 147,7 | 0.0011 | 10 |
| 88 | Полевая 14 | Полевая 14 | 139,3 | 0.0021 | 10 |
| 89 | Полевая 16 | Полевая 16 | 140,3 | 0.0085 | 10 |
| 90 | Полевая 18 | Полевая 18 | 141,4 | 0.0085 | 10 |
| 91 | Полевая 20 | Полевая 20 | 143,1 | 0.0032 | 10 |
| 92 | Полевая 24 | Полевая 24 | 147,5 | 0.0011 | 10 |
| 93 | Полевая 22 | Полевая 22 | 146,3 | 0.0026 | 10 |
| 94 | Полевая 26 | Полевая 26 | 144,4 | 0.0011 | 10 |
| 95 | Полевая 42 | Полевая 42 | 157,4 | 0.0021 | 10 |
| 96 | Полевая 40 | Полевая 40 | 155,9 | 0.0032 | 10 |
| 97 | Полевая 38 | Полевая 38 | 154,1 | 0.0053 | 10 |
| 98 | Полевая 36 | Полевая 36 | 152,9 | 0.0011 | 10 |
| 99 | Полевая 34 | Полевая 34 | 151,2 | 0.0011 | 10 |
| 100 | Полевая 32а | Полевая 32а | 150 | 0.0021 | 10 |
| 101 | Полевая 30 | Полевая 30 | 146,9 | 0.0011 | 10 |
| 102 | Полевая 28 | Полевая 28 | 146,1 | 0.0007 | 10 |
| 103 | ПожДепо | Полевая | 146,8 |  |  |
| 104 | Полевая 21 | Полевая 21 | 151,1 | 0.0032 | 10 |
| 105 | Полевая 23 | Полевая 23 | 152,7 | 0.0026 | 10 |
| 106 | Полевая 25 | Полевая 25 | 154 | 0.0074 | 10 |
| 107 | Полевая 27 | Полевая 27 | 155,6 | 0.0011 | 10 |
| 108 | Спортивная 6 | Спортивная 6 | 143,2 | 0.0021 | 10 |
| 109 | Спортивная 13 | Спортивная 13 | 144 | 0.0011 | 10 |
| 110 | Спортивная 10 | Спортивная 10 | 145 | 0.0011 | 10 |
| 111 | Спортивная 12 | Спортивная 12 | 146,1 | 0.0011 | 10 |
| 112 | Спортивная 14 | Спортивная 14 | 146,9 | 0.0032 | 10 |
| 113 | Спортивная 16 | Спортивная 16 | 147,7 | 0.0032 | 10 |
| 114 | Спортивная 18 | Спортивная 18 | 148,8 | 0.0011 | 10 |
| 115 | Спортивная 19 | Спортивная 19 | 147,8 | 0.0011 | 10 |
| 116 | Спортивная 7 | Спортивная 7 | 139,9 | 0.0016 | 10 |
| 117 | Спортивная 7 | Спортивная 7 | 139,9 | 0.0016 | 10 |
| 118 | Спортивная 5 | Спортивная 5 | 139,7 | 0.0032 | 10 |
| 119 | Спортивная 2 | Спортивная 2 | 139,6 | 0.0063 | 10 |
| 120 | Некрасова 51 | Некрасова 51 | 142,3 | 0.0012 | 10 |
| 121 | Некрасова 45 | Некрасова 45 | 141,8 | 0.0011 | 10 |
| 122 | Некрасова 45а | Некрасова 45а | 139,4 | 0.0021 | 10 |
| 123 | Некрасова 67 | Некрасова 67 | 165,2 | 0.0021 | 10 |
| 124 | Некрасова 69 | Некрасова 69 | 166,8 | 0.0011 | 10 |
| 125 | Некрасова 71 | Некрасова 71 | 168,5 | 0.0032 | 10 |
| 126 | Некрасова 71 | Некрасова 71 | 169,1 | 0.0032 | 10 |
| 127 | Некрасова 73 | Некрасова 73 | 170,3 | 0.0011 | 10 |
| 128 | Некрасова 75 | Некрасова 75 | 171,2 | 0.0021 | 10 |
| 129 | Некрасова 77 | Некрасова 77 | 172,2 | 0.0032 | 10 |
| 130 | Некрасова 79 | Некрасова 79 | 173,1 | 0.0005 | 10 |
| 131 | Некрасова 79 | Некрасова 79 | 173,3 | 0.0005 | 10 |
| 132 | Некрасова 81 | Некрасова 81 | 174,4 | 0.0011 | 10 |
| 133 | Некрасова 81 | Некрасова 81 | 174,6 | 0.0011 | 10 |
| 134 | Некрасова 83 | Некрасова 83 | 175,5 | 0.0007 | 10 |
| 135 | Некрасова 85 | Некрасова 85 | 176 | 0.0021 | 10 |
| 136 | Некрасова 87 | Некрасова 87 | 177,9 | 0.0021 | 10 |
| 137 | Некрасова 89 | Некрасова 89 | 178,1 | 0.0005 | 10 |
| 138 | Некрасова 89 | Некрасова 89 | 178,4 | 0.0005 | 10 |
| 139 | Некрасова 91 | Некрасова 91 | 179,4 | 0.0021 | 10 |
| 140 | Некрасова 93 | Некрасова 93 | 180 | 0.0011 | 10 |
| 141 | Некрасова 95 | Некрасова 95 | 181 | 0.0011 | 10 |
| 142 | Некрасова 99 | Некрасова 99 | 182,4 | 0.0014 | 10 |
| 143 | Некрасова 97 | Некрасова 97 | 181,8 | 0.0005 | 10 |
| 144 | Некрасова 97 | Некрасова 97 | 181,7 | 0.0005 | 10 |
| 145 | Некрасова 116а | Некрасова 116а | 180 | 0.0011 | 10 |
| 146 | Некрасова 116 | Некрасова 116 | 179,7 | 0.0011 | 10 |
| 147 | Некрасова 114 | Некрасова 114 | 179,2 | 0.0021 | 10 |
| 148 | Некрасова 110а | Некрасова 110а | 178,9 | 0.0021 | 10 |
| 149 | Некрасова 110 | Некрасова 110 | 178,4 | 0.0042 | 10 |
| 150 | Некрасова 108 | Некрасова 108 | 178 | 0.0016 | 10 |
| 151 | Некрасова 108 | Некрасова 108 | 177,4 | 0.0016 | 10 |
| 152 | Некрасова 104 | Некрасова 104 | 176,7 | 0.0021 | 10 |
| 153 | Некрасова 102 | Некрасова 102 | 175,5 | 0.0011 | 10 |
| 154 | Некрасова 100 | Некрасова 100 | 174,7 | 0.0011 | 10 |
| 155 | Некрасова 98 | Некрасова 98 | 174,1 | 0.0011 | 10 |
| 156 | Некрасова 96а | Некрасова 96а | 173,3 | 0.0011 | 10 |
| 157 | Некрасова 96 | Некрасова 96 | 172,5 | 0.0026 | 10 |
| 158 | Некрасова 96 | Некрасова 96 | 172 | 0.0026 | 10 |
| 159 | Некрасова 94 | Некрасова 94 | 171,3 | 0.0021 | 10 |
| 160 | Некрасова 94 | Некрасова 94 | 171,2 | 0.0021 | 10 |
| 161 | Некрасова 92 | Некрасова 92 | 170,3 | 0.0042 | 10 |
| 162 | Некрасова 84 | Некрасова 84 | 165 | 0.0005 | 10 |
| 163 | Новая 29 | Новая 29 | 169,1 | 0.0011 | 10 |
| 164 | Новая 31 | Новая 31 | 169,8 | 0.0011 | 10 |
| 165 | Новая 33 | Новая 33 | 170,9 | 0.0021 | 10 |
| 166 | Новая 35 | Новая 35 | 171,9 | 0.0007 | 10 |
| 167 | Новая 37 | Новая 37 | 172,3 | 0.0011 | 10 |
| 168 | Новая 37а | Новая 37а | 172,5 | 0.0007 | 10 |
| 169 | Новая 39 | Новая 39 | 172,9 | 0.0011 | 10 |
| 170 | Некрасова 90 | Некрасова 90 | 169,3 | 0.0021 | 10 |
| 171 | Некрасова 90 | Некрасова 90 | 168,9 | 0.0021 | 10 |
| 172 | Некрасова 88 | Некрасова 88 | 167,8 | 0.0011 | 10 |
| 173 | Некрасова 86 | Некрасова 86 | 166,9 | 0.0011 | 10 |
| 174 | Полевая 29 | Полевая 29 | 157,3 | 0.0007 | 10 |
| 175 | Спортивная 20 | Спортивная 20 | 153,3 | 0.0011 | 10 |
| 176 | Горная 6а | Горная 6а | 161,6 | 0.3770 | 26 |
| 177 | Арматурная 9 | Арматурная 9 | 176 | 0.1889 | 26 |
| 178 | Арматурная 4 | Арматурная 4 | 178,1 | 0.0053 | 18 |
| 179 | Арматурная 3 | Арматурная 3 | 179,7 | 0.0886 | 18 |
| 180 | Арматурная 42 | Арматурная 42 | 169,7 | 0.3788 | 26 |
| 181 | Арматурная 11 | Арматурная 11 | 176,8 | 0.1512 | 22 |
| 182 | Арматурная 23 | Арматурная 23 | 176 | 0.2224 | 22 |
| 183 | Арматурная 30 | Арматурная 30 | 174,3 | 0.1929 | 22 |
| 184 | Арматурная 32 | Арматурная 32 | 173,3 | 0.2554 | 26 |
| 185 | Арматурная 40 | Арматурная 40 | 170,5 | 0.3458 | 26 |
| 186 | ЖКО | ЖКО | 168,1 |  |  |
| 187 | Приокская 14 | Приокская 14 | 155,4 | 0.0153 | 10 |
| 188 | Приокская 15 | Приокская 15 | 152 | 0.0142 | 10 |
| 189 | Котельная | Котельная КЖИ | 129 |  |  |
| 190 | Школа № 5 | Сосновая 1 | 163,8 | 0.0800 | 14 |
| 191 | Арматурная 34б | Арматурная 34б | 167,4 | 0.6201 | 42 |
| 192 | Приокская 4 | Приокская 4 | 154,9 | 0.0142 | 10 |
| 193 | Приокская 4 | Приокская 4 | 155 | 0.0142 | 10 |
| 194 | Приокская 2 | Приокская 2 | 155,6 | 0.0146 | 10 |
| 195 | Приокская 2 | Приокская 2 | 155,7 | 0.0146 | 10 |
| 196 | Арматурная 34г | Арматурная 34г | 163,8 | 0.1824 | 42 |
| 197 | Арматурная 34г | Арматурная 34г | 162,2 | 0.1824 | 42 |
| 198 | Приокская 5 | Приокская 5 | 151,2 | 0.0146 | 10 |
| 199 | Приокская 3 | Приокская 3 | 145 | 0.0106 | 10 |
| 200 | Приокская 2/1 | Приокская 2/1 | 159 | 0.0146 | 10 |
| 201 | Приокская 6 | Приокская 6 | 154,5 | 0.0026 | 10 |
| 202 | Приокская 8 | Приокская 8 | 154,3 | 0.0153 | 10 |
| 203 | Приокская 7 | Приокская 7 | 151 | 0.0007 | 10 |
| 204 | Приокская 8 | Приокская 8 | 154,7 | 0.0153 | 10 |
| 205 | Приокская 10 | Приокская 10 | 156 | 0.0106 | 10 |
| 206 | Приокская 11 | Приокская 11 | 152 | 0.0142 | 10 |
| 207 | Приокская 1 | Приокская 1 | 146,4 | 0.0007 | 10 |
| 208 | Приокская 10 | Приокская 10 | 156 | 0.0106 | 10 |
| 209 | Приокская 12 | Приокская 12 | 156 | 0.0026 | 10 |
| 210 | Приокская 13 | Приокская 13 | 153,1 | 0.0042 | 10 |
| 211 | Приокская 12 | Приокская 12 | 159,9 | 0.0026 | 10 |
| 212 | ЖКО | ЖКО | 168,3 |  |  |
| 213 | Арматурная 34а | Арматурная 34а | 165,3 | 0.6627 | 42 |
| 214 | Арматурная 34в | Арматурная 34в | 163,3 | 0.6453 | 42 |
| 215 | Центральная 12 | Центральная 12 | 158,9 | 0.0844 | 14 |
| 216 | Центральная 2/6 | Центральная 2/6 | 160,8 | 0.0608 | 14 |
| 217 | Горная 4а | Горная 4а | 162,6 | 0.2711 | 26 |
| 218 | Горная 33 | Горная 33 | 170,1 | 0.0042 | 10 |
| 219 | 238 Дивизии 21 | 238 Дивизии 21 | 170,3 | 0.0032 | 10 |
| 220 | 238 Дивизии 19 | 238 Дивизии 19 | 169,4 | 0.0032 | 10 |
| 221 | 238 Дивизии 19 | 238 Дивизии 19 | 168,4 | 0.0007 | 10 |
| 222 | 238 Дивизии 15 | 238 Дивизии 15 | 167,2 | 0.0011 | 10 |
| 223 | 238 Дивизии 13 | 238 Дивизии 13 | 166,5 | 0.0032 | 10 |
| 224 | Арматурная 10/16 | Арматурная 10/16 | 169,2 | 0.2221 | 42 |
| 225 | Арматурная 12 | Арматурная 12 | 166,9 | 0.2415 | 26 |
| 226 | Арматурная 14 | Арматурная 14 | 167,2 | 0.2323 | 42 |
| 227 | Горная 6 | Горная 6 | 163,6 | 0.0730 | 18 |
| 228 | 238 Дивизии 9 | 238 Дивизии 9 | 163,5 | 0.0851 | 18 |
| 229 | 238 Дивизии 7 | 238 Дивизии 7 | 163,4 | 0.0712 | 18 |
| 230 | Горная 8 | Горная 8 | 164,8 | 0.0765 | 18 |
| 231 | 238 Дивизии 11 | 238 Дивизии 11 | 165,4 | 0.3371 | 26 |
| 232 | МУК "Городская библиотека" | 238 Дивизии 5 | 162,7 | 0.0634 | 14 |
| 233 | Центральная 3 | Центральная 3 | 160 | 0.1141 | 18 |
| 234 | Центральная 6 | Центральная 6 | 159,6 | 0.0162 | 14 |
| 235 | Школа № 6 | Центральная 5 | 159,9 | 0.0249 | 14 |
| 236 | Центральная 3а | Центральная 3а | 161,7 | 0.0463 | 14 |
| 237 | 238 Дивизии 10 | 238 Дивизии 10 | 162,4 | 0.0404 | 14 |
| 238 | Центральная 1/8 | Центральная 1/8 | 162 | 0.0504 | 14 |
| 239 | Рабочая 5/14 | Рабочая 5/14 | 164,7 | 0.3909 | 26 |
| 240 | 238 Дивизии 12 | 238 Дивизии 12 | 163,6 | 0.0041 | 14 |
| 241 | Рабочая 4а | Рабочая 4а | 162,8 | 0.0904 | 14 |
| 242 | Рабочая 7 | Рабочая 7 | 164 | 0.1842 | 26 |
| 243 | Рабочая 9 | Рабочая 9 | 165,9 | 0.1824 | 26 |
| 244 | Клуб Современник АЗТПА | Рабочая 8 | 164,7 | 0.0150 | 14 |
| 245 | Арматурная 16 | Арматурная 16 | 167,6 | 0.1894 | 26 |
| 246 | Арматурная 18 | Арматурная 18 | 168,6 | 0.2080 | 42 |
| 247 | Арматурная 20 | Арматурная 20 | 166,3 | 0.4830 | 26 |
| 248 | Центральная 11 | Центральная 11 | 159,4 | 0.3666 | 26 |
| 249 | Центральная 9 | Центральная 9 | 162,4 | 0.1229 | 22 |
| 250 | Рабочая 6а | Рабочая 6а | 164,3 | 0.0814 | 26 |
| 251 | Арматурная 34 | Арматурная 34 | 169,6 | 0.6413 | 26 |
| 252 | Арматурная 36 | Арматурная 36 | 171,2 | 0.3350 | 26 |
| 253 | Дет сад № 27 | Арматурная 36а | 171,1 | 0.0460 | 14 |
| 254 | Мастерские ЖКО | Арматурная здание-1 | 169,6 |  |  |
| 255 | Арматурная 38 | Арматурная 38 | 171,8 | 0.3805 | 26 |
| 256 | Арматурная 15 | Арматурная 15 | 173,1 | 0.0851 | 22 |
| 257 | Арматурная 17 | Арматурная 17 | 171,8 | 0.2017 | 22 |
| 258 | Арматурная 13 | Арматурная 13 | 174,9 | 0.1199 | 22 |
| 259 | Арматурная 28 | Арматурная 28 | 173,3 | 0.1981 | 22 |
| 260 | Арматурная 21 | Арматурная 21 | 173,6 | 0.0026 | 22 |
| 261 | Магазин | Арматурная 17а | 173 | 0.0202 | 14 |
| 262 | Центральная 13 | Центральная 13 | 164,3 | 0.4552 | 26 |
| 263 | Центральная 13а | Центральная 13а | 164,9 | 0.3857 | 26 |
| 264 | Центральная 7 | Центральная 7 | 160,3 | 0.1041 | 22 |
| 265 | Речная 12 | Речная 12 | 144 | 0.0011 | 10 |
| 266 | Речная 14 | Речная 14 | 142,9 | 0.0011 | 10 |
| 267 | Глинки 16 | Глинки 16 | 144,6 | 0.0011 | 10 |
| 268 | Новая 42 | Новая 42 | 169,1 | 0.0016 | 10 |
| 269 | Новая 42 | Новая 42 | 169,1 | 0.0016 | 10 |
| 270 | Новая 44 | Новая 44 | 170,4 | 0.0005 | 10 |
| 271 | Новая 44 | Новая 44 | 170,4 | 0.0005 | 10 |
| 272 | Новая 44 | Новая 44 | 170,4 | 0.0005 | 10 |
| 273 | Новая 46 | Новая 46 | 171 | 0.0007 | 10 |
| 274 | Новая 46а | Новая 46а | 171,2 | 0.0011 | 10 |
| 275 | Неглинная 1/4 | Неглинная 1/4 | 156,3 | 0.0011 | 10 |
| 276 | Неглинная 26 | Неглинная 26 | 153,2 | 0.0021 | 10 |
| 277 | Неглинная 24 | Неглинная 24 | 154,4 | 0.0628 | 10 |
| 278 | Неглинная 22 | Неглинная 22 | 154,8 | 0.0021 | 10 |
| 279 | Неглинная 30 | Неглинная 30 | 151,9 | 0.0032 | 10 |
| 280 | Неглинная 28 | Неглинная 28 | 151,8 | 0.0026 | 10 |
| 281 | Неглинная 28 | Неглинная 28 | 151,7 | 0.0026 | 10 |
| 282 | Неглинная 10 | Неглинная 10 | 153,8 | 0.0032 | 10 |
| 283 | Неглинная 12 | Неглинная 12 | 159,9 | 0.0011 | 10 |
| 284 | Неглинная 14 | Неглинная 14 | 161 | 0.0021 | 10 |
| 285 | Неглинная 18 | Неглинная 18 | 161,9 | 0.0011 | 10 |
| 286 | Неглинная 16 | Неглинная 16 | 161,7 | 0.0007 | 10 |
| 287 | Неглинная 16 | Неглинная 16 | 161,8 | 0.0007 | 10 |
| 288 | Неглинная 16 | Неглинная 16 | 161,9 | 0.0007 | 10 |
| 289 | Речная 10 | Речная 10 | 146,1 | 0.0011 | 10 |
| 290 | Речная 8 | Речная 8 | 148,4 | 0.0021 | 10 |
| 291 | Речная 4 | Речная 4 | 154,4 | 0.0011 | 10 |
| 292 | Речная 2/2 | Речная 2/2 | 157,7 | 0.0011 | 10 |
| 293 | Речная 3 | Речная 3 | 153,7 | 0.0011 | 10 |
| 294 | Речная 5 | Речная 5 | 149,1 | 0.0014 | 10 |
| 295 | Речная 7 | Речная 7 | 146,8 | 0.0011 | 10 |
| 296 | Речная 9 | Речная 9 | 143,6 | 0.0021 | 10 |
| 297 | Новая 26 | Новая 26 | 164 | 0.0011 | 10 |
| 298 | Новая 28 | Новая 28 | 164,2 | 0.0005 | 10 |
| 299 | Новая 28 | Новая 28 | 164,2 | 0.0005 | 10 |
| 300 | Новая 30 | Новая 30 | 164 | 0.0004 | 10 |
| 301 | Новая 30 | Новая 30 | 164 | 0.0004 | 10 |
| 302 | Новая 32 | Новая 32 | 164 | 0.0004 | 10 |
| 303 | Новая 32 | Новая 32 | 164 | 0.0004 | 10 |
| 304 | Новая 34 | Новая 34 | 165,2 | 0.0011 | 10 |
| 305 | Новая36 | Новая 36 | 165,8 | 0.0011 | 10 |
| 306 | Новая36 | Новая 36 | 165,9 | 0.0011 | 10 |
| 307 | Новая 38 | Новая 38 | 166 | 0.0007 | 10 |
| 308 | Новая 40 | Новая 40 | 167 | 0.0011 | 10 |
| 309 | Глинки 17 | Глинки 17 | 149,1 | 0.0011 | 10 |
| 310 | Глинки 19 | Глинки 19 | 149,6 | 0.0011 | 10 |
| 311 | Глинки 10 | Глинки 10 | 145,8 | 0.0085 | 10 |
| 312 | Завод АСК | Завод АСК | 136,8 | 2.6853 | 20 |
| 313 | Новая 19 | Новая 19 | 166,5 | 0.0284 | 10 |
| 314 | Новая 21 | Новая 21 | 167 | 0.0167 | 10 |
| 315 | Новая 23 | Новая 23 | 167 | 0.0016 | 10 |
| 316 | Новая 23 | Новая 23 | 167 | 0.0016 | 10 |
| 317 | Новая 25 | Новая 25 | 167,5 | 0.0014 | 10 |
| 318 | Новая 27 | Новая 27 | 168,3 | 0.0012 | 10 |
| 319 | Глинки 3 | Глинки 3 | 158 | 0.0032 | 10 |
| 320 | Глинки 5 | Глинки 5 | 156,6 | 0.0011 | 10 |
| 321 | Глинки 7 | Глинки 7 | 154,4 | 0.0011 | 10 |
| 322 | Глинки 6 | Глинки 6 | 149,1 | 0.0011 | 10 |
| 323 | Глинки 11 | Глинки 11 | 149,9 | 0.0011 | 10 |
| 324 | Глинки 8 | Глинки 8 | 147,4 | 0.0011 | 10 |
| 325 | Глинки 13 | Глинки 13 | 148,1 | 0.0011 | 10 |
| 326 | Новая 24 | Новая 24 | 164 | 0.0021 | 10 |
| 327 | Новая 22а | Новая 22а | 163,5 | 0.0177 | 10 |
| 328 | Новая 22 | Новая 22 | 164,1 | 0.0156 | 10 |
| 329 | Новая 20а | Новая 20а | 164,8 | 0.0167 | 10 |
| 330 | Новая 20 | Новая 20 | 164 | 0.0167 | 10 |
| 331 | Новая 18а | Новая 18а | 163,2 | 0.0146 | 10 |
| 332 | Новая 18 | Новая 18 | 163 | 0.0146 | 10 |
| 333 | Новая 17 | Новая 17 | 165,8 | 0.0146 | 10 |
| 334 | Новая 15 | Новая 15 | 165,7 | 0.0146 | 10 |
| 335 | Новая 13 | Новая 13 | 165,7 | 0.0157 | 10 |
| 336 | Новая 11а | Новая 11а | 165,5 | 0.0156 | 10 |
| 337 | Новая 11 | Новая 11 | 164,8 | 0.0026 | 10 |
| 338 | Новая 11 | Новая 11 | 164,7 | 0.0026 | 10 |
| 339 | Новая 9а | Новая 9а | 163 | 0.0177 | 10 |
| 340 | Новая 9 | Новая 9 | 162,1 | 0.0063 | 10 |
| 341 | Горная 2а | Горная 2а | 158,3 | 0.0849 | 26 |
| 342 | Горная 1 | Горная 1 | 148,9 | 0.0007 | 10 |
| 343 | Южная 4 | Южная 4 | 158,3 | 0.0886 | 22 |
| 344 | Южная 4а | Южная 4а | 157,8 | 0.2894 | 26 |
| 345 | Южная 8 | Южная 8 | 153 | 0.0261 | 14 |
| 346 | Южная 6 | Южная 6 | 152,9 | 0.0226 | 14 |
| 347 | Некрасова 52 | Некрасова 52 | 129,9 | 0.0122 | 10 |
| 348 | Некрасова 50 | Некрасова 50 | 129,8 | 0.0104 | 10 |
| 349 | Некрасова 46 | Некрасова 46 | 130 | 0.0174 | 10 |
| 350 | Некрасова 42 | Некрасова 42 | 128,2 | 0.0011 | 10 |
| 351 | Некрасова 13 | Некрасова 13 | 126,3 | 0.0011 | 10 |
| 352 | Мосина 1 | Мосина 1 | 137 | 0.0156 | 10 |
| 353 | Парковая 3 | Парковая 3 | 138,5 | 0.0327 | 10 |
| 354 | Парковая 5 | Парковая 5 | 138,9 | 0.8201 | 10 |
| 355 | Мосина 7 | Мосина 7 | 138,9 | 0.0177 | 10 |
| 356 | Мосина 9 | Мосина 9 | 138,8 | 0.0146 | 10 |
| 357 | Мосина 7а | Мосина 7а | 135,5 | 0.0146 | 10 |
| 358 | Мосина 11 | Мосина 11 | 137,9 | 0.0146 | 10 |
| 359 | ДК АЗТПА | Южная 11 | 150,6 | 0.1489 | 18 |
| 360 | Южная 12 | Южная 12 | 151,2 | 0.0243 | 10 |
| 361 | Южная 14 | Южная 14 | 150,9 | 0.0146 | 10 |
| 362 | Южная 16 | Южная 16 | 149,5 | 0.0156 | 10 |
| 363 | Южная 9 | Южная 9 | 152,7 | 0.4872 | 26 |
| 364 | Восточная 1 | Восточная 1 | 153,8 | 0.3979 | 26 |
| 365 | Восточная 2 | Восточная 2 | 155,3 | 0.1477 | 18 |
| 366 | Детсад 4 | Восточная 4 | 155,9 | 0.0624 | 14 |
| 367 | 238 Дивизии 1 | 238 Дивизии 1 | 161,3 | 0.1724 | 26 |
| 368 | Горная 2 | Горная 2 | 159,9 | 0.0730 | 18 |
| 369 | Горная 4 | Горная 4 | 159,6 | 0.0765 | 18 |
| 370 | 238 Дивизии 3 | 238 Дивизии 3 | 161,1 | 0.0626 | 18 |
| 371 | Центральная 8/11 | Центральная 8/11 | 158,8 | 0.0539 | 14 |
| 372 | Центральная 10/12 | Центральная 10/12 | 158,5 | 0.0371 | 14 |
| 373 | Заводская 5 | Заводская 5 | 160,4 | 0.0143 | 14 |
| 374 | Заводская 7 | Заводская 7 | 160 | 0.0174 | 14 |
| 375 | Заводская 6 | Заводская 6 | 159,5 | 0.0400 | 14 |
| 376 | Заводская 8 | Заводская 8 | 158,9 | 0.0235 | 14 |
| 377 | Заводская 8 | Заводская 8 | 158,2 | 0.0235 | 14 |
| 378 | Заводская 10 | Заводская 10 | 158 | 0.0174 | 14 |
| 379 | Заводская 9 | Заводская 9 | 158,9 | 0.0435 | 14 |
| 380 | Заводская 7 | Заводская 7 | 159,4 | 0.0174 | 14 |
| 381 | Заводская 5 | Заводская 5 | 160,8 | 0.0087 | 14 |
| 382 | Заводская 3 | Заводская 3 | 160,6 | 0.0330 | 14 |
| 383 | Заводская 4 | Заводская 4 | 160,5 | 0.0487 | 14 |
| 384 | Заводская 2/5 | Заводская 2/5 | 161,2 | 0.0400 | 14 |
| 385 | Заводская 1/3 | Заводская 1/3 | 160,9 | 0.0400 | 14 |
| 386 | Всероссийское общество инвалид | Южная 1 | 160 | 0.0221 | 14 |
| 387 | Южная 7 | Южная 7 | 157,4 | 0.3979 | 26 |
| 388 | Восточная 2а | Восточная 2а | 157,2 | 0.2606 | 26 |
| 389 | Детский сад №18 | П здание-5а | 160,7 | 0.0330 | 14 |
| 390 | Горная 3 | Горная 3 | 151,3 | 0.0042 | 10 |
| 391 | Некрасова 16а | Некрасова 16а | 128,9 | 0.0016 | 10 |
| 392 | Некрасова 84 | Некрасова 84 | 166 | 0.0027 | 10 |
| 393 | Березовая 10 | Березовая 10 | 145,5 | 0.0011 | 10 |
| 394 | Березовая 9 | Березовая 9 | 151 | 0.0028 | 10 |
| 395 | Березовая 9б | Березовая 9б | 155,3 | 0.0028 | 10 |
| 396 | Березовая 9а | Березовая 9а | 156,8 | 0.0007 | 10 |
| 397 | Березовая 11 | Березовая 11 | 142,6 | 0.0026 | 10 |
| 398 | Березовая 13 | Березовая 13 | 141,1 | 0.0011 | 10 |
| 399 | Березовая 14 | Березовая 14 | 140 | 0.0011 | 10 |
| 400 | Березовая 12 | Березовая 12 | 143 | 0.0021 | 10 |
| 401 | Некрасова 53 | Некрасова 53 | 145,9 | 0.0026 | 10 |
| 402 | Некрасова 55 | Некрасова 55 | 147,8 | 0.0021 | 10 |
| 403 | Спортивная 9 | Спортивная 9 | 139,2 | 0.0007 | 10 |
| 404 | Спортивная 11 | Спортивная 11 | 140,3 | 0.0011 | 10 |
| 405 | Спортивная 13 | Спортивная 13 | 141,5 | 0.0011 | 10 |
| 406 | Спортивная 15 | Спортивная 15 | 143,2 | 0.0011 | 10 |
| 407 | Спортивная 21 | Спортивная 21 | 152,1 | 0.0011 | 10 |
| 408 | Некрасова 101 | Некрасова 101 | 183,5 | 0.0021 | 10 |
| 409 | Неглинная 20 | Неглинная 20 | 164 | 0.0021 | 10 |
| 410 | Арматурный проезд здание-1 | Арматурный проезд здание-1 | 184,2 | 0.0021 | 10 |
| 411 | Арматурный проезд здание-2 | Арматурный проезд здание-2 | 184,5 | 0.0021 | 10 |
| 412 | Арматурный проезд здание-3 | Арматурный проезд здание-3 | 184,6 | 0.0011 | 10 |
| 413 | Арматурный проезд здание-4 | Арматурный проезд здание-4 | 184,4 | 0.0053 | 10 |
| 414 | Арматурный проезд здание-5 | Арматурный проезд здание-5 | 184,2 | 0.0074 | 10 |
| 415 | Арматурный проезд здание-6 | Арматурный проезд здание-6 | 184,2 | 0.0032 | 10 |
| 416 | Арматурный проезд здание-7 | Арматурный проезд здание-7 | 184,3 | 0.0011 | 10 |
| 417 | Арматурный проезд здание-8 | Арматурный проезд здание-8 | 184,2 | 0.0032 | 10 |
| 418 | Арматурный проезд здание-9 | Арматурный проезд здание-9 | 183,9 | 0.0011 | 10 |
| 419 | Арматурный проезд здание-10 | Арматурный проезд здание-10 | 183,3 | 0.0021 | 10 |
| 420 | Арматурный проезд здание-11 | Арматурный проезд здание-11 | 182,8 | 0.0042 | 10 |
| 421 | Арматурный проезд здание-12 | Арматурный проезд здание-12 | 182,4 | 0.0021 | 10 |
| 422 | Арматурный проезд здание-13 | Арматурный проезд здание-13 | 182,2 | 0.0032 | 10 |
| 423 | Арматурный проезд здание-14 | Арматурный проезд здание-14 | 181,9 | 0.0021 | 10 |
| 424 | Арматурный проезд здание-15 | Арматурный проезд здание-15 | 181,3 | 0.0011 | 10 |
| 425 | Арматурный проезд здание-16 | Арматурный проезд здание-16 | 180,9 | 0.0021 | 10 |
| 426 | Арматурный проезд здание-17 | Арматурный проезд здание-17 | 180,7 | 0.0032 | 10 |
| 427 | Арматурный проезд здание-18 | Арматурный проезд здание-18 | 180,6 | 0.0011 | 10 |
| 428 | Арматурный проезд здание-19 | Арматурный проезд здание-19 | 178,4 | 0.0504 | 14 |
| 429 | Арматурный проезд здание-20 | Арматурный проезд здание-20 | 179,2 | 0.0011 | 10 |
| 430 | Стопкино 37 | Стопкино 37 | 199 | 0.0142 | 10 |
| 431 | Фонтан ДК АЗТПА | Фонтан ДК АЗТПА | 149,6 | 0.0020 | 20 |
| 432 | Некрасова 1 | Некрасова 1 | 124,4 | 0.0026 | 10 |
| 433 | Некрасова 3 | Некрасова 3 | 125 | 0.0011 | 10 |
| 434 | Некрасова 5 | Некрасова 5 | 125 | 0.0021 | 10 |
| 435 | Некрасова 7 | Некрасова 7 | 122,1 | 0.0032 | 10 |
| 436 | Некрасова 9 | Некрасова 9 | 125 | 0.0011 | 10 |
| 437 | Горная 45 | Горная 45 | 169,5 | 0.0032 | 10 |
| 438 | Горная 37 | Горная 37 | 171,3 | 0.0007 | 10 |
| 439 | Горная 31 | Горная 31 | 169,3 | 0.0023 | 10 |
| 440 | Горная 39 | Горная 39 | 172,2 | 0.0053 | 10 |
| 441 | пер. Горный 1 | пер. Горный 1 | 172 | 0.0162 | 10 |
| 442 | пер. Горный 5 | пер. Горный 5 | 171,4 | 0.0188 | 10 |
| 443 | пер. Горный 3 | пер. Горный 3 | 169,2 | 0.0162 | 10 |
| 444 | Стопкино 51 | Стопкино 51 | 198,8 | 0.0146 | 10 |
| 445 | Стопкино 45 ввод1 | Стопкино 45 ввод1 | 205,7 | 0.0073 | 10 |
| 446 | Стопкино 45 Ввод2 | Стопкино 45 Ввод2 | 205,4 | 0.0073 | 10 |
| 447 | Стопкино 44 | Стопкино 44 | 204,8 | 0.0146 | 10 |
| 448 | Стопкино 43 | Стопкино 43 | 203,8 | 0.0146 | 10 |
| 449 | Стопкино 42 | Стопкино 42 | 203,1 | 0.0142 | 10 |
| 450 | Стопкино 41 | Стопкино 41 | 201,9 | 0.0073 | 10 |
| 451 | Стопкино 41а | Стопкино 41а | 202,5 | 0.0142 | 10 |
| 452 | Стопкино 40 | Стопкино 40 | 201,3 | 0.0142 | 10 |
| 453 | Стопкино 38 | Стопкино 38 | 199,7 | 0.0142 | 10 |
| 454 | Стопкино 46 | Стопкино 46 | 204,9 | 0.0291 | 10 |
| 455 | Стопкино 47 | Стопкино 47 | 201,8 | 0.0142 | 10 |
| 456 | Стопкино 47а | Стопкино 47а | 201 | 0.0142 | 10 |
| 457 | Стопкино 50 | Стопкино 50 | 199,5 | 0.0142 | 10 |
| 458 | Стопкино 49 | Стопкино 49 | 200,3 | 0.0146 | 10 |
| 459 | Стопкино 36 | Стопкино 36 | 197,9 | 0.0146 | 10 |
| 460 | Стопкино 35 | Стопкино 35 | 197,2 | 0.0142 | 10 |
| 461 | Стопкино 34 | Стопкино 34 | 197,1 | 0.0142 | 10 |
| 462 | Стопкино 33 | Стопкино 33 | 195,7 | 0.0177 | 10 |
| 463 | Стопкино 32 | Стопкино 32 | 195,3 | 0.0146 | 10 |
| 464 | Стопкино 31 | Стопкино 31 | 195,2 | 0.0142 | 10 |
| 465 | Стопкино 30 | Стопкино 30 | 194,8 | 0.0167 | 10 |
| 466 | Стопкино 29 | Стопкино 29 | 193,7 | 0.0146 | 10 |
| 467 | Стопкино 28 | Стопкино 28 | 192,7 | 0.0156 | 10 |
| 468 | Стопкино 27 | Стопкино 27 | 192,3 | 0.0142 | 10 |
| 469 | Стопкино 26 | Стопкино 26 | 191,8 | 0.0142 | 10 |
| 470 | Стопкино 25 | Стопкино 25 | 191,7 | 0.0142 | 10 |
| 471 | Стопкино 24 | Стопкино 24 | 189,9 | 0.0142 | 10 |
| 472 | Стопкино 23 | Стопкино 23 | 188,1 | 0.0142 | 10 |
| 473 | Стопкино 22 | Стопкино 22 | 187,7 | 0.0142 | 10 |
| 474 | Стопкино 21 | Стопкино 21 | 186,3 | 0.0146 | 10 |
| 475 | Стопкино 20 | Стопкино 20 | 185,6 | 0.0146 | 10 |
| 476 | Стопкино 19 | Стопкино 19 | 184,8 | 0.0146 | 10 |
| 477 | П-5 | П-5 | 198 | 0.0122 | 10 |
| 478 | П-4 | П-4 | 197,6 | 0.0142 | 10 |
| 479 | Стопкино 52 | Стопкино 52 | 197,4 | 0.0142 | 10 |
| 480 | Стопкино 53 | Стопкино 53 | 196,4 | 0.0142 | 10 |
| 481 | Стопкино 54 | Стопкино 54 | 195,6 | 0.0146 | 10 |
| 482 | Стопкино 55 | Стопкино 55 | 194,9 | 0.0146 | 10 |
| 483 | Стопкино 56 | Стопкино 56 | 194,8 | 0.0142 | 10 |
| 484 | Стопкино 57 | Стопкино 57 | 193,9 | 0.0146 | 10 |
| 485 | Стопкино 58 | Стопкино 58 | 193 | 0.0142 | 10 |
| 486 | Стопкино 59 | Стопкино 59 | 193,2 | 0.0142 | 10 |
| 487 | Стопкино 60 | Стопкино 60 | 192,9 | 0.0142 | 10 |
| 488 | Стопкино 61 | Стопкино 61 | 191,9 | 0.0142 | 10 |
| 489 | Стопкино 62 | Стопкино 62 | 191 | 0.0146 | 10 |
| 490 | Стопкино 65 | Стопкино 65 | 189,8 | 0.0149 | 10 |
| 491 | Стопкино 65а | Стопкино 65а | 188,8 | 0.0163 | 10 |
| 492 | Стопкино 66 | Стопкино 66 | 188,7 | 0.0146 | 10 |
| 493 | Стопкино 68 | Стопкино 68 | 185,5 | 0.0142 | 10 |
| 494 | Стопкино 69 | Стопкино 69 | 183,2 | 0.0142 | 10 |
| 495 | Стопкино 70 | Стопкино 70 | 181,7 | 0.0156 | 10 |
| 496 | Стопкино 71 | Стопкино 71 | 181,3 | 0.0142 | 10 |
| 497 | Стопкино 72 | Стопкино 72 | 178,8 | 0.0165 | 10 |
| 498 | Стопкино 73 | Стопкино 73 | 176,2 | 0.0146 | 10 |
| 499 | Стопкино 74 | Стопкино 74 | 174,8 | 0.0163 | 10 |
| 500 | Стопкино 75 | Стопкино 75 | 173,5 | 0.0167 | 10 |
| 501 | Стопкино 77 | Стопкино 77 | 172,7 | 0.0146 | 10 |
| 502 | Стопкино 78 | Стопкино 78 | 172,3 | 0.0142 | 10 |
| 503 | Стопкино 79 | Стопкино 79 | 170,7 | 0.0142 | 10 |
| 504 | Стопкино 80 | Стопкино 80 | 170 | 0.0142 | 10 |
| 505 | Стопкино 82 | Стопкино 82 | 169 | 0.0156 | 10 |
| 506 | Стопкино 83 | Стопкино 83 | 168,8 | 0.0142 | 10 |
| 507 | Стопкино 81 | Стопкино 81 | 166,6 | 0.0146 | 10 |
| 508 | Стопкино 86 | Стопкино 86 | 161,9 | 0.0167 | 10 |
| 509 | Стопкино 90 | Стопкино 90 | 160,8 | 0.0146 | 10 |
| 510 | Стопкино 87а | Стопкино 87а | 157,8 | 0.0146 | 10 |
| 511 | Стопкино 90а | Стопкино 90а | 155,3 | 0.0156 | 10 |
| 512 | П-6 | П-6 | 152,3 | 0.0146 | 10 |
| 513 | Стопкино 92 | Стопкино 92 | 149,2 | 0.0146 | 10 |
| 514 | Стопкино 1 | Стопкино 1 | 143,5 | 0.0142 | 10 |
| 515 | Стопкино 2 | Стопкино 2 | 146,8 | 0.0149 | 10 |
| 516 | Стопкино 3 | Стопкино 3 | 151 | 0.0146 | 10 |
| 517 | Стопкино 5 | Стопкино 5 | 156,9 | 0.0167 | 10 |
| 518 | Стопкино 6 | Стопкино 6 | 160,3 | 0.0146 | 10 |
| 519 | Стопкино 7 | Стопкино 7 | 165 | 0.0142 | 10 |
| 520 | Стопкино 8 | Стопкино 8 | 168,4 | 0.0146 | 10 |
| 521 | Стопкино 9 | Стопкино 9 | 170,5 | 0.0146 | 10 |
| 522 | Стопкино 10 | Стопкино 10 | 172,5 | 0.0142 | 10 |
| 523 | Стопкино 11 | Стопкино 11 | 174,6 | 0.0142 | 10 |
| 524 | Стопкино 12 | Стопкино 12 | 176,2 | 0.0142 | 10 |
| 525 | Стопкино 13 | Стопкино 13 | 177,4 | 0.0146 | 10 |
| 526 | Стопкино 14 | Стопкино 14 | 179,3 | 0.0142 | 10 |
| 527 | Стопкино 15 | Стопкино 15 | 180,5 | 0.0142 | 10 |
| 528 | Стопкино 16 | Стопкино 16 | 181,4 | 0.0146 | 10 |
| 529 | Стопкино 18 | Стопкино 18 | 183,4 | 0.0142 | 10 |
| 530 | Стопкино 17 | Стопкино 17 | 182,6 | 0.0142 | 10 |
| 531 | пер. Горный 2 | пер. Горный 2 | 172 | 0.0159 | 10 |
| 532 | пер. Горный 4 | пер. Горный 4 | 172 | 0.0029 | 10 |
| 533 | Стопкино 16а | Стопкино 16а | 181,4 | 0.0142 | 10 |
| 534 | Стопкино 18а | Стопкино 18а | 183,4 | 0.0167 | 10 |
| 535 | Стопкино 23а | Стопкино 23а | 188,1 | 0.0146 | 10 |
| 536 | Стопкино 30 | Стопкино 30 | 194,8 | 0.0167 | 10 |
| 537 | Стопкино 38а | Стопкино 38а | 198,9 | 0.0156 | 10 |
| 538 | Стопкино 41 | Стопкино 41 | 201,9 | 0.0073 | 10 |
| 539 | Стопкино 46 | Стопкино 46 | 204,9 | 0.0291 | 10 |
| 540 | Стопкино 57а | Стопкино 57а | 193,9 | 0.0142 | 10 |
| 541 | Стопкино 59а | Стопкино 59а | 193,2 | 0.0142 | 10 |
| 542 | Стопкино 74а | Стопкино 74а | 174,8 | 0.0146 | 10 |
| 543 | Стопкино 82 | Стопкино 82 | 169 | 0.0156 | 10 |
| 544 | Стопкино 82 | Стопкино 82 | 169 | 0.0156 | 10 |
| 545 | Стопкино 20 | Стопкино 20 | 185,6 | 0.0146 | 10 |
| 546 | Стопкино 91 | Стопкино 91 | 150,9 | 0.0146 | 10 |
| 547 | Стопкино 48 | Стопкино 48 | 200,2 | 0.0142 | 10 |
| 548 | Южная | Южная | 152,7 | 0.1142 | 10 |
| 549 | Гремицы | Гремицы | 176,8 | 0.0148 | 10 |
| 550 | Горная | Горная | 161,6 | 0.0344 | 10 |
| 551 | Полевая | Полевая | 156,2 | 0.0196 | 10 |
| 552 |  | Обобщенный потребитель по улице Мосина | 138,9 | 0.1126 | 10 |
| 553 |  | Приокская | 155,6 | 0.1922 | 10 |
| 554 | ЗАО "Алексинский торг" магазин№71 | 238 Дивизии 8 | 163,6 | 0.0038 | 14 |
| Итого |  |  |  | 34.7699 |  |

Сведения о фактическом потреблении горячей воды исходя из статистических и расчетных данных представлены в таблице62.

Таблица 62 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды

| № п/п | Наименование источника | Фактическое потребление горячей воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, м3/год | среднесуточное, м3/сут | максимальное суточное, м3/сут | в час максимального потребления, м3/час |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 661 116,36 | 1 882,18 | 2 446,84 | 155,73 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 129 451,59 | 368,55 | 479,11 | 30,49 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 111 889,09 | 318,55 | 414,11 | 26,36 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 44 257,50 | 126,00 | 163,80 | 10,43 |
| 5 | Котельная МКР Петровский | 84 683,18 | 241,09 | 313,42 | 19,95 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 1 149,55 | 3,27 | 4,25 | 0,27 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 2 043,64 | 5,82 | 7,56 | 0,48 |
| 8 | Котельная ГВС "Соцгород" | 486 640,91 | 1 385,45 | 1 801,09 | 114,63 |
| 9 | Котельная АМТ | 12 134,09 | 34,55 | 44,91 | 2,86 |
| ВСЕГО |  | 1 533 365,91 | 4 365,45 | 5 675,09 | 361,20 |

Нормативы потребления горячего водоснабжения для населения города Алексина и Алексинского района утверждены в соответствии с распоряжением Алексинской Думы № 1(2).34 от 13.02.2002 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населением города Алексина и Алексинского района» (действующий) и представлены в таблице63.

Таблица 63 – Нормативы водопотребления для населения города Алексин и Алексинского района в месяц

| Степень благоустройства, тип водоразборного устройства |  | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях куб. метров на 1 чел в месяц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения |  | при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |
| при наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раковина (или мойка кухонная) | 3,063 | 3,063 | 2,116 | 0,947 | 3,063 |
| 2 | Раковина (или мойка кухонная) и душ | 6,105 | 6,105 | 3,497 | 2,608 | 6,105 |
| 3 | Раковина (или мойка кухонная) и ванна | 6,974 | 6,974 | 3,891 | 3,083 | 6,974 |
| 4 | Раковина и мойка кухонная | 3,503 | 3,503 | 2,29 | 1,213 | 3,503 |
| 5 | Раковина, мойка кухонная идуш | 6,545 | 6,545 | 3,671 | 2,874 | 6,545 |
| 6 | Раковина, мойка кухонная и ванна | 7,414 | 7,414 | 4,065 | 3,349 | 7,414 |
| 7 | Раковина (или мойка кухонная) и унитаз | 3,909 | 3,909 | 2,962 | 0,947 | 3,909 |
| 8 | Раковина, мойка кухонная и унитаз | 4,349 | 4,349 | 3,136 | 1,213 | 4,349 |
| 9 | Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз | 6,951 | 6,951 | 4,343 | 2,608 | 6,951 |
| 10 | Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз | 7,82 | 7,82 | 4,737 | 3,083 | 7,82 |
| 11 | Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз | 7,391 | 7,391 | 4,517 | 2,874 | 7,391 |
| 12 | Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз при отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы водоотведения | 8,26 | 8,26 | 4,911 | 3,349 | 8,26 |
| 13 | уличная водоразборная колонки | 1,5 | — | — | — | — |
| 14 | водоразборная колонка, водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,063 | — | — | — | — |

Таблица 64 –Нормативы потребления горячего водоснабжения населением города Алексин

| № п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Норматив потребления на 1 человека в месяц | Норматив потребления на 1 человека в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | горячее водоснабжение | 0,16 Гкал | 1,9 Гкал |

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Положения ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ распространяются также на здания и помещения, принадлежащих бюджетным и прочим организациям.

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.

Приборами учета, на территории муниципального образования г. Алексин, оснащено около 28% процентов жилых домов (учет питьевой и горячей воды), расчет потребленной технической воды от источников ведется с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета.

Данные о системах учета отпуска тепловой энергии и горячей воды на Алексинской ТЭЦ представлены в таблице65.

Таблица 65 – Данные о системах учета по отпуску тепловой энергии и горячей воды на Алексинской ТЭЦ

| Наименование потребителя | Точка поставки | Место установки узла учета тепловой энергии |  | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Вид теплопотребления | Наименование прибора | Тип прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование объекта | адрес объекта |  |  |  |  |
| ПП "Алексинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Алексинская БКФ" | на территории Теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Помещение узла учета на территории АТЭЦ | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 | 36,4 | Пар отборный от 2,5-7 кг/см2 | Расходомер | ГиперФлоу-3Пм |
|  |  |  |  |  |  | Термометр сопротивления | ТС-1088Л/1 100П |
|  | 2 | Машинный зал отм. 0 АТЭЦ | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  | Конденсат | Дифманометр | ДМ |
|  |  | Тепловой щит АТЭЦ |  |  |  | Расходомер | КСД2 |
|  |  | Тепловой щит АТЭЦ |  |  |  | Преобразователь температуры | Ш932.9А |
| ФКП "Алексинский химический комбинат" | на территории Теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Будка Соцгорода | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 | 18,0 | Пар отборный от 2,5-7 кг/см2 | Дифманометр | ДМЭР-МИ |
|  |  | Тепловой щит АТЭЦ |  |  |  | Расходомер | РП 160-08 |
|  |  | Тепловой щит АТЭЦ |  |  |  | Манометр | РП 160-09 |
|  |  | Щит турбины №2 |  |  |  | Преобразователь температуры | Ш932.9А |
|  | 2 | коллекторная | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Тепловычислитель | ТМК-Н1120 |
|  |  | тоннель коллекторной |  |  |  | Расходомер | МастерФлоу МФ-300 |
|  |  | тоннель коллекторной |  |  |  | Преобразователь температуры | КТС-Б |
| ООО "Алексинская тепло-энерго компания" | на территории Теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР Соцгород (отопительный период) | На стене помещения Будки Соцгорода | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Вычислитель | ВКТ-5 |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Счетчик-расходомер эл. маг. | "Взлет ЭР" |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Комплект термопр. сопрот. | КТС-Б, Pt100 |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Преобразователь давл. | ПД-Р |
|  | МКР Соцгород (межотопительный период) | Тепловой щит АТЭЦ | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Вычислитель | ВКТ-5 |
|  |  | На байпасе |  |  |  | Расходомер | "Взлет ЭР" |
|  |  | На байпасе |  |  |  | Преобразователь температуры | КТСП-Р |
|  | МКР Мышега (отопительный период) | Тепловой щит АТЭЦ | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Вычислитель | ВКТ-5 |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Преобразов. разности давл. | FCX-CII |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Комплект термопр. сопрот. | ТСПТК Pt100 |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Преобразователь давления | ОТ-1 |
|  | МКР Мышега (межотопительный период) | Тепловой щит АТЭЦ | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Вычислитель | ВКТ-5 |
|  |  | На байпасе летнего учета ГВС |  |  |  | Счетчик-расходомер | "Взлет ЭР" |
|  |  | На байпасе летнего учета ГВС |  |  |  | Термопреобразов. сопротивл. | "Взлет ТПС" |
|  |  | Измер. темп. речной воды |  |  |  | Термопреобразов. сопротивл. | ТСПТК Pt100 |
|  | МКР Петровский | На стене помещения коллекторной | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Вычислитель | ВКТ-5 |
|  |  | На подающем трубопроводе |  |  |  | Счетчик-расходомер эл. магн. | "Взлет ЭР" |
|  |  | На подающем трубопроводе |  |  |  | Термопреобразов. сопротивл. | "Взлет ТПС" |
|  |  | На подающем трубопроводе |  |  |  | Преобразователь давления | БД ПД-Р |
|  | МКР ИТР | На стене помещения КПП-2 | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Вычислитель | ВКТ-5 |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Счетчик-расходомер эл. магн. | "Взлет ЭР" |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Комплект термопр. сопрот. | ТСПТК |
|  |  | Измер. темп. речной воды |  |  |  | термопр. сопрот. | "Взлет" ТПС |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Преобразователь давления | ПДТВХ-1-02 |
|  | МКР Монтажное | На стене помещения узла учета | г. Алексин, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | Вычислитель | ВКТ-5 |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Счетчик-расходомер эл. магн. | "Взлет ЭР" |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Комплект термопр. сопрот. | ТСПТК |
|  |  | На подающем и обратном трубопроводе |  |  |  | Преобразователь давления | ПДТВХ-1-02 |

Учет тепловой энергии и горячей воды, отпущенных в сеть с котельных, производится с помощью технических узлов учета тепловой энергии, установленных на выходе котельных. Перечень установленных на котельных приборах учета приведен в таблице66.

Таблица 66– Данные о системах учета отпуска тепла и горячей воды на котельных

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Тип вычислителя | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МКР №1 | ВКТ-5 (в комплекте) | Отопление, подпитка |
| 2 | Котельная МКР №2 | ВКТ-5 (в комплекте) | Отопление, подпитка |
| 3 | Котельная МКР №4 | ВКТ-5 (в комплекте) | Отопление, ГВС, подпитка |
| 4 | Котельная МКР "Петровский" | ВКТ-5 (в комплекте) | Отопление, подпитка |
| 5 | Котельная ул. Заполярье | ВКТ-5 (в комплекте) | Отопление, ГВС, подпитка |
| 6 | Котельная ул. Макаренко | ВКТ-5 (в комплекте) | Отопление, ГВС, подпитка |
| 7 | Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» | Взлет | ГВС |
| 8 | Котельная АМТ | - | - |

В планах единой теплоснабжающей организации ООО «АТЭК» строительство теплотрассы диаметром 273 мм от ПГУ Алексинской ТЭЦ до котельной ГВС ул. Монтажная в микрорайоне «Соцгород» для обеспечения системы ГВС с установкой узла учета. Также в инвестиционную программу ООО «АТЭК» заложено внедрение системы диспетчеризации и сбора данных на основе технологии LoRaWAN.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице67.

Таблица 67– Резерв (дефицит) мощностей питьевого водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Резерв и дефицит производственных мощностей питьевого водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего потребления, м3/сут | в час максим. потребления, м3/час |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | 2963703,3 | 8119,7 | 6531,7 | 232,5 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 1011122,7 | 2770,2 | 2103,0 | 70,9 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 1334003,0 | 3654,8 | 3164,3 | 119,6 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | 39455,0 | 108,1 | 99,7 | 3,9 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | 6263,3 | 17,2 | 6,2 | 0,0 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | 17590,8 | 48,2 | 36,2 | 1,2 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | 18867,4 | 51,7 | 31,3 | 0,8 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | 25286,0 | 69,3 | 55,3 | 2,0 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | 27602,0 | 75,6 | 61,5 | 2,2 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | 1655,2 | 4,5 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | 19563,8 | 53,6 | 52,3 | 2,1 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | 46440,0 | 127,2 | 123,9 | 5,1 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | 3784,9 | 10,4 | 5,2 | 0,1 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | 44524,6 | 122,0 | 108,0 | 4,1 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | 131400,0 | 360,0 | 360,0 | 15,0 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | 23109,5 | 63,3 | 49,6 | 1,7 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | 36588,4 | 100,2 | 85,7 | 3,2 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | 68387,6 | 187,4 | 184,0 | 7,6 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | 87359,7 | 239,3 | 239,2 | 10,0 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | 65698,0 | 180,0 | 179,0 | 7,4 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 64808,5 | 177,6 | 160,3 | 6,2 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | 21773,7 | 59,7 | 55,7 | 2,2 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | 17761,2 | 48,7 | 37,3 | 1,3 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 48105,7 | 131,8 | 113,0 | 4,2 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 20928,0 | 57,3 | 53,0 | 2,1 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 13591417,0 | 37236,8 | 35369,0 | 1427,0 |

Таблица 68– Резерв (дефицит) мощностей технического водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Резерв и дефицит производственных мощностей технического водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего потребления, м3/сут | в час максим. потребления, м3/час |
| 1 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор технической воды" | 38 952 199,0 | 106 718,4 | 101 062,0 | 4 069,5 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения г.о. Алексин выполнен на основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, о проектной производительности установленного теплообменного и/или насосного оборудования ГВС в зданиях источников централизованного водоснабжения (ИЦВ) ГВС и фактической производительности систем горячего водоснабжения.

Проектная производительность ИЦВ определяется наименьшим значением производительности установленного оборудования, участвующего в подготовке и транспортировке горячей воды по сетям ГВС к потребителям в технологической зоне ИЦВ ГВС.

По результатам расчетов из таблицы анализа резервов и дефицитов производственных мощностей в зонах действия ИЦВ ГВС г.о. Алексин видно, что на всех ИЦВ ГВС отсутствует дефицит мощности.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения приведен в таблице69.

Таблица 69– Анализ резервов и дефицитов ГВС г. о. Алексин

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и горячей воды | Проектная производительность, м3/год | Фактическая производительность, м3/год | Резерв (+) / Дефицит (-), м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 1 586 679,3 | 922 524,3 | 664 155,0 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 310 683,8 | 143 858,3 | 166 825,5 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 268 533,8 | 126 805,9 | 141 728,0 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 106 218,0 | 49 861,6 | 56 356,4 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* | 203 239,6 | 106 822,9 | 96 416,7 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 2 758,9 | 1 321,1 | 1 437,8 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 4 904,7 | 2 063,2 | 2 841,5 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 1 167 938,2 | 500 052,3 | 667 885,9 |
| 9 | Котельная АМТ | 29 121,8 | 12 868,7 | 16 253,1 |
| Итого г. о. Алексин |  | 3 680 078,2 | 1 866 178,3 | 1 813 899,9 |

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Алексин, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с документами в области стандартизации и нормирования, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлены в таблице70.

Таблица 70 – Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договоры на технологическое присоединение к сетям водоснабжения

| № | Заявитель | Адрес объекта | Назначение объекта | Источник ХВС | № ТУ ХВС | Нагрузка ХВС, м3/сут.ср | Плановый год (нагрузка ХВС м3/сут) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025–2034 |
| 1 | ООО "АТЭК" | 71:24:050206:25 | Строящийся ЦТП ГВС мкр. Петровское по ул. Чехова на зем уч. С К№ 71:24 :050206:25 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 136 | 1300,01 |  | 1300,01 |  |  |
| 2 | ООО "АТЭК" | 71:24:030302:977 | Строящийся ЦТП по ул. К. Маркса на зем уч. С К№ 71:24 :030302:977 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 137 | 73,51 |  | 73,51 |  |  |
| 3 | Управление образования администрации МО город Алексин | 71:24:030207:326 | Строящееся здание детского сада на 60 мест по ул. Г. Алексинцев на зем уч. С К№ 71:24 :030207:326 | ВЗУ «Алексин Бор» | 139 | 10,73 |  | 10,73 |  |  |
| 4 | Осипова Ирина Петровна | 71:24:040322:177 | Существующий жилой дом №167 в СТ "АЗТПА-2" на зем уч. С К№ 71:24 :040322:177 | ВЗУ «Алексин Бор» | 142 | 0,91 |  | 0,91 |  |  |
| 5 | Котенко Михаил Геннадьевич | 71:24:020113:22 | Существующий жилой дом №48 на ул. Санаторная на зем уч. С К№ 71:24 :020113:22 | ВЗУ «Алексин Бор» | 143 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 6 | Лукина Татьяна Вячеславовна | 71:01:020201:910 | Существующий жилой дом №31 на ул 70 лет Победы на зем уч. С К№ 71:01 :020201:910 | ВЗУ «Алексин Бор» | 144 | 2,17 |  | 2,17 |  |  |
| 7 | Рошка Олег Николаевич | 71:01:020201:929 | Строящийся жилой дом по ул 70 лет Победы на зем уч. С К№ 71:01 :020201:929 | ВЗУ «Алексин Бор» | 145 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 8 | Алдокимов Сергей Иванович | 71:01:020201:826 | Существующий жилой дом №33 на ул 70 лет Победы на зем уч. С К№ 71:01 :020201:826 | ВЗУ «Алексин Бор» | 146 | 2,38 |  | 2,38 |  |  |
| 9 | Зубов Андрей Юрьевич | 71:01:040315:22 | Строящийся жилой дом №45 по ул Стопкино на зем уч. С К№ 71:01 :040315:22 | ВЗУ «Алексин Бор» | 147 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 10 | Белякова Галина Геннадьевна | 71:01:010219:32 | Существующий жилой дом №16 в СНТ "МАЯК" на зем уч. С К№ 71:01 :010219:32 | ВЗУ «Алексин Бор» | 149 | 0,67 |  | 0,67 |  |  |
| 11 | Бабкина Татьяна Анатольевна | 71:24:020324:53 | Земельный участок №6 по ул Комсомольская на зем уч. С К№ 71:24 :020324:53 | ВЗУ «Алексин Бор» | 150 | 1,36 |  | 1,36 |  |  |
| 12 | Ксенофонтов Сергей Иванович | 71:01:020201:1372 | Существующий жилой дом №6А по ул. Мирная на зем уч. С К№ 71:01 :020201:1372 | ВЗУ «Алексин Бор» | 151 | 1,57 |  | 1,57 |  |  |
| 13 | Темарев Сергей Александрович | 71:24:040316:216 | Существующий жилой дом №66 по ул. Стопкино на зем уч. С К№ 71:24:040316:216 | ВЗУ «Алексин Бор» | 152 | 1,21 |  | 1,21 |  |  |
| 14 | Юданов Павел Владимирович | 71:24:050105:80 | Земельный участок по ул.Жуковского на зем уч. с К№ 71:24:050105:80 | ВЗУ «Алексин Бор» | 153 | 1,75 |  | 1,75 |  |  |
| 15 | Зубенко Анатолий Николаевич | 71:01:020201:838 | Строящийся жилой дом по ул.Семейная на зем уч. С К№ 71:01 :020201:838 | ВЗУ «Алексин Бор» | 154 | 1,51 |  | 1,51 |  |  |
| 16 | Возвышаева Любовь Ивановна | 71:24:020116:44 | Существующий жилой дом №6 по пер. Снегиревский на зем уч. С К№ 71:24:020116:44 | ВЗУ «Алексин Бор» | 156 | 0,98 |  | 0,98 |  |  |
| 17 | Туманова Валентина Умеровна | 71:01:020201:865 | Существующий жилой дом №6 по ул. 70 лет Победы на зем уч. С К№ 71:01:020201:865 | ВЗУ «Алексин Бор» | 157 | 1,45 |  | 1,45 |  |  |
| 18 | Шуплецова Светлана Николаевна | 71:01:020201:859 | Существующий жилой дом №29 по ул.Семейная на зем уч. С К№ 71:01 :020201:859 | ВЗУ «Алексин Бор» | 158 | 1,45 |  | 1,45 |  |  |
| 19 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030207:512 по ул. Г. Алексинцев, для предпринимат. деятельности | ВЗУ «Алексин Бор» | № 1181 (Водопровод)от 29.01.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 20 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020324:1041 по ул. Комсомольская, для объектов ж/застр. | ВЗУ «Алексин Бор» | №1183 (Водопровод)от 29.01.21 г. | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
| 21 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030108:2 по ул.25 лет Освобождения, для иных видов исп. склады. | ВЗУ «Алексин Бор» | №1185(Водопровод)от 29.01.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 22 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030217:326 по ул. Г. Алексинцев, для размещ. гаражей | ВЗУ «Алексин Бор» | №1187 (Водопровод)от 29.01.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 23 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030207:513 по ул. Мира, для разм. объектов торговли | ВЗУ «Алексин Бор» | №1189 (Водопровод)от 29.01.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 24 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020333:1861 по ул. Болотова 1, для пром. объектов | ВЗУ «Алексин Бор» | №1191(Водопровод)от 04.02.21 г. | 288,00 |  |  | 288,00 |  |
| 25 | Гр. Кулаков Е.Н. | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020325:477 по Ш.Ген. Короткова, для объектов торговли | ВЗУ «Алексин Бор» | №1193 (Водопровод)от 08.02.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 26 | Гр. Харисов Р.В. | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020324:46 по Ул. Тульская, для разм. МЦ услуг насел. | ВЗУ «Алексин Бор» | №1196 (Водопровод)от 09.02.21 г. | 0,48 |  |  | 0,48 |  |
| 27 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030107:19 по ул. 25 лет Освобождения, для размещ. Объектов предпр. деят. | ВЗУ «Алексин Бор» | №1198 (Водопровод)от 12.03.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 28 | Гр. Кулаков Е.Н. | -\\-\\-\\- | Стр. мойка для авт .по ш. Г. Короткова на ЗУ с К№71:24:020325:477 | ВЗУ «Алексин Бор» | №1200(Водопровод)от 01.04.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 29 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020322:310 по ул. Кутузова, для размещ. объектов торговли | ВЗУ «Алексин Бор» | №1202(Водопровод)от 12.04.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 30 | Гр. Александров А.О. | -\\-\\-\\- | Быт. помещ. по ул. Песчаная, на ЗУ с К№71:24:030105:90 | ВЗУ «Алексин Бор» | №1204 (Водопровод)от 23.04.21 г. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 31 | Гр. Почуев А.Н. | -\\-\\-\\- | Гараж в ГСК «Кирпичный» на ЗУ с К№ 71:24:050107:560 для хранения автотр. | ВЗУ «Алексин Бор» | №1205 (Водопровод)от 29.04.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 32 | МБУ «Спортивный центр «Возрождение» | -\\-\\-\\- | Кап. ремонт спорт. поля по ул. Южная 11, ЗУ№71:24:010307:18 | ВЗУ «Алексин Бор» | №1206 (Водопровод) от 17.06.21 г. | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
| 33 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:050109:363 по ул. Чехова 18 «Б», для автотранспорта | ВЗУ «Алексин Бор» | №1207 (Водопровод)от 30.06.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 34 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030214:665 в ГК «Южный-1» для хранения автотранс-та | ВЗУ «Алексин Бор» | №1209 (Водопровод)от 30.06.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 35 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020324:100 по ул. Тульская. для предприним. деят-ти | ВЗУ «Алексин Бор» | №1211 (Водопровод)от 30.06.21 г. | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 36 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020324:47 для стр -ва жил. комплекса, сост. из 2-х многоэт. домов по ул. Тульская и ул. Энгельса | ВЗУ «Алексин Бор» | №1213 (Водопровод)от 30.06.21 г. | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
| 37 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:050111:313 по ул. Металлистов, в районе д.21, для хранения автотр. | ВЗУ «Алексин Бор» | №1215 (Водопровод)от 30.06.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 38 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030203:917 по ул. Железнодорожная, для произв. деят. | ВЗУ «Алексин Бор» | №1217 (Водопровод)от 30.06.21 г. | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 39 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:050107:683 в ГСК «Кирпичный», для размещ. инд. тр-та | ВЗУ «Алексин Бор» | №1219 (Водопровод)от 10.09.21 г. | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 40 | ООО «Инновационные технологии» | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020333:1861 по ул. Болотова 1, для размещ. пром. объектов | ВЗУ «Алексин Бор» | №1221 (Водопровод)от 11.10.21 г. | 288,00 |  |  | 288,00 |  |
| 41 | Гр. Кулаков Е.Н. | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020325:478 по Ш. Ген. Короткова, для размещ. автомоек | ВЗУ «Алексин Бор» | №1223 (Водопровод)от 29.11.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 42 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:050310:256 в Р-не СТ «Энергетик-3», для объектов инжен. инфрастр-р | ВЗУ «Алексин Бор» | №1225 (Водопровод)от 07.12.21 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 43 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030208:3 по ул. Мира 19, для модульного туалета и кафе | ВЗУ «Алексин Бор» | №1227 (Водопровод) от 25.01.22 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 44 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030208:3 по ул. Мира 19, для модульного туалета и кафе | ВЗУ «Алексин Бор» | №1229 (Водопровод) от 11.02.22 г. | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 45 | ООО «АТЭК» | -\\-\\-\\- | Проектируемое здание ЦТП в Мкр. ИТР по ул. К. Маркса на ЗУ с К№71:24:030302:977 | ВЗУ «Алексин Бор» | №1230 (Водопровод) от 03.03.22 г. | 73,50 |  |  | 73,50 |  |
| 46 | Филиал АО НПО «Тяжпромарматура» -АЗТПА | -\\-\\-\\- | Проектируемое административное зд. По ул. Южная 10 на ЗУ с К№ 71:24:010307:17 | ВЗУ «Алексин Бор» | №1231(Водопровод) от 17.03.22 г. | 0,67 |  |  |  |  |
| 47 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020201:326 по ул. Гор. Дорога, в р-не д.37, для ИЖС | ВЗУ «Алексин Бор» | №1233 (Водопровод)от 22.03.22 г. | 3,00 |  |  |  |  |
| 48 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:040316:489 по ул. Стопкино, в р-не д.72 | ВЗУ «Алексин Бор» | №1235 (Водопровод) от 29.04.22 г. | 0,50 |  |  |  |  |
| 49 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:020201:1356 по ул. Болотова, для ИЖС | ВЗУ «Алексин Бор» | №1236 (Водопровод) от 27.05.22 г. | 2,00 |  |  |  |  |
| 50 | ИП Лазарев А.В. | -\\-\\-\\- | ЗУ с К№71:24:040201:3618 по ул. Строителей, для разм. гаражей | ВЗУ «Алексин Бор» | №1238 (Водопровод) от 30.05.22 г. | 0,10 |  |  |  |  |
| 51 | ИП Лазарев А.В. | -\\-\\-\\- | ЗУ с К№71:24:040201:3617 по ул. Строителей, для разм. гаражей | ВЗУ «Алексин Бор» | №1239 (Водопровод) от 30.05.22 г. | 0,10 |  |  |  |  |
| 52 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030101:117 по ул. 25 лет Освобождения, для объектов дорожного сервиса | ВЗУ «Алексин Бор» | №1240 (Водопровод) от 22.06.22 г. | 1,00 |  |  |  |  |
| 53 | Администрация МО г. Алексин | -\\-\\-\\- | Зем. уч. с К№71:24:030222:681 по ул. Первомайская, для ИЖС | ВЗУ «Алексин Бор» | №1242 (Водопровод) от 13.10.22 г. | 1,50 |  |  |  |  |
| 54 | ИП "Зайцев С.Н." | 71:01:000000:3/95/91 | кафе-шашлычная "Поляна" | ВЗУ «Алексин Бор» | 1157 от 13.07.20 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 55 | не определен | 71:01:010401:2757 | для с/х использования по ул. Радбужская | ВЗУ «Алексин Бор» | 1129 от 02.12.19 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 56 | Алдокимов С.Н. | 71:01:020201:826 | ИЖС по ул. 70 лет Победы, 33 | ВЗУ «Алексин Бор» | Договор ТП 146 от 15.08.22 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 57 | Рошка О.Н. | 71:01:020201:929 | ИЖС по ул. 70 лет Победы, | ВЗУ «Алексин Бор» | Договор ТП 145 от 15.08.22 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 58 | Лукина Т.В. | 71:01:020201:910 | ИЖС по ул. 70 лет Победы, 31 | ВЗУ «Алексин Бор» | Договор ТП 144 от 15.08.22 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 59 | Низов А.В. | 71:01:020201:1421 | ИЖС по ул. 70 лет Победы, 49б | ВЗУ «Алексин Бор» | Договор ТП163 от 07.11.22 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 60 | не определен | 71:24:010307:548 | индивидуальные гаражи по ул. Некрасова | ВЗУ «Мышега» | 1160 от 22.07.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 61 | не определен | 71:24:020103:3 | торговый павильон по ул. 50 лет ВЛКСМ | ВЗУ «Алексин Бор» | 1119 от 02.12.19 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 62 | Возвышаева Л.И. | 71:24:020116:44 | ИЖС пер. Снегиревский, 6 | ВЗУ «Алексин Бор» | Договор ТП 156 от 19.06.22 | 0,98 | 0,98 |  |  |  |
| 63 | Захаров С.В. | 71:24:020203:48 | здание для предпринимательской деятельности по ул. Советская между д.2 и 6 | ВЗУ «Алексин Бор» | 1141 от 17.03.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 64 | Синельников В.А. | 71:24:020204:171 | часть нежилого помещения по ул. Тульская, 17 | ВЗУ «Алексин Бор» | 1154 от 29.06.20 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |
| 65 | не определен | 71:24:010206:1638 | ГСК "Жаличня" мкр. Горушки | ВЗУ «Мышега» | 1131 от 02.12.19 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 66 | не определен | 71:24:020103:2271 | объекты физкультуры и спорта на территории стадиона в мкрн. Бор | ВЗУ «Алексин Бор» | 1114 от 26.08.20 | 37,88 | 37,88 |  |  |  |
| 67 | Ватутин С.В. | 71:24:020324:8 | строение №20 по ул. Тульская, 132 "В" | ВЗУ «Алексин Бор» | 1147 от 14.04.20 | 0,72 | 0,72 |  |  |  |
| 68 | не определен | 71:24:020324:67 | здание для предпринимательской деятельности по ул. Тульская мкрн. №3 | ВЗУ «Алексин Бор» | 1169 от 21.09.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 69 | не определен | 71:24:020333:11 | объекты промышленности по ул. Болотова, 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 1171 от 26.11.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 70 | не определен | 71:24:030223:605 | машиноместа в ГСК "Слободка-4" | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1164 от 22.07.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 71 | не определен | 71:24:030209:3 | магазин по ул. Мира | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1166 от 22.07.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 72 | не определен | 71:24:030203:740 | оборудование стоянок по ул. Северная | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1151 от 14.04.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 73 | не определен | 71:24:030301:327 | здание для бытового обслуживания по ул. Пионерская в р-не д.43 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1125 от 02.12.19 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 74 | не определен | 71:24:030107:17 | здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1162 от 22.07.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 75 | ООО "КРК" | 71:24:030103:17 | автомойка по ул. Песчаная, 24 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1153 от 23.06.20 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 76 | не определен | 71:24:030207:325 | здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев в р-не кафе "Встреча" | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1133 от 20.12.19 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 77 | не определен | 71:24:030213:456 | индивидуальные гаражи ГСК "Южный" | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1123 от 02.12.19 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 78 | не определен | 71:24:040101:16 | объект культурного развития по ул. Парковая | ВЗУ «Мышега» | 1179 от 15.12.20 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 79 | ООО "Лотос" | 71:24:040201:3722 | для размещения объектов торговли по ул. Ленина, 26 (гаражи и боксы) | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1137 от 21.01.20 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
| 80 | не определен | 71:24:050109:382 | здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова | ВЗУ «Петровское» | 1173 от 15.12.20 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 81 | не определен | 71:24:050109:383 | здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова | ВЗУ «Петровское» | 1175 от 15.12.20 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 82 | не определен | 71:24:050206:260 | объекты инженерно-транспортной инфраструктуры по ул. Чехова | ВЗУ «Петровское» | 1177 от 15.12.20 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 83 | не определен | 71:24:050111:192 | индивидуальные гаражи по ул. Металлистов, 21 | ВЗУ «Петровское» | 1122 от 02.12.19 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 84 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71:24:040104:0010 | здание мех. очистки на террито-рии КОС по ул. Матросова, 19 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1146 от 06.04.20 | 28,84 |  | 28,84 |  |  |
| 85 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 71:01:010201:0006 | цех механического обезвожива-ния осадка в р-не п. Колосово | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1143 от 06.04.20 | 0,20 |  | 0,20 |  |  |
| 86 | не определен | 71:24:050111:313 | машиноместа по ул. Металлистов в р-не д. 21 | ВЗУ «Петровское» | 1215 от 30.06.21 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 87 | не определен | 71:24:050107:683 | гаражи в ГСК "Кирпичный" | ВЗУ «Петровское» | 1219 от 30.06.21 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |
| 88 | не определен | 71:24:050310:256 | объекты инженерной инфраструк-туры в р-не СТ "Энергетик-3" | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1225 от 07.12.21 | 0,51 |  | 0,51 |  |  |
| 89 | Мишина А.В. | 71:24:020209:12 | ИЖС ул. Рыбная | ВЗУ «Алексин Бор» | 934 от 01.10.21 | 0,45 |  | 0,45 |  |  |
| 90 | МБУ «Спортивный центр «Возрождение» | 71:24:010307:18 | кап.ремонт спортивного поля по ул. Южная, 11 | ВЗУ «Мышега» | 1206 от 17.06.21 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |
| 91 | Ротарь С.И. | 71:24:010204:0050 | ИЖС в СТ "АЗТПА-5" | ВЗУ «Мышега» | 935 от 15.12.21 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
| 92 | Харисов Р.В. | 71:24:020324:46 | медицинсций центр по ул. Тульская | ВЗУ «Алексин Бор» | 1196 от 09.02.21 | 0,48 |  | 0,48 |  |  |
| 93 | не определен | 71:24:020324:47 | два МКД по уд. Тульская и ул. Энгельса | ВЗУ «Алексин Бор» | 1213 от 30.06.21 | 30,00 |  | 30,00 |  |  |
| 94 | не определен | 71:24:020324:100 | здание для предпринима-тельской деятельности по ул.Тульская | ВЗУ «Алексин Бор» | 1211 от 30.06.21 | 3,00 |  | 3,00 |  |  |
| 95 | не определен | 71:24:020324:1041 | объекты жилой застройки по ул. Комсомольская | ВЗУ «Алексин Бор» | 1183 от 29.01.21 | 30,00 |  | 30,00 |  |  |
| 96 | ООО «Инновационные технологии» | 71:24:020333:1861 | объекты промышленности по ул. Болотова, 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 1221 от 11.10.21 | 288,00 |  | 288,00 |  |  |
| 97 | не определен | 71:24:030207:513 | тогровый павильон по ул. Мира | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1189 от 29.01.21 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 98 | не определен | 71:24:030203:917 | объекты производства по ул. Железнодорожная | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1217 от 30.06.21 | 3,00 |  | 3,00 |  |  |
| 99 | не определен | 71:24:030108:2 | склад по ул. 25 лет Освобождения | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1185 от 29.01.21 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 100 | не определен | 71:24:030107:19 | здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1198 от 12.03.21 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 101 | Александров А.О. | 71:24:030105:90 | объекты торговли по ул. Песчаная | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1204 от 23.04.21 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
| 102 | не определен | 71:24:030207:512 | здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1181 от 29.01.21 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 103 | не определен | 71:24:030217:326 | гаражи по ул. Г. Алексинцев | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1187 от 29.01.21 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 104 | не определен | 71:24:030214:665 | машиноместа в ГСК "Южный-1" | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1209 от 30.06.21 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 105 | не определен | 71:24:050109:363 | стоянка для автотранспорта по ул. Чехова 18а | ВЗУ «Петровское» | 1207 от 30.06.21 | 5,00 |  | 5,00 |  |  |
| 106 | Фомичев А.И. | 71:24:040316:203 | ИЖС с СТ "ТЭС" в р-не ул. Стопкино | Каптаж "Стопкино" | 937 от 04.04.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 107 | не определен | 71:24:040316:489 | ИЖС по ул. Стопкино в р-не д. 72 | Каптаж "Стопкино" | 1235 от 29.04.22 | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 108 | Дьячков В.В. | 71:24:040322:261 | ИЖК в СТ "АЗТПА-2" | Каптаж "Стопкино" | 939 от 15.04.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 109 | ИП "Лазарев А.В." | 71:24:040201:3618 | гаражи по ул. Строителей | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1238 от 30.05.22 | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 110 | не определен | 71:24:030101:117 | объекты дорожного сервиса по ул. 25 лет Освобождения | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1240 от 22.06.22 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 111 | не определен | 71:24:030222:681 | ИЖС по ул. Первомайская | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1242 от 13.10.22 | 1,50 |  |  | 1,50 |  |
| 112 | Клеменко Н.А. | 71:24:000000:1083 | ИЖС по пер. Колхозный, 40 | ВЗУ «Алексин Бор» | 952 от 14.07.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 113 | Жиркова О.В. | 71:01:020201:825 | ИЖС ул. Семейная, 30 | ВЗУ «Алексин Бор» | 956 от 03.08.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 114 | Новикова Н.В. | 71:01:020201: | ИЖС ул. Семейная, 52 | ВЗУ «Алексин Бор» | 969 от 21.09.22 | 1,50 |  |  | 1,50 |  |
| 115 | Ванин М.Е. | 71:01:020201:854 | ИЖС ул. Семейная, 12 | ВЗУ «Алексин Бор» | 962 от 25.08.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 116 | Нотарев С.Ю. | 71:01:020201:872 | ИЖС ул. Семейная, 16 | ВЗУ «Алексин Бор» | 971 от 23.09.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 117 | Налеткина Т.Н. | 71:01:020201:877 | ИЖС С-В ул. Болотова, 8 (ул. Семейная, 27) | ВЗУ «Алексин Бор» | 968 от 16.09.22 | 1,50 |  |  | 1,50 |  |
| 118 | Воронов А.А. | 71:01:020201:1362 | ИЖС ул. Болотова (поле) | ВЗУ «Алексин Бор» | 965 от 07.09.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 119 | Хабибуллина Е.В. | 71:01:020201:886 | ИЖС (уч.7) по ул. 70 лет Победы | ВЗУ «Алексин Бор» | 950 от 11.07.22 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 120 | Марыкин А.В. | 71:01:020201:957 | ИЖС по ул. 70 лет Победы, 57 | ВЗУ «Алексин Бор» | 973 от 19.10.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 121 | Титов Ю.С. | 71:01:020201:860 | ИЖС ул. Мирная, 28 | ВЗУ «Алексин Бор» | 964 от 25.08.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 122 | не определен | 71:24:020201:326 | ИЖС по ул. Гордорога, в р-не д.37 | ВЗУ «Алексин Бор» | 1233 от 22.03.22 | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 123 | Сазонов С.С. | 71:24:020209:19 | ИЖС ул. Рыбная, 66 | ВЗУ «Алексин Бор» | 947 от 14.06.22 | 1,50 |  |  | 1,50 |  |
| 124 | Рамазанов Э.Э. | 71:24:020206:19 | ИЖС ул. Смирнова, 20 | ВЗУ «Алексин Бор» | 967 от 14.09.22 | 1,50 |  |  | 1,50 |  |
| 125 | Шаманова Е.Н. | 71:24:020204:21 | ИЖС ул. Тульская, 22 | ВЗУ «Алексин Бор» | 970 от 23.09.22 | 1,50 |  |  | 1,50 |  |
| 126 | не определен | 71:24:020201:1356 | ИЖС по ул. Болотова | ВЗУ «Алексин Бор» | 1236 от 27.05.22 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 127 | Филиал АО НПО «Тяжпромарматура» -АЗТПА | 71:24:010307:17 | административное здание по ул. Южная, 10 | ВЗУ «Мышега» | 1231 от 17.03.22 | 0,67 |  |  | 0,67 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2710,12 | 102,18 | 1818,78 | 780,30 |  |

Таблица 71 – Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались

| № | Заявитель | Адрес объекта | кадастровый номер | Назначение объекта | Источник ХВС | Нагрузка ХВС, м3/сут | Плановый год (нагрузка ХВС м3/сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Савельев И.В. | магазин товаров повседневного спроса по ул. 50 лет Октября | 71:24:020103:2228 | магазин товаров повседневного спроса по ул. 50 лет Октября | ВЗУ «Алексин Бор» | 3,073 | 3,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шиленков Г.Н. | МКД по ул. Радбужская | 71:24:020102:247 | МКД по ул. Радбужская | ВЗУ «Алексин Бор» | 14,61 | 14,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Джумаева Ф.Э. | магазин по ул. Тульская | 71:24:020312:193 | магазин по ул. Тульская | ВЗУ «Алексин Бор» | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шульгин М.Г. | магазин "Гранит" в р-не "кладбища Стопкино" | 71:24:0240307:338 | магазин "Гранит" в р-не "кладбища Стопкино" | Каптаж "Стопкино" | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | не определен | ФОК мкр. "Бор" | 71:24:020103:45, 71:24:020103:2271 | ФОК мкр. "Бор" | ВЗУ «Алексин Бор» | 37,88 |  |  | 37,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО "Вертикаль парк" | МКД (10 эт) со встроенными нежилыми помещениями по ул. Тульская | 71:24:020324:1129 | МКД (10 эт) со встроенными нежилыми помещениями по ул. Тульская | ВЗУ «Алексин Бор» | 55,71 |  |  | 55,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО "Панорама" | здание кафе "Бухта" по ул. Парковая, д.9, г. Алексана | -\\-\\-\\- | здание кафе "Бухта" по ул. Парковая, д.9, г. Алексина | ВЗУ «Алексин Бор» | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | не определен | МЖД (9 эт) ул. Тульская мкр. 3 | 71:24:020324:24 | МЖД (9 эт) ул. Тульская мкр. 3 | ВЗУ «Алексин Бор» | 44,6 |  |  |  |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | не определен | МЖД переменной этажности ул. Энгельса мкр. 3 | 71:24:020324:664 | МЖД переменной этажности ул. Энгельса мкр. 3 | ВЗУ «Алексин Бор» | 133,9 |  |  |  |  |  | 133,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | не определен | МЖД по ул. Дружбы мкр. Петровский (9эт) | -\\-\\-\\- | МЖД по ул. Дружбы мкр. Петровский (9эт) | ВЗУ «Петровское» | 44,6 |  |  |  |  |  |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | не определен | ИЖС и административное здание (переменная эт) по ул. Новогородищенской (Мышега) | -\\-\\-\\- | ИЖС и административное здание (переменная эт) по ул. Новогородищенской (Мышега) | Отдельностоящая артезианская скважина | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |
| 12 | не определен | МЖД переменной этажности (Гремицы) | 71:24:010102:192 | МЖД переменной этажности (Гремицы) | ВЗУ «Мышега» | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 466,3 | 21,2 | 0,0 | 93,6 | 2,0 | 44,6 | 133,9 | 44,6 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 72 – Прогнозный баланс потребления воды в муниципальном образовании

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 3 495 305,28 | 3 495 305,28 | 3 530 295,27 | 3 679 473,33 | 3 997 493,08 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | 1 370 405,00 | 1 370 405,00 | 1 380 442,50 | 1 895 118,87 | 1 896 067,87 |
| 5 | Итого | 5 195 661,20 | 5 195 661,20 | 5 240 688,70 | 5 904 543,12 | 6 223 511,88 |

Таблица 73 – Прогнозный баланс потребления воды в муниципальном образовании

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 4 001 459,54 | 4 017 738,54 | 4 066 612,04 | 4 082 891,04 | 4 129 027,04 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 |
| 5 | Итого | 6 227 478,33 | 6 243 757,33 | 6 292 630,83 | 6 308 909,83 | 6 355 045,83 |

Таблица 74 – Прогнозный баланс потребления воды в муниципальном образовании

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 |
| 5 | Итого | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 |

В таблице 75приведены перспективные среднемесячные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение в соответствии с оптимальным сценарием развития систем теплоснабжения г. Алексин с учетом развития и изменения состава и структуры перспективной застройки. Сценарий развития представлен в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Алексин Тульской области на период с 2022 до 2034 года (актуализация на 2023 год).

Горячее водоснабжение для всех новых потребителей предусматривается по закрытой схеме с использованием автоматизированных узлов с пластинчатыми подогревателями или индивидуальными емкостными подогревателями воды, что, в том числе, не требует расширения установленной мощности водоподготовительного оборудования.

Таблица 75 – Перспективные тепловые нагрузки ГВС в г. Алексин на период до 2034 г

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Перспективные приросты нагрузки ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Суммарный прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,014 | 0 | 0,022 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,014 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0,046 | 0,108 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0,034 | 0,083 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,013 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 0,456 | 0,52 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 0,4 | 0,464 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 0,056 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная МКР №4 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 |
| 5 | Котельная МКР "Петровский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная по ул. Заполярье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0,394 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0,383 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная АМТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средне и малоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок до 2034 года с учетом оптимального сценария развития г. Алексин, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры перспективных потребителей приведен в таблице76.

Таблица 76 – Прогнозные балансы потребления горячей воды, м3

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Показатели базового периода | Перспективные балансы ГВС, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| 1 | Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 922 524,3 | 922 524,3 | 922 524,3 | 922 524,3 | 923 237,0 | 923 237,0 | 924 484,1 | 924 484,1 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 173 559,9 | 173 559,9 | 173 559,9 | 173 559,9 | 173 693,9 | 173 693,9 | 173 928,3 | 173 928,3 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 748 964,4 | 748 964,4 | 748 964,4 | 748 964,4 | 749 543,1 | 749 543,1 | 750 555,9 | 750 555,9 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 915,8 | 87 915,8 | 88 034,5 | 88 034,5 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 627,3 | 661 627,3 | 662 521,4 | 662 521,4 |
|  | Население, м3 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 909,6 | 554 909,6 |
|  | Бюджет, м3 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 |
|  | Прочие, м3 | 29 089,1 | 29 089,1 | 29 089,1 | 29 089,1 | 29 600,0 | 29 600,0 | 29 600,0 | 29 600,0 |
| 2 | Котельная МКР № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 148 245,1 | 151 502,3 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 243,1 | 6 377,4 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 142 002,0 | 145 124,8 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 590,9 | 8 776,0 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 133 411,1 | 136 348,9 |
|  | Население, м3 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 112 440,0 | 114 611,3 |
|  | Бюджет, м3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 16 041,7 |
|  | Прочие, м3 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 |
| 3 | Котельная МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 131 418,3 | 163 624,7 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 6 066,2 | 7 269,0 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 125 352,1 | 156 355,7 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 375,8 | 11 257,5 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 115 976,4 | 145 098,2 |
|  | Население, м3 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 97 850,3 | 123 395,8 |
|  | Бюджет, м3 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 15 831,1 |
|  | Прочие, м3 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 5 871,3 |
| 4 | Котельная МКР № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 49 861,6 | 49 861,6 | 49 861,6 | 53 643,8 | 53 643,8 | 53 643,8 | 53 643,8 | 53 643,8 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 2 092,2 | 2 092,2 | 2 092,2 | 2 240,1 | 2 240,1 | 2 240,1 | 2 240,1 | 2 240,1 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 47 769,4 | 47 769,4 | 47 769,4 | 51 403,7 | 51 403,7 | 51 403,7 | 51 403,7 | 51 403,7 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 44 257,5 | 44 257,5 | 44 257,5 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 |
|  | Население, м3 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 |
|  | Бюджет, м3 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 |
|  | Прочие, м3 | 1 947,3 | 1 947,3 | 1 947,3 | 5 332,1 | 5 332,1 | 5 332,1 | 5 332,1 | 5 332,1 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 |
|  | Население, м3 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 |
|  | Бюджет, м3 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 |
|  | Прочие, м3 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 |
|  | Население, м3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 |
|  | Бюджет, м3 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
|  | Прочие, м3 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 |
|  | Население, м3 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 |
|  | Бюджет, м3 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 |
|  | Прочие, м3 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 500 052,3 | 500 052,3 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 525 875,7 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 500 052,3 | 500 052,3 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 525 875,7 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 13 411,4 | 13 411,4 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 14 072,6 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 486 640,9 | 486 640,9 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 511 803,2 |
|  | Население, м3 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 432 264,9 |
|  | Бюджет, м3 | 57 423,6 | 57 423,6 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 |
|  | Прочие, м3 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 |
| 9 | Котельная АМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 |
|  | Население, м3 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 |
|  | Бюджет, м3 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 |
|  | Прочие, м3 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Краткая информация по режимам работы источников тепловой энергии города Алексин приведена в таблице 77.

Таблица 77 – Сведения о режимах работы источников тепловой энергии г. Алексин, осуществляющих ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Эксплуатирующая организация | Тепловая мощность, Гкал/ч (Электрическая, МВт) | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» | 231,0 Гкал/ч (157,0 МВт) | открытая, двухтрубная |
| 2 | Котельная МКР № 1 | ООО «АТЭК» | 50,0 | с открытым водоразбором на нужды ГВС в период отопительного сезона, и закрытая в летний период |
| 3 | Котельная МКР № 2 | ООО «АТЭК» | 34,9 | закрытая, до ЦТП - двухтрубная от ЦТП- четырехтрубная. |
| 4 | Котельная МКР № 4 | ООО «АТЭК» | 9,03 | закрытая, четырехтрубная |
| 5 | Котельная МКР Петровский | ООО «АТЭК» | 31,48 | в период отопительного сезона открытая (сети двухтрубные), в летний период теплофикационная вода с ТЭЦ с температурой 60-70°С подается потребителям (для нужд горячего водоснабжения) по одной трубе минуя котельную |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | ООО «АТЭК» | 0,77 | закрытая, четырехтрубная |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | ООО «АТЭК» | 2,450 | закрытая, четырехтрубная |
| 8 | Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» | ООО «АТЭК» | 8,598 | закрытая, четырехтрубная |
| 9 | Котельная АМТ | ГПОУ ТО «АМТ» | 0,9 | закрытая, четырехтрубная |

Как видно из таблицы, источники теплоснабжения в г. Алексин работают и по открытой, и по закрытой, и по смешанной схеме подключения ГВС. Только по закрытой схеме работают шесть источников:

-	Котельная МКР № 2;

-	Котельная МКР № 4;

-	Котельная ул. Заполярье;

-	Котельная ул. Макаренко;

-	Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое;

-	Котельная АМТ.

Открытая система теплоснабжения (водоснабжения) предполагает отбор воды для ГВС из общей системы труб для теплоснабжения. При этом нагрев воды осуществляется на основном источнике тепловой энергии. Закрытые системы теплоснабжения – это системы, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не забирается из системы отопления для нужд обеспечения горячего водоснабжения. Подача подогретой воды осуществляется в ней через водонагреватель (бойлер косвенного нагрева, вторичный теплообменник).

Минусы открытой системы:

-	наличие в горячей воде вредных химических примесей;

-	горячая вода может не являться питьевой по качеству (запах, ржавчина);

-	необходимо платить за более дорогую химически-обессоленную воду;

-	увеличение затрат топлива на источнике для подогрева теплоносителя.

В случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий. Также существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

-	снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

-	снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

-	снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

-	кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

-	снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

-	снижение аварийности систем теплоснабжения.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлено в таблицах78 – 86.

Таблица 78 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 3 495 305,28 | 3 495 305,28 | 3 530 295,27 | 3 679 473,33 | 3 997 493,08 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | 1 370 405,00 | 1 370 405,00 | 1 380 442,50 | 1 895 118,87 | 1 896 067,87 |
| 5 | Итого | 5 195 661,20 | 5 195 661,20 | 5 240 688,70 | 5 904 543,12 | 6 223 511,88 |

Таблица 79 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 4 001 459,54 | 4 017 738,54 | 4 066 612,04 | 4 082 891,04 | 4 129 027,04 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 |
| 5 | Итого | 6 227 478,33 | 6 243 757,33 | 6 292 630,83 | 6 308 909,83 | 6 355 045,83 |

Таблица 80 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 |
| 5 | Итого | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 |

Таблица 81 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (среднесуточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 9 576,18 | 9 576,18 | 9 672,04 | 10 080,75 | 10 952,04 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 4 | ФКП "АХК" | 3 754,53 | 3 754,53 | 3 782,03 | 5 192,11 | 5 194,71 |
| 5 | Итого | 14 234,69 | 14 234,69 | 14 358,05 | 16 176,83 | 17 050,72 |

Таблица 82 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (среднесуточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 10 962,90 | 11 007,50 | 11 141,40 | 11 186,00 | 11 312,40 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 4 | ФКП "АХК" | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 |
| 5 | Итого | 17 061,58 | 17 106,18 | 17 240,08 | 17 284,68 | 17 411,08 |

Таблица 83 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (среднесуточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 11 312,40 | 11 312,40 | 11 312,40 | 11 312,40 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 4 | ФКП "АХК" | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 |
| 5 | Итого | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 |

Таблица 84 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (максимальное суточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 11 491,41 | 11 491,41 | 11 606,45 | 12 096,90 | 13 142,44 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ФКП "АХК" | 4 505,44 | 4 505,44 | 4 538,44 | 6 230,53 | 6 233,65 |
| 5 | Итого | 17 081,63 | 17 081,63 | 17 229,66 | 19 412,20 | 20 460,86 |

Таблица 85 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (максимальное суточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 13 155,48 | 13 209,00 | 13 369,68 | 13 423,20 | 13 574,88 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ФКП "АХК" | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 |
| 5 | Итого | 20 473,90 | 20 527,42 | 20 688,10 | 20 741,62 | 20 893,30 |

Таблица 86 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (максимальное суточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут.max |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | 13 574,88 | 13 574,88 | 13 574,88 | 13 574,88 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ФКП "АХК" | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 |
| 5 | Итого | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 |

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведены в таблице87.

Таблица 87 – Фактическое и ожидаемое потребление ГВС

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Фактическое потребление, м3 | Ожидаемое потребление ГВС, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| Годовые, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 627,3 | 661 627,3 | 662 521,4 | 662 521,4 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 133 411,1 | 136 348,9 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 115 976,4 | 145 098,2 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 44 257,5 | 44 257,5 | 44 257,5 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 486 640,9 | 486 640,9 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 511 803,2 |
| 9 | Котельная АМТ | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 |
| ВСЕГО МО Алексин |  | 1 533 365,9 | 1 533 365,9 | 1 534 068,4 | 1 537 453,2 | 1 537 964,1 | 1 537 964,1 | 1 546 905,0 | 1 603 424,3 |
| Среднесуточные значения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 1 882,2 | 1 882,2 | 1 882,2 | 1 882,2 | 1 883,6 | 1 883,6 | 1 886,2 | 1 886,2 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 379,8 | 388,2 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 330,2 | 413,1 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 1 385,5 | 1 385,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 457,1 |
| 9 | Котельная АМТ | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| ВСЕГО МО Алексин |  | 4 365,5 | 4 365,5 | 4 367,5 | 4 377,1 | 4 378,5 | 4 378,5 | 4 404,0 | 4 564,9 |
| Максимальные суточные значения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 2 446,8 | 2 446,8 | 2 446,8 | 2 446,8 | 2 448,7 | 2 448,7 | 2 452,0 | 2 452,0 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 479,1 | 479,1 | 479,1 | 479,1 | 479,1 | 479,1 | 493,8 | 504,6 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | 429,2 | 537,0 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 1 801,1 | 1 801,1 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 894,2 |
| 9 | Котельная АМТ | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| ВСЕГО МО Алексин |  | 5 675,1 | 5 675,1 | 5 677,7 | 5 690,2 | 5 692,1 | 5 692,1 | 5 725,2 | 5 934,4 |

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Деление территориальной структуры муниципального образования г. Алексин на технологические зоны, представлено на рисунке42, в виде зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения.

Структура водопотребления речной и питьевой воды г. Алексин, с разбивкой по зонам эксплуатационной ответственности, представлено в таблице88.

Рисунок 42– Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования город Алексин

Таблица 88 – Территориальная структура потребления воды в муниципальном образовании с разбивкой по технологическим зонам

| № п/п | Населенный пункт | Наименование технологической зоны | Потребление воды "население", м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | 875743,7 | 886687,5 | 894144,4 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 | 903627,1 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 329583,1 | 329583,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 | 329948,1 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 | 285016,7 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | 21076,4 | 22171,4 | 22171,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 | 23631,4 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 | 31698,8 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 | 15952,8 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 | 17698,7 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 | 14641,0 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 | 28096,9 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 | 14908,6 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 | 21019,8 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 | 6541,7 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 | 4949,4 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 | 7627,1 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 | 20541,0 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 | 19285,0 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 | 21648,9 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 | 4977,4 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 | 25523,7 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 | 5847,8 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 | 16883,1 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 | 27610,0 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 | 7581,0 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 0,0 | 0,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
| 30 | Итого |  | 1843828,4 | 1855867,2 | 1864054,1 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 | 1874996,8 |

Таблица 89 – Территориальная структура потребления воды в муниципальном образовании с разбивкой по технологическим зонам

| № п/п | Населенный пункт | Наименование технологической зоны | Потребление воды "бюджет", м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | 47874,6 | 47874,6 | 51790,0 | 190508,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 | 193428,2 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 8985,9 | 8985,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 | 16285,9 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 | 32113,4 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 | 441,6 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 0,0 | 0,0 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 | 10599,6 |
| 30 | Итого |  | 92544,1 | 92544,1 | 114359,0 | 253077,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 | 255997,3 |

Таблица 90 – Территориальная структура потребления воды в муниципальном образовании с разбивкой по технологическим зонам

| № п/п | Населенный пункт | Наименование технологической зоны | Потребление воды "прочие", м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | 717475,6 | 736411,8 | 864526,8 | 1032459,7 | 1033506,1 | 1049785,1 | 1098658,6 | 1098658,6 | 1098658,6 | 1098658,6 | 1098658,6 | 1098658,6 | 1098658,6 | 1098658,6 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | 581992,8 | 584365,3 | 584365,3 | 584608,8 | 584608,8 | 584608,8 | 584608,8 | 584608,8 | 616728,8 | 616728,8 | 616728,8 | 616728,8 | 616728,8 | 616728,8 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | 552206,2 | 553848,7 | 555874,5 | 555874,5 | 555874,5 | 555874,5 | 555874,5 | 572153,5 | 572153,5 | 572153,5 | 572153,5 | 572153,5 | 572153,5 | 572153,5 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14016,0 | 14016,0 | 14016,0 | 14016,0 | 14016,0 | 14016,0 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | 27429,4 | 27429,4 | 27429,4 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 | 27611,9 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 271,0 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 1370405,0 | 1380442,5 | 1884154,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 | 1885103,3 |
| 30 | Итого |  | 3259288,7 | 3292277,4 | 3926129,9 | 4095437,8 | 4096484,2 | 4112763,2 | 4161636,7 | 4177915,7 | 4224051,7 | 4224051,7 | 4224051,7 | 4224051,7 | 4224051,7 | 4224051,7 |

В состав муниципального образования «город Алексин»помимо городского округа входит 13 сельских округов:

Авангардский, Борисовский, Пластовский, Поповский, Сеневский, Шелепинский, Александровский, Ботнинский, Спас-Конинский, Суходольский, Мичуринский, Солопенский, Буныревский.

Отопление жилого фонда в сельских округах обеспечивается от индивидуальных печных и газовых источников теплоснабжения.

Объекты социальной сферы отапливаются от индивидуальных источников отопления и котельных. Перечень индивидуальных котельных, отапливающих объекты социальной сферы, приведен в таблице91.

Таблица 91 – Перечень индивидуальных котельных, отапливающих объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность тепловых сетей отопления (в двухтрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБОУ «Авангардская СОШ № 7» и Авангардский сельский Дом культуры МКУК «Авангардский СДК» | п. Авангард, ул. Октябрьская, №1 | 2007 | 140 |
| 2 | Котельная МБОУ «Сеневская ООШ № 21», МБДОУ «Детский сад «Сенево» | с. Сенево, ул. Садовая, | 2010 | 363 |
| 3 | Котельная угольная МБОУ «Поповская» СОШ№ 19» | с. Поповка, ул. Школьная | 1965 | — |
| 4 | Тепловой пункт МБОУ «Шелепинская СОШ №27» | д. Б. Шелепино, Новая, 12 | 2013 | — |
| 5 | Тепловой пункт МБДОУ «Родничок» | д. Б. Шелепино, Садовая | 2013 | — |
| 6 | Котельная Школы №23 | д. Александровка, ул. Школьная,8 | 2006 | — |
| 7 | Котельная МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» | с. Спас-Конино | - | — |
| 8 | Котельная МБДОУ «Детский сад Бунырево» | д. Бунырево, Приокская, 55 | 2012 | — |
| 9 | Котельная МБОУ «БСОШ №14» | д. Бунырево, Приокская, 51 | 2012 | — |

Все котельные работают на природном газе, наименование основной энергоснабжающей организации - ООО «Тулагазинвест».

Централизованное отопление и горячее водоснабжение на территории муниципального образования городской округ Алексин осуществляется только в границах города Алексин и в поселке Колосово Солопенского сельского округа, где находится котельная Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум» (ГПОУ ТО «АМТ»), в которой проведены работы по капитальному ремонту котельной.

В таблице 92представлено фактическое годовое потребление горячей воды в муниципальном образовании город Алексин с разбивкой по территориальным и технологическим зонам.

Таблица 92 – Фактическое годовое потребление ГВС

| Наименование единицы территориального деления | № п/п | Наименование технологической зоны действия системы теплоснабжения источника тепловой энергии | Годовое потребление, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| г. о. Алексин | 1 | Алексинская ТЭЦ | 661 116,36 |
|  | 2 | Котельная МКР № 1 | 129 451,59 |
|  | 3 | Котельная МКР № 2 | 111 889,09 |
|  | 4 | Котельная МКР № 4 | 44 257,50 |
|  | 5 | Котельная МКР Петровский | 84 683,18 |
|  | 6 | Котельная ул. Заполярье | 1 149,55 |
|  | 7 | Котельная ул. Макаренко | 2 043,64 |
|  | 8 | Котельная ГВС "Соцгород" | 486 640,91 |
| п. Колосово Солопенского с. о. | 9 | Котельная АМТ | 12 134,09 |
| ВСЕГО |  |  | 1 533 365,91 |

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В таблице 93 – 96приведены сведения по категориям потребителей (типам абонентов) с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

В течение расчетного срока перераспределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов не планируется.

Прогнозы распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами приведены в таблице97.

Таблица 93 – Прогнозы распределения годовых расходов воды по типам абонентов

| №пп | Наименование | Фактическое и перспективное потребление питьевой воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | население | 1 843 828,40 | 1 855 867,19 | 1 864 054,14 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 | 1 874 996,84 |
| 2 | бюджет | 92 544,08 | 92 544,08 | 114 359,04 | 253 077,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 | 255 997,29 |
| 3 | прочие | 3 259 288,73 | 3 292 277,43 | 3 926 129,95 | 4 095 437,75 | 4 096 484,21 | 4 112 763,21 | 4 161 636,71 | 4 177 915,71 | 4 224 051,71 | 4 224 051,71 | 4 224 051,71 | 4 224 051,71 | 4 224 051,71 | 4 224 051,71 |
| 4 | итого | 5 195 661,20 | 5 240 688,70 | 5 904 543,12 | 6 223 511,88 | 6 227 478,33 | 6 243 757,33 | 6 292 630,83 | 6 308 909,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 | 6 355 045,83 |

Таблица 94 – Прогнозы распределения среднесуточных расходов воды по типам абонентов

| №пп | Наименование | Фактическое и перспективное потребление питьевой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | население | 5 051,58 | 5 084,57 | 5 107,00 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 | 5 136,98 |
| 2 | бюджет | 253,55 | 253,55 | 313,31 | 693,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 | 701,36 |
| 3 | прочие | 8 929,56 | 9 019,94 | 10 756,52 | 11 220,38 | 11 223,24 | 11 267,84 | 11 401,74 | 11 446,34 | 11 572,74 | 11 572,74 | 11 572,74 | 11 572,74 | 11 572,74 | 11 572,74 |
| 4 | итого | 14 234,69 | 14 358,05 | 16 176,83 | 17 050,72 | 17 061,58 | 17 106,18 | 17 240,08 | 17 284,68 | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 |

Таблица 95 – Прогнозы распределения максимально-суточных расходов воды по типам абонентов

| №пп | Наименование | Фактическое и перспективное потребление питьевой воды, м3/сут.max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | население | 6 061,90 | 6 101,48 | 6 128,40 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 | 6 164,37 |
| 2 | бюджет | 304,25 | 304,25 | 375,97 | 832,03 | 841,63 | 841,63 | 841,63 | 841,63 | 841,63 | 841,63 | 841,63 | 841,63 | 841,63 | 841,63 |
| 3 | прочие | 10 715,47 | 10 823,93 | 12 907,82 | 13 464,45 | 13 467,89 | 13 521,41 | 13 682,09 | 13 735,61 | 13 887,29 | 13 887,29 | 13 887,29 | 13 887,29 | 13 887,29 | 13 887,29 |
| 4 | итого | 17 081,63 | 17 229,66 | 19 412,20 | 20 460,86 | 20 473,90 | 20 527,42 | 20 688,10 | 20 741,62 | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 |

Таблица 96 – Прогнозы распределения максимально-часовых расходов воды по типам абонентов

| №пп | Наименование | Фактическое и перспективное потребление питьевой воды, м3/ч.max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | население | 277,84 | 279,65 | 280,88 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 | 282,53 |
| 2 | бюджет | 13,94 | 13,94 | 17,23 | 38,13 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 |
| 3 | прочие | 491,13 | 496,10 | 591,61 | 617,12 | 617,28 | 619,73 | 627,10 | 629,55 | 636,50 | 636,50 | 636,50 | 636,50 | 636,50 | 636,50 |
| 4 | итого | 782,91 | 789,69 | 889,73 | 937,79 | 938,39 | 940,84 | 948,20 | 950,66 | 957,61 | 957,61 | 957,61 | 957,61 | 957,61 | 957,61 |

Таблица 97 – Прогнозы распределения расходов воды на ГВС по типам абонентов

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Показатели базового периода | Перспективы фактического потребления ГВС, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| 1 | Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 627,3 | 661 627,3 | 662 521,4 | 662 521,4 |
|  | Жилой фонд, м3 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 015,5 | 554 909,6 | 554 909,6 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 | 78 011,7 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 29 089,1 | 29 089,1 | 29 089,1 | 29 089,1 | 29 600,0 | 29 600,0 | 29 600,0 | 29 600,0 |
| 2 | Котельная МКР № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 133 411,1 | 136 348,9 |
|  | Жилой фонд, м3 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 108 480,4 | 112 440,0 | 114 611,3 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 15 275,3 | 16 041,7 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 | 5 695,9 |
| 3 | Котельная МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 115 976,4 | 145 098,2 |
|  | Жилой фонд, м3 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 93 763,1 | 97 850,3 | 123 395,8 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 13 202,9 | 16 779,3 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 | 4 923,1 |
| 4 | Котельная МКР № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 44 257,5 | 44 257,5 | 44 257,5 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 |
|  | Жилой фонд, м3 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 | 37 087,8 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 | 5 222,4 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 1 947,3 | 1 947,3 | 1 947,3 | 5 332,1 | 5 332,1 | 5 332,1 | 5 332,1 | 5 332,1 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 |
|  | Жилой фонд, м3 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 | 70 964,5 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 | 9 992,6 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 726,1 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 |
|  | Жилой фонд, м3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 |
|  | Жилой фонд, м3 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 | 1 712,6 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 486 640,9 | 486 640,9 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 511 803,2 |
|  | Жилой фонд, м3 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 407 805,1 | 432 264,9 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 57 423,6 | 57 423,6 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 | 58 126,1 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 | 21 412,2 |
| 9 | Котельная АМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое потребление, м3 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 |
|  | Жилой фонд, м3 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 |
|  | Объекты общественно-делового назначения, м3 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,8 |
|  | Промышленные объекты, м3 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 533,9 |
| ВСЕГО МО Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое потребление, м3 |  | 1 533 365,9 | 1 533 365,9 | 1 534 068,4 | 1 537 453,2 | 1 537 964,1 | 1 537 964,1 | 1 546 905,0 | 1 603 424,3 |
| Жилой фонд, м3 |  | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 293 901,5 | 1 346 078,1 |
| Объекты общественно-делового назначения, м3 |  | 180 937,2 | 180 937,2 | 181 639,7 | 181 639,7 | 181 639,7 | 181 639,7 | 181 639,7 | 185 982,4 |
| Промышленные объекты, м3 |  | 67 468,1 | 67 468,1 | 67 468,1 | 70 852,9 | 71 363,8 | 71 363,8 | 71 363,8 | 71 363,8 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Годовые и среднесуточные значения фактических и планируемых потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке представлены в таблицах98 – 101.

Таблица 98 – Сведения о фактических и планируемых годовых потерях

| № п/п | Наименование ИЦВ | Потери при транспортировке, м3/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 1 257 062,78 | 182 343,77 | 185 663,77 | 201 162,36 | 236 288,33 | 236 729,05 | 238 537,83 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | 297 015,54 | 102 284,64 | 102 548,25 | 103 399,92 | 103 426,97 | 103 426,97 | 103 426,97 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | 25 920,74 | 17 741,56 | 17 775,08 | 17 816,42 | 17 816,42 | 17 816,42 | 17 816,42 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | 90 323,21 | 5 389,53 | 5 511,20 | 5 511,20 | 5 693,70 | 5 693,70 | 5 693,70 |
| 6 | ВЗУ Авангард | 7 117,30 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 |
| 7 | ВЗУ Александровка | 3 609,58 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 |
| 8 | ВЗУ Борисово | 3 936,41 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 |
| 9 | ВЗУ Ботня | 3 380,95 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | 6 707,59 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | 4 602,32 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | 4 658,59 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | 1 439,17 | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | 421,28 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 |
| 15 | ВЗУ Першино | 1 103,60 | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 |
| 16 | ВЗУ Пластово | 1 686,99 | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 |
| 17 | ВЗУ Поповка | 4 627,20 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | 4 520,91 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | 4 775,74 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | 1 095,03 | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 |
| 22 | ВЗУ Сотино | 24,48 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | 316,30 | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | 5 689,61 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | 1 286,51 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | 3 747,71 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | 6 174,12 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 2 038 178,00 | 2 038 178,00 | 2 053 106,59 | 2 818 575,23 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 |
| 30 | Итого | 3 779 820,70 | 2 380 570,51 | 2 399 237,89 | 3 181 098,14 | 3 217 845,09 | 3 218 285,81 | 3 220 094,59 |

Таблица 99 – Сведения о фактических и планируемых годовых потерях

| № п/п | Наименование ИЦВ | Потери при транспортировке, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 243 968,22 | 243 968,22 | 243 968,22 | 243 968,22 | 243 968,22 | 243 968,22 | 243 968,22 | 243 968,22 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | 103 426,97 | 103 426,97 | 106 995,86 | 106 995,86 | 106 995,86 | 106 995,86 | 106 995,86 | 106 995,86 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | 17 816,42 | 18 148,64 | 18 148,64 | 18 148,64 | 18 148,64 | 18 148,64 | 18 148,64 | 18 148,64 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | 5 693,70 | 5 693,70 | 5 693,70 | 5 693,70 | 5 693,70 | 5 693,70 | 5 693,70 | 5 693,70 |
| 6 | ВЗУ Авангард | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 | 3 435,54 |
| 7 | ВЗУ Александровка | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 | 1 742,35 |
| 8 | ВЗУ Борисово | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 | 1 900,12 |
| 9 | ВЗУ Ботня | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 | 1 631,99 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 | 3 237,78 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 | 2 221,55 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 | 694,69 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 |
| 15 | ВЗУ Першино | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 | 532,71 |
| 16 | ВЗУ Пластово | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 | 814,31 |
| 17 | ВЗУ Поповка | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 | 2 222,46 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 | 2 182,26 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 | 2 305,26 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 | 528,57 |
| 22 | ВЗУ Сотино | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 | 152,68 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 | 2 746,39 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 | 1 809,03 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 | 2 980,26 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 | 2 819 986,66 |
| 30 | Итого | 3 225 524,98 | 3 225 857,20 | 3 229 426,09 | 3 229 426,09 | 3 229 426,09 | 3 229 426,09 | 3 229 426,09 | 3 229 426,09 |

Таблица 100 – Сведения о фактических и планируемых среднесуточных потерях

| № п/п | Наименование ИЦВ | Потери при транспортировке, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 3 444,01 | 499,57 | 508,67 | 551,13 | 647,37 | 648,57 | 653,53 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | 813,74 | 280,23 | 280,95 | 283,29 | 283,36 | 283,36 | 283,36 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | 71,02 | 48,61 | 48,70 | 48,81 | 48,81 | 48,81 | 48,81 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | 247,46 | 14,77 | 15,10 | 15,10 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| 6 | ВЗУ Авангард | 19,50 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| 7 | ВЗУ Александровка | 9,89 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 8 | ВЗУ Борисово | 10,78 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| 9 | ВЗУ Ботня | 9,26 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | 18,38 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | 12,61 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | 12,76 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | 3,94 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | 1,15 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 15 | ВЗУ Першино | 3,02 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 16 | ВЗУ Пластово | 4,62 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 17 | ВЗУ Поповка | 12,68 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | 12,39 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | 13,08 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | 3,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 22 | ВЗУ Сотино | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | 0,87 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | 15,59 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | 3,52 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | 10,27 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | 16,92 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 5 584,05 | 5 584,05 | 5 624,95 | 7 722,12 | 7 725,99 | 7 725,99 | 7 725,99 |
| 30 | Итого | 10 355,67 | 6 522,11 | 6 573,25 | 8 715,34 | 8 816,01 | 8 817,22 | 8 822,18 |

Таблица 101 – Сведения о фактических и планируемых среднесуточных потерях

| № п/п | Наименование ИЦВ | Потери при транспортировке, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | 283,36 | 283,36 | 293,14 | 293,14 | 293,14 | 293,14 | 293,14 | 293,14 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | 48,81 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| 6 | ВЗУ Авангард | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| 7 | ВЗУ Александровка | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 8 | ВЗУ Борисово | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| 9 | ВЗУ Ботня | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 15 | ВЗУ Першино | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 16 | ВЗУ Пластово | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 17 | ВЗУ Поповка | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 22 | ВЗУ Сотино | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 7 725,99 | 7 725,99 | 7 725,99 | 7 725,99 | 7 725,99 | 7 725,99 | 7 725,99 | 7 725,99 |
| 30 | Итого | 8 837,05 | 8 837,96 | 8 847,74 | 8 847,74 | 8 847,74 | 8 847,74 | 8 847,74 | 8 847,74 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) приведены в таблице102.

Таблица 102 – Перспективные потери ГВС при транспортировке

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Фактические потери при транспортировке, м3 | Планируемые потери ГВС при транспортировке, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| Годовые, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 915,8 | 87 915,8 | 88 034,5 | 88 034,5 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 590,9 | 8 776,0 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 375,8 | 11 257,5 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 13 411,4 | 13 411,4 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 14 072,6 |
| 9 | Котельная АМТ | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 |
| ВСЕГО МО Алексин |  | 136 003,1 | 136 003,1 | 136 022,4 | 136 271,9 | 136 339,8 | 136 339,8 | 137 025,2 | 139 733,9 |
| Среднесуточные значения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,3 | 250,3 | 250,6 | 250,6 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,5 | 25,0 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 26,7 | 32,0 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 40,1 |
| 9 | Котельная АМТ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ВСЕГО МО Алексин |  | 387,2 | 387,2 | 387,3 | 388,0 | 388,2 | 388,2 | 390,1 | 397,8 |

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов), представлены в таблице103 – 127.

Таблица 103 – Общий баланс подачи в сеть и реализации воды

| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 5 165 627,59 | 3 803 064,81 | 3 841 793,60 | 4 007 363,26 | 4 360 718,54 | 4 365 125,71 | 4 383 213,49 |
|  |  | реализация | 3 495 305,28 | 3 495 305,28 | 3 530 295,27 | 3 679 473,33 | 3 997 493,08 | 4 001 459,54 | 4 017 738,54 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 393 291,31 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 |
|  |  | реализация | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  |  | реализация | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 3 408 583,00 | 3 408 583,00 | 3 433 549,09 | 4 713 694,10 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 |
|  |  | реализация | 1 370 405,00 | 1 370 405,00 | 1 380 442,50 | 1 895 118,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 |
| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 14 152,40 | 10 419,36 | 10 525,46 | 10 979,08 | 11 947,17 | 11 959,25 | 12 008,80 |
|  |  | реализация | 9 576,18 | 9 576,18 | 9 672,04 | 10 080,75 | 10 952,04 | 10 962,90 | 11 007,50 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 1 077,51 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 |
|  |  | реализация | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | реализация | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 9 338,58 | 9 338,58 | 9 406,98 | 12 914,23 | 12 920,70 | 12 920,70 | 12 920,70 |
|  |  | реализация | 3 754,53 | 3 754,53 | 3 782,03 | 5 192,11 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 |
| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/сут.max |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 16 982,89 | 12 503,23 | 12 630,55 | 13 174,89 | 14 336,61 | 14 351,10 | 14 410,56 |
|  |  | реализация | 11 491,41 | 11 491,41 | 11 606,45 | 12 096,90 | 13 142,44 | 13 155,48 | 13 209,00 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 1 293,01 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 |
|  |  | реализация | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | реализация | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 11 206,30 | 11 206,30 | 11 288,38 | 15 497,08 | 15 504,84 | 15 504,84 | 15 504,84 |
|  |  | реализация | 4 505,44 | 4 505,44 | 4 538,44 | 6 230,53 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 |
| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/чmax |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 59,26 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 |
|  |  | реализация | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | реализация | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 513,62 | 513,62 | 517,38 | 710,28 | 710,64 | 710,64 | 710,64 |
|  |  | реализация | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 |
|  |  | реализация | 206,50 | 206,50 | 208,01 | 285,57 | 285,71 | 285,71 | 285,71 |

Таблица 104 – Общий баланс подачи в сеть и реализации воды

| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 4 437 517,38 | 4 454 128,60 | 4 503 833,49 | 4 503 833,49 | 4 503 833,49 | 4 503 833,49 | 4 503 833,49 | 4 503 833,49 |
|  |  | реализация | 4 066 612,04 | 4 082 891,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 | 4 129 027,04 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 | 356 603,90 |
|  |  | реализация | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 | 322 369,93 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  |  | реализация | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 | 4 716 054,53 |
|  |  | реализация | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 | 1 896 067,87 |
| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 12 157,58 | 12 203,09 | 12 339,27 | 12 339,27 | 12 339,27 | 12 339,27 | 12 339,27 | 12 339,27 |
|  |  | реализация | 11 141,40 | 11 186,00 | 11 312,40 | 11 312,40 | 11 312,40 | 11 312,40 | 11 312,40 | 11 312,40 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 |
|  |  | реализация | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 | 883,21 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | реализация | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 12 920,70 | 12 920,70 | 12 920,70 | 12 920,70 | 12 920,70 | 12 920,70 | 12 920,70 | 12 920,70 |
|  |  | реализация | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 |
| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/сут.max |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 14 589,10 | 14 643,71 | 14 807,12 | 14 807,12 | 14 807,12 | 14 807,12 | 14 807,12 | 14 807,12 |
|  |  | реализация | 13 369,68 | 13 423,20 | 13 574,88 | 13 574,88 | 13 574,88 | 13 574,88 | 13 574,88 | 13 574,88 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 | 1 172,40 |
|  |  | реализация | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 | 1 059,85 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | реализация | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 15 504,84 | 15 504,84 | 15 504,84 | 15 504,84 | 15 504,84 | 15 504,84 | 15 504,84 | 15 504,84 |
|  |  | реализация | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 |
| №пп | Организация | Наименование | Общий баланс подачи в сеть и реализации воды, м3/чmax |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | подача | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 |
|  |  | реализация | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | подача | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | реализация | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | подача | 710,64 | 710,64 | 710,64 | 710,64 | 710,64 | 710,64 | 710,64 | 710,64 |
|  |  | реализация | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 4 | ФКП "АХК" | подача | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 | 1 555,49 |
|  |  | реализация | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 |

Таблица 105 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (годовой)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 1641093,90 | 1641093,90 | 1670973,89 | 1810461,20 | 2126595,00 | 2130561,45 | 2146840,45 | 2195713,95 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 920561,77 | 920561,77 | 922934,27 | 930599,27 | 930842,72 | 930842,72 | 930842,72 | 930842,72 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 869336,26 | 869336,26 | 870978,76 | 873004,51 | 873004,51 | 873004,51 | 873004,51 | 873004,51 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 48505,79 | 48505,79 | 49600,79 | 49600,79 | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 1370405,00 | 1370405,00 | 1380442,50 | 1895118,87 | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 |
| 30 | Итого | — | — | 5195661,20 | 5195661,20 | 5240688,70 | 5904543,12 | 6223511,88 | 6227478,33 | 6243757,33 | 6292630,83 |

Таблица 106 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (годовой)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 2195713,95 | 2195713,95 | 2195713,95 | 2195713,95 | 2195713,95 | 2195713,95 | 2195713,95 | 2195713,95 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 930842,72 | 930842,72 | 962962,72 | 962962,72 | 962962,72 | 962962,72 | 962962,72 | 962962,72 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 873004,51 | 889283,51 | 889283,51 | 889283,51 | 889283,51 | 889283,51 | 889283,51 | 889283,51 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 15807,56 | 15807,56 | 29823,56 | 29823,56 | 29823,56 | 29823,56 | 29823,56 | 29823,56 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 | 51243,29 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 | 32351,37 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 | 16407,17 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 | 17892,77 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 | 15367,95 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 | 30489,05 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 | 20919,64 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 | 21175,39 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 | 5016,36 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 | 7668,12 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 | 20928,18 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 | 20549,60 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 | 21707,90 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 | 25861,87 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 | 17035,05 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 | 28064,16 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 | 1896067,87 |
| 30 | Итого | — | — | 6292630,83 | 6308909,83 | 6355045,83 | 6355045,83 | 6355045,83 | 6355045,83 | 6355045,83 | 6355045,83 |

Таблица 107 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (среднесуточный)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 4 496,15 | 4 496,15 | 4 578,01 | 4 960,17 | 5 826,29 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 2 522,09 | 2 522,09 | 2 528,59 | 2 549,59 | 2 550,25 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 2 381,74 | 2 381,74 | 2 386,24 | 2 391,79 | 2 391,79 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 132,89 | 132,89 | 135,89 | 135,89 | 140,39 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 83,53 | 83,53 | 83,53 | 83,53 | 83,53 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,85 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 3 754,53 | 3 754,53 | 3 782,03 | 5 192,11 | 5 194,71 |
| 30 | Итого | — | — | 14 234,69 | 14 234,69 | 14 358,05 | 16 176,83 | 17 050,72 |

Таблица 108 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (среднесуточный)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 5 837,15 | 5 881,75 | 6 015,65 | 6 015,65 | 6 015,65 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 2 550,25 | 2 550,25 | 2 550,25 | 2 550,25 | 2 638,25 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 2 391,79 | 2 391,79 | 2 391,79 | 2 436,39 | 2 436,39 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 81,71 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 140,39 | 140,39 | 140,39 | 140,39 | 140,39 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 83,53 | 83,53 | 83,53 | 83,53 | 83,53 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,85 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 |
| 30 | Итого | — | — | 17 061,58 | 17 106,18 | 17 240,08 | 17 284,68 | 17 411,08 |

Таблица 109 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (среднесуточный)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 6 015,65 | 6 015,65 | 6 015,65 | 6 015,65 | 6 015,65 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 2 638,25 | 2 638,25 | 2 638,25 | 2 638,25 | 2 638,25 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 2 436,39 | 2 436,39 | 2 436,39 | 2 436,39 | 2 436,39 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 140,39 | 140,39 | 140,39 | 140,39 | 140,39 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 83,53 | 83,53 | 83,53 | 83,53 | 83,53 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,85 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 | 5 194,71 |
| 30 | Итого | — | — | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 | 17 411,08 |

Таблица 110 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (в максимальные сутки)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 5 395,38 | 5 395,38 | 5 493,61 | 5 952,20 | 6 991,55 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 3 026,50 | 3 026,50 | 3 034,30 | 3 059,50 | 3 060,30 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 2 858,09 | 2 858,09 | 2 863,49 | 2 870,15 | 2 870,15 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 159,47 | 159,47 | 163,07 | 163,07 | 168,47 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 100,24 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 67,56 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 4 505,44 | 4 505,44 | 4 538,44 | 6 230,53 | 6 233,65 |
| 30 | Итого | — | — | 17 081,63 | 17 081,63 | 17 229,66 | 19 412,20 | 20 460,86 |

Таблица 111 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (в максимальные сутки)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 7 004,59 | 7 058,11 | 7 218,79 | 7 218,79 | 7 218,79 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 3 060,30 | 3 060,30 | 3 060,30 | 3 060,30 | 3 165,90 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 2 870,15 | 2 870,15 | 2 870,15 | 2 923,67 | 2 923,67 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 98,05 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 168,47 | 168,47 | 168,47 | 168,47 | 168,47 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 100,24 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 67,56 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 |
| 30 | Итого | — | — | 20 473,90 | 20 527,42 | 20 688,10 | 20 741,62 | 20 893,30 |

Таблица 112 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (в максимальные сутки)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 7 218,79 | 7 218,79 | 7 218,79 | 7 218,79 | 7 218,79 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 3 165,90 | 3 165,90 | 3 165,90 | 3 165,90 | 3 165,90 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 2 923,67 | 2 923,67 | 2 923,67 | 2 923,67 | 2 923,67 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 168,47 | 168,47 | 168,47 | 168,47 | 168,47 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 100,24 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 67,56 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 | 6 233,65 |
| 30 | Итого | — | — | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 | 20 893,30 |

Таблица 113 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (в час максимального водопотребления)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/чmax |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 247,29 | 247,29 | 251,79 | 272,81 | 320,45 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 138,71 | 138,71 | 139,07 | 140,23 | 140,26 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 131,00 | 131,00 | 131,24 | 131,55 | 131,55 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 7,31 | 7,31 | 7,47 | 7,47 | 7,72 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 206,50 | 206,50 | 208,01 | 285,57 | 285,71 |
| 30 | Итого | — | — | 782,91 | 782,91 | 789,69 | 889,73 | 937,79 |

Таблица 114 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (в час максимального водопотребления)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/чmax |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 321,04 | 323,50 | 330,86 | 330,86 | 330,86 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 145,10 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 131,55 | 131,55 | 131,55 | 134,00 | 134,00 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 4,49 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 |
| 30 | Итого | — | — | 938,39 | 940,84 | 948,20 | 950,66 | 957,61 |

Таблица 115 – Территориальный баланс подачи воды технологическим зонам (в час максимального водопотребления)

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ИЦВ | Технологическая зона | Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, м3/чmax |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | город Алексин | ВЗУ «Алексин Бор» | мкр.1,2,3,4, Старый город г. Алексина | 330,86 | 330,86 | 330,86 | 330,86 | 330,86 |
| 2 | город Алексин | ВЗУ «Мышега» | мкр. Горушки, мкр. Мышега ,г. Алексина | 145,10 | 145,10 | 145,10 | 145,10 | 145,10 |
| 3 | город Алексин | ВЗУ «Петровское» | мкр. Петровское, г. Алексина | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| 4 | город Алексин | Отдельностоящая артезианская скважина | ул. Новогородищенская, г. Алексина | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 5 | город Алексин | Каптаж "Стопкино" | ул. Стопкино, пос Мышега г. Алексина, ООО "Алексинстройконструкция" | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
| 6 | поселок Авангард | ВЗУ Авангард | поселок Авангард | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 7 | деревня Александровка | ВЗУ Александровка | деревня Александровка | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 8 | деревня Борисово | ВЗУ Борисово | деревня Борисово | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 9 | деревня Ботня | ВЗУ Ботня | деревня Ботня | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 10 | село Бунырево | ВЗУ Бунырево | село Бунырево | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 11 | деревня Егнышевка | ВЗУ Егнышевка | деревня Егнышевка | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 12 | поселок Мичурина | ВЗУ Мичурина | поселок Мичурина | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 13 | деревня Мясоедово | ВЗУ Мясоедово | деревня Мясоедово | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 14 | деревня Нижнее Ламоново | ВЗУ Нижнее Ламоново | деревня Нижнее Ламоново | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 15 | село Першино | ВЗУ Першино | село Першино | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 16 | село Пластово | ВЗУ Пластово | село Пластово | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 17 | село Поповка | ВЗУ Поповка | село Поповка | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 18 | село Пушкино | ВЗУ Пушкино | село Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | село Сенево | ВЗУ Сенево | село Сенево | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 20 | село Солопенки | ВЗУ Солопенки | село Солопенки | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 21 | деревня Сосновка | ВЗУ Сосновка | деревня Сосновка | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 22 | село Сотино | ВЗУ Сотино | село Сотино | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | село Сотино | ВЗУ Сотинское лесничество | село Сотино | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 24 | село Спас-Конино | ВЗУ Спас-Конино | село Спас-Конино | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 25 | сельский поселок станция Суходол | ВЗУ станция Суходол | сельский поселок станция Суходол | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 26 | деревня Хатманово | ВЗУ Хатманово | деревня Хатманово | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 27 | деревня Большое Шелепино | ВЗУ Большое Шелепино | деревня Большое Шелепино | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| 28 | поселок Колосово | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | поселок Колосово | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 29 | город Алексин | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | ФКП "АХК" | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 |
| 30 | Итого | — | — | 957,61 | 957,61 | 957,61 | 957,61 | 957,61 |

Таблица 116 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (годовой)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 875743,70 | 875743,70 | 886687,49 | 894144,44 | 903627,14 |
|  |  | бюджет | 8985,90 | 8985,90 | 8985,90 | 16285,90 | 16285,90 |
|  |  | прочие | 717475,60 | 717475,60 | 736411,80 | 864526,80 | 1032459,65 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 329583,07 | 329583,07 | 329583,07 | 329948,07 | 329948,07 |
|  |  | бюджет | 8985,90 | 8985,90 | 8985,90 | 16285,90 | 16285,90 |
|  |  | прочие | 581992,80 | 581992,80 | 584365,30 | 584365,30 | 584608,76 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 |
|  |  | бюджет | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 |
|  |  | прочие | 552206,20 | 552206,20 | 553848,70 | 555874,45 | 555874,45 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 21076,39 | 21076,39 | 22171,39 | 22171,39 | 23631,39 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 27429,40 | 27429,40 | 27429,40 | 27429,40 | 27611,90 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 |
|  |  | бюджет | 569,60 | 569,60 | 569,60 | 569,60 | 569,60 |
|  |  | прочие | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 |
|  |  | бюджет | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 |
|  |  | прочие | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 |
|  |  | бюджет | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 |
|  |  | прочие | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 |
|  |  | бюджет | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | прочие | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 |
|  |  | бюджет | 845,16 | 845,16 | 845,16 | 845,16 | 845,16 |
|  |  | прочие | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 |
|  |  | бюджет | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 |
|  |  | прочие | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 |
|  |  | бюджет | 340,16 | 340,16 | 340,16 | 340,16 | 340,16 |
|  |  | прочие | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 |
|  |  | бюджет | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 |
|  |  | прочие | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 |
|  |  | бюджет | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  |  | прочие | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 |
|  |  | бюджет | 338,19 | 338,19 | 338,19 | 338,19 | 338,19 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 |
|  |  | бюджет | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | прочие | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 |
|  |  | бюджет | 430,19 | 430,19 | 430,19 | 430,19 | 430,19 |
|  |  | прочие | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10599,60 | 10599,60 |
|  |  | прочие | 1370405,00 | 1370405,00 | 1380442,50 | 1884154,27 | 1885103,27 |
| 30 | Итого | — | 5156772,50 | 5156772,50 | 5201800,00 | 5869039,07 | 6049289,57 |

Таблица 117 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (годовой)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 903627,14 | 903627,14 | 903627,14 | 903627,14 | 903627,14 |
|  |  | бюджет | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 |
|  |  | прочие | 1033506,11 | 1049785,11 | 1098658,61 | 1098658,61 | 1098658,61 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 329948,07 | 329948,07 | 329948,07 | 329948,07 | 329948,07 |
|  |  | бюджет | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 |
|  |  | прочие | 584608,76 | 584608,76 | 584608,76 | 584608,76 | 616728,76 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 |
|  |  | бюджет | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 |
|  |  | прочие | 555874,45 | 555874,45 | 555874,45 | 572153,45 | 572153,45 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14016,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 23631,39 | 23631,39 | 23631,39 | 23631,39 | 23631,39 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 27611,90 | 27611,90 | 27611,90 | 27611,90 | 27611,90 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 |
|  |  | бюджет | 569,60 | 569,60 | 569,60 | 569,60 | 569,60 |
|  |  | прочие | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 |
|  |  | бюджет | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 |
|  |  | прочие | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 |
|  |  | бюджет | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 |
|  |  | прочие | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 |
|  |  | бюджет | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | прочие | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 |
|  |  | бюджет | 845,16 | 845,16 | 845,16 | 845,16 | 845,16 |
|  |  | прочие | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 |
|  |  | бюджет | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 |
|  |  | прочие | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 |
|  |  | бюджет | 340,16 | 340,16 | 340,16 | 340,16 | 340,16 |
|  |  | прочие | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 |
|  |  | бюджет | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 |
|  |  | прочие | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 |
|  |  | бюджет | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  |  | прочие | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 |
|  |  | бюджет | 338,19 | 338,19 | 338,19 | 338,19 | 338,19 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 |
|  |  | бюджет | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | прочие | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 |
|  |  | бюджет | 430,19 | 430,19 | 430,19 | 430,19 | 430,19 |
|  |  | прочие | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|  |  | бюджет | 10599,60 | 10599,60 | 10599,60 | 10599,60 | 10599,60 |
|  |  | прочие | 1885103,27 | 1885103,27 | 1885103,27 | 1885103,27 | 1885103,27 |
| 30 | Итого | — | 6050336,03 | 6066615,03 | 6115488,53 | 6131767,53 | 6177903,53 |

Таблица 118 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (годовой)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 903627,14 | 903627,14 | 903627,14 | 903627,14 | 903627,14 |
|  |  | бюджет | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 |
|  |  | прочие | 1098658,61 | 1098658,61 | 1098658,61 | 1098658,61 | 1098658,61 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 329948,07 | 329948,07 | 329948,07 | 329948,07 | 329948,07 |
|  |  | бюджет | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 | 16285,90 |
|  |  | прочие | 616728,76 | 616728,76 | 616728,76 | 616728,76 | 616728,76 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 | 285016,66 |
|  |  | бюджет | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 | 32113,40 |
|  |  | прочие | 572153,45 | 572153,45 | 572153,45 | 572153,45 | 572153,45 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 | 15807,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 14016,00 | 14016,00 | 14016,00 | 14016,00 | 14016,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 23631,39 | 23631,39 | 23631,39 | 23631,39 | 23631,39 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 27611,90 | 27611,90 | 27611,90 | 27611,90 | 27611,90 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 | 31698,77 |
|  |  | бюджет | 569,60 | 569,60 | 569,60 | 569,60 | 569,60 |
|  |  | прочие | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 | 15952,77 |
|  |  | бюджет | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 |
|  |  | прочие | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 | 17698,73 |
|  |  | бюджет | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 |
|  |  | прочие | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 | 14640,95 |
|  |  | бюджет | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | прочие | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 | 28096,89 |
|  |  | бюджет | 845,16 | 845,16 | 845,16 | 845,16 | 845,16 |
|  |  | прочие | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 | 1547,00 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 | 14908,64 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 | 6011,00 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 | 21019,82 |
|  |  | бюджет | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 |
|  |  | прочие | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 | 6541,68 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 | 1914,93 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 | 4949,36 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 | 7627,12 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 | 20541,02 |
|  |  | бюджет | 340,16 | 340,16 | 340,16 | 340,16 | 340,16 |
|  |  | прочие | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 | 19285,00 |
|  |  | бюджет | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 |
|  |  | прочие | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 | 21648,90 |
|  |  | бюджет | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  |  | прочие | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 | 4977,41 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 | 1437,71 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 | 25523,68 |
|  |  | бюджет | 338,19 | 338,19 | 338,19 | 338,19 | 338,19 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 | 5847,79 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 | 16883,05 |
|  |  | бюджет | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | прочие | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 | 27609,97 |
|  |  | бюджет | 430,19 | 430,19 | 430,19 | 430,19 | 430,19 |
|  |  | прочие | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 | 7581,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|  |  | бюджет | 10599,60 | 10599,60 | 10599,60 | 10599,60 | 10599,60 |
|  |  | прочие | 1885103,27 | 1885103,27 | 1885103,27 | 1885103,27 | 1885103,27 |
| 30 | Итого | — | 6177903,53 | 6177903,53 | 6177903,53 | 6177903,53 | 6177903,53 |

Таблица 119 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (среднесуточный)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 2399,30 | 2399,30 | 2429,28 | 2449,71 | 2475,69 |
|  |  | бюджет | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 44,62 | 44,62 |
|  |  | прочие | 1965,69 | 1965,69 | 2017,57 | 2368,57 | 2828,66 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 902,97 | 902,97 | 902,97 | 903,97 | 903,97 |
|  |  | бюджет | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 44,62 | 44,62 |
|  |  | прочие | 1594,50 | 1594,50 | 1601,00 | 1601,00 | 1601,67 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 780,87 | 780,87 | 780,87 | 780,87 | 780,87 |
|  |  | бюджет | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 |
|  |  | прочие | 1512,89 | 1512,89 | 1517,39 | 1522,94 | 1522,94 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 57,74 | 57,74 | 60,74 | 60,74 | 64,74 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,65 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 |
|  |  | бюджет | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  |  | прочие | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 |
|  |  | бюджет | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | прочие | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 |
|  |  | бюджет | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 |
|  |  | бюджет | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | прочие | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 76,98 | 76,98 | 76,98 | 76,98 | 76,98 |
|  |  | бюджет | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  |  | прочие | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 |
|  |  | бюджет | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | прочие | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 |
|  |  | бюджет | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | прочие | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 |
|  |  | бюджет | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | прочие | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 |
|  |  | бюджет | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | прочие | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 69,93 | 69,93 | 69,93 | 69,93 | 69,93 |
|  |  | бюджет | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 |
|  |  | бюджет | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  |  | прочие | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,04 | 29,04 |
|  |  | прочие | 3754,53 | 3754,53 | 3782,03 | 5162,07 | 5164,67 |
| 30 | Итого | — | 14128,14 | 14128,14 | 14251,51 | 16079,56 | 16573,40 |

Таблица 120 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (среднесуточный)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 2475,69 | 2475,69 | 2475,69 | 2475,69 | 2475,69 |
|  |  | бюджет | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 |
|  |  | прочие | 2831,52 | 2876,12 | 3010,02 | 3010,02 | 3010,02 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 903,97 | 903,97 | 903,97 | 903,97 | 903,97 |
|  |  | бюджет | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 |
|  |  | прочие | 1601,67 | 1601,67 | 1601,67 | 1601,67 | 1689,67 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 780,87 | 780,87 | 780,87 | 780,87 | 780,87 |
|  |  | бюджет | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 |
|  |  | прочие | 1522,94 | 1522,94 | 1522,94 | 1567,54 | 1567,54 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 75,65 | 75,65 | 75,65 | 75,65 | 75,65 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 |
|  |  | бюджет | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  |  | прочие | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 |
|  |  | бюджет | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | прочие | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 |
|  |  | бюджет | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 |
|  |  | бюджет | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | прочие | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 76,98 | 76,98 | 76,98 | 76,98 | 76,98 |
|  |  | бюджет | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  |  | прочие | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 |
|  |  | бюджет | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | прочие | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 |
|  |  | бюджет | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | прочие | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 |
|  |  | бюджет | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | прочие | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 |
|  |  | бюджет | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | прочие | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 69,93 | 69,93 | 69,93 | 69,93 | 69,93 |
|  |  | бюджет | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 |
|  |  | бюджет | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  |  | прочие | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | бюджет | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 |
|  |  | прочие | 5164,67 | 5164,67 | 5164,67 | 5164,67 | 5164,67 |
| 30 | Итого | — | 16576,26 | 16620,86 | 16754,76 | 16799,36 | 16925,76 |

Таблица 121 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (среднесуточный)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 2475,69 | 2475,69 | 2475,69 | 2475,69 | 2475,69 |
|  |  | бюджет | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 |
|  |  | прочие | 3010,02 | 3010,02 | 3010,02 | 3010,02 | 3010,02 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 903,97 | 903,97 | 903,97 | 903,97 | 903,97 |
|  |  | бюджет | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 |
|  |  | прочие | 1689,67 | 1689,67 | 1689,67 | 1689,67 | 1689,67 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 780,87 | 780,87 | 780,87 | 780,87 | 780,87 |
|  |  | бюджет | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 |
|  |  | прочие | 1567,54 | 1567,54 | 1567,54 | 1567,54 | 1567,54 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 75,65 | 75,65 | 75,65 | 75,65 | 75,65 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 |
|  |  | бюджет | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  |  | прочие | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 |
|  |  | бюджет | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | прочие | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 |
|  |  | бюджет | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 |
|  |  | бюджет | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | прочие | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 76,98 | 76,98 | 76,98 | 76,98 | 76,98 |
|  |  | бюджет | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  |  | прочие | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 |
|  |  | бюджет | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | прочие | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 |
|  |  | бюджет | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | прочие | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 |
|  |  | бюджет | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | прочие | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 |
|  |  | бюджет | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | прочие | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 69,93 | 69,93 | 69,93 | 69,93 | 69,93 |
|  |  | бюджет | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 |
|  |  | бюджет | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  |  | прочие | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | бюджет | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 |
|  |  | прочие | 5164,67 | 5164,67 | 5164,67 | 5164,67 | 5164,67 |
| 30 | Итого | — | 16925,76 | 16925,76 | 16925,76 | 16925,76 | 16925,76 |

Таблица 122 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (в максимальные сутки)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 2879,16 | 2879,16 | 2915,14 | 2939,65 | 2970,83 |
|  |  | бюджет | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 53,54 | 53,54 |
|  |  | прочие | 2358,82 | 2358,82 | 2421,08 | 2842,28 | 3394,39 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 1083,56 | 1083,56 | 1083,56 | 1084,76 | 1084,76 |
|  |  | бюджет | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 53,54 | 53,54 |
|  |  | прочие | 1913,40 | 1913,40 | 1921,20 | 1921,20 | 1922,00 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 |
|  |  | бюджет | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 105,58 |
|  |  | прочие | 1815,47 | 1815,47 | 1820,87 | 1827,53 | 1827,53 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 69,29 | 69,29 | 72,89 | 72,89 | 77,69 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 90,18 | 90,18 | 90,18 | 90,18 | 90,78 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 104,22 |
|  |  | бюджет | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  |  | прочие | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
|  |  | бюджет | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  | прочие | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 58,19 | 58,19 | 58,19 | 58,19 | 58,19 |
|  |  | бюджет | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
|  |  | бюджет | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | прочие | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 |
|  |  | бюджет | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  | прочие | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 69,11 | 69,11 | 69,11 | 69,11 | 69,11 |
|  |  | бюджет | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | прочие | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 67,53 |
|  |  | бюджет | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | прочие | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 |
|  |  | бюджет | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | прочие | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 |
|  |  | бюджет | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | прочие | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 |
|  |  | бюджет | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 |
|  |  | бюджет | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  |  | прочие | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 34,85 |
|  |  | прочие | 4505,44 | 4505,44 | 4538,44 | 6194,48 | 6197,60 |
| 30 | Итого | — | 16953,77 | 16953,77 | 17101,81 | 19295,47 | 19888,08 |

Таблица 123 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (в максимальные сутки)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 2970,83 | 2970,83 | 2970,83 | 2970,83 | 2970,83 |
|  |  | бюджет | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 |
|  |  | прочие | 3397,83 | 3451,35 | 3612,03 | 3612,03 | 3612,03 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 1084,76 | 1084,76 | 1084,76 | 1084,76 | 1084,76 |
|  |  | бюджет | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 |
|  |  | прочие | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 2027,60 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 |
|  |  | бюджет | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 105,58 |
|  |  | прочие | 1827,53 | 1827,53 | 1827,53 | 1881,05 | 1881,05 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 77,69 | 77,69 | 77,69 | 77,69 | 77,69 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 104,22 |
|  |  | бюджет | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  |  | прочие | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
|  |  | бюджет | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  | прочие | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 58,19 | 58,19 | 58,19 | 58,19 | 58,19 |
|  |  | бюджет | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
|  |  | бюджет | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | прочие | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 |
|  |  | бюджет | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  | прочие | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 69,11 | 69,11 | 69,11 | 69,11 | 69,11 |
|  |  | бюджет | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | прочие | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 67,53 |
|  |  | бюджет | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | прочие | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 |
|  |  | бюджет | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | прочие | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 |
|  |  | бюджет | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | прочие | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 |
|  |  | бюджет | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 |
|  |  | бюджет | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  |  | прочие | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | бюджет | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 |
|  |  | прочие | 6197,60 | 6197,60 | 6197,60 | 6197,60 | 6197,60 |
| 30 | Итого | — | 19891,52 | 19945,04 | 20105,72 | 20159,24 | 20310,92 |

Таблица 124 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (в максимальные сутки)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 2970,83 | 2970,83 | 2970,83 | 2970,83 | 2970,83 |
|  |  | бюджет | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 |
|  |  | прочие | 3612,03 | 3612,03 | 3612,03 | 3612,03 | 3612,03 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 1084,76 | 1084,76 | 1084,76 | 1084,76 | 1084,76 |
|  |  | бюджет | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 |
|  |  | прочие | 2027,60 | 2027,60 | 2027,60 | 2027,60 | 2027,60 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 |
|  |  | бюджет | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 105,58 |
|  |  | прочие | 1881,05 | 1881,05 | 1881,05 | 1881,05 | 1881,05 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 77,69 | 77,69 | 77,69 | 77,69 | 77,69 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 104,22 |
|  |  | бюджет | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  |  | прочие | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
|  |  | бюджет | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  | прочие | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 58,19 | 58,19 | 58,19 | 58,19 | 58,19 |
|  |  | бюджет | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
|  |  | бюджет | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | прочие | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 |
|  |  | бюджет | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  | прочие | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 69,11 | 69,11 | 69,11 | 69,11 | 69,11 |
|  |  | бюджет | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | прочие | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 67,53 |
|  |  | бюджет | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | прочие | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 |
|  |  | бюджет | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | прочие | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 |
|  |  | бюджет | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | прочие | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 |
|  |  | бюджет | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 |
|  |  | бюджет | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  |  | прочие | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | бюджет | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 34,85 |
|  |  | прочие | 6197,60 | 6197,60 | 6197,60 | 6197,60 | 6197,60 |
| 30 | Итого | — | 20310,92 | 20310,92 | 20310,92 | 20310,92 | 20310,92 |

Таблица 125 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (в час максимального водопотребления)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/ч max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 131,96 | 131,96 | 133,61 | 134,73 | 136,16 |
|  |  | бюджет | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | прочие | 108,11 | 108,11 | 110,97 | 130,27 | 155,58 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,72 | 49,72 |
|  |  | бюджет | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | прочие | 87,70 | 87,70 | 88,06 | 88,06 | 88,09 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 |
|  |  | бюджет | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
|  |  | прочие | 83,21 | 83,21 | 83,46 | 83,76 | 83,76 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 3,18 | 3,18 | 3,34 | 3,34 | 3,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,16 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
|  |  | бюджет | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  |  | бюджет | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | прочие | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  |  | бюджет | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
|  |  | бюджет | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | прочие | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
|  |  | бюджет | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  |  | бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  |  | бюджет | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | прочие | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
|  |  | бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
|  |  | бюджет | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | прочие | 206,50 | 206,50 | 208,01 | 283,91 | 284,06 |
| 30 | Итого | — | 777,05 | 777,05 | 783,83 | 884,38 | 911,54 |

Таблица 126 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (в час максимального водопотребления)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/ч max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 136,16 | 136,16 | 136,16 | 136,16 | 136,16 |
|  |  | бюджет | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | прочие | 155,73 | 158,19 | 165,55 | 165,55 | 165,55 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
|  |  | бюджет | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | прочие | 88,09 | 88,09 | 88,09 | 88,09 | 92,93 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 |
|  |  | бюджет | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
|  |  | прочие | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 86,21 | 86,21 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
|  |  | бюджет | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  |  | бюджет | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | прочие | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  |  | бюджет | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
|  |  | бюджет | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | прочие | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
|  |  | бюджет | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  |  | бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  |  | бюджет | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | прочие | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
|  |  | бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
|  |  | бюджет | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | бюджет | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | прочие | 284,06 | 284,06 | 284,06 | 284,06 | 284,06 |
| 30 | Итого | — | 914,15 | 921,51 | 923,96 | 930,92 | 930,92 |

Таблица 127 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов (в час максимального водопотребления)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, м3/ч max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | население | 136,16 | 136,16 | 136,16 | 136,16 | 136,16 |
|  |  | бюджет | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | прочие | 165,55 | 165,55 | 165,55 | 165,55 | 165,55 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | население | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
|  |  | бюджет | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | прочие | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | население | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 |
|  |  | бюджет | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
|  |  | прочие | 86,21 | 86,21 | 86,21 | 86,21 | 86,21 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | население | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | население | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6 | ВЗУ Авангард | население | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
|  |  | бюджет | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | ВЗУ Александровка | население | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  |  | бюджет | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | прочие | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | ВЗУ Борисово | население | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  |  | бюджет | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ВЗУ Ботня | население | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  |  | бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | прочие | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | население | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
|  |  | бюджет | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | прочие | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | население | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | население | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
|  |  | бюджет | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | население | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | население | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ВЗУ Першино | население | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | ВЗУ Пластово | население | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | ВЗУ Поповка | население | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  |  | бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ВЗУ Сенево | население | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  |  | бюджет | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | прочие | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | население | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | население | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ВЗУ Сотино | население | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | население | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | население | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
|  |  | бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | население | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | население | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | население | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
|  |  | бюджет | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | население | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | население | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | бюджет | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | прочие | 284,06 | 284,06 | 284,06 | 284,06 | 284,06 |
| 30 | Итого | — | 930,92 | 930,92 | 930,92 | 930,92 |  |

Общий перспективный баланс подачи и реализации горячей воды приведен в таблице128.

Таблица 128 – Общий перспективный баланс ГВС

| Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Показатели базового периода | Перспективные балансы ГВС, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| Муниципальное образование городской округ Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведено горячей воды, м3 | 1 866 178,3 | 1 866 178,3 | 1 866 900,2 | 1 870 682,4 | 1 871 395,1 | 1 871 395,1 | 1 881 641,5 | 1 942 206,7 |
| СН и ХН котельной, м3 | 196 809,3 | 196 809,3 | 196 809,3 | 196 957,2 | 197 091,2 | 197 091,2 | 197 711,3 | 199 048,4 |
| Отпуск в сеть, м3 | 1 669 369,0 | 1 669 369,0 | 1 670 090,8 | 1 673 725,1 | 1 674 303,9 | 1 674 303,9 | 1 683 930,2 | 1 743 158,3 |
| Потери при транспортировке, м3 | 136 003,1 | 136 003,1 | 136 022,4 | 136 271,9 | 136 339,8 | 136 339,8 | 137 025,2 | 139 733,9 |
| Полезный отпуск, м3 | 1 533 365,9 | 1 533 365,9 | 1 534 068,4 | 1 537 453,2 | 1 537 964,1 | 1 537 964,1 | 1 546 905,0 | 1 603 424,3 |

Территориальный перспективный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения приведен в таблице129.

Таблица 129 – Перспективный баланс ГВС по технологическим зонам

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Показатели базового периода | Перспективные балансы ГВС, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| 1 | Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 922 524,3 | 922 524,3 | 922 524,3 | 922 524,3 | 923 237,0 | 923 237,0 | 924 484,1 | 924 484,1 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 173 559,9 | 173 559,9 | 173 559,9 | 173 559,9 | 173 693,9 | 173 693,9 | 173 928,3 | 173 928,3 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 748 964,4 | 748 964,4 | 748 964,4 | 748 964,4 | 749 543,1 | 749 543,1 | 750 555,9 | 750 555,9 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 915,8 | 87 915,8 | 88 034,5 | 88 034,5 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 116,4 | 661 627,3 | 661 627,3 | 662 521,4 | 662 521,4 |
| 2 | Котельная МКР № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 143 858,3 | 148 245,1 | 151 502,3 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 063,4 | 6 243,1 | 6 377,4 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 137 794,9 | 142 002,0 | 145 124,8 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 590,9 | 8 776,0 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 129 451,6 | 133 411,1 | 136 348,9 |
| 3 | Котельная МКР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 126 805,9 | 131 418,3 | 163 624,7 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 5 860,2 | 6 066,2 | 7 269,0 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 120 945,7 | 125 352,1 | 156 355,7 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 375,8 | 11 257,5 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 111 889,1 | 115 976,4 | 145 098,2 |
| 4 | Котельная МКР № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 49 861,6 | 49 861,6 | 49 861,6 | 53 643,8 | 53 643,8 | 53 643,8 | 53 643,8 | 53 643,8 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 2 092,2 | 2 092,2 | 2 092,2 | 2 240,1 | 2 240,1 | 2 240,1 | 2 240,1 | 2 240,1 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 47 769,4 | 47 769,4 | 47 769,4 | 51 403,7 | 51 403,7 | 51 403,7 | 51 403,7 | 51 403,7 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 44 257,5 | 44 257,5 | 44 257,5 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 | 47 642,3 |
| 5 | Котельная МКР Петровский* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 | 106 822,9 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 | 8 803,8 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 | 98 019,1 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 | 84 683,2 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 321,1 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 | 1 278,2 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 | 2 063,2 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 500 052,3 | 500 052,3 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 525 875,7 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 500 052,3 | 500 052,3 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 500 774,1 | 525 875,7 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 13 411,4 | 13 411,4 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 14 072,6 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 486 640,9 | 486 640,9 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 487 343,4 | 511 803,2 |
| 9 | Котельная АМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 | 12 868,7 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 | 12 501,4 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 | 12 134,1 |
| 10 | ВСЕГО МО Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произведено горячей воды, м3 | 1 866 178,3 | 1 866 178,3 | 1 866 900,2 | 1 870 682,4 | 1 871 395,1 | 1 871 395,1 | 1 881 641,5 | 1 942 206,7 |
|  | СН и ХН котельной, м3 | 196 809,3 | 196 809,3 | 196 809,3 | 196 957,2 | 197 091,2 | 197 091,2 | 197 711,3 | 199 048,4 |
|  | Отпуск в сеть, м3 | 1 669 369,0 | 1 669 369,0 | 1 670 090,8 | 1 673 725,1 | 1 674 303,9 | 1 674 303,9 | 1 683 930,2 | 1 743 158,3 |
|  | Потери при транспортировке, м3 | 136 003,1 | 136 003,1 | 136 022,4 | 136 271,9 | 136 339,8 | 136 339,8 | 137 025,2 | 139 733,9 |
|  | Полезный отпуск, м3 | 1 533 365,9 | 1 533 365,9 | 1 534 068,4 | 1 537 453,2 | 1 537 964,1 | 1 537 964,1 | 1 546 905,0 | 1 603 424,3 |

Структурный перспективный баланс реализации горячей воды по группам абонентов приведен в таблице130.

Таблица 130 – Перспективный баланс ГВС по группам абонентов

| Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Показатели базового периода | Перспективные балансы ГВС, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| Муниципальное образование городской округ Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведено горячей воды, м3 | 1 866 178,3 | 1 866 178,3 | 1 866 900,2 | 1 870 682,4 | 1 871 395,1 | 1 871 395,1 | 1 881 641,5 | 1 942 206,7 |
| СН и ХН котельной, м3 | 196 809,3 | 196 809,3 | 196 809,3 | 196 957,2 | 197 091,2 | 197 091,2 | 197 711,3 | 199 048,4 |
| Отпуск в сеть, м3 | 1 669 369,0 | 1 669 369,0 | 1 670 090,8 | 1 673 725,1 | 1 674 303,9 | 1 674 303,9 | 1 683 930,2 | 1 743 158,3 |
| Потери при транспортировке, м3 | 136 003,1 | 136 003,1 | 136 022,4 | 136 271,9 | 136 339,8 | 136 339,8 | 137 025,2 | 139 733,9 |
| Полезный отпуск, м3 | 1 533 365,9 | 1 533 365,9 | 1 534 068,4 | 1 537 453,2 | 1 537 964,1 | 1 537 964,1 | 1 546 905,0 | 1 603 424,3 |
| Население, м3 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 284 960,6 | 1 293 901,5 | 1 346 078,1 |
| Бюджет, м3 | 180 937,2 | 180 937,2 | 181 639,7 | 181 639,7 | 181 639,7 | 181 639,7 | 181 639,7 | 185 034,2 |
| Прочие, м3 | 67 468,1 | 67 468,1 | 67 468,1 | 70 852,9 | 71 363,8 | 71 363,8 | 71 363,8 | 72 312,0 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Согласно построенным балансам потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, требуется выполнить расчет мощности водозаборных сооружений. Расчет балансов потребления, в целях надлежащего водоснабжения потребителей г. Алексин, представлен в таблице131 – 142.

Таблица 131 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (годовой)

| Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 |
|  | Подъем воды | 3 028 497,00 | 1 909 358,81 | 1 944 123,20 | 2 106 412,10 | 2 474 223,38 |
|  | Резерв/дефицит | 2 833 363,00 | 3 952 501,19 | 3 917 736,80 | 3 755 447,90 | 3 387 636,62 |
|  | Резерв/дефицит, % | 48,3 | 67,4 | 66,8 | 64,1 | 57,8 |
| ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 |
|  | Подъем воды | 1 345 215,11 | 1 054 480,83 | 1 057 198,47 | 1 065 978,54 | 1 066 257,41 |
|  | Резерв/дефицит | 883 484,89 | 1 174 219,17 | 1 171 501,53 | 1 162 721,46 | 1 162 442,59 |
|  | Резерв/дефицит, % | 39,6 | 52,7 | 52,6 | 52,2 | 52,2 |
| ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 |
|  | Подъем воды | 941 806,00 | 928 877,30 | 930 632,29 | 932 796,79 | 932 796,79 |
|  | Резерв/дефицит | 1 287 454,00 | 1 300 382,70 | 1 298 627,71 | 1 296 463,21 | 1 296 463,21 |
|  | Резерв/дефицит, % | 57,8 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,2 |
| Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 |
|  | Подъем воды | 15 807,60 | 15 807,60 | 15 807,60 | 15 807,60 | 15 807,60 |
|  | Резерв/дефицит | 38 992,40 | 38 992,40 | 38 992,40 | 38 992,40 | 38 992,40 |
|  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 |
|  | Подъем воды | 138 829,00 | 53 895,32 | 55 111,99 | 55 111,99 | 56 936,99 |
|  | Резерв/дефицит | 0,00 | 84 933,68 | 83 717,01 | 83 717,01 | 81 892,01 |
|  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 61,2 | 60,3 | 60,3 | 59,0 |
| ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 |
|  | Подъем воды | 39 468,67 | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 |
|  | Резерв/дефицит | 0,00 | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 |
|  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 |
|  | Подъем воды | 20 016,75 | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 |
|  | Резерв/дефицит | 6 263,25 | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 |
|  | Резерв/дефицит, % | 23,8 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 |
|  | Подъем воды | 21 829,18 | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 |
|  | Резерв/дефицит | 17 590,82 | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 |
|  | Резерв/дефицит, % | 44,6 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 |
|  | Подъем воды | 18 748,90 | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 |
|  | Резерв/дефицит | 0,00 | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 |
|  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 |
|  | Подъем воды | 37 196,64 | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 |
|  | Резерв/дефицит | 18 867,36 | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 |
|  | Резерв/дефицит, % | 33,7 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 |
|  | Подъем воды | 25 521,96 | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 |
|  | Резерв/дефицит | 25 286,04 | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 |
|  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 |
|  | Подъем воды | 25 833,97 | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 |
|  | Резерв/дефицит | 27 602,03 | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 |
|  | Резерв/дефицит, % | 51,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 |
|  | Подъем воды | 7 980,85 | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 |
|  | Резерв/дефицит | 1 655,15 | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 |
|  | Резерв/дефицит, % | 17,2 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 |
|  | Подъем воды | 2 336,21 | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 |
|  | Резерв/дефицит | 19 563,79 | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 |
|  | Резерв/дефицит, % | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 |
|  | Подъем воды | 6 119,96 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 |
|  | Резерв/дефицит | 46 440,04 | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 |
|  | Резерв/дефицит, % | 88,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |
|  | Подъем воды | 9 355,11 | 8 482,43 | 23 150,64 | 23 150,64 | 23 150,64 |
|  | Резерв/дефицит | 3 784,89 | 4 657,57 | -10 010,64 | -10 010,64 | -10 010,64 |
|  | Резерв/дефицит, % | 28,8 | 35,4 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 |
|  | Подъем воды | 25 555,38 | 23 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит | 44 524,62 | 46 929,36 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 63,5 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 |
|  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 22 731,86 | 22 731,86 | 22 731,86 |
|  | Резерв/дефицит | 131 400,00 | 131 400,00 | 108 668,14 | 108 668,14 | 108 668,14 |
|  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 |
|  | Подъем воды | 25 070,51 | 22 731,86 | 24 013,16 | 24 013,16 | 24 013,16 |
|  | Резерв/дефицит | 23 109,49 | 25 448,14 | 24 166,84 | 24 166,84 | 24 166,84 |
|  | Резерв/дефицит, % | 48,0 | 52,8 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 |
|  | Подъем воды | 26 483,64 | 24 013,16 | 5 505,98 | 5 505,98 | 5 505,98 |
|  | Резерв/дефицит | 36 588,36 | 39 058,84 | 57 566,02 | 57 566,02 | 57 566,02 |
|  | Резерв/дефицит, % | 58,0 | 61,9 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 |
|  | Подъем воды | 6 072,44 | 5 505,98 | 238,75 | 238,75 | 238,75 |
|  | Резерв/дефицит | 68 387,56 | 68 954,02 | 74 221,25 | 74 221,25 | 74 221,25 |
|  | Резерв/дефицит, % | 91,8 | 92,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 |
|  | Подъем воды | 240,31 | 238,75 | 1 590,39 | 1 590,39 | 1 590,39 |
|  | Резерв/дефицит | 87 359,69 | 87 361,25 | 86 009,61 | 86 009,61 | 86 009,61 |
|  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 |
|  | Подъем воды | 1 754,01 | 1 590,39 | 28 608,26 | 28 608,26 | 28 608,26 |
|  | Резерв/дефицит | 65 697,99 | 65 861,61 | 38 843,74 | 38 843,74 | 38 843,74 |
|  | Резерв/дефицит, % | 97,4 | 97,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 |
|  | Подъем воды | 31 551,48 | 28 608,26 | 6 468,79 | 6 468,79 | 6 468,79 |
|  | Резерв/дефицит | 64 808,52 | 67 751,74 | 89 891,21 | 89 891,21 | 89 891,21 |
|  | Резерв/дефицит, % | 67,3 | 70,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 |
|  | Подъем воды | 7 134,30 | 6 468,79 | 18 844,08 | 18 844,08 | 18 844,08 |
|  | Резерв/дефицит | 21 773,70 | 22 439,21 | 10 063,92 | 10 063,92 | 10 063,92 |
|  | Резерв/дефицит, % | 75,3 | 77,6 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 |
|  | Подъем воды | 20 782,76 | 18 844,08 | 31 044,42 | 31 044,42 | 31 044,42 |
|  | Резерв/дефицит | 17 761,24 | 19 699,92 | 7 499,58 | 7 499,58 | 7 499,58 |
|  | Резерв/дефицит, % | 46,1 | 51,1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 |
|  | Подъем воды | 34 238,28 | 31 044,42 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  | Резерв/дефицит | 48 105,72 | 51 299,58 | 74 364,00 | 74 364,00 | 74 364,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 58,4 | 62,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 |
|  | Подъем воды | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  | Резерв/дефицит | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
|  | Подъем воды | 3 684 912,00 | 3 684 912,00 | 3 709 878,09 | 4 990 023,10 | 4 992 383,53 |
|  | Резерв/дефицит | 13 315 088,00 | 13 315 088,00 | 13 290 121,91 | 12 009 976,90 | 12 007 616,47 |
|  | Резерв/дефицит, % | 78,3 | 78,3 | 78,2 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 132 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (годовой)

| Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 |
|  | Подъем воды | 2 478 838,22 | 2 497 778,30 | 2 554 641,01 | 2 554 641,01 | 2 554 641,01 |
|  | Резерв/дефицит | 3 383 021,78 | 3 364 081,70 | 3 307 218,99 | 3 307 218,99 | 3 307 218,99 |
|  | Резерв/дефицит, % | 57,7 | 57,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 |
|  | Подъем воды | 1 066 257,41 | 1 066 257,41 | 1 066 257,41 | 1 066 257,41 | 1 103 050,08 |
|  | Резерв/дефицит | 1 162 442,59 | 1 162 442,59 | 1 162 442,59 | 1 162 442,59 | 1 125 649,92 |
|  | Резерв/дефицит, % | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 50,5 |
| ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 |
|  | Подъем воды | 932 796,79 | 932 796,79 | 932 796,79 | 950 190,74 | 950 190,74 |
|  | Резерв/дефицит | 1 296 463,21 | 1 296 463,21 | 1 296 463,21 | 1 279 069,26 | 1 279 069,26 |
|  | Резерв/дефицит, % | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 57,4 | 57,4 |
| Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 |
|  | Подъем воды | 15 807,60 | 15 807,60 | 15 807,60 | 15 807,60 | 29 823,60 |
|  | Резерв/дефицит | 38 992,40 | 38 992,40 | 38 992,40 | 38 992,40 | 24 976,40 |
|  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 45,6 |
| Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 |
|  | Подъем воды | 56 936,99 | 56 936,99 | 56 936,99 | 56 936,99 | 56 936,99 |
|  | Резерв/дефицит | 81 892,01 | 81 892,01 | 81 892,01 | 81 892,01 | 81 892,01 |
|  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 |
|  | Подъем воды | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 |
|  | Резерв/дефицит | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 |
|  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 |
|  | Подъем воды | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 |
|  | Резерв/дефицит | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 |
|  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 |
|  | Подъем воды | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 |
|  | Резерв/дефицит | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 |
|  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 |
|  | Подъем воды | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 |
|  | Резерв/дефицит | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 |
|  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 |
|  | Подъем воды | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 |
|  | Резерв/дефицит | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 |
|  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 |
|  | Подъем воды | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 |
|  | Резерв/дефицит | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 |
|  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 |
|  | Подъем воды | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 |
|  | Резерв/дефицит | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 |
|  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 |
|  | Подъем воды | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 |
|  | Резерв/дефицит | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 |
|  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 |
|  | Подъем воды | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 |
|  | Резерв/дефицит | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 |
|  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 |
|  | Подъем воды | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 |
|  | Резерв/дефицит | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 |
|  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |
|  | Подъем воды | 23 150,64 | 23 150,64 | 23 150,64 | 23 150,64 | 23 150,64 |
|  | Резерв/дефицит | -10 010,64 | -10 010,64 | -10 010,64 | -10 010,64 | -10 010,64 |
|  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 |
|  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 |
|  | Подъем воды | 22 731,86 | 22 731,86 | 22 731,86 | 22 731,86 | 22 731,86 |
|  | Резерв/дефицит | 108 668,14 | 108 668,14 | 108 668,14 | 108 668,14 | 108 668,14 |
|  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 |
|  | Подъем воды | 24 013,16 | 24 013,16 | 24 013,16 | 24 013,16 | 24 013,16 |
|  | Резерв/дефицит | 24 166,84 | 24 166,84 | 24 166,84 | 24 166,84 | 24 166,84 |
|  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 |
|  | Подъем воды | 5 505,98 | 5 505,98 | 5 505,98 | 5 505,98 | 5 505,98 |
|  | Резерв/дефицит | 57 566,02 | 57 566,02 | 57 566,02 | 57 566,02 | 57 566,02 |
|  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 |
|  | Подъем воды | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 238,75 |
|  | Резерв/дефицит | 74 221,25 | 74 221,25 | 74 221,25 | 74 221,25 | 74 221,25 |
|  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 |
|  | Подъем воды | 1 590,39 | 1 590,39 | 1 590,39 | 1 590,39 | 1 590,39 |
|  | Резерв/дефицит | 86 009,61 | 86 009,61 | 86 009,61 | 86 009,61 | 86 009,61 |
|  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 |
|  | Подъем воды | 28 608,26 | 28 608,26 | 28 608,26 | 28 608,26 | 28 608,26 |
|  | Резерв/дефицит | 38 843,74 | 38 843,74 | 38 843,74 | 38 843,74 | 38 843,74 |
|  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 |
|  | Подъем воды | 6 468,79 | 6 468,79 | 6 468,79 | 6 468,79 | 6 468,79 |
|  | Резерв/дефицит | 89 891,21 | 89 891,21 | 89 891,21 | 89 891,21 | 89 891,21 |
|  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 |
|  | Подъем воды | 18 844,08 | 18 844,08 | 18 844,08 | 18 844,08 | 18 844,08 |
|  | Резерв/дефицит | 10 063,92 | 10 063,92 | 10 063,92 | 10 063,92 | 10 063,92 |
|  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 |
|  | Подъем воды | 31 044,42 | 31 044,42 | 31 044,42 | 31 044,42 | 31 044,42 |
|  | Резерв/дефицит | 7 499,58 | 7 499,58 | 7 499,58 | 7 499,58 | 7 499,58 |
|  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 |
|  | Подъем воды | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  | Резерв/дефицит | 74 364,00 | 74 364,00 | 74 364,00 | 74 364,00 | 74 364,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 |
|  | Подъем воды | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  | Резерв/дефицит | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
|  | Подъем воды | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 |
|  | Резерв/дефицит | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 |
|  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 133 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (годовой)

| Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 | 5 861 860,00 |
|  | Подъем воды | 2 554 641,01 | 2 554 641,01 | 2 554 641,01 | 2 554 641,01 | 2 554 641,01 |
|  | Резерв/дефицит | 3 307 218,99 | 3 307 218,99 | 3 307 218,99 | 3 307 218,99 | 3 307 218,99 |
|  | Резерв/дефицит, % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 | 2 228 700,00 |
|  | Подъем воды | 1 103 050,08 | 1 103 050,08 | 1 103 050,08 | 1 103 050,08 | 1 103 050,08 |
|  | Резерв/дефицит | 1 125 649,92 | 1 125 649,92 | 1 125 649,92 | 1 125 649,92 | 1 125 649,92 |
|  | Резерв/дефицит, % | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 |
|  | Подъем воды | 950 190,74 | 950 190,74 | 950 190,74 | 950 190,74 | 950 190,74 |
|  | Резерв/дефицит | 1 279 069,26 | 1 279 069,26 | 1 279 069,26 | 1 279 069,26 | 1 279 069,26 |
|  | Резерв/дефицит, % | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 |
|  | Подъем воды | 29 823,60 | 29 823,60 | 29 823,60 | 29 823,60 | 29 823,60 |
|  | Резерв/дефицит | 24 976,40 | 24 976,40 | 24 976,40 | 24 976,40 | 24 976,40 |
|  | Резерв/дефицит, % | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 | 138 829,00 |
|  | Подъем воды | 56 936,99 | 56 936,99 | 56 936,99 | 56 936,99 | 56 936,99 |
|  | Резерв/дефицит | 81 892,01 | 81 892,01 | 81 892,01 | 81 892,01 | 81 892,01 |
|  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 | 39 468,67 |
|  | Подъем воды | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 | 35 786,91 |
|  | Резерв/дефицит | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 | 3 681,76 |
|  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 |
|  | Подъем воды | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 | 18 149,52 |
|  | Резерв/дефицит | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 | 8 130,48 |
|  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 39 420,00 |
|  | Подъем воды | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 | 19 792,89 |
|  | Резерв/дефицит | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 | 19 627,11 |
|  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 | 18 748,90 |
|  | Подъем воды | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 | 16 999,94 |
|  | Резерв/дефицит | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 |
|  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 | 56 064,00 |
|  | Подъем воды | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 | 33 726,83 |
|  | Резерв/дефицит | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 | 22 337,17 |
|  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 | 50 808,00 |
|  | Подъем воды | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 | 23 141,19 |
|  | Резерв/дефицит | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 | 27 666,81 |
|  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 | 53 436,00 |
|  | Подъем воды | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 | 23 424,10 |
|  | Резерв/дефицит | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 | 30 011,90 |
|  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 | 9 636,00 |
|  | Подъем воды | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 | 7 236,37 |
|  | Резерв/дефицит | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 | 2 399,63 |
|  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 |
|  | Подъем воды | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 | 2 118,29 |
|  | Резерв/дефицит | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 | 19 781,71 |
|  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 | 52 560,00 |
|  | Подъем воды | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 |
|  | Резерв/дефицит | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 | 47 010,93 |
|  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |
|  | Подъем воды | 23 150,64 | 23 150,64 | 23 150,64 | 23 150,64 | 23 150,64 |
|  | Резерв/дефицит | -10 010,64 | -10 010,64 | -10 010,64 | -10 010,64 | -10 010,64 |
|  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 |
|  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 | 70 080,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 |
|  | Подъем воды | 22 731,86 | 22 731,86 | 22 731,86 | 22 731,86 | 22 731,86 |
|  | Резерв/дефицит | 108 668,14 | 108 668,14 | 108 668,14 | 108 668,14 | 108 668,14 |
|  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 | 48 180,00 |
|  | Подъем воды | 24 013,16 | 24 013,16 | 24 013,16 | 24 013,16 | 24 013,16 |
|  | Резерв/дефицит | 24 166,84 | 24 166,84 | 24 166,84 | 24 166,84 | 24 166,84 |
|  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 | 63 072,00 |
|  | Подъем воды | 5 505,98 | 5 505,98 | 5 505,98 | 5 505,98 | 5 505,98 |
|  | Резерв/дефицит | 57 566,02 | 57 566,02 | 57 566,02 | 57 566,02 | 57 566,02 |
|  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 74 460,00 |
|  | Подъем воды | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 238,75 |
|  | Резерв/дефицит | 74 221,25 | 74 221,25 | 74 221,25 | 74 221,25 | 74 221,25 |
|  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 |
|  | Подъем воды | 1 590,39 | 1 590,39 | 1 590,39 | 1 590,39 | 1 590,39 |
|  | Резерв/дефицит | 86 009,61 | 86 009,61 | 86 009,61 | 86 009,61 | 86 009,61 |
|  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 | 67 452,00 |
|  | Подъем воды | 28 608,26 | 28 608,26 | 28 608,26 | 28 608,26 | 28 608,26 |
|  | Резерв/дефицит | 38 843,74 | 38 843,74 | 38 843,74 | 38 843,74 | 38 843,74 |
|  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 96 360,00 |
|  | Подъем воды | 6 468,79 | 6 468,79 | 6 468,79 | 6 468,79 | 6 468,79 |
|  | Резерв/дефицит | 89 891,21 | 89 891,21 | 89 891,21 | 89 891,21 | 89 891,21 |
|  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 |
|  | Подъем воды | 18 844,08 | 18 844,08 | 18 844,08 | 18 844,08 | 18 844,08 |
|  | Резерв/дефицит | 10 063,92 | 10 063,92 | 10 063,92 | 10 063,92 | 10 063,92 |
|  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 |
|  | Подъем воды | 31 044,42 | 31 044,42 | 31 044,42 | 31 044,42 | 31 044,42 |
|  | Резерв/дефицит | 7 499,58 | 7 499,58 | 7 499,58 | 7 499,58 | 7 499,58 |
|  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 | 82 344,00 |
|  | Подъем воды | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  | Резерв/дефицит | 74 364,00 | 74 364,00 | 74 364,00 | 74 364,00 | 74 364,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 28 908,00 |
|  | Подъем воды | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 |
|  | Резерв/дефицит | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 | 20 928,00 |
|  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
|  | Подъем воды | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 | 4 992 383,53 |
|  | Резерв/дефицит | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 | 12 007 616,47 |
|  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 134 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (среднесуточный)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 |
|  |  | Подъем воды | 8297,25 | 5231,12 | 5326,36 | 5770,99 | 6778,69 |
|  |  | Резерв/дефицит | 7762,64 | 10828,77 | 10733,53 | 10288,90 | 9281,20 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 48,3 | 67,4 | 66,8 | 64,1 | 57,8 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 |
|  |  | Подъем воды | 3685,52 | 2888,99 | 2896,43 | 2920,49 | 2921,25 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2420,51 | 3217,04 | 3209,59 | 3185,54 | 3184,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,6 | 52,7 | 52,6 | 52,2 | 52,2 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 |
|  |  | Подъем воды | 2580,29 | 2544,87 | 2549,68 | 2555,61 | 2555,61 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3527,27 | 3562,69 | 3557,88 | 3551,95 | 3551,95 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,8 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,2 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 |
|  |  | Подъем воды | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 |
|  |  | Резерв/дефицит | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 380,35 | 380,35 | 380,35 | 380,35 | 380,35 |
|  |  | Подъем воды | 380,35 | 147,66 | 150,99 | 150,99 | 155,99 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 232,70 | 229,36 | 229,36 | 224,36 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 61,2 | 60,3 | 60,3 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 108,13 | 108,13 | 108,13 | 108,13 | 108,13 |
|  |  | Подъем воды | 108,13 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | Подъем воды | 54,84 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
|  |  | Резерв/дефицит | 17,16 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 23,8 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | Подъем воды | 59,81 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 |
|  |  | Резерв/дефицит | 48,19 | 53,77 | 53,77 | 53,77 | 53,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 44,6 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 |
|  |  | Подъем воды | 51,37 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 46,58 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
|  |  | Подъем воды | 101,91 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
|  |  | Резерв/дефицит | 51,69 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 33,7 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 |
|  |  | Подъем воды | 69,92 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 |
|  |  | Резерв/дефицит | 69,28 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 |
|  |  | Подъем воды | 70,78 | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 64,18 |
|  |  | Резерв/дефицит | 75,62 | 82,22 | 82,22 | 82,22 | 82,22 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 51,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
|  |  | Подъем воды | 21,87 | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,53 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 17,2 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Подъем воды | 6,40 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
|  |  | Резерв/дефицит | 53,60 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
|  |  | Подъем воды | 16,77 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 127,23 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 88,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  |  | Подъем воды | 25,63 | 23,24 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
|  |  | Резерв/дефицит | 10,37 | 12,76 | -27,43 | -27,43 | -27,43 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 28,8 | 35,4 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  |  | Подъем воды | 70,01 | 63,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 121,99 | 128,57 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 63,5 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 62,28 | 62,28 | 62,28 |
|  |  | Резерв/дефицит | 360,00 | 360,00 | 297,72 | 297,72 | 297,72 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
|  |  | Подъем воды | 68,69 | 62,28 | 65,79 | 65,79 | 65,79 |
|  |  | Резерв/дефицит | 63,31 | 69,72 | 66,21 | 66,21 | 66,21 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 48,0 | 52,8 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
|  |  | Подъем воды | 72,56 | 65,79 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 100,24 | 107,01 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,0 | 61,9 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
|  |  | Подъем воды | 16,64 | 15,08 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Резерв/дефицит | 187,36 | 188,92 | 203,35 | 203,35 | 203,35 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,8 | 92,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,66 | 0,65 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Резерв/дефицит | 239,34 | 239,35 | 235,64 | 235,64 | 235,64 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 |
|  |  | Подъем воды | 4,81 | 4,36 | 78,38 | 78,38 | 78,38 |
|  |  | Резерв/дефицит | 179,99 | 180,44 | 106,42 | 106,42 | 106,42 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 97,4 | 97,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
|  |  | Подъем воды | 86,44 | 78,38 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
|  |  | Резерв/дефицит | 177,56 | 185,62 | 246,28 | 246,28 | 246,28 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 67,3 | 70,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
|  |  | Подъем воды | 19,55 | 17,72 | 51,63 | 51,63 | 51,63 |
|  |  | Резерв/дефицит | 59,65 | 61,48 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 75,3 | 77,6 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 |
|  |  | Подъем воды | 56,94 | 51,63 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 48,66 | 53,97 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 46,1 | 51,1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 |
|  |  | Подъем воды | 93,80 | 85,05 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | Резерв/дефицит | 131,80 | 140,55 | 203,74 | 203,74 | 203,74 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,4 | 62,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
|  |  | Подъем воды | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | Резерв/дефицит | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 |
|  |  | Подъем воды | 10095,65 | 10095,65 | 10164,05 | 13671,30 | 13677,76 |
|  |  | Резерв/дефицит | 36479,69 | 36479,69 | 36411,29 | 32904,05 | 32897,58 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 78,3 | 78,3 | 78,2 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 135 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (среднесуточный)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 |
|  |  | Подъем воды | 6791,34 | 6843,23 | 6999,02 | 6999,02 | 6999,02 |
|  |  | Резерв/дефицит | 9268,55 | 9216,66 | 9060,87 | 9060,87 | 9060,87 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,7 | 57,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 |
|  |  | Подъем воды | 2921,25 | 2921,25 | 2921,25 | 2921,25 | 3022,06 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3184,77 | 3184,77 | 3184,77 | 3184,77 | 3083,97 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 50,5 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 |
|  |  | Подъем воды | 2555,61 | 2555,61 | 2555,61 | 2603,26 | 2603,26 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3551,95 | 3551,95 | 3551,95 | 3504,30 | 3504,30 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 57,4 | 57,4 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 |
|  |  | Подъем воды | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 81,71 |
|  |  | Резерв/дефицит | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 68,43 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 45,6 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 380,35 | 380,35 | 380,35 | 380,35 | 380,35 |
|  |  | Подъем воды | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 |
|  |  | Резерв/дефицит | 224,36 | 224,36 | 224,36 | 224,36 | 224,36 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 108,13 | 108,13 | 108,13 | 108,13 | 108,13 |
|  |  | Подъем воды | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | Подъем воды | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
|  |  | Резерв/дефицит | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | Подъем воды | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 |
|  |  | Резерв/дефицит | 53,77 | 53,77 | 53,77 | 53,77 | 53,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 |
|  |  | Подъем воды | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 46,58 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
|  |  | Подъем воды | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
|  |  | Резерв/дефицит | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 |
|  |  | Подъем воды | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 |
|  |  | Резерв/дефицит | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 |
|  |  | Подъем воды | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 64,18 |
|  |  | Резерв/дефицит | 82,22 | 82,22 | 82,22 | 82,22 | 82,22 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
|  |  | Подъем воды | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
|  |  | Резерв/дефицит | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Подъем воды | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
|  |  | Резерв/дефицит | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
|  |  | Подъем воды | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  |  | Подъем воды | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
|  |  | Резерв/дефицит | -27,43 | -27,43 | -27,43 | -27,43 | -27,43 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  |  | Подъем воды | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 |
|  |  | Резерв/дефицит | 297,72 | 297,72 | 297,72 | 297,72 | 297,72 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
|  |  | Подъем воды | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 |
|  |  | Резерв/дефицит | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
|  |  | Подъем воды | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Резерв/дефицит | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 203,35 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | Подъем воды | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Резерв/дефицит | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 235,64 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 |
|  |  | Подъем воды | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 |
|  |  | Резерв/дефицит | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
|  |  | Подъем воды | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
|  |  | Резерв/дефицит | 246,28 | 246,28 | 246,28 | 246,28 | 246,28 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
|  |  | Подъем воды | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 |
|  |  | Резерв/дефицит | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 |
|  |  | Подъем воды | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 |
|  |  | Подъем воды | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | Резерв/дефицит | 203,74 | 203,74 | 203,74 | 203,74 | 203,74 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
|  |  | Подъем воды | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | Резерв/дефицит | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 |
|  |  | Подъем воды | 13677,76 | 13677,76 | 13677,76 | 13677,76 | 13677,76 |
|  |  | Резерв/дефицит | 32897,58 | 32897,58 | 32897,58 | 32897,58 | 32897,58 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 136 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (среднесуточный)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 | 16059,89 |
|  |  | Подъем воды | 6999,02 | 6999,02 | 6999,02 | 6999,02 | 6999,02 |
|  |  | Резерв/дефицит | 9060,87 | 9060,87 | 9060,87 | 9060,87 | 9060,87 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 | 6106,03 |
|  |  | Подъем воды | 3022,06 | 3022,06 | 3022,06 | 3022,06 | 3022,06 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3083,97 | 3083,97 | 3083,97 | 3083,97 | 3083,97 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 | 6107,56 |
|  |  | Подъем воды | 2603,26 | 2603,26 | 2603,26 | 2603,26 | 2603,26 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3504,30 | 3504,30 | 3504,30 | 3504,30 | 3504,30 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 |
|  |  | Подъем воды | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 |
|  |  | Резерв/дефицит | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 380,35 | 380,35 | 380,35 | 380,35 | 380,35 |
|  |  | Подъем воды | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 |
|  |  | Резерв/дефицит | 224,36 | 224,36 | 224,36 | 224,36 | 224,36 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 108,13 | 108,13 | 108,13 | 108,13 | 108,13 |
|  |  | Подъем воды | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | Подъем воды | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
|  |  | Резерв/дефицит | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | Подъем воды | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 |
|  |  | Резерв/дефицит | 53,77 | 53,77 | 53,77 | 53,77 | 53,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 |
|  |  | Подъем воды | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 46,58 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
|  |  | Подъем воды | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
|  |  | Резерв/дефицит | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 |
|  |  | Подъем воды | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 |
|  |  | Резерв/дефицит | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 |
|  |  | Подъем воды | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 64,18 |
|  |  | Резерв/дефицит | 82,22 | 82,22 | 82,22 | 82,22 | 82,22 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
|  |  | Подъем воды | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
|  |  | Резерв/дефицит | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Подъем воды | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
|  |  | Резерв/дефицит | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
|  |  | Подъем воды | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  |  | Подъем воды | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
|  |  | Резерв/дефицит | -27,43 | -27,43 | -27,43 | -27,43 | -27,43 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  |  | Подъем воды | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 | 62,28 |
|  |  | Резерв/дефицит | 297,72 | 297,72 | 297,72 | 297,72 | 297,72 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
|  |  | Подъем воды | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 |
|  |  | Резерв/дефицит | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
|  |  | Подъем воды | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Резерв/дефицит | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 203,35 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | Подъем воды | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Резерв/дефицит | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 235,64 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 |
|  |  | Подъем воды | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 |
|  |  | Резерв/дефицит | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
|  |  | Подъем воды | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
|  |  | Резерв/дефицит | 246,28 | 246,28 | 246,28 | 246,28 | 246,28 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
|  |  | Подъем воды | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 |
|  |  | Резерв/дефицит | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 |
|  |  | Подъем воды | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 |
|  |  | Подъем воды | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | Резерв/дефицит | 203,74 | 203,74 | 203,74 | 203,74 | 203,74 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
|  |  | Подъем воды | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
|  |  | Резерв/дефицит | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 57,34 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 | 46575,34 |
|  |  | Подъем воды | 13677,76 | 13677,76 | 13677,76 | 13677,76 | 13677,76 |
|  |  | Резерв/дефицит | 32897,58 | 32897,58 | 32897,58 | 32897,58 | 32897,58 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 137 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (в максимальные сутки)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 |
|  |  | Подъем воды | 9956,70 | 6277,34 | 6391,64 | 6925,19 | 8134,43 |
|  |  | Резерв/дефицит | 9315,17 | 12994,52 | 12880,23 | 12346,68 | 11137,44 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 48,3 | 67,4 | 66,8 | 64,1 | 57,8 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 |
|  |  | Подъем воды | 4422,63 | 3466,79 | 3475,72 | 3504,59 | 3505,50 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2904,61 | 3860,45 | 3851,51 | 3822,65 | 3821,73 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,6 | 52,7 | 52,6 | 52,2 | 52,2 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 |
|  |  | Подъем воды | 3096,35 | 3053,84 | 3059,61 | 3066,73 | 3066,73 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4232,73 | 4275,23 | 4269,46 | 4262,34 | 4262,34 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,8 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,2 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 180,16 | 180,16 | 180,16 | 180,16 | 180,16 |
|  |  | Подъем воды | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 |
|  |  | Резерв/дефицит | 128,19 | 128,19 | 128,19 | 128,19 | 128,19 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 456,42 | 456,42 | 456,42 | 456,42 | 456,42 |
|  |  | Подъем воды | 456,42 | 177,19 | 181,19 | 181,19 | 187,19 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 279,23 | 275,23 | 275,23 | 269,23 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 61,2 | 60,3 | 60,3 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 |
|  |  | Подъем воды | 129,76 | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 |
|  |  | Подъем воды | 65,81 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 |
|  |  | Резерв/дефицит | 20,59 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 23,8 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 |
|  |  | Подъем воды | 71,77 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 |
|  |  | Резерв/дефицит | 57,83 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 44,6 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 |
|  |  | Подъем воды | 61,64 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 184,32 | 184,32 | 184,32 | 184,32 | 184,32 |
|  |  | Подъем воды | 122,29 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,88 |
|  |  | Резерв/дефицит | 62,03 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 33,7 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 167,04 | 167,04 | 167,04 | 167,04 | 167,04 |
|  |  | Подъем воды | 83,91 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 83,13 | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 90,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 175,68 |
|  |  | Подъем воды | 84,93 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 |
|  |  | Резерв/дефицит | 90,75 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 51,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 |
|  |  | Подъем воды | 26,24 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,44 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 17,2 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | Подъем воды | 7,68 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
|  |  | Резерв/дефицит | 64,32 | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,04 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
|  |  | Подъем воды | 20,12 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 152,68 | 154,56 | 154,56 | 154,56 | 154,56 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 88,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
|  |  | Подъем воды | 30,76 | 27,89 | 76,11 | 76,11 | 76,11 |
|  |  | Резерв/дефицит | 12,44 | 15,31 | -32,91 | -32,91 | -32,91 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 28,8 | 35,4 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
|  |  | Подъем воды | 84,02 | 76,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 146,38 | 154,29 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 63,5 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
|  |  | Резерв/дефицит | 432,00 | 432,00 | 357,27 | 357,27 | 357,27 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
|  |  | Подъем воды | 82,42 | 74,73 | 78,95 | 78,95 | 78,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 75,98 | 83,67 | 79,45 | 79,45 | 79,45 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 48,0 | 52,8 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 |
|  |  | Подъем воды | 87,07 | 78,95 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
|  |  | Резерв/дефицит | 120,29 | 128,41 | 189,26 | 189,26 | 189,26 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,0 | 61,9 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 |
|  |  | Подъем воды | 19,96 | 18,10 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  | Резерв/дефицит | 224,84 | 226,70 | 244,02 | 244,02 | 244,02 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,8 | 92,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
|  |  | Подъем воды | 0,79 | 0,78 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
|  |  | Резерв/дефицит | 287,21 | 287,22 | 282,77 | 282,77 | 282,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 221,76 | 221,76 | 221,76 | 221,76 | 221,76 |
|  |  | Подъем воды | 5,77 | 5,23 | 94,05 | 94,05 | 94,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 215,99 | 216,53 | 127,71 | 127,71 | 127,71 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 97,4 | 97,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 |
|  |  | Подъем воды | 103,73 | 94,05 | 21,27 | 21,27 | 21,27 |
|  |  | Резерв/дефицит | 213,07 | 222,75 | 295,53 | 295,53 | 295,53 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 67,3 | 70,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 |
|  |  | Подъем воды | 23,46 | 21,27 | 61,95 | 61,95 | 61,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 71,58 | 73,77 | 33,09 | 33,09 | 33,09 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 75,3 | 77,6 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 |
|  |  | Подъем воды | 68,33 | 61,95 | 102,06 | 102,06 | 102,06 |
|  |  | Резерв/дефицит | 58,39 | 64,77 | 24,66 | 24,66 | 24,66 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 46,1 | 51,1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 270,72 | 270,72 | 270,72 | 270,72 | 270,72 |
|  |  | Подъем воды | 112,56 | 102,06 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 158,16 | 168,66 | 244,48 | 244,48 | 244,48 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,4 | 62,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 |
|  |  | Подъем воды | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 |
|  |  | Подъем воды | 12114,78 | 12114,78 | 12196,86 | 16405,56 | 16413,32 |
|  |  | Резерв/дефицит | 43775,63 | 43775,63 | 43693,55 | 39484,86 | 39477,10 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 78,3 | 78,3 | 78,2 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 138 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (в максимальные сутки)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 |
|  |  | Подъем воды | 8149,61 | 8211,87 | 8398,82 | 8398,82 | 8398,82 |
|  |  | Резерв/дефицит | 11122,26 | 11059,99 | 10873,05 | 10873,05 | 10873,05 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,7 | 57,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 |
|  |  | Подъем воды | 3505,50 | 3505,50 | 3505,50 | 3505,50 | 3626,47 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3821,73 | 3821,73 | 3821,73 | 3821,73 | 3700,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 50,5 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 |
|  |  | Подъем воды | 3066,73 | 3066,73 | 3066,73 | 3123,91 | 3123,91 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4262,34 | 4262,34 | 4262,34 | 4205,16 | 4205,16 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 57,4 | 57,4 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 180,16 | 180,16 | 180,16 | 180,16 | 180,16 |
|  |  | Подъем воды | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 98,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 128,19 | 128,19 | 128,19 | 128,19 | 82,11 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 45,6 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 456,42 | 456,42 | 456,42 | 456,42 | 456,42 |
|  |  | Подъем воды | 187,19 | 187,19 | 187,19 | 187,19 | 187,19 |
|  |  | Резерв/дефицит | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 |
|  |  | Подъем воды | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 |
|  |  | Резерв/дефицит | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 |
|  |  | Подъем воды | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 |
|  |  | Резерв/дефицит | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 |
|  |  | Подъем воды | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 |
|  |  | Резерв/дефицит | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 |
|  |  | Подъем воды | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 184,32 | 184,32 | 184,32 | 184,32 | 184,32 |
|  |  | Подъем воды | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,88 |
|  |  | Резерв/дефицит | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 167,04 | 167,04 | 167,04 | 167,04 | 167,04 |
|  |  | Подъем воды | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 90,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 175,68 |
|  |  | Подъем воды | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 |
|  |  | Резерв/дефицит | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 |
|  |  | Подъем воды | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 |
|  |  | Резерв/дефицит | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | Подъем воды | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
|  |  | Резерв/дефицит | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,04 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
|  |  | Подъем воды | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 154,56 | 154,56 | 154,56 | 154,56 | 154,56 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
|  |  | Подъем воды | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 76,11 |
|  |  | Резерв/дефицит | -32,91 | -32,91 | -32,91 | -32,91 | -32,91 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
|  |  | Подъем воды | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
|  |  | Резерв/дефицит | 357,27 | 357,27 | 357,27 | 357,27 | 357,27 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
|  |  | Подъем воды | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 |
|  |  | Подъем воды | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
|  |  | Резерв/дефицит | 189,26 | 189,26 | 189,26 | 189,26 | 189,26 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 |
|  |  | Подъем воды | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  | Резерв/дефицит | 244,02 | 244,02 | 244,02 | 244,02 | 244,02 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
|  |  | Подъем воды | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
|  |  | Резерв/дефицит | 282,77 | 282,77 | 282,77 | 282,77 | 282,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 221,76 | 221,76 | 221,76 | 221,76 | 221,76 |
|  |  | Подъем воды | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 |
|  |  | Подъем воды | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 |
|  |  | Резерв/дефицит | 295,53 | 295,53 | 295,53 | 295,53 | 295,53 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 |
|  |  | Подъем воды | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 |
|  |  | Подъем воды | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 |
|  |  | Резерв/дефицит | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 270,72 | 270,72 | 270,72 | 270,72 | 270,72 |
|  |  | Подъем воды | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 244,48 | 244,48 | 244,48 | 244,48 | 244,48 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 |
|  |  | Подъем воды | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 |
|  |  | Подъем воды | 16413,32 | 16413,32 | 16413,32 | 16413,32 | 16413,32 |
|  |  | Резерв/дефицит | 39477,10 | 39477,10 | 39477,10 | 39477,10 | 39477,10 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 139 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (в максимальные сутки)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут.max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 | 19271,87 |
|  |  | Подъем воды | 8398,82 | 8398,82 | 8398,82 | 8398,82 | 8398,82 |
|  |  | Резерв/дефицит | 10873,05 | 10873,05 | 10873,05 | 10873,05 | 10873,05 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 | 7327,23 |
|  |  | Подъем воды | 3626,47 | 3626,47 | 3626,47 | 3626,47 | 3626,47 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3700,77 | 3700,77 | 3700,77 | 3700,77 | 3700,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 | 7329,07 |
|  |  | Подъем воды | 3123,91 | 3123,91 | 3123,91 | 3123,91 | 3123,91 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4205,16 | 4205,16 | 4205,16 | 4205,16 | 4205,16 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 180,16 | 180,16 | 180,16 | 180,16 | 180,16 |
|  |  | Подъем воды | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 456,42 | 456,42 | 456,42 | 456,42 | 456,42 |
|  |  | Подъем воды | 187,19 | 187,19 | 187,19 | 187,19 | 187,19 |
|  |  | Резерв/дефицит | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 |
|  |  | Подъем воды | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 |
|  |  | Резерв/дефицит | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 |
|  |  | Подъем воды | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 |
|  |  | Резерв/дефицит | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 |
|  |  | Подъем воды | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 |
|  |  | Резерв/дефицит | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 |
|  |  | Подъем воды | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 184,32 | 184,32 | 184,32 | 184,32 | 184,32 |
|  |  | Подъем воды | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,88 |
|  |  | Резерв/дефицит | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 167,04 | 167,04 | 167,04 | 167,04 | 167,04 |
|  |  | Подъем воды | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 90,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 175,68 |
|  |  | Подъем воды | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 |
|  |  | Резерв/дефицит | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 |
|  |  | Подъем воды | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 |
|  |  | Резерв/дефицит | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | Подъем воды | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
|  |  | Резерв/дефицит | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,04 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
|  |  | Подъем воды | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 154,56 | 154,56 | 154,56 | 154,56 | 154,56 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
|  |  | Подъем воды | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 76,11 |
|  |  | Резерв/дефицит | -32,91 | -32,91 | -32,91 | -32,91 | -32,91 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
|  |  | Подъем воды | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
|  |  | Резерв/дефицит | 357,27 | 357,27 | 357,27 | 357,27 | 357,27 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
|  |  | Подъем воды | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 |
|  |  | Подъем воды | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
|  |  | Резерв/дефицит | 189,26 | 189,26 | 189,26 | 189,26 | 189,26 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 244,80 |
|  |  | Подъем воды | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  | Резерв/дефицит | 244,02 | 244,02 | 244,02 | 244,02 | 244,02 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
|  |  | Подъем воды | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
|  |  | Резерв/дефицит | 282,77 | 282,77 | 282,77 | 282,77 | 282,77 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 221,76 | 221,76 | 221,76 | 221,76 | 221,76 |
|  |  | Подъем воды | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 |
|  |  | Резерв/дефицит | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 | 127,71 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 |
|  |  | Подъем воды | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 |
|  |  | Резерв/дефицит | 295,53 | 295,53 | 295,53 | 295,53 | 295,53 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 |
|  |  | Подъем воды | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 |
|  |  | Подъем воды | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 |
|  |  | Резерв/дефицит | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 270,72 | 270,72 | 270,72 | 270,72 | 270,72 |
|  |  | Подъем воды | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 244,48 | 244,48 | 244,48 | 244,48 | 244,48 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 |
|  |  | Подъем воды | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 | 55890,41 |
|  |  | Подъем воды | 16413,32 | 16413,32 | 16413,32 | 16413,32 | 16413,32 |
|  |  | Резерв/дефицит | 39477,10 | 39477,10 | 39477,10 | 39477,10 | 39477,10 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 140 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (в час максимального водопотребления)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/ч max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 883,29 | 883,29 | 883,29 | 883,29 | 883,29 |
|  |  | Подъем воды | 456,35 | 287,71 | 292,95 | 317,40 | 372,83 |
|  |  | Резерв/дефицит | 426,95 | 595,58 | 590,34 | 565,89 | 510,47 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 48,3 | 67,4 | 66,8 | 64,1 | 57,8 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 |
|  |  | Подъем воды | 202,70 | 158,89 | 159,30 | 160,63 | 160,67 |
|  |  | Резерв/дефицит | 133,13 | 176,94 | 176,53 | 175,20 | 175,16 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,6 | 52,7 | 52,6 | 52,2 | 52,2 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 335,92 | 335,92 | 335,92 | 335,92 | 335,92 |
|  |  | Подъем воды | 141,92 | 139,97 | 140,23 | 140,56 | 140,56 |
|  |  | Резерв/дефицит | 194,00 | 195,95 | 195,68 | 195,36 | 195,36 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,8 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,2 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  |  | Подъем воды | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
|  |  | Подъем воды | 20,92 | 8,12 | 8,30 | 8,30 | 8,58 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 12,80 | 12,61 | 12,61 | 12,34 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 61,2 | 60,3 | 60,3 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
|  |  | Подъем воды | 5,95 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  |  | Подъем воды | 3,02 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,94 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 23,8 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
|  |  | Подъем воды | 3,29 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,65 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 44,6 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
|  |  | Подъем воды | 2,83 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
|  |  | Подъем воды | 5,60 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,84 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 33,7 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
|  |  | Подъем воды | 3,85 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,81 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
|  |  | Подъем воды | 3,89 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,16 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 51,7 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Подъем воды | 1,20 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 17,2 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  |  | Подъем воды | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,95 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
|  |  | Подъем воды | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | Резерв/дефицит | 7,00 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 88,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | Подъем воды | 1,41 | 1,28 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,57 | 0,70 | -1,51 | -1,51 | -1,51 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 28,8 | 35,4 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
|  |  | Подъем воды | 3,85 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 6,71 | 7,07 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 63,5 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  |  | Резерв/дефицит | 19,80 | 19,80 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
|  |  | Подъем воды | 3,78 | 3,43 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,48 | 3,83 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 48,0 | 52,8 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
|  |  | Подъем воды | 3,99 | 3,62 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,51 | 5,89 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,0 | 61,9 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
|  |  | Подъем воды | 0,92 | 0,83 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Резерв/дефицит | 10,30 | 10,39 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,8 | 92,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
|  |  | Подъем воды | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 13,16 | 13,16 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
|  |  | Подъем воды | 0,26 | 0,24 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
|  |  | Резерв/дефицит | 9,90 | 9,92 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 97,4 | 97,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
|  |  | Подъем воды | 4,75 | 4,31 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | Резерв/дефицит | 9,77 | 10,21 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 67,3 | 70,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Подъем воды | 1,08 | 0,97 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,28 | 3,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 75,3 | 77,6 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  |  | Подъем воды | 3,13 | 2,84 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,68 | 2,97 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 46,1 | 51,1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 |
|  |  | Подъем воды | 5,16 | 4,68 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 7,25 | 7,73 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,4 | 62,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Подъем воды | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 |
|  |  | Подъем воды | 555,26 | 555,26 | 559,02 | 751,92 | 752,28 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2006,38 | 2006,38 | 2002,62 | 1809,72 | 1809,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 78,3 | 78,3 | 78,2 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 141 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (в час максимального водопотребления)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/ч max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 883,29 | 883,29 | 883,29 | 883,29 | 883,29 |
|  |  | Подъем воды | 373,52 | 376,38 | 384,95 | 384,95 | 384,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 509,77 | 506,92 | 498,35 | 498,35 | 498,35 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,7 | 57,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 |
|  |  | Подъем воды | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 166,21 |
|  |  | Резерв/дефицит | 175,16 | 175,16 | 175,16 | 175,16 | 169,62 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 50,5 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 335,92 | 335,92 | 335,92 | 335,92 | 335,92 |
|  |  | Подъем воды | 140,56 | 140,56 | 140,56 | 143,18 | 143,18 |
|  |  | Резерв/дефицит | 195,36 | 195,36 | 195,36 | 192,74 | 192,74 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 57,4 | 57,4 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  |  | Подъем воды | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 4,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 3,76 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 45,6 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
|  |  | Подъем воды | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
|  |  | Резерв/дефицит | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
|  |  | Подъем воды | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  |  | Подъем воды | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
|  |  | Подъем воды | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
|  |  | Подъем воды | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
|  |  | Подъем воды | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
|  |  | Подъем воды | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
|  |  | Подъем воды | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Подъем воды | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  |  | Подъем воды | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
|  |  | Подъем воды | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | Резерв/дефицит | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | Подъем воды | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | -1,51 | -1,51 | -1,51 | -1,51 | -1,51 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
|  |  | Подъем воды | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  |  | Резерв/дефицит | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
|  |  | Подъем воды | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
|  |  | Подъем воды | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | Резерв/дефицит | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
|  |  | Подъем воды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Резерв/дефицит | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
|  |  | Подъем воды | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
|  |  | Подъем воды | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
|  |  | Подъем воды | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | Резерв/дефицит | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Подъем воды | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  |  | Подъем воды | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 |
|  |  | Подъем воды | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Подъем воды | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 |
|  |  | Подъем воды | 752,28 | 752,28 | 752,28 | 752,28 | 752,28 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1809,37 | 1809,37 | 1809,37 | 1809,37 | 1809,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Таблица 142 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (в час максимального водопотребления)

| №пп | Наименование | Группы абонентов | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/ч max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Мощность водозаборного устройства | 883,29 | 883,29 | 883,29 | 883,29 | 883,29 |
|  |  | Подъем воды | 384,95 | 384,95 | 384,95 | 384,95 | 384,95 |
|  |  | Резерв/дефицит | 498,35 | 498,35 | 498,35 | 498,35 | 498,35 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Мощность водозаборного устройства | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 |
|  |  | Подъем воды | 166,21 | 166,21 | 166,21 | 166,21 | 166,21 |
|  |  | Резерв/дефицит | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Мощность водозаборного устройства | 335,92 | 335,92 | 335,92 | 335,92 | 335,92 |
|  |  | Подъем воды | 143,18 | 143,18 | 143,18 | 143,18 | 143,18 |
|  |  | Резерв/дефицит | 192,74 | 192,74 | 192,74 | 192,74 | 192,74 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Мощность водозаборного устройства | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  |  | Подъем воды | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Мощность водозаборного устройства | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
|  |  | Подъем воды | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
|  |  | Резерв/дефицит | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Мощность водозаборного устройства | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
|  |  | Подъем воды | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Мощность водозаборного устройства | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  |  | Подъем воды | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Мощность водозаборного устройства | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
|  |  | Подъем воды | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Мощность водозаборного устройства | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
|  |  | Подъем воды | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Мощность водозаборного устройства | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
|  |  | Подъем воды | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Мощность водозаборного устройства | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
|  |  | Подъем воды | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Мощность водозаборного устройства | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
|  |  | Подъем воды | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
|  |  | Резерв/дефицит | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Мощность водозаборного устройства | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Подъем воды | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | Резерв/дефицит | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Мощность водозаборного устройства | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  |  | Подъем воды | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | Резерв/дефицит | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 15 | ВЗУ Першино | Мощность водозаборного устройства | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
|  |  | Подъем воды | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | Резерв/дефицит | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Мощность водозаборного устройства | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | Подъем воды | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  |  | Резерв/дефицит | -1,51 | -1,51 | -1,51 | -1,51 | -1,51 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 | -76,2 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Мощность водозаборного устройства | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
|  |  | Подъем воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Мощность водозаборного устройства | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
|  |  | Подъем воды | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  |  | Резерв/дефицит | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Мощность водозаборного устройства | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
|  |  | Подъем воды | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Мощность водозаборного устройства | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
|  |  | Подъем воды | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | Резерв/дефицит | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Мощность водозаборного устройства | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
|  |  | Подъем воды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Резерв/дефицит | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Мощность водозаборного устройства | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
|  |  | Подъем воды | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Резерв/дефицит | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 23 | ВЗУ Сотинское лесничество | Мощность водозаборного устройства | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
|  |  | Подъем воды | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Мощность водозаборного устройства | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
|  |  | Подъем воды | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | Резерв/дефицит | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Мощность водозаборного устройства | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Подъем воды | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Мощность водозаборного устройства | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
|  |  | Подъем воды | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Мощность водозаборного устройства | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 |
|  |  | Подъем воды | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Мощность водозаборного устройства | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | Подъем воды | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Резерв/дефицит | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Мощность водозаборного устройства | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 | 2561,64 |
|  |  | Подъем воды | 752,28 | 752,28 | 752,28 | 752,28 | 752,28 |
|  |  | Резерв/дефицит | 1809,37 | 1809,37 | 1809,37 | 1809,37 | 1809,37 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Горячее водоснабжение для всех перспективных потребителей предусматривается по закрытой схеме теплоснабжения с использованием автоматизированных узлов с пластинчатыми водяными подогревателями или индивидуальными емкостными подогревателями воды, что не требует расширения установленной мощности водоподготовительного оборудования на источниках централизованного водоснабжения горячей водой.

Тем не менее, подключение перспективных тепловых нагрузок горячего водоснабжения, приведет к увеличению объемов холодного водоснабжения для целей подогрева воды на ГВС, а также к увеличению расхода топлива и тепловой мощности на источниках тепловой энергии МО Алексин.

Согласно «Схеме теплоснабжения муниципального образования город Алексин Тульской области на период с 2022 до 2034 года» источники централизованного водоснабжения горячей водой МО Алексин (1 ТЭЦ и 8 котельных) не имеют дефицитов в топливных балансах и балансах тепловой мощности до 2034 года.

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Организации муниципального образования, наделенные статусом гарантирующих организаций перечислены в таблице143

Таблица 143 - Гарантирующие организации муниципального образования

| №пп | Юридическое лицо | Территория | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | город Алексин Алексинского района | Постановление Администрации муниципального образования г. Алексин Тульской области от 03 октября 2013 года №2312 |
| 2 | ООО «Санаторий (курорт) "Алексин -Бор» | жилые дома СК "Алексин -Бор" города Алексин | Постановление Администрации муниципального образования г. Алексин Тульской области от 13 декабря 2016 года №2634 |
| 3 | МКП «Алексинский районный центркоммунального обслуживания» | с. Гурово Алексинского района | Постановление Администрации муниципального образования г. Алексин Тульской области от 25 июня 2015 года №1282 |
|  |  | с. Богучарово Алексинского района | Постановление Администрации муниципального образования г. Алексин Тульской области от 12 апреля 2019 года №706 |
|  |  | сельские населенные пункты муниципального образования город Алексин: Авангард, Борисово, Пластово, Поповка, Першино, Сенево, Ботня, Хатманово, Бунырево, Егнышевка,Мясоедово, Сотино, Сосновка, Н. Ламоново, Сотинское лесничество, Мичурино, Пушкино, Александровка, Старое Клейменово, Спас-Кокино, Суходол (для дома №25 по ул. Садовая), Б. Шелепино, Солоненки. | Постановление Администрации муниципального образования г. Алексин Тульской области от 07 июня 2017 года №1232 |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам по организациям в сфере водоснабжения приведен в таблице144 – 145.

Таблица 144 - Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| №пп | Система водоснабжения | Наименование | Ед.изм | Хар-ка | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ Авангард МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 2 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | шт | 1 | 2022 |
| 3 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 4 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 5 | ВЗУ Сенево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 6 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 545 | 2022 |
| 7 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 8 | ВЗУ Борисово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 9 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 1000 | 2022 |
| 10 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 11 | ВЗУ Поповка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 12 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 13 | ВЗУ Першино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 14 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 15 | ВЗУ Пластово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 16 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 17 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 18 | ВЗУ Шелепино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 19 |  | Приобретениеи монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 20 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 21 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | шт | 1 | 2023 |
| 22 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 23 | ВЗУ Александровка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 24 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 47А | шт | 1 | 2022 |
| 25 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 26 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2022 |
| 27 | ВЗУ Спас-Конино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 3 | 2022 |
| 28 |  | Приобретениеи монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 32А | шт | 2 | 2023 |
| 29 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 100 | 2023 |
| 30 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 31 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 32 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2022 |
| 33 | ВЗУ Суходол МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 34 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 35 | ВЗУ Мичурино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 36 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 1000 | 2022 |
| 37 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 38 | ВЗУ Пушкино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 39 |  | Приобретениеи монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 40 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 41 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 42 | ВЗУ Ботня МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 43 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 44 |  | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | шт | 1 | 2023 |
| 45 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 46 | ВЗУ Егнышевка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 47 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 48 | ВЗУ Мясоедово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 49 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 1000 | 2023 |
| 50 | ВЗУ Н. Ламоново МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 51 |  | Приобретениеи монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 52 | ВЗУ Бунырево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 53 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 47А | шт | 1 | 2022 |
| 54 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 500 | 2022 |
| 55 |  | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | шт | 1 | 2023 |
| 56 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 57 | ВЗУ Сосновка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 58 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 500 | 2023 |
| 59 | ВЗУ Хатманово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 60 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2022 |
| 61 | ВЗУ Сотинское лесничество МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 62 | ВЗУ Сотино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 63 | ВЗУ Солопенки МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 64 |  | Приобретениеи монтаж шкафа управления насосом сплавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 65 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | шт | 1 | 2023 |
| 66 | МКП «АРЦКО» | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 30 | 2022 |
| 67 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 30 | 2023 |
| 68 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 30 | 2022 |
| 69 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 12 | 2023 |
| 70 | Замена дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания ул. Арматурная ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | Замена дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания ул. Арматурная ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | ед. | 3 | 2020 |
| 71 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2021 |
| 72 | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | ед. | 3 | 2022 |
| 73 | Замена запорной арматуры на сетях водопровода в микрорайонах «Соцгород», «Петровское», Горушки, Мышега, «Старый город», № 1, 2, 3,4 МУП "ВКХ" | Замена запорной арматуры на сетях водопровода в микрорайонах «Соцгород», «Петровское», Горушки, Мышега, «Старый город», № 1, 2, 3,4 МУП "ВКХ" | ед. | 106 | 2021 |
| 74 | Ремонт участка водовода от дома 17ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | Ремонт участка водовода от дома 17ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | км | 1,35 | 2022 |
| 75 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. СеневоАлексинского района» МУП "ВКХ" | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. СеневоАлексинского района» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2022 |
| 76 | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | км | 0,42 | 2023 |
| 77 | «Строительство артезианской скважины в с. СеневоАлексинского района» МУП "ВКХ" | «Строительство артезианской скважины в с. СеневоАлексинского района» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2023 |
| 78 | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | км | 0,075 | 2023 |
| 79 | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | ед. | 3 | 2024 |
| 80 | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2024 |
| 81 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | км | 0,6 | 2024 |
| 82 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | км | 0,3 | 2024 |
| 83 | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МУП "ВКХ" | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МУП "ВКХ" | км | 1 | 2024 |
| 84 | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МУП "ВКХ" | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МУП "ВКХ" | км | 1 | 2024 |
| 85 | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2025 |
| 86 | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2025 |
| 87 | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МУП "ВКХ" | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МУП "ВКХ" | км | 0,7 | 2025 |

Таблица 145 - Мероприятия по подключениям перспективных потребителей

| №пп | Наименование и номер потребителя в Zulu | Источники | Длина участка, м | Диаметр трубы, мм | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1в кафе-шашлычная Поляна 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 609 | 25 | 2023 |
| 2 | 2в для с/х использования по ул. Радбужская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 66 | 25 | 2023 |
| 3 | 3в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 33 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 44 | 25 | 2023 |
| 4 | 4в | ВЗУ «Алексин Бор» | 99 | 25 | 2023 |
| 5 | 4в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 13 | 25 | 2023 |
| 6 | 5в | ВЗУ «Алексин Бор» | 27 | 32 | 2023 |
| 7 | 5в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 31 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 23 | 25 | 2023 |
| 8 | 6в | ВЗУ «Алексин Бор» | 146 | 25 | 2023 |
| 9 | 6в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 49б 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 28 | 25 | 2023 |
| 10 | 7в индивидуальные гаражи по ул. Некрасова 2023 | ВЗУ «Мышега» | 58 | 25 | 2023 |
| 11 | 8в торговый павильон по ул. 50 лет ВЛКСМ 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 10 | 25 | 2023 |
| 12 | 9в ИЖС пер. Снегиревский, 6 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 14 | 25 | 2023 |
| 13 | 10в здание для предпринимательской деятельности по ул. Советская между д.2 и 6 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 29 | 25 | 2023 |
| 14 | 11в часть нежилого помещения по ул. Тульская, 17 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 19 | 25 | 2023 |
| 15 | 12в ГСК Жаличня мкр. Горушки 2023 | ВЗУ «Мышега» | 121 | 25 | 2023 |
| 16 | 13в объекты физкультуры и спорта на территории стадиона в мкрн. Бор 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 31 | 69 | 2023 |
| 17 | 14в строение №20 по ул. Тульская, 132 В 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 74 | 25 | 2023 |
| 18 | 15в здание для предпринимательской деятельности по ул. Тульская мкрн. №3 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 53 | 25 | 2023 |
| 19 | 16в объекты промышленности по ул. Болотова, 1 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 254 | 25 | 2023 |
| 20 | 17в машиноместа в ГСК Слободка-4 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 87 | 25 | 2023 |
| 21 | 18в магазин по ул. Мира 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 15 | 25 | 2023 |
| 22 | 19в оборудование стоянок по ул. Северная 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 26 | 25 | 2023 |
| 23 | 20в здание для бытового обслуживания по ул. Пионерская в р-не д.43 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 37 | 25 | 2023 |
| 24 | 21в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 23 | 25 | 2023 |
| 25 | 22в автомойка по ул. Песчаная, 24 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 31 | 25 | 2023 |
| 26 | 23в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев в р-не кафе Встреча 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 35 | 25 | 2023 |
| 27 | 24в индивидуальные гаражи ГСК Южный 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 16 | 25 | 2023 |
| 28 | 25в объект культурного развития по ул. Парковая 2023 | ВЗУ «Мышега» | 269 | 25 | 2023 |
| 29 | 26в для размещения объектов торговли по ул. Ленина, 26 (гаражи и боксы) 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 38 | 25 | 2023 |
| 30 | 27в здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 13 | 25 | 2023 |
| 31 | 28в здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 11 | 25 | 2023 |
| 32 | 29в объекты инженерно-транспортной инфраструктуры по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 54 | 25 | 2023 |
| 33 | 30в индивидуальные гаражи по ул. Металлистов, 21 2023 | ВЗУ «Петровское» | 77 | 25 | 2023 |
| 34 | 31в здание мех. очистки на террито-рии КОС по ул. Матросова, 19 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 66 | 57 | 2024 |
| 35 | 32в цех механического обезвожива-ния осадка в р-не п. Колосово 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 120 | 57 | 2024 |
| 36 | 33в машиноместа по ул. Металлистов в р-не д. 21 2024 | ВЗУ «Петровское» | 76 | 25 | 2024 |
| 37 | 34в гаражи в ГСК Кирпичный 2024 | ВЗУ «Петровское» | 47 | 25 | 2024 |
| 38 | 35в объекты инженерной инфраструк-туры в р-не СТ Энергетик-3 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 406 | 25 | 2024 |
| 39 | 36в ИЖС ул. Рыбная 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 186 | 25 | 2024 |
| 40 | 37в кап.ремонт спортивного поля по ул. Южная, 11 2024 | ВЗУ «Мышега» | 29 | 32 | 2024 |
| 41 | 38в ИЖС в СТ АЗТПА-5 2024 | ВЗУ «Мышега» | 113 | 25 | 2024 |
| 42 | 39в медицинсций центр по ул. Тульская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 56 | 25 | 2024 |
| 43 | 40в два МКД по уд. Тульская и ул. Энгельса 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 75 | 57 | 2024 |
| 44 | 41в здание для предпринима-тельской деятельности по ул.Тульская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 32 | 25 | 2024 |
| 45 | 42в объекты жилой застройки по ул. Комсомольская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 52 | 57 | 2024 |
| 46 | 43в объекты промышленности по ул. Болотова, 1 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 238 | 110 | 2024 |
| 47 | 44в тогровый павильон по ул. Мира 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 36 | 25 | 2024 |
| 48 | 45в объекты производства по ул. Железнодорожная 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 43 | 25 | 2024 |
| 49 | 46в склад по ул. 25 лет Освобождения 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 742 | 25 | 2024 |
| 50 | 47в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 17 | 25 | 2024 |
| 51 | 48в объекты торговли по ул. Песчаная 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 18 | 25 | 2024 |
| 52 | 49в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 44 | 25 | 2024 |
| 53 | 50в гаражи по ул. Г. Алексинцев 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 44 | 25 | 2024 |
| 54 | 51в машиноместа в ГСК Южный-1 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 56 | 25 | 2024 |
| 55 | 52в стоянка для автотранспорта по ул. Чехова 18а 2024 | ВЗУ «Петровское» | 17 | 25 | 2024 |
| 56 | 53в ИЖС с СТ ТЭС в р-не ул. Стопкино 2025 | Каптаж "Стопкино" | 44 | 25 | 2025 |
| 57 | 54в ИЖС по ул. Стопкино в р-не д. 72 2025 | Каптаж "Стопкино" | 90 | 25 | 2025 |
| 58 | 55в ИЖК в СТ АЗТПА-2 2025 | Каптаж "Стопкино" | 131 | 25 | 2025 |
| 59 | 56в гаражи по ул. Строителей 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 35 | 25 | 2025 |
| 60 | 57в объекты дорожного сервиса по ул. 25 лет Освобождения 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 95 | 25 | 2025 |
| 61 | 58в ИЖС по ул. Первомайская 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 49 | 25 | 2025 |
| 62 | 59в ИЖС по пер. Колхозный, 40 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 52 | 25 | 2025 |
| 63 | 60в | ВЗУ «Алексин Бор» | 168 | 32 | 2025 |
| 64 | 60в ИЖС ул. Семейная, 30 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 19 | 25 | 2025 |
| 65 | 61в | ВЗУ «Алексин Бор» | 77 | 32 | 2025 |
| 66 | 61в ИЖС ул. Семейная, 52 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 37 | 25 | 2025 |
| 67 | 62в | ВЗУ «Алексин Бор» | 158 | 25 | 2025 |
| 68 | 62в ИЖС ул. Семейная, 12 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 38 | 25 | 2025 |
| 69 | 63в ИЖС ул. Семейная, 16 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 86 | 25 | 2025 |
| 70 | 64в | ВЗУ «Алексин Бор» | 43 | 25 | 2025 |
| 71 | 64в ИЖС С-В ул. Болотова, 8 (ул. Семейная, 27) 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 31 | 25 | 2025 |
| 72 | 65в ИЖС ул. Болотова (поле) 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 43 | 25 | 2025 |
| 73 | 66в ИЖС (уч.7) по ул. 70 лет Победы 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 150 | 25 | 2025 |
| 74 | 67в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 57 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 145 | 25 | 2025 |
| 75 | 68в ИЖС ул. Мирная, 28 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 119 | 25 | 2025 |
| 76 | 69в ИЖС по ул. Гордорога, в р-не д.37 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 98 | 25 | 2025 |
| 77 | 70в ИЖС ул. Рыбная, 66 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 109 | 25 | 2025 |
| 78 | 71в ИЖС ул. Смирнова, 20 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 28 | 25 | 2025 |
| 79 | 72в ИЖС ул. Тульская, 22 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 23 | 25 | 2025 |
| 80 | 73в ИЖС по ул. Болотова 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 40 | 25 | 2025 |
| 81 | 74в административное здание по ул. Южная, 10 2025 | ВЗУ «Мышега» | 16 | 25 | 2025 |
| 82 | 75в магазин товаров повседневного спроса по ул. 50 лет Октября 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 22 | 25 | 2023 |
| 83 | 76в МКД по ул. Радбужская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 18 | 32 | 2023 |
| 84 | 77в магазин по ул. Тульская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 22 | 25 | 2023 |
| 85 | 78в магазин Гранит в р-не кладбища Стопкино 2023 | Каптаж "Стопкино" | 1324 | 25 | 2023 |
| 86 | 79в ФОК мкр. Бор 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 32 | 69 | 2025 |
| 87 | 80в МКД (10 эт) со встроенными нежилыми помещениями по ул. Тульская 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 71 | 73 | 2025 |
| 88 | 81в здание кафе Бухта по ул. Парковая, д.9, г. Алексана 2026 | ВЗУ «Мышега» | 196 | 25 | 2026 |
| 89 | 82в МЖД (9 эт) ул. Тульская мкр. 3 2027 | ВЗУ «Алексин Бор» | 26 | 69 | 2027 |
| 90 | 83в МЖД перменной этажности ул. Энгельса мкр. 3 2028 | ВЗУ «Алексин Бор» | 82 | 89 | 2028 |
| 91 | 84в МЖД по ул. Дружбы мкр. Петровский (9эт) 2029 | ВЗУ «Петровское» | 34 | 73 | 2029 |
| 92 | 85в ИЖС и административное здание (переменная эт) по ул. Новогородищенской (Мышега) 2030 | Отдельностоящая артезианская скважина | 19 | 69 | 2030 |
| 93 | 86в МЖД переменной этажности (Гремицы) 2030 | ВЗУ «Мышега» | 12 | 89 | 2030 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения повышают надежность функционирования системы и позволяют поставлять воду установленного качества к потребителям перспективного подключения.

Строительство новых источников водоснабжения не планируется, соответственно не требуется анализ гидрогеологических характеристик. Изменение санитарных характеристик источников и объектов систем водоснабжения при реализации мероприятий отсутствует.

Развитие системы холодного водоснабжения левобережной части г. Алексин неразрывно связано с реконструкцией и модернизацией системы теплоснабжения этой части города.

Наиболее актуальной проблемой системы теплоснабжения остаётся организация системы горячего водоснабжения путём «открытого» водоразбора теплоносителя из системы отопления.

На территории города Алексин, по состоянию на начало 2013 года, функционируют шесть из восьми источников, системы горячего водоснабжения потребителей которых, частично или полностью присоединены к тепловым сетям по «открытой» схеме, а именно:

- потребители ПАО«Квадра»-«Центральная генерация»;

- потребители котельной МКР №1;

- потребители котельной МКР №2;

- потребители котельной, расположенной по ул. Советская, д.5;

- потребители котельной МКР «Петровское»;

- потребители котельной, расположенной по ул. Новогородищенская, д. 15 "б".

Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»:

статью 29 Федерального закона «О теплоснабжении»:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных источников тепловой энергии на «закрытую» схему присоединения системы ГВС. Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Для реализации решения перевода потребителей вышеуказанных источников тепловой энергии на «закрытую» схему присоединения системы ГВС, необходимо решить ряд сопутствующих вопросов. Условно разделим источники тепловой энергии на левобережные и правобережные (относительно р. Ока).

Отсутствует возможность транспортировки холодной воды в пункты приготовления горячей воды, которые будут находиться в черте города. Существующие сети холодного водоснабжения рассчитаны только на подачу холодной воды в жилые дома и объекты соцкультбыта, и не смогут пропустить дополнительно 20 - 40 % расхода на нужды системы ГВС. Оценка технического состояния водозаборных сооружений и инженерных сетей показала необходимость проведения ремонтов, своевременной ликвидации аварий. Требуется замена технически изношенного оборудования водозаборных сооружений.  Неудовлетворительное состояние водозаборных сооружений и инженерных сетей ФКП «АХК» ставит под угрозу  не только обеспечение холодным и горячим водоснабжением жилого фонда, но и теплоснабжение всей левобережной части г. Алексин.

Учитывая неудовлетворительное состояние «Щукинского» водозабора, необходимо изыскать дополнительные мощности подъема холодной воды.

В соответствии со схемой водоснабжения муниципального образования город Алексин в 2024 г. запланированы мероприятия по проектно-изыскательским работам на освоение существующих и разведку новых мощностей водозаборных сооружений системы холодного водоснабжения (расчетная мощность – не менее 8800 м3/сутки).

В схеме водоснабжения рассматривается 2 варианта развития системы водоснабжения г. Алексин:

- Вариант 1 – Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция всех существующих источников водоснабжения города, изыскание дополнительных объемов подъема воды на нужды горячего водоснабжения левобережной части города.

- Вариант 2 – Изыскание дополнительных объемов подъема воды на нужды горячего водоснабжения левобережной части города и строительства нового водозабора.  Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция всех существующих источников водоснабжения города.

Средний срок эксплуатации водозаборов составляет 45 лет при нормативном сроке эксплуатации артезианских скважин не более 25 лет. Водозаборные сооружения «Алексин-Бор» обеспечивают питьевое водоснабжение правобережной части г. Алексина. Очистка воды от железа на ВЗС «Алексин-Бор» осуществляется на станции обезжелезивания. Станция обезжелезивания работает с перегрузкой. Для увеличения производительности станции обезжелезивания, улучшения качества очистки питьевой воды предполагается осуществление замены дренажной системы скорых фильтров на выполненные из полиэтилена типа «Полидеф», которые не подвержены коррозии и обеспечивают более высокую скорость фильтрации, поступающей из артскважин воды. Одновременно с дренажной системой предполагается замена фильтрующего слоя скорых фильтров с цеалита на кварцевый песок, чем будет достигаться более высокая степень очистки питьевой воды.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Практически все сети водоснабжения имеют износ от 70% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Большой износ и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

С каждым годом растет количество аварий, связанных с изношенностью сетей. Учитывая, что нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет, ежегодно необходимо перекладывать 5% или 8 км водопроводных сетей. Для исключения возникновения аварийных ситуаций и перерывов в водоснабжении потребителей необходима замена наиболее изношенных участков сетей и запорной арматуры, а именно:

-	участка водовода Д-250 мм от насосной станции 3-го подъема до пож. депо в МКР «Петровское»;

-	участка водовода Д-300мм в районе моста «Высокое» - парк МКР «Соцгород».

Для обеспечения оперативного контроля за параметрами работы технологического оборудования и исключения длительных перерывов в его работе предполагается произвести монтаж станций управления артезианскими скважинами с ЧРП (частотно-регулируемый привод) на водозаборах «Алекин-Бор» и «Петровское».

Для обеспечения достижения нормативов сброса загрязняющих веществ в реку Оку планируется разработка проекта и строительство станций доочистки промывных вод со станций обезжелезивания водозаборов «Апексин-Бор», «Мышега», «Петровское».

Промывные воды станций обезжелезивания, в большинстве случаев сбрасываются в водные объекты либо на городские канализационные очистные сооружения. Этот способ применяется как после предварительного отстаивания промывных вод, так и без него. Однако при этом способе происходит значительное загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод. Следует отметить, что безотходным и эффективным является метод обезжелезивания воды в пласте при использовании метода «Веридокс».

Таким образом, для повышения эффективности работы сооружений и повторного использования промывных вод станций обезжелезивания необходимо принять меры по совершенствованию технологического режима работы с помощью перспективных методов осветления промывных вод.

Технология очистки промывных вод станций обезжелезивания обеспечивает высокотехнологичный процесс осаждения соединений железа и повторное использование промывных вод.

При совместной обработке высококонцентрированных железосодержащих промывных вод станций обезжелезивания реагентом фосфатом натрия Na3PO4 и коагулянтом сульфатом алюминия Al2(SO4)3 образуются коллоидные частицы FePO4, обладающие очень низкой растворимостью, которые эффективно удаляются коагуляцией.

Теоретически доказано и экспериментально подтверждено, что анионы и, образующиеся при гидролизе фосфата натрия Na3PO4, способствуют снижению электрокинетического заряда коллоидной частицы гидроксида железа Fe(OH)3, а высокая степень очистки до 99,0-99,9% достигается путем фиксации соединений железа на поверхности коллоидной частицы гидроксида алюминия Al(OH)3.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По сведениям от ресурсоснабжающих организаций вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения на период до 2040г. не предполагается.

Строительство сетей водоснабжения как объекта системы водоснабжения отражен в разделе 1.4.5.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схемой водоснабжения предлагается полная диспетчеризация, объектов системы водоснабжения города.

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины) предназначена для автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных насосов, коммерческого учета объема воды и электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления, охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, контроля затопления с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Задачи, решаемые системой диспетчеризации водозаборных скважин по GSM:

- централизованный дистанционный контроль технического состояния насосов;

- повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон или подземную камеру;

- объективные измерения и контроль давления, объема воды, температуры воздуха, тока потребления, напряжения сети питания, количества электроэнергии;

- снижение потребления электроэнергии за счет регулирования процесса заполнения накопительного резервуара;

- увеличение срока службы оборудования;

- снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования.

Система отвечает требованиям Пособия по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения (к СНиП 2.04.02-84).

Система диспетчеризации артезианских скважин обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию водозаборных сооружений косвенным способом за счет непрерывного мониторинга работы насосов, контрольно-измерительных приборов и своевременного предупреждения аварий, удобного и быстрого дистанционного съема показаний счетчиков воды, электричества, датчиков давления, температуры, сохранности оборудования скважины за счет охранной и пожарной сигнализации, сокращения численности персонала и количества выездов. Водозаборные скважины территориально рассредоточены, сбор данных по каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительно как с технической точки зрения, так и экономически выгодным.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов, рекомендуется установка приборов учета воды у каждого абонента, а в многоквартирных домах дополнительно общедомовой прибор учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» в системе ВС должен быть организован коммерческий учет потребляемой  воды с использованием приборов учета или расчетным способом в целях   расчета платы за поданную (полученную)по договорам холодного водоснабжения, договорам горячего водоснабжения. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих случаях:

- при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения;

- в случае неисправности прибора учета;

- при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды.

Сведения об оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2034г. приведены в таблице 146.

Таблица 146 –Сведенияоб оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2034г

| № п/п | Система водоснабжения | Группа потребителей | Оснащенность потребителей ПУ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2034г. |
| 1 | МУП "ВКХ" | население | 71 | 100 |
|  |  | бюджет | 93 | 99 |
|  |  | прочие | 90 | 98 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | население | 58 | 98 |
|  |  | бюджет | 66 | 75 |
|  |  | прочие | 12 | 85 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | население | 43 | 92 |
|  |  | бюджет | 33 | 40 |
|  |  | прочие | 96 | 98 |
| 4 | ФКП "АХК" | население | 2 | 13 |
|  |  | бюджет | 80 | 95 |
|  |  | прочие | 100 | 100 |

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории и их обоснование

Схема водоснабжения содержит предпроектные материалы по развитию систем водоснабжения. Варианты прохождения трубопроводов в рамках разработки схемы водоснабжения осуществляется по принципу минимизации потерь воды при транспортировке и обеспечения гидравлических режимов работы системы водоснабжения. Обычно варианты прохождения трасс трубопроводов осуществляются в программно-вычислительном комплексе Zulu. После обозначения места строительства перспективного потребителя определяется точка подключения в виде ближайшей системы водоснабжения по возможности с наибольшим диаметром. От выбранной точки осуществляется максимально короткой маршрут прохождения трассы трубопроводов с обходом зданий, строений, сооружений, парков, и особых зон.

Предпроектное расположение сетей систем водоснабжения приведено на рисунках 43 – 49.

Рисунок 43 – Расположение систем водоснабжения

Рисунок 44 – Расположение систем водоснабжения

Рисунок 45 – Расположение систем водоснабжения

Рисунок 46 – Расположение систем водоснабжения

Рисунок 47 – Расположение систем водоснабжения

Рисунок 48 – Расположение систем водоснабжения

Рисунок 49 – Расположение систем водоснабжения

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рассматриваемых вариантах развития системы водоснабжения при различных сценариях развития территории муниципального образования на период развития схемы водоснабжения не планируется строительство новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В рассматриваемых вариантах развития системы водоснабжения при различных сценариях развития территории муниципального образования на период развития схемы водоснабжения не планируется строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения за исключением сетей водоснабжения к перспективным потребителям. Границы планируемых зон размещения сетей водоснабжения к перспективным потребителям отражены в разделе 4.6.

В системе горячего водоснабжения границы зон размещения новых объектов при переходе с открытой системы теплоснабжения будут определяться границами вновь сооружаемых индивидуальных тепловых пунктов.

В 2022 году планируется строительство источника тепловой энергии, обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа. Для подключаемых потребителей отсутствует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Предполагается строительство котельной мощностью 1,032 Гкал/ч (1,2 МВт) для отопления и горячего водоснабжения жилых домов в санатории «Алексин Бор».

Строительство котельной обосновано закрытием котельной санатория-курорта «Алексин-Бор», осуществляющей теплоснабжение жилых домов с общим числом жителей 80 человек.

Рисунок 50 – Территория санатория-курорта «Алексин Бор»

Источником финансирования строительства предполагаются инвестиционные средства, а возврат инвестиций – через амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательскую прибыль и инвестиционную составляющую в тарифе на тепловую энергию.

В настоящее время администрацией МО «город Алексин» получены технические условия от АО «Газпром газораспределение Тула» на присоединение перспективной блочно-модульной котельной «Алексин Бор» к сетям газоснабжения.

Рисунок 51 – Зона действия планируемой котельной «Алексин Бор»

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В рассматриваемых вариантах развития системы водоснабжения при различных сценариях развития территории муниципального образования на период развития схемы водоснабжения не планируется строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения за исключением сетей водоснабжения к перспективным потребителям. Карты (схемы) планируемых зон размещения сетей водоснабжения к перспективным потребителям отражены в разделе 4.6.

На рисунке 52приведена карта (схема) существующего размещения объектов централизованных систем отопления и горячего водоснабжения.

Котельные № 5 по ул. Советская и № 6 по ул. Новогородищенская являются отопительными и в процессе приготовления горячей воды для нужд горячего водоснабжения не участвуют.

Рисунок 52 – Схема существующего размещения объектов централизованных систем отопления и горячего водоснабжения

На рисунке 53приведена карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения. На схеме помечены котельные, являющиеся источниками централизованного водоснабжения горячей водой.

Рисунок 53 – Схема планируемого размещения объектов централизованных систем отопления и горячего водоснабжения

Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Если схема ГВС – закрытого типа, то минимально допустимая температура воды должна быть 50 °С, для открытой ГВС – это 60 °С. В настоящее время излом температурного графика установлен на 60 °С. Данная нижняя срезка температурного графика необходима для обеспечения потребителей ГВС по открытой схеме с температурой не менее 60 °С.

Нормативы ЖКХ содержат следующие допустимые отклонения: уменьшение температуры на 5 °С ночью (с 0:00 до 5:00) и уменьшение температуры в дневной период на 3 °С (с 5:00 до 0:00). Эти правила основаны не только на комфортности пользования ГВС, но и на безопасности жильцов.

Если вода в трубах будет горячее, она может нанести ожоги, особенно детям. Кроме того, современные трубные магистрали – это пластик или металлопластик, и высокая температура воды разрушительно на них действует. При температуре в трубах более 76°С наступает нарушение регламента, также, как и при уменьшении температуры до 56°С, и жильцы вправе писать индивидуальную или коллективную жалобу на коммунальную компанию.

Также есть и еще одно правило, которое заставляет регулировать горячее водоснабжение в квартире в пределах 60-75 °С. В теплой воде (20 – 45 °С) быстро и активно начинают размножаться микроорганизмы и болезнетворные бактерии. При температуре горячей воды 75-80 °С вода полностью дезинфицируется – бактерии гибнут. Таким образом, предельный диапазон температур должен охватывать значения, при которых человек не получит ожоги, но микроорганизмы погибнут, не причиняя вреда потребителям. Особенно актуально это правило для детских и медицинских учреждений.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов, определенных сценарием развития систем водоснабжения, повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В период проведения работ по программе текущих и капитальных ремонтов и в ходе работ по строительству водопроводов для подключения объектов капитального строительства перспективной застройки неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажут существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным составом строительных механизмов и техники, для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий простой строительной техники с включенным двигателем;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При анализе существующего положения в системе водоснабжения вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

Для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей используется дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Применение гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего реагента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

•	реагент получают электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

•	необходимые показатели качества питьевой воды могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

•	концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

•	замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

•	гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности;

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВЗУ отсутствует, ресурсоснабжающие организации производят или завозят реагент на ВЗУ «по мере необходимости».

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приведена в таблице147и 148.

Таблица 147 –Стоимость основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| №пп | Система водоснабжения | Наименование | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ Авангард МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 2 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | 2022 | 81,46 |
| 3 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 150 |
| 4 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 31824 |
| 5 | ВЗУ Сенево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 6 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 645 |
| 7 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 23025,6 |
| 8 | ВЗУ Борисово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 9 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 1290 |
| 10 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 20404,8 |
| 11 | ВЗУ Поповка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 12 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 22089,6 |
| 13 | ВЗУ Першино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 14 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 |
| 15 | ВЗУ Пластово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 16 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 |
| 17 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 11793,6 |
| 18 | ВЗУ Шелепино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 19 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 |
| 20 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 500 |
| 21 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | 2023 | 2560 |
| 22 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 31075,2 |
| 23 | ВЗУ Александровка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 24 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | 2022 | 81,46 |
| 25 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 60 |
| 26 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2022 | 15724,8 |
| 27 | ВЗУ Спас-Конино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 75,9 |
| 28 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 138,84 |
| 29 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2023 | 129 |
| 30 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 100 |
| 31 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | 2022 | 2230 |
| 32 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2022 | 15724,8 |
| 33 | ВЗУ Суходол МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 34 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 5054,4 |
| 35 | ВЗУ Мичурино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 36 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 1290 |
| 37 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 18532,8 |
| 38 | ВЗУ Пушкино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 39 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 |
| 40 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 200 |
| 41 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | 2022 | 1780 |
| 42 | ВЗУ Ботня МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 43 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 250 |
| 44 |  | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | 2023 | 2350 |
| 45 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 15537,6 |
| 46 | ВЗУ Егнышевка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 47 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 8424 |
| 48 | ВЗУ Мясоедово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 49 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2023 | 1290 |
| 50 | ВЗУ Н. Ламоново МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 51 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 |
| 52 | ВЗУ Бунырево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 53 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | 2022 | 81,46 |
| 54 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 645 |
| 55 |  | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | 2023 | 2350 |
| 56 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 14788,8 |
| 57 | ВЗУ Сосновка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 58 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2023 | 645 |
| 59 | ВЗУ Хатманово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 60 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2022 | 16099,2 |
| 61 | ВЗУ Сотинское лесничество МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 62 | ВЗУ Сотино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 |
| 63 | ВЗУ Солопенки МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 |
| 64 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 |
| 65 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 25084,4 |
| 66 | МКП «АРЦКО» | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2022 | 594 |
| 67 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2023 | 318 |
| 68 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2022 | 240 |
| 69 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2023 | 84 |
| 70 | Замена дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания ул. Арматурная ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | Замена дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания ул. Арматурная ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | 2020 | 4367,7 |
| 71 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | 2021 | 1500 |
| 72 | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | 2022 | 1874,26 |
| 73 | Замена запорной арматуры на сетях водопровода в микрорайонах «Соцгород», «Петровское», Горушки, Мышега, «Старый город», № 1, 2, 3,4 МУП "ВКХ" | Замена запорной арматуры на сетях водопровода в микрорайонах «Соцгород», «Петровское», Горушки, Мышега, «Старый город», № 1, 2, 3,4 МУП "ВКХ" | 2021 | 3574,1 |
| 74 | Ремонт участка водовода от дома 17 ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | Ремонт участка водовода от дома 17 ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | 2022 | 11072,5 |
| 75 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | 2022 | 2830 |
| 76 | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | 2023 | 32400,85 |
| 77 | «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | 2023 | 15000 |
| 78 | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | 2023 | 2664,6 |
| 79 | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | 2024 | 9104 |
| 80 | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | 2024 | 3529,2 |
| 81 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | 2024 | 7337,2 |
| 82 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | 2024 | 3581 |
| 83 | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МУП "ВКХ" | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МУП "ВКХ" | 2024 | 19688, 0 |
| 84 | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МУП "ВКХ" | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МУП "ВКХ" | 2024 | 22232 |
| 85 | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | 2025 | 1299,5 |
| 86 | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | 2025 | 5343,5 |
| 87 | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МУП "ВКХ" | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МУП "ВКХ" | 2025 | 1300 |

Таблица 148 –Величина необходимых капитальных вложений для строительства сетей водоснабжения без учета МЭР

| №пп | Наименование и номер потребителя в Zulu | Источники | Длина участка, м | Диаметр трубы, мм | Год реализации | Стоимость, тыс. руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1в кафе-шашлычная Поляна 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 609 | 25 | 2023 | 8601,23 |
| 2 | 2в для с/х использования по ул. Радбужская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 66 | 25 | 2023 | 929,91 |
| 3 | 3в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 33 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 44 | 25 | 2023 | 622,16 |
| 4 | 4в | ВЗУ «Алексин Бор» | 99 | 25 | 2023 | 1392,26 |
| 5 | 4в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 13 | 25 | 2023 | 190,48 |
| 6 | 5в | ВЗУ «Алексин Бор» | 27 | 32 | 2023 | 374,59 |
| 7 | 5в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 31 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 23 | 25 | 2023 | 320,19 |
| 8 | 6в | ВЗУ «Алексин Бор» | 146 | 25 | 2023 | 2059,35 |
| 9 | 6в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 49б 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 28 | 25 | 2023 | 390,70 |
| 10 | 7в индивидуальные гаражи по ул. Некрасова 2023 | ВЗУ «Мышега» | 58 | 25 | 2023 | 823,65 |
| 11 | 8в торговый павильон по ул. 50 лет ВЛКСМ 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 10 | 25 | 2023 | 139,32 |
| 12 | 9в ИЖС пер. Снегиревский, 6 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 14 | 25 | 2023 | 193,02 |
| 13 | 10в здание для предпринимательской деятельности по ул. Советская между д.2 и 6 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 29 | 25 | 2023 | 405,82 |
| 14 | 11в часть нежилого помещения по ул. Тульская, 17 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 19 | 25 | 2023 | 264,52 |
| 15 | 12в ГСК Жаличня мкр. Горушки 2023 | ВЗУ «Мышега» | 121 | 25 | 2023 | 1715,56 |
| 16 | 13в объекты физкультуры и спорта на территории стадиона в мкрн. Бор 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 31 | 69 | 2023 | 440,30 |
| 17 | 14в строение №20 по ул. Тульская, 132 В 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 74 | 25 | 2023 | 1047,48 |
| 18 | 15в здание для предпринимательской деятельности по ул. Тульская мкрн. №3 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 53 | 25 | 2023 | 747,07 |
| 19 | 16в объекты промышленности по ул. Болотова, 1 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 254 | 25 | 2023 | 3590,22 |
| 20 | 17в машиноместа в ГСК Слободка-4 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 87 | 25 | 2023 | 1222,55 |
| 21 | 18в магазин по ул. Мира 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 15 | 25 | 2023 | 207,29 |
| 22 | 19в оборудование стоянок по ул. Северная 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 26 | 25 | 2023 | 360,46 |
| 23 | 20в здание для бытового обслуживания по ул. Пионерская в р-не д.43 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 37 | 25 | 2023 | 525,93 |
| 24 | 21в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 23 | 25 | 2023 | 325,14 |
| 25 | 22в автомойка по ул. Песчаная, 24 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 31 | 25 | 2023 | 442,42 |
| 26 | 23в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев в р-не кафе Встреча 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 35 | 25 | 2023 | 500,64 |
| 27 | 24в индивидуальные гаражи ГСК Южный 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 16 | 25 | 2023 | 229,48 |
| 28 | 25в объект культурного развития по ул. Парковая 2023 | ВЗУ «Мышега» | 269 | 25 | 2023 | 3803,44 |
| 29 | 26в для размещения объектов торговли по ул. Ленина, 26 (гаражи и боксы) 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 38 | 25 | 2023 | 534,83 |
| 30 | 27в здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 13 | 25 | 2023 | 184,82 |
| 31 | 28в здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 11 | 25 | 2023 | 148,51 |
| 32 | 29в объекты инженерно-транспортной инфраструктуры по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 54 | 25 | 2023 | 766,57 |
| 33 | 30в индивидуальные гаражи по ул. Металлистов, 21 2023 | ВЗУ «Петровское» | 77 | 25 | 2023 | 1081,95 |
| 34 | 31в здание мех. очистки на террито-рии КОС по ул. Матросова, 19 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 66 | 57 | 2024 | 926,38 |
| 35 | 32в цех механического обезвожива-ния осадка в р-не п. Колосово 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 120 | 57 | 2024 | 1696,90 |
| 36 | 33в машиноместа по ул. Металлистов в р-не д. 21 2024 | ВЗУ «Петровское» | 76 | 25 | 2024 | 1074,61 |
| 37 | 34в гаражи в ГСК Кирпичный 2024 | ВЗУ «Петровское» | 47 | 25 | 2024 | 669,49 |
| 38 | 35в объекты инженерной инфраструк-туры в р-не СТ Энергетик-3 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 406 | 25 | 2024 | 5739,57 |
| 39 | 36в ИЖС ул. Рыбная 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 186 | 25 | 2024 | 2633,18 |
| 40 | 37в кап.ремонт спортивного поля по ул. Южная, 11 2024 | ВЗУ «Мышега» | 29 | 32 | 2024 | 404,13 |
| 41 | 38в ИЖС в СТ АЗТПА-5 2024 | ВЗУ «Мышега» | 113 | 25 | 2024 | 1597,57 |
| 42 | 39в медицинсций центр по ул. Тульская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 56 | 25 | 2024 | 796,10 |
| 43 | 40в два МКД по уд. Тульская и ул. Энгельса 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 75 | 57 | 2024 | 1055,11 |
| 44 | 41в здание для предпринима-тельской деятельности по ул.Тульская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 32 | 25 | 2024 | 457,11 |
| 45 | 42в объекты жилой застройки по ул. Комсомольская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 52 | 57 | 2024 | 732,65 |
| 46 | 43в объекты промышленности по ул. Болотова, 1 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 238 | 110 | 2024 | 3356,36 |
| 47 | 44в тогровый павильон по ул. Мира 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 36 | 25 | 2024 | 506,43 |
| 48 | 45в объекты производства по ул. Железнодорожная 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 43 | 25 | 2024 | 613,25 |
| 49 | 46в склад по ул. 25 лет Освобождения 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 742 | 25 | 2024 | 10490,59 |
| 50 | 47в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 17 | 25 | 2024 | 243,46 |
| 51 | 48в объекты торговли по ул. Песчаная 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 18 | 25 | 2024 | 256,61 |
| 52 | 49в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 44 | 25 | 2024 | 621,03 |
| 53 | 50в гаражи по ул. Г. Алексинцев 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 44 | 25 | 2024 | 626,96 |
| 54 | 51в машиноместа в ГСК Южный-1 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 56 | 25 | 2024 | 786,63 |
| 55 | 52в стоянка для автотранспорта по ул. Чехова 18а 2024 | ВЗУ «Петровское» | 17 | 25 | 2024 | 240,36 |
| 56 | 53в ИЖС с СТ ТЭС в р-не ул. Стопкино 2025 | Каптаж "Стопкино" | 44 | 25 | 2025 | 624,42 |
| 57 | 54в ИЖС по ул. Стопкино в р-не д. 72 2025 | Каптаж "Стопкино" | 90 | 25 | 2025 | 1271,72 |
| 58 | 55в ИЖК в СТ АЗТПА-2 2025 | Каптаж "Стопкино" | 131 | 25 | 2025 | 1854,03 |
| 59 | 56в гаражи по ул. Строителей 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 35 | 25 | 2025 | 498,37 |
| 60 | 57в объекты дорожного сервиса по ул. 25 лет Освобождения 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 95 | 25 | 2025 | 1346,05 |
| 61 | 58в ИЖС по ул. Первомайская 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 49 | 25 | 2025 | 697,33 |
| 62 | 59в ИЖС по пер. Колхозный, 40 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 52 | 25 | 2025 | 740,14 |
| 63 | 60в | ВЗУ «Алексин Бор» | 168 | 32 | 2025 | 2380,24 |
| 64 | 60в ИЖС ул. Семейная, 30 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 19 | 25 | 2025 | 267,63 |
| 65 | 61в | ВЗУ «Алексин Бор» | 77 | 32 | 2025 | 1094,67 |
| 66 | 61в ИЖС ул. Семейная, 52 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 37 | 25 | 2025 | 520,28 |
| 67 | 62в | ВЗУ «Алексин Бор» | 158 | 25 | 2025 | 2236,96 |
| 68 | 62в ИЖС ул. Семейная, 12 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 38 | 25 | 2025 | 532,71 |
| 69 | 63в ИЖС ул. Семейная, 16 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 86 | 25 | 2025 | 1216,90 |
| 70 | 64в | ВЗУ «Алексин Бор» | 43 | 25 | 2025 | 614,53 |
| 71 | 64в ИЖС С-В ул. Болотова, 8 (ул. Семейная, 27) 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 31 | 25 | 2025 | 441,99 |
| 72 | 65в ИЖС ул. Болотова (поле) 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 43 | 25 | 2025 | 602,66 |
| 73 | 66в ИЖС (уч.7) по ул. 70 лет Победы 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 150 | 25 | 2025 | 2120,95 |
| 74 | 67в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 57 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 145 | 25 | 2025 | 2043,94 |
| 75 | 68в ИЖС ул. Мирная, 28 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 119 | 25 | 2025 | 1682,35 |
| 76 | 69в ИЖС по ул. Гордорога, в р-не д.37 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 98 | 25 | 2025 | 1382,79 |
| 77 | 70в ИЖС ул. Рыбная, 66 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 109 | 25 | 2025 | 1533,28 |
| 78 | 71в ИЖС ул. Смирнова, 20 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 28 | 25 | 2025 | 400,03 |
| 79 | 72в ИЖС ул. Тульская, 22 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 23 | 25 | 2025 | 331,07 |
| 80 | 73в ИЖС по ул. Болотова 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 40 | 25 | 2025 | 565,07 |
| 81 | 74в административное здание по ул. Южная, 10 2025 | ВЗУ «Мышега» | 16 | 25 | 2025 | 225,80 |
| 82 | 75в магазин товаров повседневного спроса по ул. 50 лет Октября 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 22 | 25 | 2023 | 309,17 |
| 83 | 76в МКД по ул. Радбужская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 18 | 32 | 2023 | 251,52 |
| 84 | 77в магазин по ул. Тульская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 22 | 25 | 2023 | 308,89 |
| 85 | 78в магазин Гранит в р-не кладбища Стопкино 2023 | Каптаж "Стопкино" | 1324 | 25 | 2023 | 18708,61 |
| 86 | 79в ФОК мкр. Бор 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 32 | 69 | 2025 | 453,44 |
| 87 | 80в МКД (10 эт) со встроенными нежилыми помещениями по ул. Тульская 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 71 | 73 | 2025 | 999,29 |
| 88 | 81в здание кафе Бухта по ул. Парковая, д.9, г. Алексана 2026 | ВЗУ «Мышега» | 196 | 25 | 2026 | 2769,39 |
| 89 | 82в МЖД (9 эт) ул. Тульская мкр. 3 2027 | ВЗУ «Алексин Бор» | 26 | 69 | 2027 | 370,35 |
| 90 | 83в МЖД перменной этажности ул. Энгельса мкр. 3 2028 | ВЗУ «Алексин Бор» | 82 | 89 | 2028 | 1161,37 |
| 91 | 84в МЖД по ул. Дружбы мкр. Петровский (9эт) 2029 | ВЗУ «Петровское» | 34 | 73 | 2029 | 481,70 |
| 92 | 85в ИЖС и административное здание (переменная эт) по ул. Новогородищенской (Мышега) 2030 | Отдельностоящая артезианская скважина | 19 | 69 | 2030 | 261,98 |
| 93 | 86в МЖД переменной этажности (Гремицы) 2030 | ВЗУ «Мышега» | 12 | 89 | 2030 | 164,48 |

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования приведена в таблице151.

Оценка стоимости строительства сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей оценена по приложению к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 года №203/пр, таблице 14-06-004 «наружные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа 1-3)» НЦС 81-02-14—2022 сборник №14 «наружные сети водоснабжения и канализации».

Таблица 149 –Величина необходимых капитальных вложений

| №пп | Система водоснабжения | Наименование | Год реализации | Стоимость, тыс. руб без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ Авангард МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 2 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | 2022 | 81,46 | собственные средства |
| 3 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 150 | собственные средства |
| 4 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 31824 | собственные средства |
| 5 | ВЗУ Сенево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 6 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 645 | собственные средства |
| 7 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 23025,6 | собственные средства |
| 8 | ВЗУ Борисово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 9 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 1290 | собственные средства |
| 10 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 20404,8 | собственные средства |
| 11 | ВЗУ Поповка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 12 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 22089,6 | собственные средства |
| 13 | ВЗУ Першино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 14 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 | собственные средства |
| 15 | ВЗУ Пластово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 16 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 | собственные средства |
| 17 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 11793,6 | собственные средства |
| 18 | ВЗУ Шелепино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 19 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 | собственные средства |
| 20 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 500 | собственные средства |
| 21 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | 2023 | 2560 | собственные средства |
| 22 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 31075,2 | собственные средства |
| 23 | ВЗУ Александровка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 24 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | 2022 | 81,46 | собственные средства |
| 25 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 60 | собственные средства |
| 26 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2022 | 15724,8 | собственные средства |
| 27 | ВЗУ Спас-Конино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 75,9 | собственные средства |
| 28 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 138,84 | собственные средства |
| 29 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2023 | 129 | собственные средства |
| 30 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 100 | собственные средства |
| 31 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | 2022 | 2230 | собственные средства |
| 32 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2022 | 15724,8 | собственные средства |
| 33 | ВЗУ Суходол МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 34 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 5054,4 | собственные средства |
| 35 | ВЗУ Мичурино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 36 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 1290 | собственные средства |
| 37 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 18532,8 | собственные средства |
| 38 | ВЗУ Пушкино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 39 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 | собственные средства |
| 40 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 200 | собственные средства |
| 41 |  | Приобретение и замена водонапорных башен | 2022 | 1780 | собственные средства |
| 42 | ВЗУ Ботня МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 43 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | 2022 | 250 | собственные средства |
| 44 |  | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | 2023 | 2350 | собственные средства |
| 45 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 15537,6 | собственные средства |
| 46 | ВЗУ Егнышевка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 47 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 8424 | собственные средства |
| 48 | ВЗУ Мясоедово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 49 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2023 | 1290 | собственные средства |
| 50 | ВЗУ Н. Ламоново МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 51 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 | собственные средства |
| 52 | ВЗУ Бунырево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 53 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | 2022 | 81,46 | собственные средства |
| 54 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2022 | 645 | собственные средства |
| 55 |  | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | 2023 | 2350 | собственные средства |
| 56 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 14788,8 | собственные средства |
| 57 | ВЗУ Сосновка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 58 |  | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | 2023 | 645 | собственные средства |
| 59 | ВЗУ Хатманово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 60 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2022 | 16099,2 | собственные средства |
| 61 | ВЗУ Сотинское лесничество МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 62 | ВЗУ Сотино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2022 | 25,3 | собственные средства |
| 63 | ВЗУ Солопенки МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | 2023 | 25,3 | собственные средства |
| 64 |  | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | 2023 | 69,42 | собственные средства |
| 65 |  | Приобретение материалов и комплектующих и строительство модульных очистных сооружений | 2023 | 25084,4 | собственные средства |
| 66 | МКП «АРЦКО» | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2022 | 594 | собственные средства |
| 67 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2023 | 318 | собственные средства |
| 68 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2022 | 240 | собственные средства |
| 69 |  | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | 2023 | 84 | собственные средства |
| 70 | Замена дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания ул. Арматурная ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | Замена дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания ул. Арматурная ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | 2020 | 4367,7 | бюджетные средства |
| 71 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | 2021 | 1500 | бюджетные средства |
| 72 | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | 2022 | 1874,26 | бюджетные средства |
| 73 | Замена запорной арматуры на сетях водопровода в микрорайонах «Соцгород», «Петровское», Горушки, Мышега, «Старый город», № 1, 2, 3,4 МУП "ВКХ" | Замена запорной арматуры на сетях водопровода в микрорайонах «Соцгород», «Петровское», Горушки, Мышега, «Старый город», № 1, 2, 3,4 МУП "ВКХ" | 2021 | 3574,1 | бюджетные средства |
| 74 | Ремонт участка водовода от дома 17 ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | Ремонт участка водовода от дома 17 ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | 2022 | 11072,5 | бюджетные средства |
| 75 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | 2022 | 2830 | бюджетные средства |
| 76 | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | 2023 | 32400,85 | бюджетные средства |
| 77 | «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | 2023 | 15000 | бюджетные средства |
| 78 | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | 2023 | 2664,6 | бюджетные средства |
| 79 | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | 2024 | 9104 | бюджетные средства |
| 80 | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | 2024 | 3529,2 | бюджетные средства |
| 81 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | 2024 | 7337,2 | бюджетные средства |
| 82 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | 2024 | 3581 | бюджетные средства |
| 83 | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МУП "ВКХ" | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МУП "ВКХ" | 2024 | 19688, 0 | бюджетные средства |
| 84 | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МУП "ВКХ" | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МУП "ВКХ" | 2024 | 22232 | бюджетные средства |
| 85 | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | 2025 | 1299,5 | бюджетные средства |
| 86 | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | 2025 | 5343,5 | бюджетные средства |
| 87 | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МУП "ВКХ" | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МУП "ВКХ" | 2025 | 1300 | бюджетные средства |

Таблица 150 –Величина необходимых капитальных вложений для строительства сетей водоснабжения без учета МЭР

| №пп | Наименование и номер потребителя в Zulu | Источники | Длина участка, м | Диаметр трубы, мм | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1в кафе-шашлычная Поляна 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 609 | 25 | 2023 | 8601,23 | средства застройщика |
| 2 | 2в для с/х использования по ул. Радбужская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 66 | 25 | 2023 | 929,91 | средства застройщика |
| 3 | 3в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 33 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 44 | 25 | 2023 | 622,16 | средства застройщика |
| 4 | 4в | ВЗУ «Алексин Бор» | 99 | 25 | 2023 | 1392,26 | средства застройщика |
| 5 | 4в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 13 | 25 | 2023 | 190,48 | средства застройщика |
| 6 | 5в | ВЗУ «Алексин Бор» | 27 | 32 | 2023 | 374,59 | средства застройщика |
| 7 | 5в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 31 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 23 | 25 | 2023 | 320,19 | средства застройщика |
| 8 | 6в | ВЗУ «Алексин Бор» | 146 | 25 | 2023 | 2059,35 | средства застройщика |
| 9 | 6в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 49б 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 28 | 25 | 2023 | 390,70 | средства застройщика |
| 10 | 7в индивидуальные гаражи по ул. Некрасова 2023 | ВЗУ «Мышега» | 58 | 25 | 2023 | 823,65 | средства застройщика |
| 11 | 8в торговый павильон по ул. 50 лет ВЛКСМ 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 10 | 25 | 2023 | 139,32 | средства застройщика |
| 12 | 9в ИЖС пер. Снегиревский, 6 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 14 | 25 | 2023 | 193,02 | средства застройщика |
| 13 | 10в здание для предпринимательской деятельности по ул. Советская между д.2 и 6 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 29 | 25 | 2023 | 405,82 | средства застройщика |
| 14 | 11в часть нежилого помещения по ул. Тульская, 17 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 19 | 25 | 2023 | 264,52 | средства застройщика |
| 15 | 12в ГСК Жаличня мкр. Горушки 2023 | ВЗУ «Мышега» | 121 | 25 | 2023 | 1715,56 | средства застройщика |
| 16 | 13в объекты физкультуры и спорта на территории стадиона в мкрн. Бор 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 31 | 69 | 2023 | 440,30 | средства застройщика |
| 17 | 14в строение №20 по ул. Тульская, 132 В 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 74 | 25 | 2023 | 1047,48 | средства застройщика |
| 18 | 15в здание для предпринимательской деятельности по ул. Тульская мкрн. №3 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 53 | 25 | 2023 | 747,07 | средства застройщика |
| 19 | 16в объекты промышленности по ул. Болотова, 1 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 254 | 25 | 2023 | 3590,22 | средства застройщика |
| 20 | 17в машиноместа в ГСК Слободка-4 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 87 | 25 | 2023 | 1222,55 | средства застройщика |
| 21 | 18в магазин по ул. Мира 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 15 | 25 | 2023 | 207,29 | средства застройщика |
| 22 | 19в оборудование стоянок по ул. Северная 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 26 | 25 | 2023 | 360,46 | средства застройщика |
| 23 | 20в здание для бытового обслуживания по ул. Пионерская в р-не д.43 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 37 | 25 | 2023 | 525,93 | средства застройщика |
| 24 | 21в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 23 | 25 | 2023 | 325,14 | средства застройщика |
| 25 | 22в автомойка по ул. Песчаная, 24 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 31 | 25 | 2023 | 442,42 | средства застройщика |
| 26 | 23в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев в р-не кафе Встреча 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 35 | 25 | 2023 | 500,64 | средства застройщика |
| 27 | 24в индивидуальные гаражи ГСК Южный 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 16 | 25 | 2023 | 229,48 | средства застройщика |
| 28 | 25в объект культурного развития по ул. Парковая 2023 | ВЗУ «Мышега» | 269 | 25 | 2023 | 3803,44 | средства застройщика |
| 29 | 26в для размещения объектов торговли по ул. Ленина, 26 (гаражи и боксы) 2023 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 38 | 25 | 2023 | 534,83 | средства застройщика |
| 30 | 27в здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 13 | 25 | 2023 | 184,82 | средства застройщика |
| 31 | 28в здание для предпринимательской деятельности по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 11 | 25 | 2023 | 148,51 | средства застройщика |
| 32 | 29в объекты инженерно-транспортной инфраструктуры по ул. Чехова 2023 | ВЗУ «Петровское» | 54 | 25 | 2023 | 766,57 | средства застройщика |
| 33 | 30в индивидуальные гаражи по ул. Металлистов, 21 2023 | ВЗУ «Петровское» | 77 | 25 | 2023 | 1081,95 | средства застройщика |
| 34 | 31в здание мех. очистки на террито-рии КОС по ул. Матросова, 19 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 66 | 57 | 2024 | 926,38 | средства застройщика |
| 35 | 32в цех механического обезвожива-ния осадка в р-не п. Колосово 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 120 | 57 | 2024 | 1696,90 | средства застройщика |
| 36 | 33в машиноместа по ул. Металлистов в р-не д. 21 2024 | ВЗУ «Петровское» | 76 | 25 | 2024 | 1074,61 | средства застройщика |
| 37 | 34в гаражи в ГСК Кирпичный 2024 | ВЗУ «Петровское» | 47 | 25 | 2024 | 669,49 | средства застройщика |
| 38 | 35в объекты инженерной инфраструк-туры в р-не СТ Энергетик-3 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 406 | 25 | 2024 | 5739,57 | средства застройщика |
| 39 | 36в ИЖС ул. Рыбная 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 186 | 25 | 2024 | 2633,18 | средства застройщика |
| 40 | 37в кап.ремонт спортивного поля по ул. Южная, 11 2024 | ВЗУ «Мышега» | 29 | 32 | 2024 | 404,13 | средства застройщика |
| 41 | 38в ИЖС в СТ АЗТПА-5 2024 | ВЗУ «Мышега» | 113 | 25 | 2024 | 1597,57 | средства застройщика |
| 42 | 39в медицинсций центр по ул. Тульская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 56 | 25 | 2024 | 796,10 | средства застройщика |
| 43 | 40в два МКД по уд. Тульская и ул. Энгельса 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 75 | 57 | 2024 | 1055,11 | средства застройщика |
| 44 | 41в здание для предпринима-тельской деятельности по ул.Тульская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 32 | 25 | 2024 | 457,11 | средства застройщика |
| 45 | 42в объекты жилой застройки по ул. Комсомольская 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 52 | 57 | 2024 | 732,65 | средства застройщика |
| 46 | 43в объекты промышленности по ул. Болотова, 1 2024 | ВЗУ «Алексин Бор» | 238 | 110 | 2024 | 3356,36 | средства застройщика |
| 47 | 44в тогровый павильон по ул. Мира 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 36 | 25 | 2024 | 506,43 | средства застройщика |
| 48 | 45в объекты производства по ул. Железнодорожная 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 43 | 25 | 2024 | 613,25 | средства застройщика |
| 49 | 46в склад по ул. 25 лет Освобождения 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 742 | 25 | 2024 | 10490,59 | средства застройщика |
| 50 | 47в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. 25 лет Освобождения 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 17 | 25 | 2024 | 243,46 | средства застройщика |
| 51 | 48в объекты торговли по ул. Песчаная 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 18 | 25 | 2024 | 256,61 | средства застройщика |
| 52 | 49в здание для предпринима-тельской деятельности по ул. Г.Алексинцев 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 44 | 25 | 2024 | 621,03 | средства застройщика |
| 53 | 50в гаражи по ул. Г. Алексинцев 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 44 | 25 | 2024 | 626,96 | средства застройщика |
| 54 | 51в машиноместа в ГСК Южный-1 2024 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 56 | 25 | 2024 | 786,63 | средства застройщика |
| 55 | 52в стоянка для автотранспорта по ул. Чехова 18а 2024 | ВЗУ «Петровское» | 17 | 25 | 2024 | 240,36 | средства застройщика |
| 56 | 53в ИЖС с СТ ТЭС в р-не ул. Стопкино 2025 | Каптаж "Стопкино" | 44 | 25 | 2025 | 624,42 | средства застройщика |
| 57 | 54в ИЖС по ул. Стопкино в р-не д. 72 2025 | Каптаж "Стопкино" | 90 | 25 | 2025 | 1271,72 | средства застройщика |
| 58 | 55в ИЖК в СТ АЗТПА-2 2025 | Каптаж "Стопкино" | 131 | 25 | 2025 | 1854,03 | средства застройщика |
| 59 | 56в гаражи по ул. Строителей 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 35 | 25 | 2025 | 498,37 | средства застройщика |
| 60 | 57в объекты дорожного сервиса по ул. 25 лет Освобождения 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 95 | 25 | 2025 | 1346,05 | средства застройщика |
| 61 | 58в ИЖС по ул. Первомайская 2025 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | 49 | 25 | 2025 | 697,33 | средства застройщика |
| 62 | 59в ИЖС по пер. Колхозный, 40 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 52 | 25 | 2025 | 740,14 | средства застройщика |
| 63 | 60в | ВЗУ «Алексин Бор» | 168 | 32 | 2025 | 2380,24 | средства застройщика |
| 64 | 60в ИЖС ул. Семейная, 30 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 19 | 25 | 2025 | 267,63 | средства застройщика |
| 65 | 61в | ВЗУ «Алексин Бор» | 77 | 32 | 2025 | 1094,67 | средства застройщика |
| 66 | 61в ИЖС ул. Семейная, 52 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 37 | 25 | 2025 | 520,28 | средства застройщика |
| 67 | 62в | ВЗУ «Алексин Бор» | 158 | 25 | 2025 | 2236,96 | средства застройщика |
| 68 | 62в ИЖС ул. Семейная, 12 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 38 | 25 | 2025 | 532,71 | средства застройщика |
| 69 | 63в ИЖС ул. Семейная, 16 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 86 | 25 | 2025 | 1216,90 | средства застройщика |
| 70 | 64в | ВЗУ «Алексин Бор» | 43 | 25 | 2025 | 614,53 | средства застройщика |
| 71 | 64в ИЖС С-В ул. Болотова, 8 (ул. Семейная, 27) 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 31 | 25 | 2025 | 441,99 | средства застройщика |
| 72 | 65в ИЖС ул. Болотова (поле) 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 43 | 25 | 2025 | 602,66 | средства застройщика |
| 73 | 66в ИЖС (уч.7) по ул. 70 лет Победы 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 150 | 25 | 2025 | 2120,95 | средства застройщика |
| 74 | 67в ИЖС по ул. 70 лет Победы, 57 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 145 | 25 | 2025 | 2043,94 | средства застройщика |
| 75 | 68в ИЖС ул. Мирная, 28 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 119 | 25 | 2025 | 1682,35 | средства застройщика |
| 76 | 69в ИЖС по ул. Гордорога, в р-не д.37 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 98 | 25 | 2025 | 1382,79 | средства застройщика |
| 77 | 70в ИЖС ул. Рыбная, 66 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 109 | 25 | 2025 | 1533,28 | средства застройщика |
| 78 | 71в ИЖС ул. Смирнова, 20 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 28 | 25 | 2025 | 400,03 | средства застройщика |
| 79 | 72в ИЖС ул. Тульская, 22 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 23 | 25 | 2025 | 331,07 | средства застройщика |
| 80 | 73в ИЖС по ул. Болотова 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 40 | 25 | 2025 | 565,07 | средства застройщика |
| 81 | 74в административное здание по ул. Южная, 10 2025 | ВЗУ «Мышега» | 16 | 25 | 2025 | 225,80 | средства застройщика |
| 82 | 75в магазин товаров повседневного спроса по ул. 50 лет Октября 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 22 | 25 | 2023 | 309,17 | средства застройщика |
| 83 | 76в МКД по ул. Радбужская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 18 | 32 | 2023 | 251,52 | средства застройщика |
| 84 | 77в магазин по ул. Тульская 2023 | ВЗУ «Алексин Бор» | 22 | 25 | 2023 | 308,89 | средства застройщика |
| 85 | 78в магазин Гранит в р-не кладбища Стопкино 2023 | Каптаж "Стопкино" | 1324 | 25 | 2023 | 18708,61 | средства застройщика |
| 86 | 79в ФОК мкр. Бор 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 32 | 69 | 2025 | 453,44 | средства застройщика |
| 87 | 80в МКД (10 эт) со встроенными нежилыми помещениями по ул. Тульская 2025 | ВЗУ «Алексин Бор» | 71 | 73 | 2025 | 999,29 | средства застройщика |
| 88 | 81в здание кафе Бухта по ул. Парковая, д.9, г. Алексана 2026 | ВЗУ «Мышега» | 196 | 25 | 2026 | 2769,39 | средства застройщика |
| 89 | 82в МЖД (9 эт) ул. Тульская мкр. 3 2027 | ВЗУ «Алексин Бор» | 26 | 69 | 2027 | 370,35 | средства застройщика |
| 90 | 83в МЖД перменной этажности ул. Энгельса мкр. 3 2028 | ВЗУ «Алексин Бор» | 82 | 89 | 2028 | 1161,37 | средства застройщика |
| 91 | 84в МЖД по ул. Дружбы мкр. Петровский (9эт) 2029 | ВЗУ «Петровское» | 34 | 73 | 2029 | 481,70 | средства застройщика |
| 92 | 85в ИЖС и административное здание (переменная эт) по ул. Новогородищенской (Мышега) 2030 | Отдельностоящая артезианская скважина | 19 | 69 | 2030 | 261,98 | средства застройщика |
| 93 | 86в МЖД переменной этажности (Гремицы) 2030 | ВЗУ «Мышега» | 12 | 89 | 2030 | 164,48 | средства застройщика |

Таблица 151 –Величина необходимых капитальных вложений по организациям

| №пп | Организация | Источник финансирования | Средства, тыс. руб, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "ВКХ" | собственные средства | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 129010,41 |
|  |  | прочие средства | 95871,04 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | собственные средства | 296290,54 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 |
|  |  | прочие средства | 0,00 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | собственные средства | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 |
|  |  | прочие средства | 0,00 |
| 4 | ФКП "АХК" | собственные средства | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 |
|  |  | прочие средства | 27701,40 |
|  | Итого |  | 548873,39 |

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

  - Плановые значения показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Муниципального образования г. Алексин представлены в таблице153.

Цели схемы водоснабжения:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

  - Показатели качества питьевой воды

На территории муниципального образования реализация мероприятий по сценарию развития систем водоснабжения на качество воды в сети водоснабжения не повлияет.

Сведения о показателях качества воды в технологических зонах сети водоснабжения муниципального образования на период до 2034г. приведены в таблице.

Таблица 152 –Сведения о показателях качества воды в технологических зонах сети водоснабжения на период до 2034г.

| № п/п | Технологическая зона | Наименование показателя | Ед изм | Период с 2022 по 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 15 | ВЗУ Першино | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 23 | ВЗУ Сотино | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

По сведениям от ресурсоснабжающих организаций влияние от присоединения объектов капитального строительства перспективной застройки в системе водоснабжения при расчетах целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения на период до 2034г. учтено.

Сведения о показателях надежности и бесперебойности водоснабжения в технологических зонах сети водоснабжения муниципального образования на период до 2034г. приведены в таблице153.

Таблица 153 –Сведения о показателях надежности и бесперебойности водоснабжения в технологических зонах сети водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона | Наименование показателя | Ед изм | 2021 | Планируемый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ВЗУ «Алексин Бор» | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 64,8 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 2 | ВЗУ «Мышега» | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 64,8 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3 | ВЗУ «Петровское» | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 64,8 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Отдельностоящая артезианская скважина | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 64,8 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Каптаж "Стопкино" | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ВЗУ Авангард | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 7 | ВЗУ Александровка | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 8 | ВЗУ Борисово | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9 | ВЗУ Ботня | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 10 | ВЗУ Бунырево | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 11 | ВЗУ Егнышевка | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 12 | ВЗУ Мичурина | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 50 | 45 | 41 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 13 | ВЗУ Мясоедово | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 14 | ВЗУ Нижнее Ламоново | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 85 | 77 | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 15 | ВЗУ Першино | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 16 | ВЗУ Пластово | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 17 | ВЗУ Поповка | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 18 | ВЗУ Пушкино | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 19 | ВЗУ Сенево | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 20 | ВЗУ Солопенки | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 21 | ВЗУ Сосновка | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 22 | ВЗУ Сотино | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 23 | ВЗУ Сотино | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 24 | ВЗУ Спас-Конино | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 50 | 45 | 41 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 25 | ВЗУ станция Суходол | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 26 | ВЗУ Хатманово | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 27 | ВЗУ Большое Шелепино | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,058 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 28 | ВЗУ ГПОУ ТО "АМТ" | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,017 | 0,012 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ВЗУ "Щукинский водозабор питьевой воды" | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Сведения о плановых показателяхэффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировкев технологических зонах сети водоснабжения муниципального образования на прогнозный период. приведены в таблице154.

Сведения о фактических и перспективных потерях теплоносителя и тепловой энергии с потерей теплоносителя приведены в таблицах155, 156.

Таблица 154 -Сведения о показателях эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

| № п/п | Технологическая зона | Наименование показателя | Ед изм | 2021 год | Планируемый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | МУП "ВКХ" | Потери воды при транспортировке | % | 31,9 | 31,2 | 30,6 | 30,0 | 29,4 | 28,8 | 28,2 | 27,7 | 27,1 | 26,6 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,43 |
| 2 | МКП «АРЦКО» | Потери воды при транспортировке | % | 18,0 | 17,6 | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,8 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,64 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,78 | 1,69 | 1,60 | 1,52 | 1,45 | 1,38 | 1,31 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 1,01 | 0,96 | 0,91 |
| 3 | ГПОУ ТО "АМТ" | Потери воды при транспортировке | % | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,59 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 2,68 | 2,55 | 2,42 | 2,30 | 2,18 | 2,07 | 1,97 | 1,87 | 1,78 | 1,69 | 1,60 | 1,52 | 1,45 | 1,38 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 3,83 | 3,64 | 3,45 | 3,28 | 3,12 | 2,96 | 2,81 | 2,67 | 2,54 | 2,41 | 2,29 | 2,18 | 2,07 | 1,96 |
| 4 | ФКП "АХК" | Потери воды при транспортировке | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 763,08 | 724,93 | 688,68 | 654,25 | 621,53 | 590,46 | 560,93 | 532,89 | 506,24 | 480,93 | 456,88 | 434,04 | 412,34 | 391,72 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 1780,52 | 1691,49 | 1606,92 | 1526,57 | 1450,25 | 1377,73 | 1308,85 | 1243,40 | 1181,23 | 1122,17 | 1066,06 | 1012,76 | 962,12 | 914,02 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 2543,60 | 2416,42 | 2295,60 | 2180,82 | 2071,78 | 1968,19 | 1869,78 | 1776,29 | 1687,48 | 1603,10 | 1522,95 | 1446,80 | 1374,46 | 1305,74 |

Таблица 155 -Перспективные потери теплоносителя

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Фактические потери при транспортировке, м3 | Планируемые потери ГВС при транспортировке, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| Годовые, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 848,0 | 87 915,8 | 87 915,8 | 88 034,5 | 88 034,5 |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 343,3 | 8 590,9 | 8 776,0 |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 056,6 | 9 375,8 | 11 257,5 |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 511,9 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 | 3 761,4 |
| 5 | Котельная МКР Петровский | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 | 13 335,9 |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 13 411,4 | 13 411,4 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 13 430,7 | 14 072,6 |
| 9 | Котельная АМТ | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | 367,3 |
| ВСЕГО МО Алексин |  | 136 003,1 | 136 003,1 | 136 022,4 | 136 271,9 | 136 339,8 | 136 339,8 | 137 025,2 | 139 733,9 |

Таблица 156 - Перспективные потери тепловой энергии с потерей теплоносителя

| № п/п | Наименование источника централизованного водоснабжения горячей водой | Фактические потери при транспортировке, Гкал | Планируемые потери ГВС при транспортировке, Гкал |  |  |  |  |  |  | Годовой полезный отпуск, Гкал | Доля фактических потерь от всего отпуска тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |  |  |
| 1 | Алексинская ТЭЦ | 4 831,6 | 4 831,6 | 4 831,6 | 4 831,6 | 4 835,4 | 4 835,4 | 4 841,9 | 4 841,9 | 256 463,0 | 1,88% |
| 2 | Котельная МКР № 1 | 458,9 | 458,9 | 458,9 | 458,9 | 458,9 | 458,9 | 472,5 | 482,7 | 75 851,2 | 0,60% |
| 3 | Котельная МКР № 2 | 498,1 | 498,1 | 498,1 | 498,1 | 498,1 | 498,1 | 515,7 | 619,2 | 50 855,1 | 0,98% |
| 4 | Котельная МКР № 4 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 16 768,2 | 1,15% |
| 5 | Котельная МКР Петровский | 733,5 | 733,5 | 733,5 | 733,5 | 733,5 | 733,5 | 733,5 | 733,5 | 38 533,9 | 1,90% |
| 6 | Котельная ул. Заполярье | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 740,0 | 0,96% |
| 7 | Котельная ул. Макаренко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 681,4 | 0,00% |
| 8 | АВК для нужд ГВС Соцгород | 737,6 | 737,6 | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 774,0 | 9 903,9 | 7,45% |
| 9 | Котельная АМТ | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 357,0 | 5,66% |
| ВСЕГО МО Алексин |  | 7 480,2 | 7 480,2 | 7 481,2 | 7 495,0 | 7 498,7 | 7 498,7 | 7 536,4 | 7 685,4 | 452 153,7 | 1,65% |

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Плановые иные показатели в системе водоснабжения совпадают с целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйныеобъекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования г. Алексин по сведениям МУП «ВКХ» отражены в таблице 157.

Таблица 157 – Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование населённого пункт | Обслуживающая организация | Бесхозяйные, км |
| --- | --- | --- |
| Тульская область, г.Алексин, ул. Чапаева | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,209 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Новая | МУП "ВКХ г. Алексин" | 1,8 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Неглинная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,95 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Речная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,5 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Глинки | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,7 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Мусоргского | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,53 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Бородина | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,12 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Карьерная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,13 |
| Тульская область, г.Алексин, пер.Новый | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,06 |
| Тульская область, г.Алексин, пер.Дачный | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,15 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Полевая | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,9 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Березовая | МУП "ВКХ г. Алексин" | 1,2 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Мосина | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,2 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Некрасова (от Белкина моста до завода "АЗТПА") | МУП "ВКХ г. Алексин" | 1,1 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Некрасова (от завода "АЗТПА" до последнего дома) | МУП "ВКХ г. Алексин" | 1,8 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Стопкино | МУП "ВКХ г. Алексин" | 2,45 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Южная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,4 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Горная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,12 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Спортивная | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,6 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Дубравная, д.26 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,0172 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Революции, д.3 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,0031 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.50 лет Советской Армии, д.7 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,005 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Мира, д.34 | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,025 |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская, д.82 | МУП "ВКХ г. Алексин" | н.д. |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская, д.1, д.17 | МУП "ВКХ г. Алексин" | н.д. |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Советская, д.11, д.15, д.17, д.21 | МУП "ВКХ г. Алексин" | н.д. |
| Тульская область, г.Алексин, ул.Матросова, д.19 | МУП "ВКХ г. Алексин" |  |
| Тульская область, г.Алексин, МКР «Петровское» | МУП "ВКХ г. Алексин" |  |
| Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Дзержинского | МУП "ВКХ г. Алексин" | 0,367 |

- Приложение 1 – Протоколы анализа качества воды в резервуарах и скважинах МУП «ВКХ город Алексин» (см отдельный отчет с приложениями)

- Приложение 2 – Протоколы анализа качества воды у потребителей МУП «ВКХ город Алексин» (см отдельный отчет с приложениями)

- Приложение 3 – Протоколы анализа качества воды у потребителейМКП «АРЦКО» (см отдельный отчет с приложениями)

- Приложение 4 – Протоколы анализа качества воды у потребителей ГПОУ ТО «АМТ» (см отдельный отчет с приложениями)

- Приложение 5 – Протоколы анализа качества воды ФКП «АХК» (см отдельный отчет с приложениями)