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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ, КНС, ВНС.
Объектом исследования является имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинского района.
Цель работы – разработка Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинского района на срок с 2013 г. по 2028г..
В отчёте приведены основные показатели, состав оборудования, технические характеристики источников водоснабжения, водопроводных и канализационных сетей, КНС, ВНС предоставленные организациями осуществляющими водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования г. Алексин.
Комплексное проектирование схемы водоснабжения и водоотведения городов и поселений представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы.
Прогноз спроса на нужды водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития города, в первую очередь на его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.
Схема водоснабжения и водоотведения является основным предпроектным документом по развитию водохозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических  нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок не менее 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников холодного и горячего водоснабжения, водопроводных и канализационных сетей, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
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В настоящем техническом отчете применены следующие термины с соответствующими определениями:
	№ п/п
	Термин
	Определение

	1
	Схемы водоснабжения и водоотведения
	Совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

	2
	Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

	3
	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

	4
	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения

	5
	Водоподготовка
	Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	6
	Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	7
	Водопроводная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	8
	Гарантирующая организация
	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	8
	Горячая вода
	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

	9
	Канализационная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

	10
	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	11
	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

	12
	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

	13
	Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;


	14
	Состав и свойства сточных вод
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

	15
	Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;


	16
	Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;


	17
	Транспортировка воды (сточных вод)
	Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

	18
	Централизованная система водоотведения (канализации)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения

	19
	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применены следующие обозначения и сокращения:
КНС – канализационная насосная станция;
ВНС – водопроводная насосная станция;
ГВС – горячее водоснабжение;
ТЭР – топливно-энергетический ресурс;
ПСВ – потери сетевой воды;
ОЗП – отопительный зимний период;
ВС – водопроводная сеть;
САРЗ – система автоматического регулирования и защиты.
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Настоящая работа выполнена Администрацией муниципального образования Алексинский район.
Комплексное проектирование схемы водоснабжения городов и поселений представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы.
Схема водоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.
Прогноз спроса населения города на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.
Схема водоснабжения и водоотведения является основным пред проектным документом по развитию города. Она разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок не менее 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников водоснабжения и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности с соблюдением следующих принципов:
- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;
- соблюдение баланса экономических интересов организаций осуществляющих водоснабжение и водоотведение и интересов потребителей;
- минимизация затрат на водоснабжения и водоотведения для потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
- согласование схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.
Обоснование решений, при разработке схемы водоснабжения и водоотведения, осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения в целом, и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.
При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:
- проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения, водопроводным и канализационным сетям, ВНС, КНС;
- эксплуатационная документация (гидравлические режимы, данные по присоединенным нагрузкам и их видам и т.п.);
- материалы проведения периодических испытаний сетей;
- конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации  сетей водоснабжения и водоотведения;
- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления ресурсов, теплоносителя, электроэнергии;
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)), водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);
В качестве расчетного срока Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинского района принят 2013-2028 гг. 
Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*” (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/14).











[bookmark: _Toc360620791][bookmark: _Toc361884063][bookmark: _Toc370112112][bookmark: _Toc375101544]Общие сведения о муниципальном образовании г. Алексин Алексинский район.
Алексинский район находится в северо-западной части Тульской области. Занимает площадь 994,45 кв. км. На территории района проживают 72 тыс. человек, из них 88% - в городе.
Алексин — административный центр Алексинского района Тульской области. Город расположен в холмистой местности на берегах реки Оки. Кратчайшее расстояние до г. Москвы 90 км, до Тулы 48 км (на юго-восток), до Калуги 51км (на запад). Алексин делится рекой Окой на две части, связанные между собой мостом — старую — Заречье и новую — Соцгород.
Микрорайоны г. Алексин:
 - Соцгород — центральный
- 2-й (Солнечный или Шахтерский)
- Сельхозтехника
- Бор
- Горушки
- Старый Алексин (Заречье)
- Петровка
- ИТР
- Высокое
- Мышега
Географическая широта: 54°31', географическая долгота: 37°5',   высота над уровнем моря, метров: 160,  время московское.
По итогам переписи 2010 года численность постоянного населения:
- всего в Алексинском районе – 70 745 человек, в том числе 31 247 мужчины (44.2%), 39 498 женщины (55.8%);
- численность городского населения – 61 738 человек (87.3%)  из них 27 016 мужчины, 34 722 женщины;
- численность сельского населения – 9 007 человек (12.7%) из них         4 231мужчины, 4 776 женщины.
Территория города занимает: 43 тыс. км.
    Через Алексин и Алексинский район проходит ж/д магистраль Вязьма – Тула – Сызрань. Железные дороги связывают алексинскую территорию с Тулой и Калугой; автомагистрали – с Тулой, Калугой, Москвой; водный транспорт – с Серпуховым и Калугой. Действуют ежедневные междугородные автобусные маршруты, соединяющие Алексин с Тулой и Москвой. Пригородные поезда осуществляют сообщение с Калугой, Узловой, Тулой. В навигационный период (май-сентябрь) выполняются пассажирские перевозки на теплоходе по маршруту Калуга – Алексин – Калуга. Транспортная инфраструктура Алексинского района развивается и совершенствуется. 
    Территория Алексинского района представляет собой всхолмленное плато, пересеченное густой речной и овражной сетью.
    Главная водная артерия – Ока, самая многоводная река Тульской области. Имеется множество маленьких, но живописных рек: Крушма, Свинка, Вашана и другие. Есть ручьи, озера, пруды. Широко известны приокские родники – прибрежные источники слабоминерализованных пресных вод. С древнейших времен вода этих источников считалась «живой», исцеляющей разные недуги. 
     Алексинские недра содержат бурый уголь, мраморовидный известняк, галит, гипс, огнеупорную глину, строительные и кварцевые пески, гравий. Не менее ценны, чем водные и минеральные ресурсы, лесные богатства алексинского края. Широколиственные и сосновые леса занимают четвертую часть территории района. По правому берегу Оки раскинулся вековой сосновый бор. Животный мир богат и разнообразен: в районе обитают около 50 видов млекопитающих, 200 видов птиц, 30 видов рыб. Есть охотничьи угодья (пл. 54,5 тыс. га), два заказника: «Бобровый» (на реке Крушме, пл. 3 тыс. га) и «Сотинский» (пл. 11,1 тыс га).
Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля – (+18-20°С), января - (-9-10°С). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней. Самая низкая температура наблюдалась в январе 1940 года (Колосово) −48,5°С, самая высокая в июле +37°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние — в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября — по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале-марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78 %.
Средняя месячная и годовая температуры воздуха, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 275 приведены в таблице 2.
Таблица 1 - Климатические параметры  в г. Алексин
	Наименование параметра
	Условное
обозначение
	Единица
измерения
	Значение

	Продолжительность отопительного периода.
	no
	сутки
	207

	Средняя за отопительный период температура наружного воздуха.
	to.ср
	°С
	-3

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления.
	tpo
	°С
	-27

	Средняя скорость ветра за отопительный период
	W
	м/с
	4,9


Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 2.


Таблица 2 - Средние значения температур по месяцам
	Месяц
	Средняя температура наружного воздуха, °C

	Январь
	-9,9

	Февраль
	-9,5

	Март
	-4,1

	Апрель
	5,0

	Май
	12,9

	Июнь
	16,7

	Июль
	18,6

	Август
	17,2

	Сентябрь
	11,6

	Октябрь
	5,0

	Ноябрь
	-1,1

	Декабрь
	-6,7

	Год
	4,7
















[bookmark: _Toc375101545]КНИГА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc375101546]Раздел  1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа"
[bookmark: _Toc375101547]а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
Водоснабжение на территории Муниципального образования г. Алексин Алексинского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.
Подъём воды на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды города осуществляют ФКП «Алексинский химический комбинат» (подземный и поверхностный водозабор) и МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (только подземный водозабор). В собственности ФКП «Алексинский химический комбинат» находятся скважины, как на левом, так и на правом берегу реки Оки, по 11 на каждом. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» согласно заключенного договора аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения города, в том числе 11  артезианских скважин на левом берегу и 8 на правом. ФКП «Алексинский химический комбинат» не осуществляет транспортировку воды до населения, непосредственную поставку услуги предприятие оказывает только ООО «Электротехническая компания ЭИП» и ПП «Алексинская ТЭЦ». Жилые дома, подключенные к источнику водоснабжения ФКП «Алексинский химический комбинат» снабжает водой МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство». Между ФКП «Алексинский химический комбинат» и МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» заключен договор на отпуск питьевой воды, приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ. На рисунке 1.1 (а так же в приложении Б), представлены эксплуатационные зоны водоснабжения Муниципального образования город Алексин Алексинский район.
[image: D:\С ВиВ Алексин\вспомогательные материалы С ВиВ\без надписей\16 Зоны эксплуатационной ответственности.jpg]
Рисунок 1.1 - Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинский район

Доля реализации воды МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  от общего объёма составляет 82%, доля ФКП «Алексинский химический комбинат» - 18%.
Общие сведения о распределении водопотребления по категориям потребителей речной и питьевой в разрезе по организациям поставщикам, представлены в   таблице 1.1(по данным представленным МУП «ВКХ» в адрес Администрации муниципального образования Алексинский район письмом №1218 от 15.10.2013г.).

	Таблица 1.1 - Распределение водопотребления по категориям потребителей речной и питьевой воды г. Алексин

	Категория потребителей
	Потребление питьевой воды
	Итого потребление питьевой воды по г. Алексин
	Потребление речной воды 

	
	от источника ФКП «Алексинский химический комбинат»
	от источников МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	
	от источника ФКП «Алексинский химический комбинат»

	
	тыс. м3/сут
	тыс.м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс.м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс.м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс.м3/год

	Население
	3.87
	1411.21
	10.60
	3897.00
	10.60
	3897.00
	0.03
	9.99

	Промышленность 
	0.44
	159.11
	5.40
	1987.30
	5.84
	2146.41
	16.36
	5972.06

	Бюджетные организации
	0.01
	4.85
	0.45
	164.00
	0.46
	168.85
	0.00
	0.00

	Прочие
	0.00
	0.00
	0.56
	204.80
	0.56
	204.80
	0.00
	0.00

	Собственные нужды
	0.51
	185.26
	0.45
	163.07
	0.96
	348.33
	5.78
	2110.49

	Потери
	8.44
	3081.94
	5.56
	2034.47
	14.00
	5116.41
	17.61
	6429.47

	Итого
	13.27
	4842.36
	23.10
	8450.64
	36.37
	13293.00
	39.79
	14522.00



3

[bookmark: _Toc375101548]б) описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения;
 Территории города, не охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, застроенными одноквартирными жилыми домами, список представлен в таблице 1.2. Графическое представление территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения, изображено на рисунке 1.2 (приложение Б).
	Таблица 1.2 – Характеристика потребителей, не подключенных к централизованной системе ХВС

	№ п/п
	Адрес
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество проживающих, чел.
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, м3/год
	Среднесуточный расход воды на нужды ХВС, м3/час

	1
	Смирнова 1
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	2
	Смирнова 2
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	3
	Смирнова 3
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	4
	Смирнова 5
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	5
	Смирнова 6
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	6
	Смирнова 12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	7
	Смирнова 20
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	8
	Смирнова 23
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	9
	Смирнова 29
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	10
	Смирнова 30
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	11
	Смирнова 32
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	12
	Смирнова 32
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	13
	Смирнова 33
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	14
	Смирнова 36
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	15
	Смирнова 55
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	16
	Смирнова 58/28
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	17
	Смирнова 61/12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	18
	Смирнова 63
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	19
	Смирнова 65
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	20
	Смирнова 70
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	21
	Смирнова 73
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	22
	Смирнова 72
	1
	1
	1
	434.64
	0.0503

	23
	Смирнова 86
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	24
	Гор.дорога 7
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	25
	Гор.дорога 9
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	26
	Гор.дорога 31
	1
	1
	8
	175.68
	0.0203

	27
	Базарная 4
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	28
	Базарная 4
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	29
	Базарная 5
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	30
	Базарная 8
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	31
	Окружная 14/29 
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	32
	Окружная 15 
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	33
	Окружная 36
	1
	1
	1
	434.64
	0.0503

	34
	Окружная 42 
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	35
	Окружная 43
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	36
	Мельничный п/к 12
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	37
	Мельничный п/к 30
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	38
	Мельничный п/к 39
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	39
	Энгельса 4
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	40
	Энгельса 19
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	41
	Дубравная 7
	1
	1
	4
	507.84
	0.0588

	42
	Дубравная 12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	43
	Правобережная 6
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	44
	Правобережная 13
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	45
	Правобережная 15
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	46
	Правобережная 23
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	47
	Нагорная 3
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	48
	Рыбная 8
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	49
	Рыбная 11
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	50
	Рыбная 12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	51
	Рыбная 14
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	52
	Рыбная 16
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	53
	Рыбная 16
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	54
	Рыбная 22
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	55
	Рыбная 31
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	56
	Рыбная 32
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	57
	Рыбная 33а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	58
	Рыбная 41
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	59
	Рыбная 45
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	60
	Рыбная 50
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	61
	Рыбная 51
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	62
	Рыбная 71
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	63
	Рыбная 72
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	64
	Рыбная 72а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	65
	Рыбная 78
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	66
	Рыбная 81
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	67
	Рыбная 83а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	68
	Рыбная 84а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	69
	Ильинка 10
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	70
	Ильинка 11а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	71
	Ильинка 15а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	72
	Техническая 13а
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	73
	Техническая 14 
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	74
	Техническая 16
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	75
	Техническая 28а 
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	76
	Пушкинский п/к 1
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	77
	Пушкинский п/к 5
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	78
	Пушкинский п/к 15
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	79
	Пушкинский п/к 32
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	80
	Пушкинский п/к 40
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	81
	Зеленая 3
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	82
	Зеленая 12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	83
	Зеленая 21
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	84
	Зеленая 24а 
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	85
	Зеленая 30
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	86
	Кулакова 1
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	87
	Кулакова 15
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	88
	Кулакова 18
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	89
	Кулакова 19
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	90
	Кулакова 20
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	91
	Кулакова 27
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	92
	Кулакова 32
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	93
	Кулакова 37 
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	94
	Кулакова 39
	1
	1
	4
	507.84
	0.0588

	95
	Кулакова 40
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	96
	Кулакова 41 
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	97
	Кулакова 43а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	98
	Кулакова 45 
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	99
	Кулакова 49
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	100
	Кулакова 49а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	101
	Кулакова 51а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	102
	Кулакова 64
	1
	1
	4
	507.84
	0.0588

	103
	Кулакова 65
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	104
	Кулакова 67
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	105
	Кулакова 68
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	106
	Кулакова 70
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	107
	Кулакова 71/22
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	108
	Кулакова 72
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	109
	Кулакова 74
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	110
	Кулакова 77
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	111
	Кулакова 89
	1
	1
	3
	485.88
	0.0562

	112
	Кулакова 105
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	113
	Кулакова 107
	1
	1
	9
	197.64
	0.0229

	114
	Стопкино 1
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	115
	Стопкино 2
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	116
	Стопкино 7
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	117
	Стопкино 11
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	118
	Стопкино 12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	119
	Стопкино 14
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	120
	Стопкино 15
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	121
	Стопкино 16а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	122
	Стопкино 17
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	123
	Стопкино 18
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	124
	Стопкино 22
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	125
	Стопкино 23
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	126
	Стопкино 24
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	127
	Стопкино 25
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	128
	Стопкино 26
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	129
	Стопкино 27
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	130
	Стопкино 31
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	131
	Стопкино 34
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	132
	Стопкино 35
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	133
	Стопкино 37
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	134
	Стопкино 38
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	135
	Стопкино 40
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	136
	Стопкино 41
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	137
	Стопкино 41а 
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	138
	Стопкино 42
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	139
	Стопкино 47
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	140
	Стопкино 48
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	141
	Стопкино 50
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	142
	Стопкино 52
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	143
	Стопкино 53
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	144
	Стопкино 56
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	145
	Стопкино 57а 
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	146
	Стопкино 58
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	147
	Стопкино 59
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	148
	Стопкино 59 а
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	149
	Стопкино 60
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	150
	Стопкино 61
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	151
	Стопкино 64
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	152
	Стопкино 65
	1
	1
	2
	463.92
	0.0537

	153
	Стопкино 65 а
	1
	1
	4
	507.84
	0.0588

	154
	Стопкино 69
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	155
	Стопкино 71
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	156
	Стопкино 74
	1
	1
	4
	507.84
	0.0588

	157
	Стопкино 76
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	158
	Стопкино 78
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	159
	Стопкино 79
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	160
	Стопкино 80
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	161
	Мосина 15
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	162
	Парковая 3
	1
	1
	4
	507.84
	0.0588

	163
	Парковая 4
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	164
	Приокская 6
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	165
	Приокская 7
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	166
	Приокская 11
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	167
	Приокская 12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	168
	Приокская 12
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	169
	Приокская 13
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	170
	Приокская 14
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	171
	Приокская 15
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	172
	Южная 18
	1
	2
	2
	463.92
	0.0537

	173
	Новая 19
	1
	1
	1
	441.96
	0.0512

	174
	Новая 24
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	175
	Новая 25
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	176
	Новая 30
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	177
	Новая 32
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	178
	Новая 35
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	179
	Новая 37 а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	180
	Новая 38
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	181
	Новая 41 а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	182
	Новая 43
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	183
	Новая 44
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	184
	Новая 46
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	185
	Новая 49
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	186
	Новый п/к 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	187
	Речная 5
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	188
	Речная 8
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	189
	Речная 9
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	190
	Спортивная 9
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	191
	Неглинная 24
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	192
	Горная 1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	193
	Горная 3
	1
	1
	6
	131.76
	0.0153

	194
	Горная 20
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	195
	Горная 29
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	196
	Горная 37
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	197
	238 Дивизия 21/6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	198
	Березовая 9 а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	199
	Березовая 9 б
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	200
	 Березовая  9
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	201
	Полевая 28
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	202
	Полевая 29
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	203
	Полевая 60
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	204
	Полевая 64
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	205
	Полевая 66
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	206
	Полевая 68
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	207
	Полевая 72
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	208
	Полевая 74
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	209
	Некрасова l  59/2
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	210
	Некрасова l  63
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	211
	Некрасова l  83
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	212
	Некрасова l 99
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	213
	Комсомольская 24
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	214
	Чкалова 12
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	215
	Вишневая 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	216
	Вишневая 4
	1
	2
	1
	21.96
	0.0025

	217
	Вишневая 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	218
	Вишневая 6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	219
	Вишневая 7
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	220
	Вишневая 7а
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	221
	Вишневая 7б
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	222
	Вишневая 8
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	223
	Вишневая 11
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	224
	Вишневая 14а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	225
	Тургенева 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	226
	Тургенева 10а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	227
	Тургенева 8
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	228
	ул. Тургенева д.7 .
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	229
	Тургенева 15
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	230
	Тургенева 16
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	231
	Тургенева 17
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	232
	Тургенева 19
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	233
	Тургенева 20
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	234
	Тургенева 22
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	235
	Тургенева 22
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	236
	Тургенева 23
	1
	2
	6
	131.76
	0.0153

	237
	Тургенева 24
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	238
	Тургенева  25
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	239
	Тургенева 29
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	240
	Тургенева  30
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	241
	Тургенева  30а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	242
	Тургенева 31
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	243
	Тургенева  32
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	244
	Крупская 11
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	245
	Крупская 14
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	246
	25 лет Освобожден. 9
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	247
	25 лет Освобожден. 13
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	248
	25 лет Освобожден. 16
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	249
	25 лет Освобожден. 17
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	250
	25 лет Освобожден. 19
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	251
	25 лет Освобожден. 22
	1
	3
	4
	87.84
	0.0102

	252
	25 лет Освобожден.25
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	253
	25 лет Освобожден.27
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	254
	25 лет Освобожден.41
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	255
	25 лет Освобожден. 43
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	256
	25 лет Освобожден.44
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	257
	25 лет Освобожден.46
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	258
	25 лет Освобожден.47
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	259
	25 лет Освобожден.48
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	260
	25 лет Освобожден. 50
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	261
	Жданова 2
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	262
	Жданова 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	263
	Жданова 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	264
	Жданова 6
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	265
	 Жданова 7
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	266
	Жданова 8
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	267
	Песчаная 1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	268
	Песчаная 20а
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	269
	Песчаная 21
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	270
	Песчаная 23
	1
	2
	7
	153.72
	0.0178

	271
	Набережная 30
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	272
	Пионерская 21
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	273
	Железнодорожная 21
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	274
	Железнодорожная 22
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	275
	Железнодорожная 23
	1
	2
	5
	109.8
	0.0127

	276
	Железнодорожная 25
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	277
	Железнодорожная 26
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	278
	Железнодорожная 28
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	279
	Железнодорожная 31
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	280
	Железнодорожная 31
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	281
	Железнодорожная 33
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	282
	Железнодорожная 37
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	283
	Железнодорожная 40
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	284
	Дзержинского 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	285
	Дзержинского 14
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	286
	Дзержинского 12а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	287
	Дзержинского 17
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	288
	Дзержинского 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	289
	Л.Толстого 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	290
	Л.Толстого 7
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	291
	Л.Толстого 17
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	292
	Ломоносова 1
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	293
	Ломоносова 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	294
	Ломоносова 4
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	295
	Ломоносова 11
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	296
	Ломоносова 21
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	297
	Ломоносова 27
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	298
	Ломоносова 28
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	299
	Ломоносова 31
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	300
	Шевченко 9
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	301
	Шевченко 15
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	302
	Чайковского 1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	303
	Малые пруды 10
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	304
	Малые пруды 12/6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	305
	Малые пруды 12а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	306
	Малые пруды 13а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	307
	Почтовый п/k 11
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	308
	Новогородищенская 1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	309
	Новогородищенская 2
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	310
	Новогородищенская 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	311
	Новогородищенская 4
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	312
	Новогородищенская 7
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	313
	Новогородищенская 8
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	314
	Новогородищенская 1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	315
	Новогородищенская 2
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	316
	Новогородищенская 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	317
	Новоалександровка 15
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	318
	Новоалександровка 25
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	319
	Новоалександровс.пр.6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	320
	Новоалександровс.пр 10
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	321
	Новоалександровс.пр 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	322
	Новоалександровс.пр 14
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	323
	Новоалександровс.пр 17
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	324
	Торговая 1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	325
	Торговая 2
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	326
	Торговая 4/8
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	327
	Торговая 7
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	328
	Торговая 6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	329
	Торговая 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	330
	Пирогова 2
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	331
	Пирогова 4
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	332
	Пирогова 6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	333
	Пирогова 7
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	334
	Пирогова 8а
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	335
	Пирогова 16
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	336
	Калужская 4
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	337
	Калужская 21
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	338
	Калужская 22
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	339
	Жуковского 9
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	340
	Жуковского 18
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	341
	Жуковского 22
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	342
	Жуковского 24
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	343
	Жуковского 27
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	344
	Жуковского 28
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	345
	Жуковского 29
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	346
	Жуковского 30
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	347
	Жуковского 31
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	348
	Жуковского 38
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	349
	Жуковского 40
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	350
	Жуковского 42а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	351
	Жуковского 42б
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	352
	Жуковского 47
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	353
	Жуковского 51
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	354
	Советская  12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	355
	Советская  17
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	356
	Советская 34
	1
	3
	5
	109.8
	0.0127

	357
	Советская 51
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	358
	Советская 58
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	359
	Советская 60
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	360
	Советская 61
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	361
	Советская 71 
	1
	3
	3
	65.88
	0.0076

	362
	Советская 72
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	363
	Советская 76
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	364
	Советская  78
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	365
	Советская 79
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	366
	Советская 87
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	367
	Советская 92
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	368
	Советская 93а
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	369
	Советская 95
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	370
	Советская 97
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	371
	Советская 98
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	372
	Советская 100
	1
	1
	6
	131.76
	0.0153

	373
	Советская 101
	1
	2
	5
	109.8
	0.0127

	374
	Советская 105
	1
	4
	4
	87.84
	0.0102

	375
	Советская 121
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	376
	Советская 123
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	377
	Советская 127
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	378
	Советская 129
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	379
	Советская  132
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	380
	Муралова 33
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	381
	Муралова 48
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	382
	Муралова 56
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	383
	Колхозный п/к 21
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	384
	Колхозный п/к 26
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	385
	Суворова 5
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	386
	Суворова 7
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	387
	Суворова 24
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	388
	Суворова 24
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	389
	Суворова 28
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	390
	Суворова 32
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	391
	Кузнечная 4
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	392
	Кузнечная 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	393
	Кузнечная 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	394
	Кузнечная 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	395
	Кузнечная 7
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	396
	Кузнечная 9
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	397
	Кузнечная 11
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	398
	Кузнечная 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	399
	Кузнечная 33/22
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	400
	Кузнечная 33 
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	401
	В.Приокская 1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	402
	В.Приокская 7
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	403
	В.Приокская 25
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	404
	В.Приокская 27
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	405
	Ср.Приокская 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	406
	Ср.Приокская 6
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	407
	Ср.Приокская15
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	408
	Ср.Приокская 17
	1
	1
	22
	483.12
	0.0559

	409
	Ср.Приокская 18
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	410
	Ср.Приокская 23
	1
	1
	9
	197.64
	0.0229

	411
	Ср.Приокская 34
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	412
	Ср.Приокская 37
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	413
	Ср.Приокская 50
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	414
	Н.Приокская  7
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	415
	Н.Приокская 10
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	416
	Н.Приокская 11
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	417
	Н.Приокская 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	418
	Н.Приокская 13
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	419
	Н.Приокская 15
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	420
	Н.Приокская 16
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	421
	Н.Приокская 17
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	422
	Н.Приокская 18
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	423
	Н.Приокская  22
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	424
	Н.Приокская 29
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	425
	Б.Хмельницкого 4
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	426
	Б.Хмельницкого 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	427
	Б.Хмельницкого  23
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	428
	Б.Хмельницкого  32
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	429
	п/к Б.Хмельницкого  4
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	430
	Тульская  7
	1
	2
	5
	109.8
	0.0127

	431
	Тульская  11
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	432
	Тульская  20
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	433
	Тульская  22
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	434
	Тульская  23а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	435
	Тульская  23 
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	436
	Тульская  25
	1
	2
	7
	153.72
	0.0178

	437
	Тульская  36
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	438
	Тульская  41
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	439
	Тульская  42
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	440
	Тульская  43 а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	441
	Тульская  43
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	442
	Тульская  44
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	443
	Тульская  48
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	444
	Тульская  51
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	445
	Тульская  55
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	446
	Тульская  61
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	447
	Тульская  63
	1
	3
	3
	65.88
	0.0076

	448
	Тульская  67
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	449
	Тульская  68
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	450
	Тульская  69
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	451
	Тульская  70
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	452
	Тульская  71
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	453
	Тульская  72
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	454
	Тульская  73а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	455
	Тульская  74а
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	456
	Тульская  75
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	457
	Тульская  78
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	458
	Тульская  79
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	459
	Тульская  84
	1
	4
	5
	109.8
	0.0127

	460
	Тульская  86
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	461
	Тульская  86а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	462
	Тульская  88
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	463
	Тульская  88а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	464
	Тульская  89
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	465
	Тульская  90
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	466
	Тульская  91
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	467
	Тульская  92
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	468
	Тульская  95
	1
	2
	10
	219.6
	0.0254

	469
	Тульская  97
	1
	2
	7
	153.72
	0.0178

	470
	Тульская  98
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	471
	Тульская  99
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	472
	Тульская  100
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	473
	Тульская  102 
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	474
	Тульская  108
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	475
	Тульская  110
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	476
	Тульская  112
	1
	2
	7
	153.72
	0.0178

	477
	Тульская  113
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	478
	Тульская  114а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	479
	Тульская 114/2 
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	480
	Тульская  114 
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	481
	Тульская  119
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	482
	Тульская  122
	1
	2
	9
	197.64
	0.0229

	483
	Тульская  128
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	484
	Тульская  130
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	485
	М.Полевановой 7 
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	486
	М.Полевановой 12
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	487
	М.Полевановой 26
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	488
	М.Полевановой 43
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	489
	Трудовая  4
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	490
	Трудовая  6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	491
	8е Марта 10
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	492
	8е Марта 13 
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	493
	8е Марта 25
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	494
	У.Громовой 3
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	495
	У.Громовой 6
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	496
	У.Громовой 7
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	497
	Радбужский п/к 6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	498
	Радбужский п/к 10а
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	499
	Мордовка 5
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	500
	Мордовка 5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	501
	Мордовка 14
	1
	2
	7
	153.72
	0.0178

	502
	Мордовка 17
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	503
	Мордовка 18/1
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	504
	Санаторная  14
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	505
	Санаторная  16
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	506
	Санаторная  18
	1
	2
	6
	131.76
	0.0153

	507
	  Санаторная  22 
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	508
	Санаторная  24
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	509
	Санаторная  46
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	510
	Санаторная  48
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	511
	Санаторная  58
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	512
	Санаторная  72
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	513
	Санаторная 76 
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	514
	Санаторная  84
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	515
	Санаторная  84а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	516
	Снегирева 16
	1
	2
	6
	131.76
	0.0153

	517
	Снегирева 18
	1
	1
	2
	29.28
	0.0034

	518
	Снегирева 25
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	519
	Снегирева 26 
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	520
	Снегирева 28
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	521
	Снегирева 29
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	522
	Снегирева 33
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	523
	Снегирева 42
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	524
	Снегирева 45
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	525
	Снегирева 46
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	526
	Снегирева 55а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	527
	Снегирева 63а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	528
	Снегирева 68
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	529
	Снегирева 71а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	530
	Снегирева 78
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	531
	Снегирева 82
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	532
	Снегирева 88
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	533
	Снегирева  92
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	534
	Лесной п/к 2а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	535
	Лесной п/к 4
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	536
	Лесной п/к 6
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	537
	Лесная 3
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	538
	Лесная 5
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	539
	Лесная 6
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	540
	Лесная 7
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	541
	Лесная 8
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	542
	Лесная 8а
	1
	2
	6
	131.76
	0.0153

	543
	Лесная 9
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	544
	Лесная 9а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	545
	Лесная 11
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	546
	Лесной поселок 4
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	547
	Пионерский п/к 6
	1
	3
	3
	65.88
	0.0076

	548
	Пионерский п/к 11
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	549
	Пионерский п/к 11а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	550
	Пионерский п/к 13
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	551
	Пионерский п/к 13а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	552
	Больничный п/к 5
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	553
	Больничный п/к 8
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	554
	Больничный п/к 13/32
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	555
	Больничный п/к 15
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	556
	Больничный п/к 18
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	557
	Больничный п/к 19
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	558
	Чеховский п/к 2
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	559
	Донская 16
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	560
	Донская 18
	1
	1
	1
	32.88
	0.0038

	561
	Донская 19
	1
	1
	3
	65.88
	0.0076

	562
	Донская 27
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	563
	Радбужская 6
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	564
	Радбужская 8
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	565
	Радбужская 17
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	566
	Радбужская 20
	1
	2
	7
	153.72
	0.0178

	567
	Радбужская 22
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	568
	Радбужская 26
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	569
	Радбужская 27
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	570
	Радбужская 44
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	571
	Радбужская 50
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	572
	Радбужская 53
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	573
	Радбужская 66
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	574
	Радбужская 67
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	575
	Радбужская 72
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	576
	Радбужская 73
	1
	2
	3
	65.88
	0.0076

	577
	Радбужская 74
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	578
	Радбужская 75
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	579
	Радбужская 76
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	580
	Радбужская 77-5
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	581
	Радбужская 77-4
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	582
	Радбужская 78
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	583
	Радбужская 83а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	584
	Радбужская 89
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	585
	Радбужская 93
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	586
	Радбужская 94
	1
	2
	4
	87.84
	0.0102

	587
	Радбужская 95
	1
	1
	4
	87.84
	0.0102

	588
	Радбужская 95а
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	589
	Радбужская 97
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	590
	Радбужская 97а
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	591
	Радбужская 100
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	592
	Радбужская 102
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	593
	Радбужская 103
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	594
	Радбужская 103а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	595
	Радбужская 107а
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	596
	Радбужская 107-1
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	597
	Радбужская 111
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	598
	Радбужская 111/2
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	599
	Радбужская 113
	1
	2
	2
	43.92
	0.0051

	600
	Радбужская 115
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	601
	Радбужская 117
	1
	1
	2
	43.92
	0.0051

	602
	Радбужская 119
	1
	1
	5
	109.8
	0.0127

	603
	Радбужская 133
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	604
	ул. Базарный_пер д.3 .
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	605
	ул. Поленова д.9 .
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	606
	ул. Поленова д.6 .
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	607
	ул. Кирпичная д.32 .
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	608
	ул. Кирпичная д.17/4 .
	1
	1
	1
	21.96
	0.0025

	609
	Жаличня 55 
	1
	4
	3
	43.92
	0.0051

	610
	Кирпичная 11 
	2
	8
	15
	219.6
	0.0254

	611
	Кирпичная 13 
	2
	16
	31
	453.84
	0.0525

	612
	Комсомольская 21 
	1
	2
	7
	102.48
	0.0119

	613
	Муралова 28 
	1
	2
	1
	14.64
	0.0017

	614
	Радбужская 4 
	1
	4
	6
	87.84
	0.0102

	615
	Радбужская 49 
	1
	5
	8
	117.12
	0.0136

	616
	Смирнова 7 
	1
	6
	7
	102.48
	0.0119

	617
	Смирнова 9 
	1
	3
	5
	73.2
	0.0085

	618
	Советская 15 
	1
	3
	7
	102.48
	0.0119

	619
	Трудовая 1 
	1
	5
	9
	295.92
	0.0343

	620
	Трудовая 3 
	1
	6
	2
	29.28
	0.0034

	621
	Тульская 1 
	2
	9
	7
	102.48
	0.0119

	622
	Тульская 34 
	1
	2
	4
	58.56
	0.0068

	623
	Энгельса 10 
	1
	2
	5
	73.2
	0.0085

	Итого
	1226
	96352.32
	11.1519
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Рисунок 1.2 - Графическое представление территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

[bookmark: _Toc375101549]в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
Город Алексин  включает в себя 10 микрорайонов, а именно:
 - Соцгород — центральный;
- 2-й (Солнечный или Шахтерский);
- Сельхозтехника;
- Бор;
- Горушки;
- Старый Алексин (Заречье);
- Петровка;
- ИТР;
- Высокое;
- Мышега.
В соответствии с данными, указанными в Генеральном плане муниципального образования город Алексин Алексинского района, утвержденные запасы подземных вод по существующим водозаборам представлены в Таблице 1.3:
	Таблица 1.3 - Запасы подземных вод по существующим водозаборам 

	№ п/п
	Наименование водозабора
	Утвержденный запас подземных вод, тыс. м3/сутки

	1
	«Щукинский»
	29,0

	2
	«Петровский»
	6,3

	3
	каптаж «Запцевские ключи»
	1,0

	4
	«Мышегский»
	 14,0

	5
	каптаж «Стопкино»
	1,0

	6
	«Алексин Бор»
	13,0

	Итого
	64,3



 Воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа.
Район «Заречье» получает воду от водозабора расположенного в 2 км севернее г. Алексина в долине роки Оки на правом берегу  - «Алексин Бор».
По участку водозабора «Алексин Бор» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод Упинского водоносного горизонта категории А+В в количестве 15,0 тыс. м3 /сутки (протокол ГКЗ от 20. 1 0.65 г. № 47 13).
Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающим на глубине 41-47 м. мощность его 17-25 м, горизонт напорный, напор над кровлей на момент сооружения скважин 29-38 м, удельные дебиты скважин 1,3-96,0 мЗ/час, коэффициент фильтрации 11,1 м/сут. По условиям залегания водоносный горизонт взаимосвязан с вышележащим аллювиальным горизонтом и р. Окой. Существующий водозабор состоит из 10 эксплуатационных и 1 наблюдательной скважины.
Насосами первого подъема вода подается па площадку насосной станции второго подъема. На данной площадке находятся: 2 резервуара чистой воды по 500 м3, станция обезжелезивания производительностью 10800 м3/сутки, хлораторная, химико-бактериологическая лаборатория. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 241 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.
Из резервуаров 2-го подъема по одному водоводу диаметром 400 мм вода поступает на насосную станцию 3-го подъема, по второму водоводу диаметром 400 мм снабжается микрорайон «Бор».
На территории НС 3-го подъема расположены 2 резервуара по 2000 м3. Из насосной станции 3-го подъема вода по водопроводам диаметром 300 мм поступает во 2, 3 и 4 микрорайоны города.
Район «Мышега» снабжается водой от водозабора «Мышега», который принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от ЗАО «Тяжпромарматура» с 01.07.2000 г.
Водозабор состоит из двух участков. Участок № 1 расположен на левобережной части долины р. Оки к северу от устья р. Мышеги на участке подземных вод с разведанными запасами Упинского водоносного горизонта, по сумме категории А-В 6240 м3/сут. (протокол НТС ГУЦР № 98 от 22.12.61 г.), состоит из двух скважин № 107806 и 107811. Скважины были пробурены в 1962 г. в точках заложения разведочных скважин, эксплуатируются с 1966 и 1969 гг. 
Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, характеризуется напорным режимом, залегает на глубине 48-54 м. Со стороны кровли он перекрывается слоем бобриковских глин, гидравлически взаимосвязанный с р. Окой. Нижним водоупором являются малевские глины. Глубина статического уровня 10 м. удельные дебиты скважин при строительных откачках составили 20-21,4 м3/сут, мощность пласта 25,2 м, радиуса влияния 3000 м.
В 1988 г. на расстоянии 500 м от скважины № 107811 был разбурен водозабор ОАО «480 КЖИ» из 5-ти скважин, из которых эксплуатируется только скважина № 3.
Участок № 2 расположен в долине р. Мышега, напротив промышленной зоны  ЗАО «Тяжпромарматура», на левобережной надпойменной террасе, состоит из трех скважин, из которых на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» принято две. Скважина № 2 - на окско-тарусский и № 4176 на Упинский водоносные горизонты, скважина № 3 не принята из-за отсутствия условий для созданий зон санитарной охраны. Скважины были пробурены соответственно в 1958 и 1962гг.
Окско-тарусский водоносный горизонт приурочен к толще известняков окского горизонта, безнапорный. Кровля известняков залегает на глубине 2,8 м под четвертичными отложениями. Водоупором в подошве являются верхнетульские глины. В русле р. Мышеги, вследствие эрозионного размыва известняков водоносный горизонт отсутствует. Глубина статического уровня на период сооружения водозабора составляла 3,4 м, мощность водоносного горизонта 11,6 м. Водообильность горизонта высокая, удельные дебиты скважин 41-46 м3/час.
Упинский водоносный горизонт залегает в интервале глубин 48-71 м, напорный. Водообильность горизонта низкая, удельный дебит скважин 1,0 м3/час.
В состав водозаборного сооружения входят: 4 артезианских скважин, две насосные станции 2-го подъема, 2 резервуара по 800 м3, станция обезжелезивания производительностью 6,0 тыс. м3/сут., хлораторная, две водонапорные башни. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 307,0 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.
Район «Петровское» снабжается водой от водозабора «Петровский», который расположен в долине р. Оки, на левом берегу в 0,5-08 км юго-западнее микрорайона «Петровское», принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от ОАО «АОМЗ» (Открытое акционерное общество «Алексинский опытный механический завод») 11.03.99 г.
По участку водозабора «Петровский» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод Упинского водоносного горизонта в количестве 6,3 тыс. м3/сут. по категории А (протокол ГКЗ от 20.10.65 г. № 4713).
Кроме того, в эксплуатации находится каптаж родников «Зайцевские ключи», расположенные в нижней части левобережного склона долины р. Оки. 
Водовмещающие известняки Упинской свиты залегают на глубине 30-35 м. Основные параметры водоносного горизонта: мощность 21,8-27,8 м, напор над кровлей 17-22 м, удельные дебиты скважин 15,9-29,9 м3/час, коэффициент фильтрации 19,7-35,1 м/сут.
В состав водозаборного сооружения входят: 3 артезианские скважины и «Зайцевские ключи», насосная станция 2-го подъема, 1 резервуар 300 м3, станция обезжелезивания производительностью 4,0 тыс. м3/сут., хлораторная, насосная станция 3-го подъема, 1 резервуар 1000 м3. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 129,3 м3/сутки сбрасываются в ручей и далее в реку Оку.
Насосами 3-го подъема вода подается в сеть микрорайона и предприятиям.
На 850 м ниже по течению реки от Петровского водозабора располагается «Щукинский» водозабор, которым из Упинского горизонта отбирается 10,0 тыс. м3/сут. Обоими водозаборами сформирована общая депрессионная воронка.
Район «Соцгород» снабжается водой от водозабора «Щукинский», находящегося в собственности ФКП «Алексинский химический комбинат».
 «Щукинский» водозабор, расположенный в центральной чисти города, представляет собой систему скважин, пробуренных по обоим берегам реки Оки.
Водозабор линейного типа состоит из 22 скважин. 12 скважин расположены на левом берегу реки с расстоянием между ними 125-150 м. Расстояние до реки от 50 до 300 м (рисунок 1.3).
На правом берегу расположены 10 скважин, расстояние между которыми 200-400 м, до реки - 125-400 м (рисунок 1.3). Скважины пробурены на Упинский горизонт.
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Рисунок 1.3 – Схематичный план расположения скважин ФКП «АХК»
От скважин вода поступает на площадку сборных резервуаров и насосной станции 2-го подъема, насосами которой вода подается в резервуары, расположенные на территории химкомбината (рисунок 1.3).
В северной части района вода подается в количестве 5,9 тыс. м3/сутки от насосной станции 3-го подъема. Кроме того, от данной насосной станции вода поступает на пожаро-хозяйственные нужды ТЭЦ.
На балансе химкомбината находится речной водозабор производительностью 135,0 тыс. м3/сутки. Речная вода поступает на технологические нужды химкомбината, ТЭЦ и картонной фабрики.
Район по ул. «Новогородищенская» снабжается водой от водозабора по ул. 2-я Новогородищенская. Водозабор состоит из 1 эксплуатационной скважины, принятой на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от АФ «Гранит» АО СПК «Тулаагропромстрой».
Скважина располагается на северо-западной окраине г. Алексина, 1,2 км севернее ж/д станции «Средняя», пробурена в 1991 г. на окско-тарусскнй водоносный горизонт.
Окско-тарусский водоносный горизонт приурочен к толще известняков алексинской, михайловской, веневской и тарусской свит нижнего карбона, залегает на глубине 65 м, мощность его 10 м, горизонт безнапорный, удельный дебит скважин при опытной откачке составил 4,6 м3/час.
Район "Стопкино" снабжается водой от каптажа родника «Стопкино». Каптаж принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  от ОАО «Алексинстройконструкция в 1998 г.
Родник приурочен к окско-тарусскому водоносному горизонту. Водовмещающими отложениями являются известняки алексинской свиты нижнего карбона. Выход подземной воды происходит в основании коренного берега р. Мышега. 
Дебит родника по данным обследования институтом «Гипропромтрансстрой» в период строительства каптажа (3971 г.) превышал 1,0 тыс. м /сут.
[bookmark: _Toc375101550]г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:
Район МО г. Алексин находится в южной части Московского артезианского бассейна и характеризуется развитием пресных водоносных горизонтов в каменноугольных отложениях.
В более древних, девонских отложениях содержатся напорные подземные воды, которые, будучи высоко минерализованными (сухой остаток около 3500 мг/л), практического применения для водоснабжения не имеют.
К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, из которых практический интерес представляют упинский, сталиногорский, тульский и окский.
Упинский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и вскрывается в МО г. Алексин на отметках 72-90 м в трещиноватых известняках, мощность которых в среднем равна 25 м. Водоносный горизонт обладает напором высотой 30-40 м. Пьезометрический уровень находится на абсолютных отметках 125-112 м, убывающих в направлении к реке Оке, которая, оказывая дренирующее влияние, снимает часть напора.
Область питания водоносного горизонта находится на юге Тульской области, где упинские известняки выходят на поверхность земли.
В МО г. Алексин подземные воды из упинских известняков опробованы многочисленными скважинами и используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Суммарный расход воды из эксплуатационных скважин в городе составляет 25000м3/сут. Дебиты скважин, находящиеся в зависимости от степени трещиноватости водоносных известняков, в среднем равны 25-30м3/час. Максимальные дебиты скважин определяются в 50-60м3/час. В поймах реки Оки и ее притоков, с приближением их к руслам, где надупинская толща пород глубоко эродирована и упинские известняки наиболее трещиноваты и обводнены, дебиты отдельных скважин могут достигать 100м3/час.
Удельные дебиты скважин обычно не превышают 10-15м3/час.
Упинские известняки, имеющие широкое площадное распространение при средней мощности в 25м, обладают значительными запасами подземных вод, которыми посредством рассредоточенных водозаборов можно обеспечить потребные расходы воды для г. Алексина. Известно, что упинский водоносный горизонт широко используется в качестве источника водоснабжения многими населенными пунктами, в том числе и такими крупными, как г. Калуга и др.
Химическим бактериологическим качеством упинские воды удовлетворяют требованиям ГОСТа и являются природными для централизованного водоснабжения.
По своим химическим свойствам является гидрокарбонатной, с сухим остатком до 375 мг/л. Общая жесткость достигает максимально 6-7 мг-экв/л, а в среднем равна 4-5 мг-экв/л.
В воде, характеризующейся в общем удовлетворительным химическим качеством, отмечается высокое содержание железа, приближающееся к допустимой норме в 2 мг/л.
Сталиногорский и тульский водоносные горизонты, заключенные в песчаных слоях двух толщ образуют один общий водоносный горизонт. По своему гранулометрическому составу водоносные пески обоих горизонтов почти не отличаются и представлены основном мелкими фракциями с большим процентом глинистых частиц. Подземные воды Сталиногоско-тульской толщи, хотя и являются по своему химическому составу слабоминерализованными, обычно не находят применения из-за слабой водоотдачи и плохих фильтрационных свойств водовмещающих песков.
Окский водоносный горизонт содержится в мощной толще известняков, главным образом алексинского горизонта и имеет свободную поверхность на абсолютных отметках 130-135м. Известняки обводнены не на полную мощность. Водоносный горизонт, дренируясь современной речной и овражно-балочной сетью, имеет распространение лишь на водораздельных участках. В склонах р. Оки и оврагов наблюдаются выходы подземных вод из алексинских известняков, залегающих на водоупорных тульских глинах. Расход Зайцевских ключей достигает 1400м3/сутки.
Мощность обводненных известняков составляет в среднем 10 м. В связи с сезонными колебаниями статистического горизонта подземных вод мощность водоносного слоя может значительно сокращаться. Амплитуда колебания статистического уровня равна около 4м. Критический период относится к январю-февралю.
В МО г. Алексин окские подземные воды опробованы рядом скважин и эксплуатируются для водоснабжения пос. Мышега с суммарным дебитом около 100 м3/час. Дебиты отдельных скважин, эксплуатируемых с 1956-58 гг., равны от 15 до 35 м3/час получен из скважины, работающей на предельном понижении в 7,5 м.
По своим химическим и бактериологическим свойствам окские подземные воды являются вполне пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общая минерализация находится в пределах от 3 до 6 мг-экв/л, железа содержится до 1 мг/л, колититр – более 350.
Для централизованного водоснабжения города окский водоносный горизонт не имеет самостоятельного значения в виду его малых запасов и может быть использован лишь как вспомогательный совместно с упинскими подземными водами.
В четвертичной толще выделяют несколько водоносных горизонтов, приуроченных к  аллювиальным, подморенным и надморенным, флювиогляцевальным и делювиальным отложениям.
Аллювиальные подземные воды получили наибольшее развитие в пойменных отложениях р. Оки. На древних террасах аллювиальные воды имеют ограниченное распространение и практического интереса не представляют. К пойме р. Оки, сложенной современным аллювием, представленным в основном, гравийно-песчанными отложениями, мощностью до 15-18м, приурочен поток подземных вод, гидравлически связанный с речными водами и имеющий свободную поверхность. Аллювиальные воды также, как и речные – слабо минерализованы. В виду неравномерного развития пойменной террасы, местами совсем отсутствующей, аллювиальный поток не может обладать значительными расходами воды, способными обеспечить крупное водоснабжение. Каптаж аллювиальных вод сопряжен с определенными трудностями, обусловленными затопляемостью пойменных территорий во время паводков на р. Оке.
Водоносный горизонт в подморенных флювиогляциальных водах имеет незначительное островное распространение. Имея в кровле водоупорные моренные суглинки и глины, водоносный горизонт часто обладает напором высотой 4 – 6 м. Пьезометрический напор в районе Соцгорода находиться на глубине 5-10 м от поверхности земли (абс. отм. 175-180 м.). Никакого практического значения подморенные флювиогляциальные воды не имеют.
Подморенный водоносный горизонт, содержащийся в разнозернистых песках, покрывающих морену, широко распространен на водоразделах и      надпойменной  террасе. Мощность водоносного слоя равна в среднем 3-5 м. Подморенные подземные воды вскрываемые на глубине 9-10м от поверхности земли, хорошо сдренированны овражной сетью.
В делювиальных суглинках содержаться грунтовые воды типа «верховодка», которая имеет локальное распространение исключительно на водоразделах и реже на самой высокой террасе р. Оки, где они встречаются разрозненных лина на глубине 1-2 м от поверхности земли. Мощность водонасыщенных суглинков равна 2-3 м. Дренируясь оврагами, верховодка  способствует появлению на их склонах сильно увлажненных заболоченных участков. Верховодка, появляющаяся и получающая питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наблюдается сезонно и в маловлажные годы может совершенно отсутствовать, что и было отмечено при инженерно – геологических изысканиях в районе микрорайона Соцгород.
Гидрографическая сеть района представлена рекой Окой и ее притоками. р. Ока – самый крупный и многоводный  приток р. Волги, берет начало на восточном склоне Средне-Русской возвышенности близ г. Малоархангельска Орловской области, на высоте 226 м. над уровнем моря. Площадь бассейна реки 245000 км2, длина реки 1478 км, в створе МО г. Алексин соответственно – 56400 км2 и 1035 км. На участке города Алексина р. Ока протекает в извилистой, узкой и довольно резко очередной долине с крутыми склонами высотой до 80 м и шириной не более 600 м. В местах впадения притоков долина принимает характер озеровидных расширений.
Склоны долины сложены каменноугольными отложениями, русло реки глубоко врезано в них. Пойма хорошо вырезана только в устье р. Мышеге. Эти особенности строения долины Оки, ее поймы и русла обуславливают различие на отдельных участках реки характера колебания ее уровней, увеличение амплитуды колебаний и т.д.
Основной источник питания Оки – снежный покров.
Доля стока вод составляет 65%
Сток дождевых вод составляет около 20%, подземных около 15%.
Основная фаза водного режима Оки – весеннее половодье. Подъем уровней начинается весной, в конце марта – начале апреля и продолжается от 5 до 20 дней. Начало весеннего ледохода приходится на 3-8-ой день после первого интенсивного повышения уровня воды подо льдом. Характерной особенностью половодья является частое совпадение максимума уровней с весенним ледоходом. Полная амплитуда колебаний уровня р.Оки у г. Алексин составляет 16,0м.
Наступающий после максимума спад уровней продолжается в среднем до первой декады июля.
Вследствие разновременного поступления весенних вод в р. Оку со стороны отдельных потоков, в верхней части реки весеннее половодье обычно проходит двумя волнами, при этом вторая волна имеет обычно меньшие уровни, чем первая. Высшие уровни обычно бывают в первой половине апреля.
Летняя межень довольно устойчива. В течение лета проходит несколько дождевых потоков, с подъемами уровней в среднем на 1-1,5 м над меженью. Осенние подъемы уровней также невелики, но в отличие от летних паводков наблюдаются ежегодно.
Зимние уровни устойчивы и несколько выше летних меженных. Наименьшие уровни наблюдаются летом, чаще всего во второй половине лета (август, сентябрь).
В соответствии с уровнями питания и особенностями водного режима основная часть проходит по Оке весной – 78%, летний стон составляет 7-8%, осенний – 8%, стон зимы – 7-9% годового стона.
Ледовый режим характеризуется следующим образом. Осенний ледоход наблюдается не ежегодно. Продолжительность его в среднем 7-11 дней. Ледостав наступает в начале декабря. Продолжительность его в среднем около 140 дней. Вскрывается река в конце марта.
Весенний ледоход имеет продолжительность 9-13 дней и совпадает с подъемом уровней.
Льдины достигают размеров 50х50м.
Интенсивная эрозионная деятельность, характерная для верхней части бассейна р. Оки, получившая свое выражение в значительном развитии органов в этой части бассейна, обуславливает высокую мутность реки на этом участке, доходящую до 280 г/м3. Большая часть стока взвешенных наносов приходится на весну и составляет в этот период 97% годового, в каждый из остальных сезонов стон взвешенных наносов составляет около 1%.
Воды Оки на этом участке характеризуются минерализацией, достигающей 200 мг/л, которая снижается в половодье.
Гидрологическая изученность реки Оки на участке МО г. Алексин характеризуется уровненными данными по в/п ст. Алексина.
Ближайшим створом для освещения режима расходов р. Оки у ст. Алексин является расходный пост у г. Калуги. Сведения о местоположении этих постов приведены в таблице 1.4:
Таблица 1.4 - Сведения о местоположении постов режимов расхода р. Ока
	Река
	Пункт
	Расстояние от устья,
в км
	Площадь бассейна.
в км2
	Период действия
	отметка нуля графика

	
	
	
	
	открытия
	закрытия
	

	Ока
	г. Калуга
	1102
	54900
	1876
	действующ.
	116,72

	Ока
	с. Щукино
	1042
	56400
	1931
	действующ.
	111,19

	Ока
	ст. Алексин
	1035
	56400
	IV-1878
X-1929
	1910
XII-1932
	112,57


Водпост ст. Алексин расположен у ж.д. моста через р. Оку, в 4,1 км выше впадения р. Мышеги и 3,5 км выше существующего понтонного моста.
Поскольку размеры площадей водосборов р. Оки у пунктов Калуга и Алексин отличаются незначительно, максимальные расходы принимались для расчетного створа без каких-либо поправок. Средние годовые и минимальные расходы воды увеличены пропорционально размерам площадей бассейнов.
Ниже в таблице 1.5  приведены максимальные и минимальные уровни и соответствующие им расходы по ст. Алексин.
Отметка нуля графика 112,57м.
Таблица 1.5 - Максимальные и минимальные уровни и расходы р. Ока
	№ п/п
	год
	Максимальные 
уровни
в см
	Минимальные 
уровни
в см
	Максимальный годовой
расход
м3/сек
	Минимальный годовой
расход
м3/сек

	1
	1881
	1238
	-
	8780
	92,2

	2
	1882
	576
	-
	3300
	89,5

	3
	1883
	1182
	-
	6490
	85,4

	4
	1884
	998
	-
	4320
	95,2

	5
	1885
	704
	-
	2450
	72,2

	6
	1886
	1226
	-
	4630
	89,5

	7
	1887
	896
	-
	3040
	67,1

	8
	1888
	1451
	-
	9900
	77,2

	9
	1889
	1280
	-
	8860
	67,1

	10
	1890
	885
	-
	3260
	63,5

	11
	1891
	-
	-
	2160
	52,5

	12
	1892
	896
	-
	5880
	63,5

	13
	1893
	885
	58
	3230
	82,6

	14
	1894
	960
	9
	3340
	85,4

	15
	1895
	1259
	11
	8660
	82,6

	16
	1896
	1227
	28
	8690
	95,2

	17
	1897
	-
	-
	9180
	54,5

	18
	1898
	-
	-
	3770
	45,7

	19
	1899
	-
	-
	5250
	52,5

	20
	1900
	-
	-
	5860
	56,8

	21
	1901
	-
	-
	5820
	61,3

	22
	1902
	-
	-
	6960
	112

	23
	1903
	742
	-
	8260
	68,5

	24
	1904
	896
	-
	8990
	50,6

	25
	1905
	917
	-
	3790
	50,6

	26
	1906
	747
	53
	2700
	101,0

	27
	1907
	1024
	64
	5330
	101,0

	28
	1908
	1485
	0
	12600
	112

	29
	1909
	977
	15
	4300
	35,2

	30
	1910
	672
	0
	5890
	64,7

	31
	1930
	383
	-60
	1640
	68,8

	32
	1931
	1346
	-36
	10400
	55,6

	33
	1932
	1236
	-42
	7490
	64,0

	34
	1933
	750
	-5
	2490
	195,0

	35
	1934
	880
	20
	3570
	93,8

	36
	1935
	620
	-46
	2800
	84,2

	37
	1936
	790
	-86
	3140
	73,6

	38
	1937
	1295
	-89
	8530
	63,0

	39
	1938
	975
	-77
	4490
	66,0

	40
	1939
	830
	-110
	3420
	53,0

	41
	1940
	860
	-123
	3730
	74,5

	42
	1941
	990
	-104
	4620
	60,4

	43
	1942
	1335
	-
	8540
	75,9

	44
	1943
	760
	-88
	3120
	67,2

	45
	1944
	875
	-106
	3690
	76,4

	46
	1945
	860
	-117
	3670
	95,0

	47
	1946
	1155
	-34
	6680
	88,9

	48
	1947
	1300
	-79
	8800
	89,0

	49
	1948
	1060
	-6
	5500
	89,0

	50
	1949
	665
	-89
	2660
	90,0

	51
	1950
	685
	-99
	2760
	100,0

	52
	1951
	1105
	-106
	6030
	85,4

	53
	1952
	1185
	-111
	6490
	102,0

	54
	1953
	895
	-1
	3930
	143,0

	55
	1954
	765
	-77
	3290
	97,0

	56
	1955
	665
	-85
	2790
	95,0

	57
	1956
	-
	-114
	3450
	102

	средний
	966
	-
	-
	5230
	84,6

	наибольший
	1485
	-
	-
	12600
	195

	наименьший
	383
	-
	-
	1640
	45,7


Максимальные и минимальные уровни р. Оки у с. Щукино перенесены к створу г. Алексина. Таки образом ряд максимальных уровней в расчетном створе составляет 49 лет, а ряды минимальных зимнего и летнего соответственно 85 и 44 года.
Для максимальных уровней эти ряды были подвергнуты статистической обработке для построения теоретической кривой обеспеченности.
Для ряда минимальных уровней строились эмпирические кривые обеспеченности.
Полученные с этих кривых максимальные и минимальные уровни помещены в таблице.
Режим расходов воды по в/п Алексина принимаем аналогичным расходам у г. Калуги.
Для вычисления расходов р.Оки по в/п Алексин использован 80 летний ряд максимальных расходов весеннего половодья, 79-летний ряд минимальных расходов летней межени и 75-летний ряд расходов зимней межени.
 По этим рядам выполнена статистическая обработка для получения параметров кривых обеспеченности. Данные по этим кривым помещены в таблице.
На основании наблюденных данных методом математической статистики определены максимальные и минимальные уровни и расходы различной обеспеченности (таблицы 1.6 и 1.7).
Ниже в таблицах приведены указанные величины. Максимальные уровни и расходы весеннего половодья.
Таблица 1.6 - Максимальные уровни и расходы весеннего половодья
	р
	%
	1
	3
	5
	10
	50

	Н
	м. абс.
	128,32
	127,07
	126,47
	125,52
	122,23

	
	м3/сек
	13800
	12600
	10400
	9000
	5000

	
Таблица 1.7 - Минимальные уровни и расходы весеннего половодья

	р
	%
	75
	90
	95
	97
	99

	
	м. абс.
	62,1
	52,1
	47,9
	44,9
	39,7

	
	м3/сек
	111,60
	111,40
	111,37
	111,35
	-



Как видно по таблицам самым многоводным годом является 1908г., когда максимальный уровень достигал отметки 127,42м.
Самым маловодным в половодье является 1980 г., когда максимальный уровень достигал отметки 116,4 м. Следовательно амплитуда колебания весенних максимумов равна 11,0 м, при среднем значении уровня 122,23 см.
Минимальные расходы воды летней межени за изученный период колебались в пределах 45,7 м3/сек до 195 м3/сек.
Высокая летняя межень имела место в дождевые годы: 1933, 1877, 1958 гг.
Низкая летняя межень относится к 1891, 1897, 1898, 1905, 1989 и другим годам, когда минимальные расходы снижались до 45-52,0 м3/сек. Средний минимальный летний расход равен 84,8 м3/сек.
Минимальные расходы воды зимней межени за изученный период колебались в пределах от 30,9 до 122,0 м3/сек.
К многоводным зимам относятся 1811, 1907, 1926, 1948 и 1958 гг. когда зимние средние суточные расходы не снижались меньше 100м3/сек.
К особенно маловодным зимам относятся 1928, 1932 и 1939 гг.; когда минимальный зимний расход падал до 38,6-30,9м3/сек.
Таким образом, минимальные зимние расходы на 3-6 % меньше летних.
Уклон поверхности на участке г. Алексина составляет в межень 0,0001, в половодье до 0,000084.
Река Мышега, протекает в районе города, впадает в р. Оку слева ниже 0,6км существующего понтона моста.
Площадь водосборного бассейна 220км2, длина реки 40км, длина притоков 62 км. Долина р. Мышеги узкая, извилистая, склоны крутые, ясно выраженные.
В черте города долина р. Мышеги, начиная от арматурного завода, резко расширяется приобретая озеровидное очертание. Русло р. Мышеги в районе года извилистое, делает по пойме большие петли. Ширина русла 5-10м, глубина на 3-4м. Глубина воды в межень составляет 0,5-1,5м. Скорости течения в межень составляют порядка 0,6-1,0 м/сек, а расходы – около 0,1 м3/сек.
В паводок режим р. Мышеги полностью подчинен режиму р. Оки, т.е.  находится в подпоре от последней и вся пойма р. Мышеги обычно затапливается. Подпор от р. Оки распространяется до завода ж.б. изделий.
Р. Свинка правый приток р. Оки протекает по южной границе Заречья и впадает в реку Оку около ж.д. моста. Площадь водосборного бассейна 59,1 км2, протяженность реки 21 км, длина притоков 10 км. Долина реки узкая, с крутыми склонами. Ширина долины в пределах города 400-500 м. Ширина русла 2-5 м, глубина 2-3 м. В период весеннего половодья устьевой участок р. Свинки находится в подпоре со стороны р. Оки, и пойма затапливается водами последней.
Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории МО г. Алексин позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития градостроительной, сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.
По инженерно-геологическим условиям МО г. Алексин в целом можно отнести к категории средней сложности. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.
При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов,  запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезованию пресных вод.
Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов для местных нужд. 
Для территории МО г. Алексин характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее - все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт. 
Природный ресурс МО г.Алексин позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.
Состояние поверхностных вод. Малые постоянные водотоки  города  Алексина представлены  реками Мышегой, Свинкой, ручьем Мордовкой. Настоящим проектом предложено регулирование рек и ручьев в зависимости от градостроительного использования прилегающей территории.
Русло реки Мышеги зарегулировано, однако, регулирование производилось без специального проекта, отдельными участками. Полученная конфигурация русла не удовлетворяет инженерным требованиям и не отвечает законом гидравлики. Проектом генерального плана предусмотрен выход на правую часть поймы Мышеги, потому регулированием предусмотрен  перенос  русла к левому берегу. Для пропуска реки Мышега проектом предусмотрено трапециедальное  сечение русла с размерами по верху 40 м, заложение откосов 1:2, крепление дна и откосов предполагается железобетонными ячеистыми плитами с посевом дернообразующих трав.
Регулирование ручья Мордовка сводится к расчистке и созданию укрепленного русла. В местах выпусков ливнестоков запроектированы очистные сооружения типа пруда-отстойника. В месте пересечения с городской автодорогой сохраняется существующий коллектор диаметром 1600 мм, рассчитанный на пропуск вод ручья Мордовки и существующую насыпь.
Река Свинка не включается непосредственно в застройку, поэтому проектом предусмотрена лишь расчистка устьевой части русла, что повысит дренирующую способность реки и войдет в комплекс противооползневых мероприятий, защищающий подход к железнодорожному мосту с правого берега р. Оки. 
В настоящее время на территории г. Алексина имеются пляжи в районе левобережья у автодорожного моста, пос. Петровское, площади которых достаточно для создания зон отдыха у водного пространства. Проектом предусмотрена расчистка и частичная подсыпка существующих пляжей.
Характеристика подземного водозабора представлена в таблице 1.8.


	Таблица 1.8 - Характеристика поздемного водозабора

	№ п/п
	Номер скважины
	Местонахождение объекта
	Географические координаты
	Год бурения скаважины, год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания и мощность водонасосного горизонта,м
	Производительность (дебит) скважины по паспорту, м3/сут
	Характеристика насосного оборудования

	
	
	
	
	
	
	
	Установленные насосы (марка, фирма производитель)
	Характеристика (напор, расход), паспортные данные
	Год установки
	Состояние (степень износа)

	"Алексин-Бор"

	1
	1
	Алексин-Бор
	52° 32' 45"  с.ш. 37° 06' 25"  в.д.
	1968
	59
	46.8
	ЭЦВ 10-65-110
	110/65
	2009
	74

	
	
	
	
	
	71.5
	
	
	
	
	

	2
	2
	Алексин-Бор
	54° 32' 43"  с.ш. 37° 06' 10"  в.д.
	1963
	52
	60.92
	ЭЦВ 10-65-110
	110/65
	2010
	74

	
	
	
	
	
	68.5
	
	
	
	
	

	3
	3
	Алексин-Бор
	54° 32' 41"  с.ш. 37° 06' 00"  в.д.
	1963
	47
	63
	ЭЦВ 10-65-110
	110/65
	2013
	74

	
	
	
	
	
	72
	
	
	
	
	

	4
	4
	Алексин-Бор
	54° 32' 40"  с.ш. 37° 05' 47"  в.д.
	1977
	55
	120
	ЭЦВ 12-160-100
	160/100
	2009
	68

	
	
	
	
	
	65
	
	
	
	
	

	5
	5
	Алексин-Бор
	54° 32' 40"  с.ш. 37° 05' 20"  в.д.
	1968
	57
	120
	Не работает
	-
	-
	80

	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	
	

	6
	6
	Алексин-Бор
	54° 32' 38"  с.ш. 37° 05' 05"  в.д.
	1968
	57
	60
	ЭЦВ 10-65-110
	110/65
	2010
	80

	
	
	
	
	
	66.5
	
	
	
	
	

	7
	7
	Алексин-Бор
	54° 32' 40"  с.ш. 37° 05' 47"  в.д.
	1980
	56
	60
	ЭЦВ 10-65-110
	110/65
	2012
	61

	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	
	

	8
	9
	Алексин-Бор
	54° 32' 32"  с.ш. 37° 04' 30"  в.д.
	1976
	-
	60
	Не работает
	-
	-
	54

	
	
	
	
	
	61.5
	
	
	
	
	

	9
	10
	Алексин-Бор
	54° 32' 45"  с.ш. 37° 06' 25"  в.д.
	1976
	55
	36
	Не работает, наблюдательная
	-
	-
	61

	
	
	
	
	
	61.5
	
	
	
	
	

	10
	11
	Алексин-Бор
	54° 32' 42"  с.ш. 37° 05' 10"  в.д.
	1977
	52
	60
	ЭЦВ 10-65-110
	110/65
	2012
	61

	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	
	

	11
	12
	Алексин-Бор
	54° 32' 44"  с.ш. 37° 05' 50"  в.д.
	1977
	46
	120
	ЭЦВ 10-120-80
	120/80
	2012
	61

	
	
	
	
	
	65
	
	
	
	
	

	Водозабор "Петровское"

	12
	1
	Водозабор "Петровское"
	54° 28' 40"  с.ш. 36° 59' 05"  в.д.
	1961
	50
	20.84
	ЭЦВ 12-160-100
	160/100
	2012
	70

	
	
	
	
	
	59.3
	
	
	
	
	

	13
	2
	Водозабор "Петровское"
	54° 28' 25"  с.ш. 36° 58' 50"  в.д.
	1968
	54
	28
	ЭЦВ 10-75-100
	75/100
	2012
	70

	
	
	
	
	
	62
	
	
	
	
	

	14
	3(137/4)
	Водозабор "Петровское"
	54° 28' 15"  с.ш. 36° 58' 40"  в.д.
	1961
	52
	30
	ЭЦВ 12-160-100
	160/100
	2010
	70

	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	

	Водозабор "Мышега"

	15
	107806
	Водозабор "Мышега"
	54° 31' 00"  с.ш. 37° 03' 40"  в.д.
	1966
	54
	50
	ЭЦВ 12-160-100
	160/100
	2013
	75

	
	
	
	
	
	65
	
	
	
	
	

	16
	107811
	Водозабор "Мышега"
	54° 31' 20"  с.ш. 37° 03' 27"  в.д.
	1969
	56
	50
	ЭЦВ 12-160-100
	160/100
	2013
	75

	
	
	
	
	
	69
	
	
	
	
	

	17
	4176
	Водозабор "Мышега"
	54° 31' 00"  с.ш. 37° 02' 37"  в.д.
	1962
	-
	-
	Не работает
	-
	-
	85

	
	
	
	
	
	72
	
	
	
	
	

	18
	2
	Водозабор "Мышега"
	54° 31' 00"  с.ш. 37° 02' 30"  в.д.
	1959
	5
	30
	4К-6
	-
	2011
	85

	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	19
	Одиночная сважина
	Водозабор "Мышега"
	54° 31' 10"  с.ш. 36° 57' 55"  в.д.
	1994
	65.89
	30
	ЭЦВ 6-16-110
	25/70
	2011
	42

	
	
	
	
	
	72
	
	
	
	
	



Характеристика водопроводных насосных станций представлена в таблице 1.9.
	Таблица 1.9 - Водопроводные насосные станции 2-го и последующих подъемов

	Наименование
	Производительность, мЗ/час, проект/факт
	Количество, марка насосов
	Установленная мощность, кВт
	Фактическое потребление электроэнергии, тыс.кВт*час/год
	Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию

	
	Проектная
	Фактическая
	
	
	2011
	2012
	

	насосные станции 2-го подъема

	Насосная станция 2-го подъема Водозабора  «Мышега»  (ул. Арматурная)
	315
	129
	6НДВ 250-60
	55
	543 600
	487 427
	55% 1971 Г

	
	
	
	1Д315-71
	75
	
	
	

	
	
	
	1ДЗ15-65 1Д500-65
	132 75
	
	
	

	Насосная станция 2-го подъема (ул. Стопкино)
	20
	0,8
	К 20-30
	5
	98 080
	107 440
	62%

	Насосная станция 2-го подъема (ул. Глинки)
	50
	26
	К 80-50-200
	15
	34 777
	32 580
	48%

	Насосная станция 2-го подъема Водозабора  «Алексин-Бор»
	800
	458
	ЦН 400-105
	160
	1 561 760
	I 603800
	30% 1974Г

	
	
	
	ЦН 400-105
	160
	
	
	

	
	
	
	ЦН 400-105
	200
	
	
	

	
	
	
	ЦН 400-105
	200
	
	
	

	Насосная станция 2-го подъема Водозабора  «Петровское»
	210
	136
	ЦНС 105-98
	55
	1 368 000
	1 462 794
	37%  1974Г

	
	
	
	ЦНС 105-98
	55
	
	
	

	
	
	
	ЦНС 105-98
	55
	
	
	

	
	
	
	8К18
	22
	
	
	

	
	
	
	8К18
	22
	
	
	

	
	
	
	X8/18-KC
	4
	
	
	

	
	
	
	ЭН-25
	12
	
	
	

	
	
	
	АХ 8/30
	4
	
	
	

	
	
	
	АХ 8/30
	4
	
	
	

	насосные станции 3-го подъема

	Насосная станция 3-го подъема Водозабора «Алексин-Бор» ул. Смирнова
	400
	263
	ЦН 400-105
	125
	526 259
	535 451
	100% 1983Г

	
	
	
	ЦН 400-105
	160
	
	
	

	
	
	
	1Д630-125Б
	132
	
	
	

	Насосная станция 3-го подъема Водозабора «Петровское» ул. Чехова
	315
	136
	1Д315-50А
	75
	178 400
	164 160
	100% 1974Г

	
	
	
	6НДВ-60
	75
	
	
	

	
	
	
	АХ 200/150
	22
	
	
	

	
	
	
	ВК-2 дренаж.
	1.7
	
	
	



Характеристика РЧВ на сетях водопровода представлена в таблице 1.10.
	Таблица 1.10 - Характеристика РЧВ на сетях водопровода

	Наименование
	Тип
	Полезный объем, мЗ
	Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	500
	30

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	500
	20

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	2000
	20

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	2000
	20

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	800
	38

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	800
	38

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	300
	37

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	1000
	30

	Железобетонный резервуар чистой воды
	Железобетонный заглубленный
	100
	48



Водоснабжение города Алексина представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
1.	Добыча и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.
2.	Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».
3.	Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.
Источниками водоснабжения города являются подземные воды Упинского водоносного горизонта и в меньшей степени Окского с каскадом насосных станций перекачки.
Источниками загрязнения рек Мышега и Ока являются промышленные, хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды города Алексина.
Водозаборы, являющиеся источниками водоснабжения для отдаленных микрорайонов г. Алексина, эксплуатируемые МУП «ВКХ», включают в себя: «Петровский»- 5243,5 м3/сутки, «Зайцевские ключи»- 864,0 м3/сутки, «Мышегский»- 6106,4 м3/сутки, «Стопкино» - 450,0 м3/сутки, «Алексин Бор»- 15.0 тыс.м3 /сутки, «ул. Новогородищснская»-150 м3/сутки.
Основными проблемами являются:
1.	Ограниченность финансовых средств для своевременной замены уста-ревшего оборудования и ремонта сооружений.
2.	Высокая степень физического износа действующих основных фондов.
3.	Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
4.	Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.
5.	Высокие непроизводительные потери воды.
6.	Несоответствие	существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения, сформированы задачи данного проекта.
Средний срок эксплуатации водозаборов составляет 45 лет при нормативном сроке эксплуатации артезианских скважин не более 25 лет. Водозаборные сооружения «Алексин-Бор» обеспечивают питьевое водоснабжение правобережной части г. Алексина. Очистка воды от железа на ВЗС «Алексин-Бор» осуществляется на станции обезжелезивания, производительностью 10800 м3/сут. Фактически в настоящее время подъём воды на ВЗС «Алексин-Бор» составляет 13700 м3/сут. Станция обезжелезивания работает с перегрузкой. Для увеличения производительности станции обезжелезивания, улучшения качества очистки питьевой воды предполагается осуществление замены дренажной системы скорых фильтров на выполненные из полиэтилена типа «Полидеф», которые не подвержены коррозии и обеспечивают более высокую скорость фильтрации поступающей из артскважин воды: Одновременно с дренажной системой предполагается замена фильтрующего слоя скорых фильтров с цеалита на кварцевый песок, чем будет достигаться более высокая степень очистки питьевой воды.
Из-за отсутствия воды скважина №10 водозабора «Алексин-Бор» не эксплуатируется в течение 10 лет. С целью предотвращения загрязнения водоносного горизонта, её необходимо затампонировать. Вместо нее в наблюдательную необходимо переоборудовать малобюджетную скважину №9. Для восполнения объема добываемой воды в границах водозабора необходимо пробурить новую скважину.
Протяженность водопроводных сетей города Алексина составляет 159,7 км.
Проблемными характеристиками сети водопровода являются:
1.	Практически все сети водоснабжения имеют износ от 70% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.
2.	Большой износ и низкое качество запорной арматуры.
3.	Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутрен-ней коррозии металлических трубопроводов.
С каждым годом растет количество аварий, связанных и изношенностью сетей. Учитывая, что нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет, ежегодно необходимо перекладывать 5% или 8 км водопроводных сетей. Для исключения возникновения аварийных ситуаций и перерывов в водоснабжении потребителей необходима замена наиболее изношенных участков сетей и запорной арматуры, а именно:
-	участка водовода Д-250 мм от насосной станции 3-го подъема до пож. депо в МКР «Петровское»;
-	участка водовода Д-300мм в районе моста «Высокое» - парк МКР «Соцгород».
Для обеспечения оперативного контроля за параметрами работы технологического оборудования и исключения длительных перерывов в его работе предполагается произвести монтаж станций управления артезианскими скважинами с ЧРП (частотно-регулируемый привод) на водозаборах «Алекин-Бор» и «Петровское».
Для обеспечения достижения нормативов сброса загрязняющих веществ в реку Оку планируется разработка проекта и строительство станций доочистки промывных вод со станций обезжелезивания водозаборов «Апексин-Бор», «Мышега», «Петровское».
Система водоотведения предприятия. Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения.
В настоящее время водоотведение в городе осуществляется сетью само- течно-напорных коллекторов. Основная часть сточных вод от существующих жилых и общественных зданий, а также промышленные стоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на насосные станции перекачки, далее по напорным трубопроводам подаются на городские очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой на биопрудах.
Производительность городских очистных сооружений составляет 64,3 тыс.куб.м в сутки. Фактически поступает до 30,0 тыс.куб.м/сутки. Сброс очищенных стоков производится в реку Мышегу и далее в реку Оку.
Результаты анализов воды из источников представлены в таблицах 1.11-1.14.




	Таблица 1.11  - Результаты анализов воды из источников за 2012 год "Алексин-Бор"

	№ п.п
	Определяемые показатели
	Водозабор «Алексин-Бор»

	
	
	Скв.№1
	Скв.№2
	Скв.№3
	Скв.№4
	Скв.№6
	Скв.№7
	Скв.№11
	Скв.№12

	
	Дата отбора
	30.05.2012
	28.03.2012
	28.03.2012
	29.08.2012
	26.07.2012
	26.07.2012
	30.05.2012
	30.05.2012

	
	Органолептические показатели

	1
	Запах,баллы,20, 60 ⁰С
	1 H2S 1 H2S
	1 H2S 1 H2S
	1 мет 1 мет
	1 мет 1 мет
	О О
	О О
	2 мет 2 мет
	1 H2S 1 H2S

	2
	Привкус, баллы
	1 мет
	1 мет
	О
	О
	О
	О
	2 мет
	О

	3
	Цветность, град.
	28.2
	25.1
	19.1
	40.9
	23.9
	37.3
	28.2
	16

	4
	Мутность, мг/дм³
	2.92
	4.4
	1.44
	4.9
	4.99
	8.72
	11.2
	5.29

	
	Микробиологические показатели

	5
	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	3
	Н/Р
	Н/Р
	10
	6
	5
	9
	3

	6
	ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр

	7
	ТКВ,КОЕв 100 мл
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр

	
	Обобщенные показатели

	8
	Водородный показатель, ед.рН
	6.95
	7.16
	7.11
	7.25
	7.07
	7.12
	7.16
	7.3

	9
	Общая минерализация, мг/дм³
	429
	442
	449
	367
	408
	405
	290
	379

	10
	Жесткость, °Ж
	6.48
	7.4
	7.4
	6.1
	5.85
	6.25
	5.9
	6.1

	11
	Окисляемость перманг., мг/дм³
	0.96
	0.56
	0.48
	0.88
	0.48
	0.68
	1.6
	0.88

	12
	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³
	0.009
	0.008
	0.007
	0.005
	0.0082
	0.0077
	0.01
	0.009

	13
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³
	менее 0.025
	менее 0.025
	менее 0.025
	менее 0.025
	0.007
	0.009
	менее 0.025
	менее 0.025

	
	Неорганические вещества

	14
	Железо, мг/дм³
	0.78
	1.58
	0.63
	1.12
	1.22
	1.35
	1.78
	1.2

	15
	Нитраты, мг/дм³
	менее 0.45
	менее 0.45
	менее 0.45
	менее 0.45
	менее 0.45
	менее 0.45
	менее 0.45
	менее 0.45

	16
	Аммиак (по азоту), мг/дм³
	0.45
	0.19
	0.35
	0.39
	1.08
	1.12
	1.68
	0.43

	17
	Нитрит-ион, мг/дм³
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03

	18
	Сульфаты, мг/дм³
	46
	43
	45
	23
	39
	37
	27
	24

	19
	Хлориды, мг/дм³
	13
	12
	13
	9
	13
	13
	11
	7

	20
	Цинк, мг/дм³
	0.007
	0.0045
	0.0032
	0.0078
	0.0076
	0.0067
	0.009
	0.005

	21
	Никель, мг/дм³
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01

	22
	Хром, мг/дм³
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02

	23
	Медь, мг/дм³
	менее 0.01
	0.005
	менее 0.01
	0.0035
	0.007
	0.006
	менее 0.01
	менее 0.01

	24
	Марганец, мг/дм³
	0.065
	0.05
	0.09
	0.094
	0.045
	0.25
	0.165
	0.096

	25
	Алюминий, мг/дм³
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01

	26
	Фториды, мг/дм³
	0.41
	0.41
	0.36
	0.41
	0.47
	0.4
	0.41
	0.41

	27
	Молибден, мг/дм³
	менее 0.0025
	менее 0.0025
	менее 0.0025
	менее 0.0025
	менее 0.0025
	менее 0.0025
	менее 0.0025
	менее 0.0025

	28
	Свинец, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	29
	Кадмий, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	30
	Мышьяк, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	31
	ДДТ, мг/дм³
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008

	32
	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008



	Таблица 1.12 - Результаты анализов воды из источников за 2012 год "Мышега"

	№ п.п
	Определяемые показатели
	Водозабор «Мышега»

	
	
	Скв.№107811
	Скв.№107806
	Скв.№2
	Каптаж по ул. Стопкино

	
	Дата отбора
	29.02.2012
	25.04.2012
	29.02.2012
	-

	
	Органолептические показатели

	1
	Запах,баллы,20, 60 ⁰С
	1 мет 1 мет
	1 мет 1 мет
	О О
	О О

	2
	Привкус, баллы
	2 мет
	1 мет
	О
	О

	3
	Цветность, град.
	160
	161.8
	6.9
	0

	4
	Мутность, мг/дм³
	34
	50.2
	0
	0

	
	Микробиологические показатели

	5
	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	Н/Р
	2
	Н/Р
	Н/Р

	6
	ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр

	7
	ТКВ,КОЕв 100 мл
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр

	
	Обобщенные показатели

	8
	Водородный показатель, ед.рН
	7.21
	7.1
	7.1
	7.37

	9
	Общая минерализация, мг/дм³
	552
	757
	364
	301

	10
	Жесткость, °Ж
	9.8
	11.2
	7.4
	5.47

	11
	Окисляемость перманг., мг/дм³
	1.24
	2
	0.92
	0.46

	12
	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³
	0.0031
	0.0082
	0.047
	0.009

	13
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³
	менее 0.025
	менее 0.025
	менее 0.025
	0.012

	
	Неорганические вещества

	14
	Железо, мг/дм³
	5.18
	9.2
	менее 0.003
	менее 0.003

	15
	Нитраты, мг/дм³
	менее 0.45
	менее 0.45
	25.8
	2.2

	16
	Аммиак (по азоту), мг/дм³
	1.62
	2.8
	менее 0.0078
	0.25

	17
	Нитрит-ион, мг/дм³
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03

	18
	Сульфаты, мг/дм³
	102
	98
	30
	14

	19
	Хлориды, мг/дм³
	32
	50
	16
	4

	20
	Цинк, мг/дм³
	0.001
	0.177
	0.002
	0.004

	21
	Никель, мг/дм³
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01

	22
	Хром, мг/дм³
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02

	23
	Медь, мг/дм³
	0.004
	0.011
	0.003
	0.004

	24
	Марганец, мг/дм³
	0.013
	0.225
	0.006
	0.003

	25
	Алюминий, мг/дм³
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01

	26
	Фториды, мг/дм³
	0.28
	0.22
	0.26
	0.34

	27
	Молибден, мг/дм³
	менее 0.025
	менее 0.025
	менее 0.025
	менее 0.025

	28
	Свинец, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	29
	Кадмий, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	30
	Мышьяк, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	31
	ДДТ, мг/дм³
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008

	32
	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008



	Таблица 1.13 - Результаты анализов воды из источников за 2012 год

	№ п.п
	Определяемые показатели
	Водозабор по ул. 2-я Новогородищенская

	
	
	Скважина

	
	Дата отбора
	29.02.2012

	
	Органолептические показатели

	1
	Запах,баллы,20, 60 ⁰С
	О О

	2
	Привкус, баллы
	0

	3
	Цветность, град.
	9.9

	4
	Мутность, мг/дм³
	0.26

	
	Микробиологические показатели

	5
	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	6

	6
	ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Н/обр

	7
	ТКВ,КОЕв 100 мл
	Н/обр

	
	Обобщенные показатели

	8
	Водородный показатель, ед.рН
	7.18

	9
	Общая минерализация, мг/дм³
	296

	10
	Жесткость, °Ж
	6.8

	11
	Окисляемость перманг., мг/дм³
	0.44

	12
	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³
	0.0052

	13
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³
	менее 0.025

	
	Неорганические вещества

	14
	Железо, мг/дм³
	0.019

	15
	Нитраты, мг/дм³
	2.5

	16
	Аммиак (по азоту), мг/дм³
	менее 0.0078

	17
	Нитрит-ион, мг/дм³
	менее 0.03

	18
	Сульфаты, мг/дм³
	30

	19
	Хлориды, мг/дм³
	5.3

	20
	Цинк, мг/дм³
	0.0015

	21
	Никель, мг/дм³
	менее 0.01

	22
	Хром, мг/дм³
	менее 0.02

	23
	Медь, мг/дм³
	0.003

	24
	Марганец, мг/дм³
	0.006

	25
	Алюминий, мг/дм³
	менее 0.01

	26
	Фториды, мг/дм³
	0.19

	27
	Молибден, мг/дм³
	менее 0.0025

	28
	Свинец, мг/дм³
	менее 0.0002

	29
	Кадмий, мг/дм³
	менее 0.0002

	30
	Мышьяк, мг/дм³
	менее 0.0002

	31
	ДДТ, мг/дм³
	менее 0.0008

	32
	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³
	менее 0.0008



	Таблица 1.14 - Результаты анализов воды из источников за 2012 год "Петровское"

	№ п.п
	Определяемые показатели
	Водозабор «Петровское»

	
	
	Скв.№1
	Скв.№2
	Скв.№3
	Каптаж "Зайцевские ключи"

	
	Дата отбора
	29.02.2012
	25.07.2012
	25.07.2012
	-

	
	Органолептические показатели

	1
	Запах,баллы,20, 60 ⁰С
	1 H2S 1 H2S
	О О
	О О
	О О

	2
	Привкус, баллы
	1 мет
	1 мет
	1 мет
	0

	3
	Цветность, град.
	63.4
	42.7
	33
	0

	4
	Мутность, мг/дм³
	3.81
	11.9
	6.95
	0

	
	Микробиологические показатели

	5
	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	Н/Р
	2
	1
	Н/Р

	6
	ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр

	7
	ТКВ,КОЕв 100 мл
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр
	Н/обр

	
	Обобщенные показатели

	8
	Водородный показатель, ед.рН
	6.99
	7.08
	6.98
	7.49

	9
	Общая минерализация, мг/дм³
	384
	429
	507
	300

	10
	Жесткость, °Ж
	7.4
	6.08
	6.8
	5.6

	11
	Окисляемость перманг., мг/дм³
	0.76
	0.64
	0.12
	0.24

	12
	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³
	0.0016
	0.0057
	0.0047
	0.002

	13
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³
	менее 0.025
	0.016
	0.01
	0.014

	
	Неорганические вещества

	14
	Железо, мг/дм³
	1.08
	2.2
	1.1
	менее 0.03

	15
	Нитраты, мг/дм³
	менее 0.45
	менее 0.45
	менее 0.45
	3.9

	16
	Аммиак (по азоту), мг/дм³
	0.31
	менее 0.0078
	менее 0.0078
	0.27

	17
	Нитрит-ион, мг/дм³
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03
	менее 0.03

	18
	Сульфаты, мг/дм³
	47
	37
	46
	20

	19
	Хлориды, мг/дм³
	11
	12
	10
	5

	20
	Цинк, мг/дм³
	0.0014
	0.0068
	0.0042
	0.01

	21
	Никель, мг/дм³
	менее 0.01
	0.0024
	0.0022
	менее 0.01

	22
	Хром, мг/дм³
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02
	менее 0.02

	23
	Медь, мг/дм³
	0.004
	0.003
	0.004
	0.003

	24
	Марганец, мг/дм³
	0.015
	0.056
	0.023
	0.005

	25
	Алюминий, мг/дм³
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01
	менее 0.01

	26
	Фториды, мг/дм³
	0.41
	0.35
	0.62
	0.26

	27
	Молибден, мг/дм³
	менее 0.025
	менее 0.025
	менее 0.025
	менее 0.025

	28
	Свинец, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	29
	Кадмий, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	30
	Мышьяк, мг/дм³
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002
	менее 0.0002

	31
	ДДТ, мг/дм³
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008

	32
	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008
	менее 0.0008



Краткая характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 3.4.
	Таблица 1.15 - Характеристика водопроводных сетей

	Положение на схеме
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Материал
	Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию

	Водоводы
	4550
	400
	Сталь, ПНД, чугун
	40-95

	Водоводы
	12500
	300
	Сталь, ПНД, чугун
	40-95

	Водопроводные сети
	156065
	25-250
	Сталь, ПНД, чугун
	40-95



Характеристика очистных сооружений водоснабжения представлена в таблице ниже.
Таблица 1.16 - Характеристика очистных сооружений водоснабжения
	Наименование сооружения
	Характеристика, производительность, тыс.мЗ/час, сут
	Степень износа, %
	Фактическое потребление электроэнергии, МВт* час/год
	Фактическое потребление тепла, Гкал/год

	
	Проектная
	Фактическая
	
	2011
	2012
	2011
	2012

	Станция обезжелезивания водозабора «Мышега»
	6,0
	3,1
	40%
	543 600
	487,43
	5,81
	5,87

	Станция  обезжелезивания  водозабора  «Алексин-Бор»
	10,8
	10,8
	36%
	1 561,76
	1 603,00
	98,48
	106,53

	ВНС  «Петровское»
	4,0
	3,3
	34%
	1 368,00
	1 462,79
	-
	-



[bookmark: _Toc375101551]д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;
Местоположения муниципального образования город Алексин Алексинского района не относится к территориям распространения вечномерзлых грунтов.
[bookmark: _Toc375101552]е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Имуществом назначения водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Алексин владеет Администрация муниципального образования Алексинский район и ФКП «АХК». МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», согласно, заключенного с Администрацией муниципального образования Алексинский район, договора аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения города, в том числе 11  артезианских скважин на левом берегу и 8 на правом. На рисунке 1.4 представлены зоны эксплуатационной ответственности за эксплуатацию и содержания имущества водоснабжения.
[image: D:\С ВиВ Алексин\вспомогательные материалы С ВиВ\без надписей\16 Зоны эксплуатационной ответственности.jpg]
Рисунок 1.4 - Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинский район












[bookmark: _Toc375101553]Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"
[bookmark: _Toc375101554]а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
Цели схемы водоснабжения и водоотведения: 
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели: 
- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;
- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;
- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета; 
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
[bookmark: _Toc375101555]б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.
Согласно представленной комитетом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района  информации, сценарий развития города один. Он характеризуется в основном точечной застройкой по городу, и расширением мкр.№4. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома,  жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий предоставлен комитетом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района  (см. таблицы 2.1- 2.2).






	Таблица 2.1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам

	Показатель
	Факт 2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 гг.
	2023-2028 гг.
	Итого

	Жилые площади

	Ввод жилых площадей, тыс. м2
	6.3
	13.2
	13.8
	14.4
	14.6
	15.5
	66
	80
	223.8

	Снос жилых площадей, тыс. м2
	-
	ул. Урицкого, д.15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объекты социального, культурного и бытового назначения

	Ввод площадей соцкультбыта, тыс. м2
	6.8
	0.3
	2.9
	2.6
	2.7
	2.5
	7.5
	7
	32.3

	Снос площадей соцкультбыта, тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Промышленные площади

	Ввод промышленных площадей, тыс. м2
	10
	4.75
	5
	4
	4
	2.5
	6.8
	7.5
	44.55

	Снос промышленных площадей, тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по вводимым площадям

	Ввод площадей, тыс. м2
	23.1
	18.25
	21.7
	21
	21.3
	20.5
	80.3
	94.5
	300.65

	Снос  площадей, тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-








	Таблица 2.2 - Перспективная застройка  г. Алексин

	Год реализации
	№ п/п
	Адрес нового строительства
	Сфера застройки (жилая, административн ая, производственная)
	Планировочный квартал
	Площадь, тыс. м2
	Этажность
	Планируемый источник теплоснабжения

	2013 год
	1
	Фефелов А.А. ул.Дубравная,д.26
	жилая
	Мкр «Шахтерский»
	6.4
	6 этажей
	централизованное отопление

	
	2
	ООО «Магма» Ул.Пионерская
	жилая
	Мкр «Соц.город»
	3.4
	3 дома по 3 этажа
	централизованное отопление

	
	3
	ИП Носов Ул.Комсомольская
	жилая
	Мкр. 3
	2.3
	1 дом 2 этажа
	индивидуальный источник отопления

	
	4
	г.Алексин
	жилая
	г.Алексин
	1.1
	2 этажа
	индивидуальный источник отопления

	
	5
	Торговый центр
	административная
	Мкр. 3
	0.3
	2 этажа
	централизованное отопление

	
	6
	ООО «Рубин» склад г. пр-ции
	производственная
	с/техника
	1.5
	1 этаж
	индивидуальный источник отопления

	
	7
	ООО «НовоПласт»
	производственная
	Мкр «С/техника»
	2.47
	1 этаж
	индивидуальный источник отопления

	Итого по вводимым площадям за 2013 год
	17.47
	 
	 

	2014 год
	1
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр. 3
	4
	9 этажей
	централизованное отопление

	
	2
	ИП Носов Ул.Комсомольская
	жилая
	Мкр. 3
	1.2
	5-ти блочный 1 этаж
	индивидуальный источник отопления

	
	3
	Ул.Радбужская
	жилая
	Мкр «Бор»
	2.5
	9 этажей
	централизованное отопление

	
	4
	ПМК2003 ул.Тульская
	жилая
	Мкр. 3
	6.1
	12 этажей
	централизованное отопление

	
	5
	ИП Харисов административное здание
	административная
	Мкр. 3
	2.9
	2 этажа
	централизованное отопление

	
	6
	ООО «Рубин»склад г.пр-ции-2
	производственная
	с/техника
	2
	1 этаж
	централизованное отопление

	
	7
	ООО «Стратегия»
	производственная
	Мкр «Петровский»
	3
	1 этаж
	индивидуальный источник отопления

	Итого по вводимым площадям за 2014 год
	21.7
	 
	 

	2015 год
	1
	Кудашевское поле
	жилая
	С/техника
	14.4
	132 дома-110м2
	индивидуальный источник отопления

	
	2
	Административное здание
	административная
	г.Алексин
	2.6
	-
	централизованное отопление

	
	3
	Производственные здания
	производственная
	г.Алексин
	4
	-
	централизованное отопление

	Итого по вводимым площадям за 2015 год
	21
	 
	 

	2016 год
	1
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Соц.город»
	6.5
	-
	централизованное отопление

	
	2
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Бор»
	2
	-
	централизованное отопление

	
	3
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «старый город»
	6.1
	-
	централизованное отопление

	
	4
	Административное здание
	административная
	Мкр «Шахтерский»
	2.7
	-
	централизованное отопление

	
	5
	Производственные здания
	производственная
	Мкр «Мышега»
	4
	-
	централизованное отопление

	Итого по вводимым площадям за 2016 год
	21.3
	 
	 

	2017 год
	1
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «С/техника»
	13.5
	-
	централизованное отопление

	
	2
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Соц.город»
	2
	-
	централизованное отопление

	
	3
	Административное здание
	административная
	Мкр «Петровский»
	2.5
	-
	централизованное отопление

	
	4
	Производственные здания
	производственная
	Мкр «С/техника»
	2.5
	-
	централизованное отопление

	Итого по вводимым площадям за 2017 год
	20.5
	 
	 

	2018-2022гг
	1
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «С/техника»
	43
	-
	централизованное отопление

	
	2
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Гремицы»
	12
	-
	централизованное отопление

	
	3
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Горушки»
	11
	-
	централизованное отопление

	
	4
	Административное здание
	административная
	Мкр «С/техника»
	7.5
	-
	централизованное отопление

	
	5
	Производственные здания
	производственная
	Мкр «Петровка» .
	6.8
	-
	централизованное отопление

	Итого по вводимым площадям за 2018- 2022 гг 
	80.3
	 
	 

	2023-2028гг
	1
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Соц.город»
	20
	-
	централизованное отопление

	
	2
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Гремицы»
	45
	-
	централизованное отопление

	
	3
	Многоквартирный жилой дом
	жилая
	Мкр «Горушки»
	15
	-
	централизованное отопление

	
	4
	Административное здание
	административная
	Мкр «Гремицы»
	7
	-
	централизованное отопление

	
	5
	Производственные здания
	производственная
	Мкр «Петровка»
	4
	-
	централизованное отопление

	
	6
	Производственные здания
	производственная
	Мкр «С/техника»
	3.5
	-
	централизованное отопление

	Итого по вводимым площадям за 2023- 2028 гг
	94.5
	 
	 

	Итого по вводимым площадям за расчетный срок схемы теплоснабжения
	276.77
	 
	 




[bookmark: _Toc375101556]Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

[bookmark: _Toc375101557]а) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);
Потребление холодной воды левобережной частью города выглядит следующим образом (представлено в таблице 3.1).

Таблица 3.1. Объемы потребления воды левобережной частью города
	№ пп.
	 Наименование района г. Алексин
	Нормативное суточное потребление холодной воды на нужды, м3/сутки
	ИТОГО на нужды водоснабжения

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	

	
	
	Жилье и соц. культ. быт.
	Промышленность
	Всего на нужды холодного водоснабжения
	Жилье и соц. культ. быт.
	Промышленность
	Всего на нужды горячего водоснабжения
	

	1
	МКР "Гремицы"
	3583,4
	2523,0
	6106,4
	2610,3
	316,8
	м
	9033,5

	2
	МКР "Горушки"
	
	
	
	
	
	
	

	3
	МКР "ул. Некрасова"
	
	
	
	
	
	
	

	4
	МКР "Мышега"
	
	
	
	
	
	
	

	Всего ГВС от АЗТПА
	 
	 
	 
	2610,3
	316,8
	2927,1
	9033,5

	5
	МКР "ИТР"
	195,3
	0,0
	195,3
	81,5
	0,0
	81,5
	276,8

	6
	МКР "Петровка"
	3842,4
	1401,1
	5243,5
	1944,2
	0,0
	1944,2
	7187,7

	7
	МКР "Монтажное"
	6684,2
	1050,4
	7734,6
	105,5
	10393,9
	13140,2
	20874,8

	8
	ЦТП МКР "Высокое"
	
	
	
	510,3
	
	
	

	9
	ЦТП МКР "Соцгород"
	
	
	
	1684,4
	
	
	

	10
	ЦТП "Брусчатое Новое" (ГВС)
	
	
	
	183,9
	
	
	

	11
	Насосная "28 Квартал" (ГВС)
	
	
	
	262,1
	
	
	

	Всего ГВС Соцгород
	6684,2
	1050,4
	7734,6
	2640,7
	10393,9
	13140,2
	20874,8

	12
	Стопкино
	183,9
	266,9
	450,8
	0,0
	0,0
	0
	450,8

	ИТОГО ГВС Левый берег
	14489,2
	5241,4
	19730,6
	7382,3
	10710,7
	18093,0
	37823,6




Баланс подъема и потребления холодной воды представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2. - Баланс подъема и расхода холодной воды левобережной части города
	№ пп.
	Наименование района г. Алексин
	Нормативное суточное потребление холодной воды на нужды, м3/сутки
	Располагаемые мощности водозаборов и очистных сооружений города, куб.м/сутки
	Избыток (дефицит) мощностей холодного водоснабжения, куб.м/сутки
	Примечание

	
	
	Всего на нужды холодного водоснабжения
	Всего на нужды горячего водоснабжения
	ИТОГО на нужды водоснабжения
	
	
	

	1
	Мышега
	6106,4
	2927,1
	9033,5
	6106,0
	-2927,5
	-

	2
	Стопкино
	450,8
	0,0
	450,8
	1054,4
	603,6
	-

	3
	Петровское
	5243,5
	1944,2
	7187,7
	5243,0
	-1944,7
	-

	4
	ИТР
	195,3
	81,5
	276,8
	0,0
	-276,8
	-

	5
	Соцгород
	7734,6
	13140,2
	20874,8
	29000,0
	8125,2
	Водозабор не на балансе города

	ИТОГО
	19730,6
	18093,0
	37823,6
	41403,4
	3579,8
	-



Не смотря на положительный баланс подъема/потребления холодной воды (резерв мощностей подъема и очистки составляет 3579,8 м3/час), отсутствует возможность транспортировки холодной воды в пункты приготовления горячей воды, которые будут находиться в черте города. Существующие сети холодного водоснабжения рассчитаны только на подачу холодной воды в жилые дома и объекты соцкультбыта, и не смогут пропустить дополнительно 20 - 40 % расхода на нужды системы ГВС. Вместе с недостаточными диаметрами трубопроводов системы холодного водоснабжения существует и другая, более серьезная проблема:  «Щукинский» водозабор, построенный в  40-е годы прошлого столетия, находится на балансе ФКП «Алексинский химический комбинат», поэтому его нельзя рассматривать как гарантированный источник холодного водоснабжения  на перспективу. Техническое состояние водозаборных сооружений и инженерных сетей свидетельствует об отсутствии проведения ремонтов, своевременной ликвидации аварий. Требуется замена технически изношенного оборудования водозаборных сооружений.  Неудовлетворительное состояние водозаборных сооружений и инженерных сетей ФКП «АХК» ставит под угрозу  не только обеспечение холодным и горячим водоснабжением жилого фонда, но и теплоснабжение всей левобережной части г. Алексин.
Учитывая неудовлетворительное состояние «Щукинского» водозабора, необходимо изыскать дополнительные мощности подъема холодной воды не менее 14473,9 м3/сутки (суммарная нагрузка систем холодного и горячего водоснабжения жилого сектора и объектов Соцкультбыта районов ИТР и Соцгород с учетом дефицита холодной воды по районам Мышега и Петровское).

[bookmark: _Toc375101558]б) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;
Расходы воды по категориям потребителей, включая промышленные предприятия, а так же объемные показатели по водоснабжению представлены в таблицах 3.2, 3.3, 3.4.
	Таблица 3.2 - Распределение водопотребления по категориям потребителей

	Потребители
	Водопотребление, 2012 г

	
	Тыс. м3/сут
	тыс.м3/год

	Население
	10.6
	3897

	Промышленность 
	5.4
	1987.3

	Бюджетные организации
	0.45
	164

	Прочие
	0.56
	204.8

	Собственные нужды
	0.45
	163.07

	Потери
	5.56
	2034.47

	Итого
	23.1
	8450.64



	Таблица 3.3  - Объемные показатели по водоснабжению, тыс. м3/год

	Потребители
	2011
	2012
	2013
	2014 (прогноз)

	Питьевая вода, в т.ч
	6840.1
	6253.1
	4660.5
	6200

	Население
	4248.8
	3897
	2909.9
	3800

	Прочие
	2591.3
	2356.1
	1750.6
	2400





	Таблица 3.4 - Показания водопотребления промышленных предприятий

	Наименование предприятия, основная продукция (отрасль промышленного производства)
	Водоиогребление в 2012 г, тыс.м3/сут

	ЗАО «Алексниская бумажно-картонная фабрика»
	0,024

	ФКП «Алексинский химический комбинат»
	0,023

	ООО «Алексинская тепло-энерго компания»
	3,0

	ОАО «Алексинский опытный механический завод»
	0,173

	ЗАО «Туластройматериалы»
	0,07

	ЗАО «Черока»
	0,01

	ЗАО «A3ТПА»
	1,0

	ОАО «480-КЖИ»
	0,36

	ОАО «Алексинстройконструкция»
	0,23

	ООО «Тулаавтотранс»
	0,015

	ОАО «Алексинский городской молочный завод»
	0,049

	ОАО «Алексинский мясокомбинат»
	0,035

	ЗАО «Алексинский хлебокомбинат»
	0,15

	ООО «Рубин»
	0,06

	ЗАО «Стеклозаводы»
	0,12


Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблицах 3.5-3.13.
	[bookmark: RANGE!A1:G262]Таблица 3.5 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Алексин-Бор", каптажа "Стопкино". Юридические лица.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Характеристика
	Адрес
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	
	
	
	Улица
	Дом
	
	

	1
	ИП Сидоров Г.Н.
	Телеателье
	Юности
	2
	18.0
	0.0021

	2
	ИП Сенин Н.А.
	стройматериалы
	50 лет Октября 
	1/9
	26.0
	0.0030

	3
	ИП Морозова О.В.
	промтовары
	Юности
	2
	12.0
	0.0014

	4
	ИП Филиппова Н.В.
	родник здоровья
	50 лет ВЛКСМ
	6
	20.0
	0.0023

	5
	ИП Белошкап А.Д.
	ателье "мода"
	Революции
	7
	13.2
	0.0015

	6
	ИП Королева
	промтовары
	50 лет Октября 
	11/10
	21.0
	0.0024

	7
	ИП Шумицкий А.А.
	магазин Обои
	Юности
	2
	18.0
	0.0021

	8
	ИП Анискин И.А.
	магазин "Гамма"
	50 лет Октября 
	9
	12.0
	0.0014

	9
	ИП Анискин И.А.
	магазин "Самоцветы"
	Мира
	17/19
	67.0
	0.0077

	10
	ИП Анискин И.А.
	магазин
	Арматурная
	22
	24.0
	0.0027

	11
	ИП Косов С.Д.
	магазин "Баюшки баю"
	Юности
	3
	23.0
	0.0026

	12
	ИП Куликов А.Н.
	кафе "Кантри"
	Санаторная
	11а
	139.0
	0.0158

	13
	ИП Замараев В.В.
	автомастерская
	Мордовка
	 
	42.0
	0.0048

	14
	ИП Кузнецова И.А.
	хозтовары
	Юности
	1/20
	12.0
	0.0014

	15
	ИП Дюдюева И.А.
	торговая палатка "Дарья"
	Санаторная
	 
	30.0
	0.0058

	16
	ИП Максимов Л.Л.
	магазин "Прометей" автозапчасти
	50 лет Октября
	1/9
	16.0
	0.0020

	17
	ИП Корниенко Н.
	 
	Радбужская
	100
	20.3
	0.0031

	18
	ИП Кривобокова М.Б.
	магазин "Пять пятерок"
	50 лет Октября 
	15/3
	11.0
	0.0014

	19
	ИП Кривобокова М.Б.
	магазин "школьник"
	Мира
	24
	8.0
	0.0022

	20
	ИП Кривобокова М.Б.
	магазин "школьник"
	Тульская 
	129/26
	0.0
	0.0000

	21
	Гр. Семенова И.И.
	парикмахерская
	50 лет Октября 
	7
	34.0
	0.0039

	22
	ИП Усов П.А.
	 
	50 лет ВЛКСМ
	6
	6.0
	0.0017

	23
	ИП Горбулин С.В.
	 
	50 лет Октября 
	7
	2.0
	0.0014

	24
	ИП Кастерова И.Н.
	магазин "восточные сладости"
	50 лет Октября 
	11/10
	64.0
	0.0073

	25
	Гр. Сучков И.В.
	промтовары
	50 лет Октября 
	8
	21.0
	0.0029

	26
	ИП Петросян В.Г.
	мастерская
	Радбужская
	19
	19.2
	0.0022

	27
	ИП Чепенко В.Б.
	 
	50 лет Октября 
	16
	37.0
	0.0042

	28
	ИП Герасимов Н.В.
	 
	Революции
	5
	0.0
	0.0000

	29
	ИП Шамаев А.В.
	 
	Радбужская
	43
	471.0
	0.0539

	30
	ИП Варнавская А.И.
	 
	50 лет Октября 
	16а
	149.0
	0.0186

	31
	ИП Астахов А.Е.
	 
	Юности
	3
	12.0
	0.0021

	32
	ИП Рогова Л.П.
	 
	Революции
	5
	79.0
	0.0090

	33
	ИП Теренина
	магазин "ксанита"
	50 лет Октября 
	11/10
	13.0
	0.0015

	34
	Гр. Королев А.В.
	 
	Юности
	4
	8.0
	0.0022

	35
	ИП Каланова Г.В.
	магазин "уют"
	Юности
	1/20
	22.0
	0.0027

	36
	Гр. Савельева Л.Г.
	 
	Санаторная
	2а
	72.0
	0.0100

	37
	ИП Пуговкина В.В.
	 
	Революции
	7
	68.4
	0.0078

	38
	ИП Конов С.А.
	 
	50 лет Октября 
	2
	19.0
	0.0024

	39
	нотариус Ермошина А.А.
	 
	Юности
	2
	25.0
	0.0029

	40
	нотариус Короленкова Е.В.
	 
	Санаторная
	1
	69.0
	0.0079

	41
	нотариус Олейник А.Н.
	 
	Санаторная
	1
	69.0
	0.0079

	42
	нотариус Фролова О.В.
	 
	Революции
	7д
	9.0
	0.0016

	43
	Ростехинветаризация
	 
	Санаторная
	9
	40.0
	0.0046

	44
	Российский сельскохозяйственный банк
	 
	Юности
	2
	94.0
	0.0107

	45
	ООО СМК "Вирмед"
	 
	50 лет Октября 
	6
	25.0
	0.0031

	46
	ГУП Тул. Обл. "Алексинлес"
	 
	Лесная
	14
	0.0
	0.0000

	47
	Алексинское лесничество
	 
	Лесная
	14
	39.9
	0.0090

	48
	тубсанаторий "Алексин-Бор"
	 
	 
	 
	9422.4
	1.0732

	49
	Тул. Обл. противотуберкулезный диспансер -2 
	 
	 
	 
	1417.0
	0.1612

	50
	ООО "Мис-Компани"
	золотая аллея 
	50 лет Октября 
	 
	266.0
	0.0303

	51
	ООО "Экспресс-Дент"
	стоматалогический кабинет
	Юности
	5
	126.0
	0.0145

	52
	ООО "Спар-Тула"
	 
	50 лет Октября 
	19
	2021.0
	0.2299

	53
	ООО ТД "Капитал"
	 
	50 лет Октября 
	17
	83.0
	0.0095

	54
	ООО магазин №19
	спорттовары, автозапчасти
	50 лет Октября 
	9
	58.0
	0.0066

	55
	ООО "Кечарис"
	магазин
	Радбужская
	39
	89.0
	0.0102

	56
	ООО "Кечарис"
	магазин
	Баумана
	14
	16.8
	0.0019

	57
	ООО "Гигант"
	 
	50 лет Октября 
	12
	88.0
	0.0100

	58
	ООО "Лорд"
	 
	50 лет Октября 
	19а
	760.7
	0.0868

	59
	ООО "Лотос"
	аптека
	Юности
	2
	13.0
	0.0020

	60
	ООО "Мис"
	магазин
	50 лет Октября 
	11а
	672.0
	0.0765

	61
	ООО "Мис"
	магазин
	Баумана
	14
	59.0
	0.0067

	62
	ООО "Мис"
	магазин
	Центральная 
	3
	159.0
	0.0181

	63
	ООО "Мис"
	магазин
	Героев Алексинцев
	9
	155.0
	0.0177

	64
	ЗАО компания по сопровожд. Сделок с имуществом (АКССЦ)
	 
	50 лет Октября 
	16
	60.0
	0.0068

	65
	Религиозн. Орган. Свидетей Иегос
	 
	Санаторная
	52/23
	69.0
	0.0079

	66
	ООО "Копейка девелопмент"
	 
	50 лет Октября 
	5
	401.0
	0.0457

	67
	ООО "Озон"
	кафе  
	50 лет Октября 
	11 а
	645.0
	0.0738

	68
	ООО "Потенциал- Групп"
	кафе "мачта"
	50 лет Октября 
	3а
	305.0
	0.0347

	69
	ООО "Фельъегерь"
	 
	Здоровья
	 
	195.0
	0.0333

	70
	ООО "Копилка"
	магазин Бор
	50 лет Октября 
	12
	215.0
	0.0327

	71
	ООО "Копилка"
	магазин Горушки
	Арматурная
	17а
	322.0
	0.0492

	72
	ООО "Копилка"
	магазин Петровка
	Металлистов
	 
	81.0
	0.0185

	73
	ООО "Копилка"
	магазин Петровка
	Чехова 
	18
	117.0
	0.0178

	74
	ООО "Копилка"
	магазин Соцгород
	Мира
	10а
	91.0
	0.0138

	75
	ИП Афоничева Р.А.
	 
	Здоровья
	8
	17.2
	0.0026

	76
	МУК "Алекс.централизованная библиотечная система"
	центральная районная библиотека
	Революции
	7
	37.0
	0.0042

	77
	МУК "Алекс.централизованная библиотечная система"
	детский отдел
	50 лет Октября 
	2
	44.0
	0.0050

	78
	ООО "Ряд"
	кондитерский магазин
	50 лет Октября 
	 
	0.0
	0.0000

	79
	ООО "ЮВК"
	кафе "Веранда"
	50 лет ВЛКСМ
	5а
	1776.0
	0.2019

	80
	гостинимца "Ока"
	 
	Революции
	9
	1535.0
	0.1747

	81
	ООО "Марс"
	 
	Радбужская
	3
	77.0
	0.0095

	82
	ООО "Денталис"
	стоматалогический кабинет
	Санаторная
	5
	108.0
	0.0123

	83
	ООО "Эко жилсервис Салют"
	 
	 
	 
	532.0
	0.0606

	84
	ООО "Управдом"
	 
	50 лет Советской Армии
	21
	24.0
	0.0027

	85
	ООО "Управдом"
	 
	Здоровья
	3
	36.0
	0.0041

	86
	ООО "Управдом"
	 
	50 лет ВЛКСМ
	7а
	6.0
	0.0020

	87
	ГУЗ ТО "БСМЭ"
	 
	50 лет октября
	21
	11.8
	0.0015

	88
	ООО "Вита"
	 
	50 лет октября
	11/10
	24.0
	0.0047

	89
	МРО Православный Приход
	 
	 
	 
	201.0
	0.0228

	90
	ООО "Престиж"
	 
	Радбужская
	43
	657.1
	0.0754

	91
	Банк "Тульский промышленник"
	 
	50 лет Октября
	2
	11.0
	0.0017

	92
	Санаторий "Строитель"
	 
	 
	 
	29021.0
	3.3041

	93
	ЗАО санаторий "Окский плес"
	 
	 
	 
	0.0
	0.0000

	94
	ГОУ Детский Дом
	 
	50 лет ВЛКСМ
	15
	2096.0
	0.2387

	95
	МУЗ "Родиьный дом"
	 
	50 лет ВЛКСМ
	 
	12851.0
	1.4634

	96
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека с/х
	Болотова
	8
	37.0
	0.0042

	97
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека заречье
	Советская
	2
	53.0
	0.0060

	98
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека горушки
	Центральная 
	3
	52.0
	0.0060

	99
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека Бор
	50 лет Советской Армии
	9
	314.0
	0.0358

	100
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека мкр№2
	Г. Короткова
	3
	51.0
	0.0173

	101
	ООО "Алексинская аптека"
	аптечный киоск горушки
	Арматурная
	44
	26.0
	0.0030

	102
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека соцгород
	Ленина
	7
	18.0
	0.0020

	103
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека горушки
	Юности
	1/20
	26.0
	0.0030

	104
	ООО "Алексинская аптека"
	аптека мкр№2
	Тульская 
	135/1
	145.0
	0.0178

	105
	Управ.Федер.Регистрац.службы
	 
	Санаторная
	9
	1170.7
	0.1312

	106
	ЗАО "Газпромбанк"
	 
	50 лет Октября
	16
	103.0
	0.0117

	107
	ДЮСШ "горизонт"
	 
	Революции
	10
	115.6
	0.0263

	108
	Дом интернат для престарелых
	 
	 
	 
	3389.0
	0.3861

	109
	ДЮСШ "горизонт"
	 
	Революции
	10
	115.6
	0.0263

	110
	Дом интернат для престарелых
	 
	 
	 
	3389.0
	0.3861

	111
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	АРБ №1
	Санаторная
	15
	17686.7
	2.0154

	112
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	поликлиника №2
	Центральная 
	13а
	76.0
	0.0095

	113
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	поликлиника №3
	50 лет Октября
	21
	521.0
	0.0592

	114
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	поликлиника №4
	Урицкого
	12
	397.1
	0.0451

	115
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	медблок №2
	Г. Короткова
	5
	59.0
	0.0067

	116
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	медблок №1
	50 лет Октября
	2
	0.0
	0.0000

	117
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	медблок №3
	Болотова
	12
	37.0
	0.0042

	118
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	медблок №4
	Серафимовича
	4
	70.8
	0.0081

	119
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	филиал детской пол-ки №1
	Центральная 
	13а
	463.0
	0.0530

	120
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	деткая пол-ка №2
	Ленина
	8
	120.0
	0.0137

	121
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	филиал детской пол-ки №2
	Вересаева
	2
	168.0
	0.0191

	122
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	детская пол-ка №3
	Дубравная 
	28
	1350.0
	0.1552

	123
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	поликлиника №1
	Героев Алексинцев
	13
	161.0
	0.0184

	124
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	инфекционный кабинет
	 
	 
	14.4
	0.0016

	125
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	физиокабинет
	Ленина
	8
	112.8
	0.0128

	126
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	массажный кабинет
	 
	 
	36.0
	0.0041

	127
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	лаборатория
	 
	 
	133.0
	0.0184

	128
	МУЗ "Алекс.район.больница№
	АРБ №2
	площадь  Победы
	9
	14254.0
	1.6226

	129
	ИП Шиленков Г.Н.
	 
	Радбужская
	29
	319.0
	0.0487

	130
	ИП Романова О.В.
	 
	50 лет Октября
	11/10
	25.1
	0.0038

	131
	ООО "Лазаревское"
	 
	50 лет Октября
	8а
	21.0
	0.0057

	132
	ООО "Престиж"
	 
	Радбужская
	43
	2478.2
	0.2823

	133
	ИП Карпачев В.В.
	 
	50 лет Октября
	11/10
	5.0
	0.0017

	134
	ООО "Дикси Юг"
	магазин Бор
	50 лет Октября
	12
	32.0
	0.0221

	135
	ООО "Дикси Юг"
	магазин Горушки
	Арматурная
	17а
	34.0
	0.0235

	136
	ООО "Дикси Юг"
	магазин Петровка
	Чехова 
	18
	50.1
	0.0343

	137
	ООО "Дикси Юг"
	магазин Соцгород
	Мира
	10а
	27.0
	0.0186

	138
	ООО "НДД"
	 
	Здоровья
	 
	9.0
	0.0121

	139
	МУ город. Подростково-молодеж. Клуб "Чайка"
	Клуб "Витязь"
	сельхоз. Солнечн. п/д
	6
	45.4
	0.0062

	140
	
	Комната школьника "Ока"
	ул. Металлист.
	23
	2.1
	0.0015

	141
	
	Мал. Спорт. Комн. "Вымпел"
	ул. Металлист.
	21
	70.8
	0.0088

	142
	
	дворец культуры "Старт"
	ул. Вересаева
	5
	20.3
	0.0025

	143
	
	Клуб юного техника
	ул. Металлист.
	19
	9.1
	0.0018

	144
	
	Мал. Спорт. Клуб "Смена"
	ул. Болотова
	6
	55.5
	0.0076

	145
	
	Заливка катка
	-
	-
	79.0
	0.0545

	146
	МДОУ "ЦРР-д/с №13"
	-
	ул. Болотова
	13
	1716.0
	0.1954

	147
	ООО "Магазин №18"
	магазин
	ул. Болотова
	8
	181.0
	0.0206

	148
	ООО "Эдельвейс"
	магазин
	ул. Болотова
	-
	83.0
	0.0094

	149
	ООО "ДНД"
	"Фрегат"
	ул. Болотова
	-
	574.0
	0.0654

	150
	
	кафе "Долина вин"
	ул. Энгельса/ ул. Болотова
	-/18
	313.0
	0.0357

	151
	ИП Стрыгин
	м-н
	ул. Тульская
	138/1
	32.0
	0.0036

	152
	ИП Рываденко
	парикмахерская
	ул. Болотова
	8
	18.0
	0.0020

	153
	ИП Минасян
	обувн. Мастерская
	ул. Болотова
	8
	2.0
	0.0009

	154
	ИП Карасева
	м-н "Лиза"
	ул. Болотова
	8
	11.0
	0.0017

	155
	ИП Хлопиков
	автосервис
	ул. Болотова
	-
	152.0
	0.0173

	156
	ИП Алексеев Д.Г.
	-
	ул. Тульская
	140
	101.0
	0.0115

	157
	Гр. Швыков Н.С.
	-
	ул. Болотова
	8
	0.0
	0.0000

	158
	ЗАО "Тандер"
	-
	ул. Болотова
	10
	105.0
	0.0119

	159
	
	-
	ул. 50 лет Октября
	7
	81.0
	0.0183

	160
	ИП Нотарев С.Ю.
	м-н "Автоколор"
	ул. Болотова
	6
	20.0
	0.0023

	161
	
	м-н "Автомастер"
	ул. Советская
	1
	7.6
	0.0013

	162
	ИП Ермолова Ф.С.
	оптовый склад
	ул. Болотова
	2а
	274.0
	0.0311

	163
	
	м-н "Сотовая связь"
	ул. Тульская
	163
	46.0
	0.0052

	164
	Учебно-курс. Комбинат "Алексинский"
	-
	ул. Болотова
	20
	249.6
	0.0284

	165
	ООО гостин. "Салют"
	гостиница
	ул. Болотова
	18
	0.0
	0.0000

	166
	ЗАО "Алекон"
	-
	ул. Болотова
	18
	0.0
	0.0000

	167
	ООО "Рикко с.п.а."
	швейный цех
	ул. Болотова
	18
	0.0
	0.0000

	168
	ИП Тихонов Г.А.
	-
	ул. Болотова
	1
	0.0
	0.0000

	169
	ООО "Трансгазсервис"
	-
	д. Кудашевка
	0
	41.0
	0.0047

	170
	ОАО "Спецобслуживание"
	Административное здание
	ул. Болотова
	18
	0.0
	0.0000

	171
	
	Очистные
	ул. Муралова
	0
	0.0
	0.0000

	172
	
	полив дорог
	ул. Матросова
	0
	3918.0
	0.8879

	173
	ООО "Рубин"
	ООО "Рубин"
	ул. Болотова
	18
	16076.7
	1.8320

	174
	
	ООО "Рубин"
	ул. Песчаная
	0
	78.0
	0.0089

	175
	ООО "Новопласт"
	-
	ул. Болотова
	0
	0.0
	0.0000

	176
	ГУ "ЦУС ФПС по Тул. Обл."
	пожарная
	ул. Болотова
	18а
	2419.5
	0.2752

	177
	ЗАО "Алексинагропромснаб"
	-
	ул. Болотова
	18в
	66.0
	0.0075

	178
	ОАО "Алекс.гор. Молочн. Завод"
	молочн. Завод
	-
	-
	16765.0
	1.9099

	179
	
	магазин МКР №2
	ул. Болотова
	16
	8.0
	0.0022

	180
	ООО "Алкон"
	кондит. Цех
	пр-д Солнечный
	4
	121.0
	0.0138

	181
	ООО "Бизнес-металл"
	-
	ул. Болотова
	2 б
	101.8
	0.0349

	182
	ИП Ксенофонтова Г.В.
	Парикмахерская "Карэ"
	Тульская
	133, к. 2б
	6.0
	0.0014

	183
	ИП Копанева Л. А.
	 
	Тульская
	131, к. 2
	117.0
	0.0133

	184
	ИП Смыслов В. В.
	Магазин "Владель"
	Тульская
	131
	21.0
	0.0024

	185
	Гр. Проскурнин В. М.
	 
	Тульская
	135, к. 1
	148.0
	0.0167

	186
	ИП Федулов
	Туристическое агенство
	Тульская
	135, к. 1
	42.0
	0.0053

	187
	ИП Котюкова С. И.
	Магазин "Бетти"
	Тульская
	133, к. 2а
	126.6
	0.0157

	188
	Гр. Симанженкова Н. В.
	Магазин "Автозапчасти"
	Тульская
	141
	925.0
	0.1051

	189
	ИП Кондрашов С. И.
	Магазин "Автозапчасти"
	Тульская
	134, к. 2б
	0.0
	0.0000

	190
	ИП Сахаров В. Н. 
	Магазин "Дачник"
	Тульская
	121 а
	88.0
	0.0100

	191
	ИП Харисов Р. В.
	Магазин "Элекс-плюс"
	Тульская
	134 а
	455.0
	0.0518

	192
	ИП Лощинин В. И.
	Магазин "Оптика"
	Тульская
	131
	12.0
	0.0015

	193
	ИП Варнавский О. Н. 
	Оздоровительный центр "Элизе" 
	Тульская
	123 б
	324.0
	0.0371

	194
	ИП Варнавский О. Н. 
	"Элизе" стоматологический кабинет
	Тульская
	123 б
	28.0
	0.0196

	195
	ИП Токарева В. В.
	 
	Тульская
	131
	24.0
	0.0027

	196
	ИП Коряева
	Парикмахерская
	Тульская
	129/26
	3.0
	0.0014

	197
	ИП Шабинская
	 
	Тульская
	129/26
	32.0
	0.0086

	198
	ИП Железов Г. К.
	Магазин "Твой дом"
	Тульская
	136 а
	350.0
	0.0397

	199
	ООО "Слобода"
	 
	Тульская
	136 а
	869.0
	0.0989

	200
	ООО "Легион"
	 
	Тульская
	135 а
	1069.0
	0.1217

	201
	ООО "Уездный град"
	 
	Тульская
	136 а
	991.3
	0.1129

	202
	ГУТО "Алексин. район. ветерен. станция по боьбе с болезнями животных"
	 
	Тульская
	137
	137.0
	0.0156

	203
	ООО "Старая мельница"
	 
	Тульская
	123
	1750.0
	0.1994

	204
	ООО ПКЦ "Стройлес"
	 
	Тульская
	125
	97.0
	0.0110

	205
	ООО "Ритм"
	 
	Тульская
	131 а
	3202.4
	0.3645

	206
	ООО "Импульс"
	 
	Тульская
	131
	366.0
	0.0416

	207
	ООО "Оникс"
	Магазин "Славянский посад"
	Тульская
	129
	618.8
	0.0706

	208
	ООО "Оникс"
	Магазин "Стройматериалы"
	Тульская
	127
	112.0
	0.0128

	209
	ООО "Оникс"
	Магазин "Луч"
	Тульская
	2
	112.0
	0.0127

	210
	ООО "Оникс"
	Магазин "Стройматериалы"
	Тульская
	137
	122.0
	0.0139

	211
	ООО "Лазурит"
	Магазин "Комсомольский"
	Тульская
	135 б
	345.0
	0.0393

	212
	ЖСК "Окский плес"
	 
	Тульская
	135/1 кв.3
	6181.0
	0.7047

	213
	ООО "Анкер"
	 
	Тульская
	132 в
	577.1
	0.0659

	214
	ИП Степнова Ю. А.
	 
	Тульская
	129/26
	14.3
	0.0018

	215
	ООО "Стоматолог плюс"
	 
	Тульская
	123 б
	152.0
	0.0207

	216
	ООО "ТД Лабазъ"
	 
	Тульская
	129
	140.0
	0.0968

	217
	ИП Степовая Т. И.
	Кафе "Лира", м-н "Мясная лавка"
	Энгельса
	28
	112.0
	0.0127

	218
	ИП Гурбатов К. М.
	 
	Энгельса
	30, к.1
	47.0
	0.0054

	219
	Гр. Азаренко Д. С.
	"Зоомагазин"
	Энгельса
	30 б
	39.0
	0.0053

	220
	ИП Зуева И. А.
	Промтоварный магазин
	Энгельса
	28, к.2
	23.0
	0.0029

	221
	ИП Гоков Е. П.
	Кафе "Калибри"
	Энгельса
	 
	392.0
	0.0446

	222
	ИП Коркуть
	Автосервис
	Энгельса
	20
	135.0
	0.0155

	223
	ООО "Оникс"
	База кудашевка
	 
	 
	1016.0
	0.1159

	224
	Гр. Семенов С.А.
	 
	Ломоносова
	43
	59.0
	0.0074

	225
	ООО "Щит"
	 
	Ломоносова
	6
	1120.0
	0.1275

	226
	ГУП ТО "Алексинское ДРСУ"
	 
	Ломоносова
	 
	1013.0
	0.1147

	227
	ОАО "Алексинский мясокомбинат"
	 
	Ломоносова
	8
	10949.0
	1.2586

	228
	ООО "Мяснов"
	Магазин
	Революции
	5
	143.0
	0.0164

	229
	ИП Варнавский О. Н. 
	Торговая база
	Советская
	2
	0.0
	0.0000

	230
	ООО "ЖЭУ"
	Контора
	Солнечный п/д
	6, к. 2
	3.0
	0.0014

	231
	ИП Нагевич И.Я.
	Парикмахерская
	Энгельса
	28
	24.0
	0.0027

	232
	ИП Лощинин В. И.
	Магазин "Оптика"
	50 лет Октября
	15/5
	22.0
	0.0030

	233
	ООО "Оникс"
	Магазин "Славянский посад"
	50 лет Октября
	 
	276.0
	0.0314

	234
	ООО "ЖЭУ"
	Контора
	Болотова
	10
	2.0
	0.0014

	235
	ООО "Оникс"
	Магазин
	Болотова
	2 ж
	105.0
	0.0120

	236
	ИП Правов И. З.
	Магазин "Стройматериалы"
	Ген. Короткова
	3
	24.2
	0.0028

	237
	ИП Тимофеева О. В.
	Зубной кабинет
	Ген. Короткова
	7
	32.7
	0.0037

	238
	ОАО ТФ "Ясногорская"
	 
	Ген. Короткова
	3
	114.0
	0.0129

	239
	ООО "Снедъ"
	Магазин "Островок"
	Ген. Короткова
	7а
	27.0
	0.0037

	240
	ООО "Универсалфинанс-А"
	 
	Ген. Короткова
	4
	393.0
	0.0447

	241
	ООО "Рессервис"
	АЗС №5
	Ген. Короткова
	2
	119.0
	0.0136

	242
	ЗАО "Тандер"
	Семейный гипермаркет
	Ген. Короткова
	2
	6270.0
	0.7140

	243
	ООО "Рессервис"
	АЗС №4
	Гор. Дорога
	11 а
	71.0
	0.0088

	244
	ИП Родионова Е. М.
	Магазин продукты
	Дубравная 
	25
	3.0
	0.0014

	245
	ООО "Лис"
	 Магазин "Дворик"
	Дубравная 
	36 а
	123.0
	0.0140

	246
	ООО "НЭО"
	Мойка
	Дубравная 
	29 а
	137.0
	0.0155

	247
	ООО "Стоматолог"
	 
	Дубравная 
	23, кв.1
	55.0
	0.0063

	248
	МДОУ "Детский сад №2"
	 
	Дубравная 
	28
	1980.0
	0.2255

	249
	ООО "Вероника"
	 
	Дубравная 
	23, к. 2б
	14.0
	0.0021

	250
	ООО "ЖЭУ"
	Контора
	Дубравная 
	25, к. 2
	50.0
	0.0057

	251
	ООО "Альянс мастеров"
	 
	Дубравная 
	32
	0.0
	0.0000

	252
	ООО "Новомосстрой"
	 
	Дубравная 
	26
	342.0
	0.0468

	253
	ООО "Забота"
	 
	Дубравная 
	 
	51.0
	0.0058

	254
	ИП Юдин Б. С.
	 
	Дубравная 
	36
	0.0
	0.0000

	255
	Филиал ФГУП РТРС "Тул. ОРТ"
	 
	Комсомольская
	 
	36.0
	0.0041

	256
	ИП Носов А. А.
	 
	Комсомольская 
	33
	213.0
	0.0324

	257
	ИП Трушин В. А.
	 
	Кутузова
	7 а
	32.8
	0.0064

	258
	ЗАО"Алексинский хлебокомбинат"
	Хлебокомбинат
	Кутузова
	2
	44061.0
	5.0214

	259
	ИП Астахов А. Е.
	 
	Кутузова
	7 а
	25.0
	0.0086



	[bookmark: RANGE!A1:G141]Таблица 3.6 – Характеристика потребителей ХВС от "Мышегского" водозабора. Юридические лица.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Характеристика
	Адрес
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	
	
	
	Улица
	Дом
	
	

	1
	ИП Байбакова Л.А.
	Парикмахерская "Саша"
	Арматурная
	14
	13.0
	0.0018

	2
	ИП Александрова О.В.
	Парикмахерская "Пчелка"
	Арматурная
	9
	16.0
	0.0024

	3
	ИП Цыганков А.В.
	ремонт обуви
	Арматурная
	9
	11.0
	0.0013

	4
	ИП Жарова Н.С.
	магазин автозапчасти
	Арматурная
	9
	4.0
	0.0014

	5
	ИП Архипова Е.А.
	продуктовый магазин
	Арматурная
	 
	27.0
	0.0031

	6
	ИП Лежнева Г.Н.
	продуктовый магазин
	Арматурная
	9
	51.0
	0.0058

	7
	ИП Габдрахманов И.Р.
	хозяйственный магазин
	238-й Дивизии
	10
	12.0
	0.0015

	8
	ИП Путрова Т.И.
	продуктовый магазин
	Центральная
	7
	25.0
	0.0031

	9
	ИП Куренкова Т.Г.
	парикмахерская "Татьяна"
	Южная
	1
	38.0
	0.0043

	10
	ИП Мансурова Г.Н.
	парикмахерская
	Южная
	1
	4.0
	0.0014

	11
	ИП Стефанцова Л.С.
	парикмахерская "Ольга"
	Южная
	9
	21.0
	0.0024

	12
	ИП Ушаков
	 
	Центральная
	12а
	581.3
	0.1563

	13
	ИП Беркасова Г.С.
	продуктовый магазин
	Арматурная
	36
	20.0
	0.0023

	14
	ИП Антохин Л.Е.
	продуктовый магазин
	Центральная
	7
	201.0
	0.0230

	15
	ИП Зайцева Л.А.
	магазин "непоседа"
	Арматурная
	34
	18.0
	0.0025

	16
	ИП Лужнов А.В.
	магазин "Ариэль"
	Центральная
	7
	25.0
	0.0031

	17
	ИП Лужнов А.В.
	магазин "Ариэль"
	Центральная
	12а
	18.0
	0.0061

	18
	ИП Шатверян А.Б.
	магазин "Сгомонь"
	Арматурная
	17
	68.0
	0.0083

	19
	ИП Прибылов Р.В.
	парикмахерская
	Арматурная
	17
	10.0
	0.0015

	20
	ИП Бутузкин П.В.
	шиномонтаж
	Сосновая
	1
	48.0
	0.0108

	21
	ИП Лукьяненкова В.А.
	 
	Центральная
	3
	22.0
	0.0025

	22
	ИП Дудник Н.В.
	 
	 
	 
	152.0
	0.0262

	23
	ГОУ НПО ТО "Профес. Училище"
	 
	Гремицы
	 
	551.2
	0.0630

	24
	ООО "Ритейл-маркет"
	продуктовый магазин
	Южная
	9
	6697.8
	0.7625

	25
	ООО магазин № 63
	 
	Центральная
	9
	20.0
	0.0045

	26
	ООО "Амега"
	 
	Горная
	31
	39.0
	0.0045

	27
	ООО магазин № 64
	продуктовый магазин
	Рабочая
	6а
	56.0
	0.0070

	28
	ИП Моисеев А.Н.
	продуктовый магазин
	Центральная
	3
	68.4
	0.0078

	29
	ИП Моисеев А.Н.
	продуктовый магазин
	Энгельса
	28
	33.0
	0.0114

	30
	ГУСОН ТО СРЦН
	центр
	Арматурная
	19
	464.8
	0.0533

	31
	ГУСОН ТО СРЦН
	центр
	Октябрьская 
	3
	20.4
	0.0023

	32
	ООО "Партнер"
	магазин Партнер
	Центральная
	7
	37.0
	0.0050

	33
	ООО "Партнер"
	магазин
	Юности
	2
	24.0
	0.0027

	34
	ООО Магазин №13
	магазин
	Арматурная
	34
	130.0
	0.0148

	35
	ООО Магазин №13
	магазин "ветеран"
	238-й Дивизии
	1
	9.0
	0.0015

	36
	ООО "Кафе Уют"
	магазин
	Арматурная
	14
	53.0
	0.0060

	37
	ООО "Кафе Уют"
	магазин "Зайди"
	 
	 
	41.0
	0.0047

	38
	ООО "Долче Вита"
	магазин
	Рабочая
	6а
	206.4
	0.0235

	39
	ООО "Долче Вита"
	 
	Ген.Короткова
	 
	0.0
	0.0000

	40
	Местная религиозная организация православ. Прихода Крестовоздвиж. Храма
	 
	Арматурная
	20а
	48.0
	0.0065

	41
	ООО "Вилена"
	 
	Центральная
	7
	21.0
	0.0028

	42
	ООО "Тандем"
	 
	Некрасова
	25
	1137.0
	0.2234

	43
	Садов. Товар-во "Южный"
	 
	Южная
	 
	260.0
	0.0881

	44
	ООО "УК Миллениум"
	 
	Арматурная
	34б
	311.0
	0.0355

	45
	ООО "Фаворит"
	 
	Арматурная
	21
	68.0
	0.0093

	46
	ООО "Диспет.служба такси Престиж"
	 
	Арматурная
	9
	3.0
	0.0021

	47
	МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик.
	поликлиника
	Арматурная
	3а
	216.0
	0.0246

	48
	МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик.
	 
	Вересаева
	2
	19.2
	0.0022

	49
	МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик.
	 
	50 лет Октября
	21
	27.6
	0.0031

	50
	МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик.
	 
	Урицкого
	12
	22.8
	0.0026

	51
	МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик.
	 
	Дубравная
	28
	22.8
	0.0026

	52
	МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик.
	 
	Ленина
	8
	19.2
	0.0022

	53
	ОАО "Алексинстройконструкции"
	 
	Машиностроителей
	8
	84744.0
	9.6595

	54
	ОАО "480-КЖИ"
	 
	Парковая
	5
	216797.0
	24.5328

	55
	ИП Тен Н.Ю.
	 
	Арматурная
	36
	21.1
	0.0029

	56
	ИП Лежуков О.А.
	 
	Арматурная
	9
	8.0
	0.0011

	57
	ИП Разночинцева В.И.
	 
	Центральная
	10/12
	14.7
	0.0022

	58
	ООО "Полистром"
	 
	Арматурная
	34в
	163.1
	0.0443

	59
	ОАО "АЗТПА"
	подростковый клуб "современник"
	 
	 
	473.4
	0.0540

	60
	ОАО "АЗТПА"
	Баня
	 
	 
	2616.2
	0.2986

	61
	ОАО "АЗТПА"
	Бассейн
	 
	 
	4684.4
	0.5355

	62
	ОАО "АЗТПА"
	гостиница
	 
	 
	2709.9
	0.3082

	63
	ОАО "АЗТПА"
	общежитие
	 
	 
	14061.7
	1.6012

	64
	ОАО "АЗТПА"
	мех.очистные
	 
	 
	0.0
	0.0000

	65
	ОАО "АЗТПА"
	профилакторий
	 
	 
	2565.7
	0.2929

	66
	ОАО "АЗТПА"
	промплощадка
	 
	 
	336486.0
	38.3135

	67
	Гр. Гончаренко Ю.В.
	автосервис
	Смирнова
	18
	123.0
	0.0140

	68
	ИП Кравец З.Д.
	кондитерский цех
	Смирнова
	16
	119.0
	0.0135

	69
	ИП Васильев М.В.
	магазин
	Советская
	6
	15.0
	0.0019

	70
	ИП Габараев
	магазин "Брильянтовая рука"
	Советская
	22
	293.0
	0.0332

	71
	ИП Захарова Г.Ю.
	магазин "Лотос"
	Советская
	2
	13.0
	0.0015

	72
	ИП Шестопалова И.Е.
	 
	Советская
	2а
	39.0
	0.0044

	73
	ИП Николаев Д.С.
	 
	Тульская
	8
	25.0
	0.0031

	74
	ИП Мноян Г.Л.
	офис
	Тульская
	2
	131.0
	0.0149

	75
	ИП Мноян Г.Л.
	оптовый магазин
	Тульская
	4
	6.0
	0.0027

	76
	МУ культуры "Алекс.район. Дом культуры"
	 
	Советская
	38
	72.0
	0.0082

	77
	МУК "Алек. Худ.краеведческий музей"
	 
	Советская
	38
	197.0
	0.0225

	78
	ООО "Дева"
	 
	Советская
	25
	49.2
	0.0056

	79
	МУ "Дом ночного пребывания"
	 
	Тульская
	21
	414.0
	0.0472

	80
	ООО "Новый дом"
	 
	Базарная
	21
	89.6
	0.0111

	81
	Алекс. Район.орг.ТРО ВОИ
	 
	Советская
	2
	6.4
	0.0007

	82
	ООО "Инсофт"
	 
	Советская
	11
	5.0
	0.0067

	83
	ООО "Алексин.бюро путешествий и экскурсий"
	 
	Советская
	2
	4.1
	0.0005

	84
	ООО "Русич ЛТД"
	 
	Тульская
	85
	77.0
	0.0095

	85
	Алексин. ПАТП-филиал ООО "Автотранс"
	 
	Муралова
	45
	5391.0
	0.6142

	86
	ООО "Славянка"
	 
	Советская
	36
	177.0
	0.0202

	87
	ПРОП Свято-Никольский Храм
	 
	Советская
	43
	269.0
	0.0306

	88
	Свято-Успенский Храм
	 
	Базарная
	1
	360.0
	0.0409

	89
	Служба по орг.обеспеч.деят.мировых судей по тул.обл.
	 
	Советская
	20
	101.0
	0.0115

	90
	МУП "Ритуальные услуги"
	 
	Базарная
	7
	461.0
	0.0525

	91
	ООО "Вектор"
	стоматологический кабинет
	Советская
	1
	209.0
	0.0238

	92
	Управ.судеб.департ.при Верховном суде РФ по Тул.обл.
	 
	Смирнова
	 
	863.5
	0.0981

	93
	ООО "Р.О.С."
	 
	Базарная площадь
	 
	9.0
	0.0020

	94
	ОАО "Ростелеком" Тульский филиал
	АТС-4
	Мира
	16
	148.0
	0.0168

	95
	ОАО "Ростелеком" Тульский филиал
	АТС-2
	Арматурная
	10/16
	157.0
	0.0178

	96
	ОАО "Ростелеком" Тульский филиал
	АТС-5
	Урицкого
	5
	69.0
	0.0079

	97
	ОАО "Ростелеком" Тульский филиал
	АТС-8
	Тульская
	28
	540.0
	0.0615

	98
	ОАО "Ростелеком" Тульский филиал
	Сервесный центр
	Мира
	18/14
	118.0
	0.0135

	99
	ОАО "Ростелеком" Тульский филиал
	 
	Тульская
	28
	0.0
	0.0000

	100
	ОАО "Бытсервис"
	ателье "Силуэт"
	Советская
	9
	163.0
	0.0186

	101
	ОАО "Бытсервис"
	салон "бор"
	Юности
	2
	35.0
	0.0040

	102
	ОАО "Бытсервис"
	салон "Весна"
	Мира
	13
	113.0
	0.0128

	103
	ОАО "Бытсервис"
	фото "соцгород"
	Ленина
	15
	122.2
	0.0334

	104
	ОАО "Бытсервис"
	 
	Советская
	9
	0.0
	0.0000

	105
	ООО "Центр"
	 
	Базарная площадь
	 
	719.0
	0.0820

	106
	ИП Мошкина И.А.
	торговый павильон
	Мира
	13а
	291.0
	0.0399

	107
	ИП Мошкина И.А.
	оптовый склад
	Советская
	2
	5.1
	0.0006

	108
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	почтамп
	Тульская
	26
	340.0
	0.0387

	109
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-1
	Баумана
	14
	20.0
	0.0030

	110
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-2
	Тр. Резервы
	17/37
	19.4
	0.0022

	111
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-5
	Метталистов
	29
	44.4
	0.0051

	112
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-7
	Тульская
	133/2а
	67.0
	0.0077

	113
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-9
	50 лет Октября
	8
	48.0
	0.0060

	114
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-4
	Южная
	1
	197.0
	0.0245

	115
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-11
	Октябрьская 
	2
	104.0
	0.0120

	116
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-8
	Некрасова
	8
	26.4
	0.0030

	117
	Ал.почтамп ФГУП "Почта России"
	ГОС-3
	К.Маркса
	8
	6.0
	0.0014

	118
	ООО "Пронекс-Тур"
	 
	Советская
	18
	3.4
	0.0012

	119
	ООО "Техносторой"
	 
	Советская
	11
	81.0
	0.0100

	120
	ООО "Долговой центр"
	 
	Южная
	4а
	38.0
	0.0528

	121
	ООО "АТЭК"
	Администрация
	 
	 
	188.3
	0.0214

	122
	ООО "АТЭК"
	котельная пос.среднянский
	 
	 
	59.3
	0.0090

	123
	ООО "АТЭК"
	котельная мкр.№4
	 
	 
	112161.3
	12.7762

	124
	ООО "АТЭК"
	котельная мкр.№2
	 
	 
	20861.3
	2.3851

	125
	ООО "АТЭК"
	котельная мкр.№1
	 
	 
	667791.9
	76.0673

	126
	ООО "АТЭК"
	котельная мкр.заречье
	 
	 
	4805.4
	0.5492

	127
	ООО "АТЭК"
	ЦТП мкр.№2
	 
	 
	284001.9
	32.3504

	128
	ООО "АТЭК"
	бойлерная мкр."петровское"
	 
	 
	13608.4
	1.5515

	129
	 
	котельная мкр."петровское"
	 
	 
	11520.8
	1.3139

	130
	ООО "АТЭК"
	ЦТП мкр. "горушка"
	 
	 
	49.6
	0.0057

	131
	ООО "АТЭК"
	ЦТП 28 квартала
	 
	 
	116.6
	0.0133

	132
	ООО "АТЭК"
	ЦТП мкр."соцгород"
	 
	 
	187.6
	0.0214

	133
	ООО "АТЭК"
	ЦТП мкр. "высокое"
	 
	 
	119.9
	0.0137

	134
	ООО "АТЭК"
	бойлерная ул. Труд.резер.
	 
	 
	38.5
	0.0044

	135
	ООО "АТЭК"
	ЦТП  ул.Турд.резер.
	 
	 
	26.6
	0.0041

	136
	ИП Конюхова В.С.
	 
	Арматурная
	34
	3.0
	0.0042

	137
	ИП Гецин А.О.
	 
	Некрасова
	 
	35.0
	0.0486

	138
	ОАО "МРСК Центра и Приволжья фил. "Тулэнерго"
	Участок
	Березовая
	 
	26.0
	0.0000



	Таблица 3.7 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Петровское". Юридические лица.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Характеристика
	Адрес
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	
	
	
	Улица
	Дом
	
	

	1
	ИП Антонов В.В.
	магазин "Комфорт"
	Чехова
	12/11
	21.0
	0.0029

	2
	ИП Морозова Г.М.
	магазин "Петровский" 
	Вересаева
	6
	36.0
	0.0041

	3
	ИП Горина Е.В.
	парикмахерская
	Вересаева
	2
	5.0
	0.0014

	4
	ИП Барышников С.В.
	палатка
	Металлистов
	47
	89.0
	0.0150

	5
	ИП Голубев М.В.
	магазин
	Чехова
	15
	15.0
	0.0017

	6
	ИП Смыслова Э.К.
	магазин "Добрый"
	Дружбы
	12а
	51.0
	0.0058

	7
	ИП Сиверцева Р.Н.
	кулинарная
	Чехова
	41286
	0.0
	0.0000

	8
	ИП Сиверцева Р.Н.
	трактир
	Металлистов
	19
	55.0
	0.0108

	9
	ИП Евпланова Е.В.
	магазин "автозапчасти"
	Металлистов
	19
	4.0
	0.0014

	10
	ИП Пинчук О.Ю.
	магазин
	Вересаева
	2
	60.0
	0.0068

	11
	ИП Варфоломеева С.В.
	магазин "продукты"
	Металлистов
	47
	7.8
	0.0105

	12
	ИП Свальнова Е.В.
	парикмахерская
	Металлистов
	47
	27.0
	0.0041

	13
	ИП Евстратова В.В.
	парикмахерская
	Грузинский переулок
	5
	15.6
	0.0018

	14
	Приход
	 
	Чехова
	4
	10.8
	0.0012

	15
	ИП Кирсанов
	магазин "хозтовары"
	Баумана
	14
	10.0
	0.0015

	16
	ИП Кирсанов
	магазин круглосуточный
	Баумана
	14
	45.0
	0.0069

	17
	ИП Кирсанов
	продуктовый склад
	Металлистов
	21
	8.0
	0.0016

	18
	ИП Кирсанов
	продуктовый магазин
	Металлистов
	47
	196.0
	0.0297

	19
	ИП Кирсанов
	магазин "колбасы"
	Металлистов
	47
	19.0
	0.0032

	20
	ООО "Тополь"
	 
	Металлистов
	19
	56.0
	0.0109

	21
	ООО Магазин №17
	 
	Металлистов
	47
	22.0
	0.0025

	22
	ООО "Виола"
	торговый павильон
	Чехова
	18
	65.0
	0.0074

	23
	ООО "Садко"
	 
	Вересаева
	2а
	66.0
	0.0075

	24
	ЖСК "Петровский"
	 
	Вересаева
	4
	7076.6
	0.8063

	25
	ЖСК "Петровский"
	 
	Вересаева
	8
	6380.5
	0.7267

	26
	ЗАО "Аист-Принт"
	 
	Серафимовича
	8
	0.0
	0.0000

	27
	ООО "лада"
	магазин
	Чехова
	13
	578.3
	0.1111

	28
	ООО "лада"
	торговая палатка
	Металлистов
	47
	3.0
	0.0021

	29
	ООО "Апрель"
	торговый павильон
	Чехова
	18а
	58.0
	0.0066

	30
	ООО "Петровские ключи"
	склад
	Металлистов
	21
	2.0
	0.0013

	31
	ООО "Петровские ключи"
	магазин
	Металлистов
	47
	39.0
	0.0180

	32
	ООО "Петровские ключи"
	магазин
	Баумана
	14
	12.0
	0.0055

	33
	ООО "Петровские ключи"
	магазин "колбасы"
	Металлистов
	47
	13.0
	0.0059

	34
	ООО ТД "Обухово"
	магазин продукты
	Макаренко
	1
	14.0
	0.0016

	35
	ИП Щанкина Л.Б.
	магазин
	Энергетиков
	9
	35.0
	0.0040

	36
	ООО "Кирпичный завод
	 
	Кирпичная
	1а
	12200.7
	1.3920

	37
	ФГУП "ЦНКБ" АСКТБ
	административное здание
	 
	 
	0.0
	0.0000

	38
	ФГУП "ЦНКБ" АСКТБ
	опытное производство
	Металлистов
	10
	3810.0
	0.4287

	39
	ФГУП РУТБ "Ока"
	гостиница, бассейн, спортзал
	 
	 
	0.0
	0.0000

	40
	ФГУП РУТБ "Ока"
	ледовый дворец
	 
	 
	14744.0
	1.6967

	41
	ФГУП РУТБ "Ока"
	лечебно-реабилит.центр
	Чехова
	21
	13787.3
	1.5668

	42
	ОАО "Туластройматериалы"
	 
	Луговая
	5
	26180.0
	2.9868

	43
	ЗАО "Промбаза"
	 
	Металлистов
	10
	16531.0
	1.8835

	44
	РСП-М Рельсосварочный поезд
	центральный ввод
	Жуковская 
	54
	5809.0
	0.6615

	45
	РСП-М Рельсосварочный поезд
	котельная
	Жуковская 
	54
	1320.0
	0.1503

	46
	ФГУП "АОМЗ"
	ОМЗ+заводоуправление
	Металлистов
	 
	51251.0
	5.8467

	47
	ФГУП "АОМЗ"
	общежитие
	Вересаева
	5/7
	6415.3
	0.7302

	48
	ФГУП "АОМЗ"
	ДК им.Чехова
	Чехова
	 
	141.0
	0.0164

	49
	ФГУП "АОМЗ"
	Пожарное депо
	Чехова
	23
	5477.4
	0.6239

	50
	ФГУП "АОМЗ"
	Тополь
	Металлистов
	19
	0.0
	0.0000

	51
	ФКУ "Алексиниская воспитательная колония"
	 
	Макаренко
	 
	9353.5
	1.0642

	52
	ЗАО "Стеклозаводы"
	предприятие
	деревня Павлово
	35а
	42015.8
	4.7782

	53
	ЗАО "Стеклозаводы"
	служебное жилье
	Пионерская
	16
	1253.4
	0.1426

	54
	ООО "Бизнесстром"
	 
	Кирпичная
	1
	384.0
	0.0436

	55
	ООО "Жилищник-сервис"
	административное здание
	Серафимовича
	3
	140.4
	0.0160

	56
	ООО "Жилищник-сервис"
	производс.уч-к, сауна
	Серафимовича
	3
	1320.0
	0.1503

	57
	ООО "Евросторй"
	 
	Дружбы
	7
	230.0
	0.0389

	58
	СНТ "Приокский"
	 
	Вересаева
	10
	1419.0
	0.4800

	59
	СНТ "Ударник"
	 
	Дружбы
	5
	551.0
	0.1862

	60
	ИП Святенко И.А.
	магазин "Пятерочка"
	Дружбы
	7
	66.0
	0.0455

	61
	ООО "Эко"
	 
	Металлистов
	6
	17.0
	0.0058

	62
	ИП Серпенинова Г.А.
	 
	Дружбы
	7
	30.0
	0.0403



	[bookmark: RANGE!A1:G402]Таблица 3.8 – Характеристика потребителей ХВС от "Щукинского" водозабора ФКП АХК. Юридические лица.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Характеристика
	Адрес
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	
	
	
	Улица
	Дом
	
	

	1
	Издательский дом "Пресса 71"
	Гос. учреждение Тульской  обл.
	Мира
	17/13
	47.0
	0.0054

	2
	ООО "Росгострах-центр"
	 
	Пахомова
	9
	83.0
	0.0095

	3
	ООО "Эрстар"
	 
	Пахомова
	9 а
	78.2
	0.0089

	4
	ОАО "Роспечать"
	 
	Баумана
	5
	4.8
	0.0005

	5
	Алексинчкая спец. корек. общеобраз. школа № 16
	 
	Горького
	21
	200.2
	0.0229

	6
	Архитектурно-проект. бюро градостр. кадастра и землеиспольз.
	 
	Ленина
	1
	2.0
	0.0027

	7
	ООО "Дезинфекционное дело"
	 
	Мотросова
	18
	69.0
	0.0079

	8
	ООО "Модница"
	Ателье
	Баумана
	14
	0.0
	0.0000

	9
	Филиал  У ДПО ТОАШ "Всероссийское общество автомобилистов"
	 
	Баумана
	3
	13.9
	0.0038

	10
	ООО "Инвестпром"
	Магазин "Хозяюшка"
	Ленина
	1
	27.0
	0.0031

	11
	УСЗН Алексинского района (соц. защита)
	 
	Ленина
	10
	131.0
	0.0150

	12
	ООО "Гарант-Пплюс"
	 
	Гор. Алексина
	17
	25.0
	0.0029

	13
	МОУ ДОД "ДЮСШ №1"
	 
	Пионерская
	39
	64.0
	0.0073

	14
	ГОУ "Профессиональное училище №17"
	 
	Октябрьская
	 
	345.7
	0.0394

	15
	ООО "Наш дом"
	Администрация
	Баумана
	5
	96.0
	0.0109

	16
	ООО "Наш дом"
	Производственное помещение
	пл. Победы
	 
	26.4
	0.0030

	17
	ООО "Наш дом"
	Производственное помещение
	Пахомова
	 
	35.8
	0.0041

	18
	ООО "Наш дом"
	Производственное помещение
	Трудовые резервы
	29/30
	36.0
	0.0041

	19
	ООО "Наш дом"
	Производственное помещение
	Кирова
	10
	118.0
	0.0134

	20
	ООО "Наш дом"
	Промывка сиситемы отопл. стоки на очист. ВКХ
	 
	 
	0.0
	0.0000

	21
	Тульское отделение МЖД филиал "РЖД"
	Вокзал
	Дзержинского
	 
	860.5
	0.0986

	22
	Тульское отделение МЖД филиал "РЖД"
	Пост
	Железнодорожная
	 
	46.0
	0.0052

	23
	Тульское отделение МЖД филиал "РЖД"
	ПЧ-24
	Железнодорожная
	 
	0.0
	0.0000

	24
	ОАО "Российские железные дороги"
	Тульская станция электроснабжения
	Железнодорожная
	 
	31.5
	0.0036

	25
	УФК Министерство финансов РФ по Тул. обл. (казначейства)
	 
	Октябрьская
	1
	105.0
	0.0119

	26
	ООО "Алекс"
	Швейный центр
	Гор. Алексина
	8а
	60.0
	0.0068

	27
	ООО "Алексин телеканал"
	 
	Ленина 
	9
	28.0
	0.0032

	28
	Комитете по Тул. обл. по семейной демографической политике"
	 
	пл. Победы
	4
	13.2
	0.0015

	29
	ООО "Веллсервис"
	Кафе "Улей"
	Ленина
	19/15
	228.0
	0.0260

	30
	ООО "Олимп"
	Магазин 
	Ленина
	10
	89.0
	0.0101

	31
	ООО "Олимп"
	Магазин 
	50 лет Октября
	15/5
	17.0
	0.0019

	32
	ООО "Олимп"
	Магазин 2-ой микрорайон
	Тульская
	131
	50.0
	0.0057

	33
	ГУ Центр занятости населения
	 
	Мира
	10 а
	49.0
	0.0056

	34
	Управление ФСКН России по Тул. обл. (госнаркоконтроль)
	 
	Мира
	10 а
	154.0
	0.0175

	35
	Управление ФС судебн. пристова
	 
	Мира
	10 а
	661.9
	0.0754

	36
	ООО "Контур"
	Магазин "Алекс"
	Тульская
	 
	41.8
	0.0048

	37
	МОУ "Алексинская детская школа искусств"
	Филиал-Соцгород
	Мира
	 
	173.0
	0.0197

	38
	МОУ "Алексинская детская школа искусств"
	Филиал-Бор
	50 лет ВЛКСМ
	 
	37.0
	0.0042

	39
	МОУ "Алексинская детская школа искусств"
	Филиал-МКР №2
	Энгельса
	1
	42.0
	0.0048

	40
	Алексин. Отдел УФСБ РФ
	 
	Пахомова
	11 б
	355.0
	0.0404

	41
	ООО "Березка
	 Магазин №47
	Пахомова
	11 а
	19.0
	0.0022

	42
	АГАДН по Тул. обл. по надзору в сфере транспорта
	 
	Баумана
	5
	5.0
	0.0067

	43
	ОВО по Алексинскому району ФГКУ УМВД России
	 
	Пахомова
	11
	79.2
	0.0090

	44
	Отдел внутринних дел г.Алексин
	(ОМВД) ОВД
	Пахомова
	9
	2065.2
	0.2352

	45
	Отдел внутринних дел г.Алексин
	Отдел 
	Кутузова
	7
	46.8
	0.0053

	46
	Отдел внутринних дел г.Алексин
	ПДН
	Пионерская
	2
	46.8
	0.0053

	47
	ООО "Дента"
	 
	Северная
	15
	35.0
	0.0040

	48
	ООО КЦ "Рост"
	Аптека
	Тульская
	133
	131.0
	0.0178

	49
	ООО КЦ "Рост"
	Аптека
	Мира
	20 б
	35.0
	0.0040

	50
	МУП "Бани"
	Баня
	Северная
	10
	2848.0
	0.3243

	51
	МУП "Бани"
	Баня
	Поленова
	5
	4965.5
	0.5657

	52
	МУП "Бани"
	Механическая прачечная
	Поленова
	 
	3325.0
	0.3783

	53
	ООО "Новинка"
	 
	Мира
	32
	37.0
	0.0042

	54
	ООО "Магазин №4"
	 
	Ленина
	1
	526.0
	0.0598

	55
	ЗАО ТФ "Дом торговли"
	 
	Мира
	20
	1793.0
	0.2031

	56
	ООО "Алексин бор плюс"
	 Кафе "Встреча"
	Гор. Алексина
	6 а
	1098.0
	0.1249

	57
	ООО "Анакона"
	Рынок
	Мира
	 
	620.9
	0.0706

	58
	ЗАГС
	 
	Ленина
	1
	8.0
	0.0016

	59
	ЗАГС
	Отдел 
	Ленина
	 
	9.0
	0.0015

	60
	Тул. тер. фонд. обяз. мед. Страхования
	 
	Октября
	1
	0.0
	0.0000

	61
	МБУ "МФЦ"
	Муниц. бюд. учреж-е "Многофункциональный центр представл. гос. и муниц. услуг"
	Ленина
	8
	16.8
	0.0019

	62
	ООО "Левша"
	 
	Ленина
	9
	39.0
	0.0044

	63
	Администрация МО г. Аексин
	Спасательный пост
	Металлистов
	 
	4.2
	0.0010

	64
	 
	Комитет по управлению имуществом (КИЗО)
	Гор. Алексина
	9
	56.8
	0.0131

	65
	Трест "Алексинмежрайгаз" филиал "Тулобл газ"
	Управление
	Пионерская
	18
	1011.0
	0.1150

	66
	Трест "Алексинмежрайгаз" филиал "Тулобл газ"
	Склад сжижен. газа
	Пионерская
	18
	52.0
	0.0238

	67
	Торговый дом "Вега"
	Магазин
	Молодежная
	4/1
	64.0
	0.0073

	68
	Торговый дом "Вега"
	Магазин
	Пахомова
	21/7
	58.0
	0.0066

	69
	Торговый дом "Вега"
	Магазин
	Октября
	2
	113.0
	0.0129

	70
	ООО ИСК "Концепт"
	 
	Гор. Алексина
	 
	0.0
	0.0000

	71
	ООО "СУ-1"
	 
	Пионерская
	37
	259.0
	0.0295

	72
	ООО "СТС-21"
	 
	Пионерская
	39
	3316.0
	0.3773

	73
	ООО "Натали"
	 
	3 Космодемьян
	8 а
	58.0
	0.0066

	74
	ГОУ "ПУ № 41"
	Училище
	Трудовые резервы
	 
	0.0
	0.0000

	75
	ГОУ "ПУ № 41"
	Произ. жилой комплекс
	Трудовые резервы
	28
	719.0
	0.0821

	76
	ООО "Магазин №24"
	 
	Трудовые резервы
	19/32
	20.0
	0.0023

	77
	ООО "Лотос"
	 
	Ленина
	26
	11.0
	0.0148

	78
	Центр соц. обслуживания граждан пожилого возраста"
	 
	Гор. Алексинцев
	25
	27.0
	0.0041

	79
	Центр соц. обслуживания граждан пожилого возраста"
	 
	Пионерская
	2
	178.0
	0.0203

	80
	ООО "Копейка-Москва"
	 
	Гор. Алексинцев
	5
	2447.7
	0.2784

	81
	ООО "Комсомольский молокозавод"
	 
	Ленина
	17/18
	7251.7
	0.8255

	82
	Управлениу ФМС по Тул. обл. (миграционная служба)
	 
	Мира
	15
	75.0
	0.0085

	83
	Муниципальный фонд местного развития
	 
	Гор. Алексинцев
	10
	22.2
	0.0025

	84
	Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ)
	 
	Мира
	15
	92.7
	0.0106

	85
	Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ)
	 
	50 лет Октября
	19
	2.4
	0.0003

	86
	Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ)
	 
	Дубравная 
	23, к.2б
	2.4
	0.0003

	87
	Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ)
	 
	Ленина
	14
	8.4
	0.0010

	88
	Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ)
	 
	Металлистов
	21
	6.0
	0.0007

	89
	Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ)
	 
	Южная
	1
	10.8
	0.0012

	90
	ООО "Жемчуг-Дент"
	 
	Гор. Алексинцев
	8 а
	47.0
	0.0054

	91
	ООО "Аптека №21"
	Аптека
	Мира
	17/13
	88.0
	0.0100

	92
	ООО "Аптека №21"
	Аптека
	Металлистов
	17
	133.0
	0.0151

	93
	ООО "Аптека №21"
	Аптека
	Армаш
	12 а
	39.0
	0.0045

	94
	ГУ Управление пенсионного фонда РФ по г. Алексину и Алексинскому району
	 
	Октябрьская
	1
	273.0
	0.0311

	95
	ГУ Тул. регион. отдел ФСС РФ (соцстрах)
	 
	Гор. Алексинцев
	8 а
	25.0
	0.0034

	96
	ООО "Алексин. центр геодезии"
	 
	Гор. Алексинцев
	8 а
	46.0
	0.0052

	97
	ООО "Чайка"
	 
	Гор. Алексинцев
	9
	19.0
	0.0022

	98
	Институт управления и бизнеса (среднерусский университет)
	 
	Гор. Алексинцев
	8
	836.0
	0.0952

	99
	МУЗ "Алек. станция скорой мед. помощи" 
	 
	Пахомова
	19
	155.0
	0.0176

	100
	ЗАО "ИКС-5 Недвижимость"
	Магазин "Пятерочка"
	Ленина
	26
	241.3
	0.0275

	101
	МУ "Управ. капитал. строит. муниц. образования г.Алексина" (УКС)
	Заправка машин для полива дорог
	Гор. Алексинцев
	9
	60.0
	0.0068

	102
	ООО "Алексин. управляющая компания"
	Банк ВТБ 24
	Ленина
	14
	82.0
	0.0093

	103
	ООО "Алексин. управляющая компания"
	Офис
	Ленина
	14
	9.6
	0.0011

	104
	ОАО "Гипромавиапром"
	 
	Гор. Алексинцев
	8 а
	4.0
	0.0054

	105
	ООО "СУ-2"
	 
	Пахомова
	7/2
	86.0
	0.0098

	106
	Межрайонная инспекция ФНС №6 по Тул. обл. (налоговая)
	 
	Горького
	 
	137.0
	0.0187

	107
	ФГУ "ГБМСЭ по тул. обл. главное бюро медико-специальной экспертизы"  
	 
	Ленина
	18
	36.0
	0.0041

	108
	ООО "ГК Транссервис"
	Контора
	Песчаная
	 
	66.0
	0.0082

	109
	ООО "ГК Транссервис"
	Пивбар
	Северная
	9
	99.0
	0.0113

	110
	ООО "ГК Транссервис"
	Магазин "провиант"
	Баумана
	3
	63.0
	0.0072

	111
	ЗАО ПКК "Циклон"
	 
	Маяковского
	3
	473.0
	0.0539

	112
	ООО "Эсидэ"
	 
	Баумана
	5 а
	99.0
	0.0112

	113
	ФБУ Межрайон. уголовно-исполнит. инспекция №3 УФС исполнит. наказания
	 
	Мира
	5
	26.1
	0.0030

	114
	ООО "Северное зодчество"
	 
	Октябрьская
	1
	222.0
	0.0341

	115
	ООО "Агат"
	Магазин
	Ленина
	11/18
	35.0
	0.0040

	116
	ООО "Агат"
	Магазин
	50 лет Октября
	16
	165.0
	0.0188

	117
	ООО "Агат"
	Магазин
	Оптика
	11/18
	180.0
	0.0205

	118
	ЗАО "Тулаторгтехника"
	 
	Трудовые резервы
	 
	126.0
	0.0143

	119
	АТВ
	Контора
	Ленина
	1
	32.0
	0.0036

	120
	АТВ
	 
	Арматурная
	34 а
	0.0
	0.0000

	121
	АКБ "Минбанк"
	Офис
	Ленина
	14
	44.0
	0.0050

	122
	АКБ "Минбанк"
	Офис
	Санаторная
	7
	14.0
	0.0016

	123
	ООО "Алексинский керамзитовый завод"
	 
	Набережная
	40 а
	6666.3
	0.7625

	124
	Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района"
	Административное здание
	Гор. Алексинцев
	10
	1110.0
	0.1265

	125
	Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района"
	Архив
	Октябрьская
	2 а
	1.8
	0.0008

	126
	Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района"
	Управление зравоохранения
	Пионерская
	8
	34.2
	0.0039

	127
	Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района"
	Административное здание
	Пионерская
	2
	696.2
	0.0795

	128
	МУК "Городская библиотека"
	 
	Гор. Алексинцев
	2
	39.0
	0.0044

	129
	МУК "Городская библиотека"
	 
	Болотово
	8
	13.0
	0.0016

	130
	МУК "Городская библиотека"
	 
	г.Короткого
	3
	12.0
	0.0014

	131
	МУК "Городская библиотека"
	 
	238 Дивизии
	 
	19.0
	0.0026

	132
	МУК "Городская библиотека"
	 
	Верисаева
	2
	18.0
	0.0020

	133
	МУК "Городская библиотека"
	 
	Мира
	26
	19.0
	0.0024

	134
	ООО "Тульская металлургическая компания" ТМК
	 
	Железнодорожная
	44 а
	91.2
	0.0104

	135
	Администрация МО Алексинский район
	Архив
	Октябрьская
	2 а
	5.4
	0.0009

	136
	ИП Каленич А.В.
	склад канцтоваров
	ул. Баумана 
	11
	13.0
	0.0029

	137
	ИП Позднякова
	Магазин "Дамское счастье"
	ул. Баумана 
	16
	9.0
	0.0014

	138
	ИП Ефимова
	ма-н "Интер мода"
	ул. Мира
	14/10
	15.0
	0.0023

	139
	ИП Бурсак А.В.
	Салон сотовой связи
	ул. Мира
	18/10
	35.0
	0.0045

	140
	ИП Бурсак В.А.
	м-н "Книги"
	ул. Мира
	18/11
	43.0
	0.0049

	141
	
	м-н "Колбасы"
	ул. Ленина
	9
	27.0
	0.0031

	142
	ИП Губарева М.В.
	м-н "Строитель"
	ул. Пионерская
	16
	40.0
	0.0046

	143
	ИП Губрев В.А.
	м-н "Пятерочка"
	ул. Пионерская
	16
	2958.0
	0.3357

	144
	
	Аптека
	ул. Пионерская
	16
	15.3
	0.0017

	145
	ИП Морозов А.И.
	м-н "Компьютеры"
	ул. Мира
	14/10
	131.0
	0.0150

	146
	Гр. Бабкина С.М.
	Бус лайн
	ул. Северная
	17
	47.0
	0.0054

	147
	ИП Архицкий А.А.
	м-н Продукты
	ул. Мира
	14/10
	31.0
	0.0035

	148
	ИП Сангурова Н.И.
	м-н "Элегант"
	ул. Мира
	30
	21.0
	0.0029

	149
	ИП Прудников П.П.
	м-н "Мальвина"
	ул. Г. Алексин.
	6
	39.0
	0.0044

	150
	ИП Шестакова Н.К.
	м-н "Садовод"
	ул. Мира
	26
	1.8
	0.0002

	151
	ИП Шапилова Е.П.
	магазин
	ул. Мира
	26
	30.2
	0.0034

	152
	ИП Аксенов О.В.
	агенство недвижимости
	ул. Северная
	15
	28.0
	0.0042

	153
	 ИП Лукъянчук О.И.
	м-н "Бриз"
	ул.  Ленина
	7
	7.0
	0.0000

	154
	ИП Еремина Н.П.
	м-н "Подиум и Нина"
	ул. Ленина
	10
	60.0
	0.0068

	155
	ИП Хабарова 
	м-н "Обувь"
	ул. Ленина
	7
	22.0
	0.0027

	156
	ИП Косова В.Б
	м-н "Баю-баю"
	ул. Ленина
	16
	9.0
	0.0018

	157
	ИП Платова Л.А.
	м-н "Тутси"
	ул. Пахомова
	21/7
	58.0
	0.0066

	158
	ИП Махоткина
	м-н "Грация"
	ул. Северная
	17
	16.0
	0.0036

	159
	ИП Данилина Т.В.
	Романциев полуфабрик.
	ул. Северная
	15
	21.0
	0.0024

	160
	
	"Окна"
	ул. Ленина
	7
	15.0
	0.0021

	161
	ИП Калиничева И.П.
	м-н "Техника"
	ул. Ленина
	7
	20.0
	0.0028

	162
	Гр. Павлова И.Н.
	строит.
	ул. Баумана 
	11
	3.0
	0.0042

	163
	ИП Большаков А.С.
	Аптека, продажа билетов
	ул. Мира
	18/11
	38.0
	0.0074

	164
	ИП Александров П.О.
	м-н "Якорь"
	ул. Г. Алексин.
	3
	49.2
	0.0056

	165
	ИП Семина И.В.
	м-н Продукты
	ул. Пахомова
	17 а
	151.0
	0.0171

	166
	ИП Филлипов В.М.
	м-н Продукты
	ул. Мира
	17/13 а
	29.0
	0.0036

	167
	ИП Дармограй Э.П.
	м-н "Часы"
	ул. Ленина
	9
	25.0
	0.0031

	168
	ИП Новохатко Н.В.
	парикмахерская "Имидж"
	ул. Ленина
	9
	69.0
	0.0078

	169
	ИП Таракановский В.М.
	м-н "Михалыч"
	ул. Ленина
	15
	95.2
	0.0129

	170
	ИП Жуков В.Е.
	м-н "Перекресток"
	ул. Баумана 
	7а
	43.0
	0.0049

	171
	ИП Илюшкина Л.Т
	парикмахерская "Марина"
	ул. Мира
	18/11
	25.0
	0.0028

	172
	ИП Беркасов Р.А.
	м-н "Эконом"
	ул. Баумана 
	11
	20.7
	0.0024

	173
	
	Туристич. Агенство 
	ул. Мира
	17/13
	37.0
	0.0042

	174
	ИП Дутко Е.В.
	м-н Промтовары
	ул. Мира
	18
	308.0
	0.0349

	175
	ИП курин А.А.
	кафе
	ул. Мира
	14/10
	29.0
	0.0033

	176
	Ип Кузнецов Е.В.
	парикмахерская "Фиалка"
	ул. Пионерская
	9
	26.0
	0.0029

	177
	ИП Барычев А.А.
	м-н "Сильвер"
	ул. Мира
	17/13
	18.0
	0.0020

	178
	
	Стоматологич. к-т
	ул. Ленина
	8
	32.0
	0.0036

	179
	
	магазин
	ул.Центральная
	3
	31.0
	0.0035

	180
	
	магазин
	ул. Тульская
	131
	17.0
	0.0019

	181
	
	магазин-обувь
	ул. Пахомова
	17/13
	15.0
	0.0019

	182
	Гр. Захарова М.В.
	м-н продукты
	ул. Мира
	18/11
	64.0
	0.0073

	183
	ИП  Илюхин Р.А.
	м-н "Семья"
	ул. Баумана 
	9
	33.0
	0.0038

	184
	ИП Т.Е. Мальцева
	м-н "Шпилька"
	ул. Мира
	30
	14.4
	0.0020

	185
	
	м-н "Чулки и носки"
	ул. Ленина
	7
	8.0
	0.0016

	186
	
	Кафе
	ул. Советская
	13
	69.6
	0.0119

	187
	
	Кафе
	ул. Советская
	2
	51.7
	0.0119

	188
	ИП Мологина
	м-н "Шторы"
	ул. Ленина
	9
	21.0
	0.0029

	189
	ИП Мологин В.Ю.
	-
	ул. Мира
	14/10
	32.0
	0.0036

	190
	ИП Чепенко А.П
	м-н "Цветы"
	ул. Мира
	18а
	30.0
	0.0034

	191
	
	м-н "Василек"
	ул. Тульская
	129/526
	47.0
	0.0053

	192
	ИП Чепенко Б.В.
	м-н "Василек"
	ул. Г. Алексин.
	6
	51.0
	0.0058

	193
	ИП Шатверян Б.В.
	м-н "Евросеть"
	ул. Мира
	20а
	9.0
	0.0031

	194
	ИП Коновалов С.И.
	м-н "Эдем"
	ул. Мира
	24
	12.0
	0.0018

	195
	
	м-н "Эдем"
	ул. Тульская
	131
	3.0
	0.0020

	196
	ИП Фомина Л.П.
	м-н "Детские товары"
	ул. Северная
	15
	16.0
	0.0018

	197
	ИП Безуглов 
	м-н "Экран"
	ул. Ленина
	10
	14.4
	0.0016

	198
	
	м-н
	ул. Ленина
	1
	532.0
	0.0607

	199
	ИП Фрыкин И.С.
	м-н "Меркурий"
	ул. Чехова
	19
	7.0
	0.0019

	200
	
	м-н "Конфетка"
	ул. Ленина
	9
	7.0
	0.0014

	201
	
	м-н "Продукты"
	ул. Мира
	24
	66.0
	0.0075

	202
	
	м-н "Сгомонь"
	ул. Ленина
	7
	28.5
	0.0035

	203
	
	Кинотеатр
	ул. Мира
	23
	102.0
	0.0282

	204
	
	м-н "Промтовары"
	ул. Ленина
	7
	17.0
	0.0019

	205
	
	м-н "Продукты"
	ул. Вересаева
	2
	98.0
	0.0111

	206
	
	Теле-2
	ул. Тульская
	131
	8.0
	0.0016

	207
	
	м-н "Продукты"
	ул. Серафимоча
	4
	0.0
	0.0000

	208
	
	м-н "Продукты"
	ул. Метал.
	19
	53.0
	0.0072

	209
	ИП Ермалов
	м-н "Мегафон"
	ул. Ленина
	7
	20.0
	0.0025

	210
	ИП Зубенко Н.М.
	стомат. "Дента"
	ул. Северная
	15
	32.0
	0.0037

	211
	ИП Самынина О.В.
	м-н "Зоомагазин"
	ул. Г. Алексин.
	6
	29.0
	0.0033

	212
	ИП Белобрагина А.Г
	м-н "Связной"
	ул. Мира
	18а
	32.0
	0.0055

	213
	ИП Большакова А.Н.
	м-н
	ул. Чапаева
	13/13
	13.0
	0.0018

	214
	
	м-н
	ул. 238 Дивизии
	12
	10.0
	0.0015

	215
	
	м-н "Хлопковый рай"
	ул. Пионерская
	16
	8.0
	0.0018

	216
	ИП Пантелеева Ю.А.
	-
	ул. Пахомова
	19
	7.5
	0.0009

	217
	ИП Володин Д.В.
	-
	ул. Пахомова
	19
	15.7
	0.0018

	218
	ИП Данильченко О.А.
	-
	ул. Пахомова
	19
	7.5
	0.0009

	219
	Гр. Филиппова Е.В.
	"Грация"
	ул. Ленина
	9
	9.0
	0.0014

	220
	Гр. Коченихин С.А.
	Сотов. Связь
	ул. Ленина
	9
	11.0
	0.0014

	221
	ИП Кирсанов В.А.
	-
	ул. Баумана 
	14
	3.0
	0.0000

	222
	ИП Степовая Н.Н.
	м-н "Продукты"
	ул. Г. Алексин.
	25
	9.0
	0.0041

	223
	ИП Фоличева 
	м-н "Продукты"
	ул. Г. Алексин.
	25
	101.0
	0.0139

	224
	ИП Сапаров М.К.
	м-н "Вешеран"
	ул. Г. Алексин.
	17
	9.0
	0.0024

	225
	ИП Бакланов А.Н.
	"Мебельн. М-н"
	ул. Г. Алексин.
	21а
	50.0
	0.0057

	226
	ИП Козлова Л.В.
	м-н "Эконом"
	ул. Г. Алексин.
	15
	10.0
	0.0015

	227
	
	м-н "Эконом"
	ул. 50 лет Октября
	2
	8.0
	0.0108

	228
	ИП Аленичева И.В.
	м-н "Промтовары"
	ул. Ленина
	17/18
	43.0
	0.0049

	229
	ИП Орлова Н.Ю.
	м-н "Мир детства"
	ул. Г. Алексин.
	3
	28.0
	0.0032

	230
	ИП Еримова Н.А.
	парикмахерская "Люкс"
	ул. Г. Алексин.
	13а
	54.0
	0.0061

	231
	ИП Рыбина Е.В.
	м-н
	ул. Северная
	19
	12.0
	0.0018

	232
	Гр. Золотухина О.А.
	парикмахерская
	ул. Мира
	17/13
	64.0
	0.0073

	233
	ИП Зайцев О.Н.
	м-н "Снежная королева"
	ул. Ленина
	7
	11.0
	0.0017

	234
	
	м-н "Промтовары"
	ул. Ленина
	7
	68.0
	0.0077

	235
	
	м-н "Сирень"
	ул. Ленина
	8
	25.0
	0.0029

	236
	
	м-н "Промтовары"
	ул. Ленина
	8
	8.0
	0.0027

	237
	ИП Шатверян К.В.
	м-н "Теремок"
	ул. Пахомова
	17
	45.0
	0.0051

	238
	Гр. Веришнина
	-
	ул. Г. Алексин.
	8а
	4.0
	0.0014

	239
	ИП Бабанина О.Н.
	м-н "Обувь"
	ул. Пахомова
	17б
	35.0
	0.0040

	240
	ИП Пашвыкин А.И.
	м-н "Мясо", "Суши"
	ул. Пионерская
	19а
	610.0
	0.0694

	241
	ИП Пахутко Н.Н.
	-
	ул. Матросова
	9а
	30.0
	0.0037

	242
	Гр. Лаконцева М.Н.
	-
	ул. Кирова
	10
	4.0
	0.0014

	243
	ИП Городной Г.А.
	-
	ул. Матросова
	16
	59.0
	0.0067

	244
	Гр. Клочкова Э.Ю.
	стоянка автотранспорта
	ул. Монтажная
	-
	157.5
	0.0215

	245
	Гр. Анискина О.А.
	пилорама
	ул. Монтажная
	-
	569.3
	0.3826

	246
	ИП Митрохина
	-
	ул. Строителей
	11а
	272.0
	0.0413

	247
	ИП Яшунина О.Г.
	типография
	ул. Матросова
	3
	37.0
	0.0042

	248
	ИП Карнова Г.А.
	гараж
	ул. Победы
	-
	132.0
	0.0150

	249
	ИП Мартиашвили Х.З.
	склады
	ул. Строителей
	-
	123.0
	0.0141

	250
	Гр.Терехин С.Ю.
	оптовый склад
	ул. Строителей
	-
	186.0
	0.0212

	251
	ИП Белоусова И.В.
	парикмахерская
	ул. Г. Алексин.
	6
	61.0
	0.0069

	252
	ИП Кузнецова О.А.
	м-н "Азбука вкуса"
	ул. Баумана 
	16
	47.0
	0.0058

	253
	ИП Чирков
	перевозка грузов
	ул. Баумана 
	39
	1005.0
	0.1144

	254
	ИП Терехин А.Ю.
	гараж Лада-2
	ул. Победы
	-
	17.0
	0.0076

	255
	ИП Миллионов Д.А.
	Пивбар
	ул. Ленина
	1
	30.0
	0.0034

	256
	Гр. Долгачева Е.В.
	продукты Белоруссии
	ул. Ленина
	16
	8.0
	0.0027

	257
	ИП Литвинов 
	м-н "Овощи"
	ул. 50 лет Октября
	7
	47.5
	0.0059

	258
	ИП Дьякова Л.Н.
	м-н "Продукты"
	ул. Ленина
	18
	55.2
	0.0069

	259
	ИП Акопян Э.Г.
	м-н "Промтовары"
	ул. Северная
	15
	12.9
	0.0019

	260
	ИП Сапожникова Л.З.
	м-н "Промтовары"
	ул. Пионерская
	7/1
	8.0
	0.0022

	261
	ИП Антонова С.В.
	-
	ул. Мира
	30
	60.1
	0.0102

	262
	ИП Ашакова А.В.
	мойка
	ул. Матросова
	3
	754.0
	0.1707

	263
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	библиотека
	Ленина
	17/18
	0.0
	0.0000

	264
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	АТС
	пл. Победы
	 
	38.0
	0.0043

	265
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	ВПЧ-17
	пл. Победы
	21
	1351.0
	0.1536

	266
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	Заводоуправление
	пл. Победы
	 
	2462.0
	0.2813

	267
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	охрана завода
	 
	 
	287.0
	0.0327

	268
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	стадион "Химик"
	Мира
	 
	1244.0
	0.1421

	269
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	общежитие
	Строителей
	2
	4966.2
	0.5664

	270
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	Заводоуправление
	пл. Победы
	 
	37.0
	0.0042

	271
	ФКП "Алек.химический комбинат"
	кафе "Уралочка"
	пл. Победы
	 
	1024.0
	0.1174

	272
	ООО "Трансконтроль"
	 
	Тургенева
	40
	4.0
	0.0028

	273
	муниц.казен.уч-еЕдиная диспетчерская служба
	 
	Пионерская
	2
	215.8
	0.0327

	274
	ООО "СпецЭлектроКомплекс"
	 
	Баумана
	14
	106.0
	0.0162

	275
	ООО фирма "Орхидея"
	 
	Мира
	17/13
	279.0
	0.0428

	276
	Алексинское Райпо
	база
	Железнодор
	45
	163.0
	0.0185

	277
	Алексинское Райпо
	магазин № 35
	Мира
	13а
	77.0
	0.0088

	278
	Алексинское Райпо
	автозозяйство гараж
	Полен
	25
	462.0
	0.0533

	279
	Алексинское Райпо
	магазин № 5 "кооператор"
	50 лет Сов.Армии
	17
	66.0
	0.0075

	280
	Алексинское Райпо
	магазин№ 2
	Некрасова
	82а
	24.0
	0.0027

	281
	Алексинское Райпо
	магазин №6, парикмахерская
	Арматурная
	18
	38.0
	0.0043

	282
	Алексинское Райпо
	магазин зозтовары
	Базарная пл.
	22
	13.2
	0.0015

	283
	ЗАО "Алексинский торг"
	управление торга
	нахом.
	11а
	164.0
	0.0187

	284
	ЗАО "Алексинский торг"
	база торга
	Железнодор
	 
	354.3
	0.0604

	285
	ЗАО "Алексинский торг"
	магазин№71
	238 Дивизии
	8
	12.0
	0.0015

	286
	ЗАО "Алексинский торг"
	магазин№25
	Металлистов
	15
	27.0
	0.0031

	287
	ЗАО "Алексинский торг"
	офисное помещение
	Гер. Алексинцев
	17
	20.0
	0.0090

	288
	ЗАО "Алексинский торг"
	магазин№69
	Южная
	9
	181.0
	0.0206

	289
	ЗАО "Алексинский торг"
	магазин№8
	50 лет Октября
	7
	162.0
	0.0184

	290
	ЗАО "Алексинский торг"
	магазин "Рыболов"
	Тульская 
	2
	12.0
	0.0032

	291
	АК Сберегательный банк
	сбербанк
	Пахамова
	9
	854.3
	0.0963

	292
	АК Сберегательный банк
	филиал
	Пахамова
	7/2
	271.0
	0.0309

	293
	АК Сберегательный банк
	филиал
	Ленина
	10
	29.0
	0.0033

	294
	АК Сберегательный банк
	филиал
	Строителей
	2
	1.0
	0.0013

	295
	АК Сберегательный банк
	филиал
	50 лет Октября
	 
	2.0
	0.0027

	296
	АК Сберегательный банк
	филиал
	Металлистов
	29
	34.0
	0.0039

	297
	АК Сберегательный банк
	филиал
	Энгельса
	28
	44.0
	0.0050

	298
	АК Сберегательный банк
	филиал
	Южная
	1
	143.0
	0.0481

	299
	АК Сберегательный банк
	филиал
	Советская
	2
	0.0
	0.0000

	300
	АК Сберегательный банк
	бор
	50 лет Октября
	16
	61.0
	0.0076

	301
	АК Сберегательный банк
	 
	Арматурная
	17
	32.0
	0.0430

	302
	ООО "Автодорстрой"
	 
	Кирова
	10
	121.0
	0.0206

	303
	ООО "СУ-З"
	 
	Матросова
	9а
	141.0
	0.0160

	304
	ЗАО "Черока"
	 
	Матросова
	6
	3790.0
	0.4315

	305
	ПК "Автотрансп.пред-е №8"
	 
	Матросова
	3
	544.0
	0.0619

	306
	ООО "Электротепломаш"
	 
	пл. Победы
	10
	30.0
	0.0034

	307
	ЗАО "Алекс.электросетевая компания"
	 
	Тургенева
	34
	1010.0
	0.1157

	308
	ЗАО "Комбинат питания"
	 
	пл. Победы
	10
	1175.0
	0.1337

	309
	ООО "Пико"
	 
	Строителей
	7
	849.3
	0.1441

	310
	ООО "Транссервис"
	 
	Строителей
	 
	99.0
	0.0113

	311
	ООО "Стройтехсервис"
	 
	Кирова
	10
	949.0
	0.1436

	312
	ООО "Гала"
	склад продуктов
	пл. Победы
	 
	22.0
	0.0043

	313
	ООО НТК "Высокое"
	администрация, гараж
	Молодежная
	26
	2126.0
	0.2902

	314
	ООО НТК "Высокое"
	АЗС-заправка
	Матросова
	7
	47.0
	0.0054

	315
	ООО "Апис"
	 
	пл. Победы
	4а
	255.0
	0.0877

	316
	ГУЗ "Тул.областной психоневрологический диспансер №1"
	 
	Строителей
	3
	116.0
	0.0133

	317
	УВД по налоговым преступлениям
	 
	Строителей
	4
	16.0
	0.0215

	318
	Прокуратура
	 
	Строителей
	2
	70.8
	0.0081

	319
	Следственное управление при прокуратуре РФ по Тул.обл.
	 
	1-ый Строит
	2
	24.0
	0.0027

	320
	ООО "ПМК-205"
	 
	Молодежная
	26
	0.0
	0.0000

	321
	Союз христианских пресветерианских церквей
	 
	Строителей
	2/20
	141.0
	0.0176

	322
	"ТИЭИ"
	институт
	пл. Победы
	13
	83.0
	0.0145

	323
	"АХТТ"
	техникум
	пл. Победы
	12
	734.0
	0.0836

	324
	"АХТТ"
	лыжная база
	50 лет ВЛКСМ
	 
	62.8
	0.0072

	325
	"Управление роспотребнадзор"
	 
	Строителей
	8
	321.5
	0.0366

	326
	Центр гигиены и эпидимиологии в Тул.обл. в гор.Алексине
	 
	Строителей
	8
	321.5
	0.0366

	327
	ООО "Автобаза №8"
	административное здание
	Матросова
	 
	145.0
	0.0219

	328
	ООО "Алексинсикий ДОК"
	 
	Луначарского
	2
	1461.0
	0.1662

	329
	ООО "Мотажстальпром"
	 
	п.Высокое
	 
	240.0
	0.0273

	330
	ООО "Модуль"
	 
	Кирова
	27
	431.0
	0.0491

	331
	ООО "ЦЭМ"
	 
	Монтажная
	27
	116.0
	0.0133

	332
	"КВАДРА"
	генерирующая компания
	Энергетиков
	1
	57022.0
	6.4915

	333
	ООО "ЗРиБ"
	 
	п.Высокое
	 
	0.0
	0.0000

	334
	ООО "Альтаир-Тула"
	 
	Луначарского
	8
	0.0
	0.0000

	335
	ООО "Мидас"
	 
	 
	 
	0.0
	0.0000

	336
	ООО "Рифей"
	 
	Монтажная
	 
	2587.0
	0.2939

	337
	ООО "Гарантстрой"
	 
	Монтажная
	 
	2132.0
	0.2425

	338
	Алексинская бумажно-картонная фабрика
	Заводоуправление
	пл. Победы
	13
	1407.0
	0.1600

	339
	Алексинская бумажно-картонная фабрика
	промплощадка
	 
	 
	7259.4
	0.8272

	340
	Алексинская бумажно-картонная фабрика
	 
	Речная
	 
	0.0
	0.0000

	341
	Алексинская бумажно-картонная фабрика
	 
	Юности
	1/20
	15.0
	0.0017

	342
	Алексинская бумажно-картонная фабрика
	 
	Крупской
	 
	0.0
	0.0000

	343
	Администрация МО Дворец культуры
	 
	Мира
	19
	4260.0
	0.4848

	344
	ООО "МВТ"
	 
	Северная
	12
	236.0
	0.0295

	345
	МУК г.Алексина
	Контора
	 
	 
	106.8
	0.0122

	346
	Муницип.казенное уч-е "Культурно-досуговый центр" г.Алексина
	 
	Мира
	19
	1716.7
	0.1963

	347
	ООО "Нико"
	парикмахерская
	Баумана
	7
	19.6
	0.0027

	348
	ООО "Крокус"
	магазин "Бриз"
	Ленина
	7
	45.0
	0.0061

	349
	ГОРОНО Соцгород
	школа №11
	Баумана
	6
	1084.9
	0.1240

	350
	ГОРОНО Соцгород
	гимназия №13
	Ленина
	20
	2663.3
	0.3032

	351
	ГОРОНО Соцгород
	МУК
	 
	 
	0.0
	0.0000

	352
	ГОРОНО Соцгород
	школа №18
	Северная
	23
	1231.2
	0.1414

	353
	ГОРОНО Соцгород
	МДОУ №8
	Октябрьская
	1а
	3497.9
	0.3960

	354
	ГОРОНО Соцгород
	МДОУ №10
	Ленина
	25
	545.0
	0.0620

	355
	ГОРОНО Соцгород
	МДОУ №16
	Пахамова
	12
	1212.0
	0.1381

	356
	ГОРОНО Соцгород
	МДОУ №21
	Гер. Алексинцев
	2а
	586.0
	0.0666

	357
	ГОРОНО Соцгород
	МДОУ №25
	Баумана
	5
	820.0
	0.0933

	358
	ГОРОНО Соцгород
	ДЮ КФП №2
	Пионерская
	5
	616.3
	0.0769

	359
	ГОРОНО Соцгород
	ДЮ КФП №3
	Северная
	6
	321.0
	0.0367

	360
	ГОРОНО Соцгород
	школа №15
	Пионерская
	8
	0.0
	0.0000

	361
	БОР
	школа№1
	50 лет Октября
	10
	1365.0
	0.1556

	362
	БОР
	школа №3
	50 лет ВЛКСМ
	4
	5022.0
	0.5722

	363
	БОР
	МДОУ №7
	50 лет ВЛКСМ
	3а
	1764.4
	0.2011

	364
	БОР
	МДОУ №11
	50 лет ВЛКСМ
	10
	1396.4
	0.1591

	365
	БОР
	МДОУ №12
	Октябрьская
	14
	1444.9
	0.1646

	366
	БОР
	МОУ ДОД "ДДТ"
	50 лет ВЛКСМ
	2
	554.0
	0.0632

	367
	БОР
	МОУ "Центр псих.мед.соцсопр"
	50 лет ВЛКСМ
	10
	81.6
	0.0093

	368
	БОР
	КШ "Богатырь"
	Санаторная
	5
	0.0
	0.0000

	369
	Заречье
	МДОУ №1
	Советская
	32
	2119.4
	0.2403

	370
	Высокое
	МДОУ №15
	Строителей
	3
	515.0
	0.0587

	371
	Высокое
	Управление образованием
	Пионерская
	8
	431.4
	0.0492

	372
	2- -ой мкр-он
	школа №2
	Дубравная
	32
	5324.0
	0.6077

	373
	2- -ой мкр-он
	МДОУ №28
	Дубравная
	32а
	1530.2
	0.1744

	374
	2- -ой мкр-он
	МОУ ДОД "Центр развития детей и юнош."
	Дубравная
	23
	166.0
	0.0190

	375
	Горушки
	школа №5
	Сосновая
	1
	2433.6
	0.2769

	376
	Горушки
	школа №6
	Центральная
	5
	561.1
	0.0855

	377
	Горушки
	МДОУ №4
	Восточная
	4
	1886.6
	0.2150

	378
	Горушки
	МДОУ №18
	Заводская
	5а
	1211.0
	0.1377

	379
	Горушки
	МДОУ №27
	Арматурная
	36а
	1319.7
	0.1504

	380
	Петровка
	Школа №9
	Школьная
	4
	1618.8
	0.1850

	381
	Петровка
	МДОУ №5
	Верисаева
	3
	913.1
	0.1040

	382
	Петровка
	МДОУ №19
	Дружбы
	3а
	1610.8
	0.1835

	383
	Петровка
	МДОУ №26
	Металлистов
	23
	1622.0
	0.1851

	384
	ГОУ "Учебно-методич.центр по гражданской обороне и чрезвыч.ситуаций тул.обл."
	 
	Пионерская
	2
	18.8
	0.0051

	385
	ФКУ "Центр госуд.инспекции по моломерным судамминист.РФ по делам гражд.обороны,ЧС и ликвидации стихийн.бетст.по ТО"
	 
	Пионерская
	2
	118.4
	0.0320

	386
	ООО "Склад 7"
	 
	Железнодор
	45
	68.0
	0.0469

	387
	ООО "Алксин.завод Базальтовой теплоизоляции"
	 
	Молодежная
	26
	636.0
	0.8548

	388
	ИП Токарева В. В.
	 
	Ленина 
	21
	37.0
	0.0046

	389
	ИП Железов Г. К.
	Магазин "Твой дом"
	Ленина 
	9
	31.7
	0.0039

	390
	ИП Железов Г. К.
	Торговый павильон "Петровский посад"
	Ленина 
	9
	275.0
	0.0620

	391
	ООО "Мяснов"
	Магазин
	Ленина 
	9
	78.0
	0.0089

	392
	ЗАО"Алексинский хлебокомбинат"
	Хлебокомбинат Петровка
	Металлистов
	 
	12399.0
	1.4062

	393
	ИП Харисов Р. В.
	Магазин 
	Мира
	20 б
	313.0
	0.0356

	394
	ИП Варнавский О. Н. 
	Торговая палата
	Мира
	 
	0.0
	0.0000

	395
	КБ "Экспресс-Тула"
	Офис
	Мира
	1
	134.0
	0.0153

	396
	КБ "Экспресс-Тула"
	Офис
	Мира
	15
	77.0
	0.0088

	397
	ИП Лощинин В. И.
	Магазин "Оптика"
	Пахомова
	21/7
	111.0
	0.0126

	398
	ОАО "МРСК Центра и Приволжья фил. "Тулэнерго"
	Участок
	пер. Шельничный
	1
	345.0
	0.0392

	399
	ИП Токарева В. В.
	 
	Ленина 
	19, к.2б
	28.0
	0.0032






	Таблица 3.9 – Характеристика потребителей ХВС от "Петровского" водозабора. Жилые дома.

	№ п/п
	Адрес дома          
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество проживающих, чел.
	Располагаемый напор на вводе, м
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	1
	Л.Толстого  1
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	2
	Л.Толстого  1а
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.6000

	3
	Л.Толстого 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	4
	Л.Толстого 2а
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.4500

	5
	Л.Толстого 3
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	6
	Л.Толстого 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	7
	Л.Толстого 5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	8
	Л.Толстого 6а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	9
	Л.Толстого 6б
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	10
	Л.Толстого 7
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.1220

	11
	Л.Толстого 8
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	12
	Л.Толстого 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	13
	Л.Толстого 10
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	14
	Л.Толстого 11
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.5480

	15
	Л.Толстого 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	16
	Л.Толстого 13
	1
	1
	1
	10
	230.2
	0.6393

	17
	Л.Толстого 13
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.6393

	18
	Л.Толстого 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	19
	Л.Толстого 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	20
	Л.Толстого 16
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.6000

	21
	Л.Толстого 17
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	22
	Л.Толстого 18
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	23
	Л.Толстого 19
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	24
	Л.Толстого 20
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	25
	Л.Толстого 21
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	26
	Л.Толстого 22
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	27
	Л.Толстого 23
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	28
	Л.Толстого 23
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	29
	Л.Толстого  24
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	30
	Л.Толстого 25
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	31
	Л.Толстого 26
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.6000

	32
	Л.Толстого 27
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	33
	Л.Толстого 28
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	34
	Л.Толстого 29
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	35
	Л.Толстого 30
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	36
	Л.Толстого 31
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	37
	Л.Толстого 32
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	38
	Л.Толстого 33
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	39
	Л.Толстого 34
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	40
	Л.Толстого 35
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	41
	Л.Толстого 36
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.6000

	42
	Л.Толстого 37
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	43
	Л.Толстого 39
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	44
	Луговая 8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	45
	Луговая 10
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	46
	Луговая 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	47
	Луговая 14
	1
	1
	8
	10
	263.0
	0.7307

	48
	Луговая 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	49
	Луговая 18
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	50
	Луговая 20
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	51
	Луговая 22
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	52
	Луговая 24
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	53
	Луговая 26
	1
	1
	4
	10
	32.9
	0.0913

	54
	Луговая 26
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	55
	Луговая 26а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	56
	Мичурина 1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	57
	Мичурина 1а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	58
	Мичурина 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	59
	Мичурина 4
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	60
	Мичурина 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	61
	Мичурина 6
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	62
	Мичурина 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	63
	Мичурина 8
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	64
	Мичурина 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	65
	Мичурина 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	66
	Мичурина 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	67
	Мичурина 12а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	68
	Мичурина 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	69
	Мичурина 14
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	70
	Фрунзе 1
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.4567

	71
	Фрунзе 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	72
	Фрунзе 3
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.4567

	73
	Фрунзе 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	74
	Фрунзе 5
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	75
	Фрунзе 5а
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	76
	Фрунзе 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	77
	Фрунзе 7
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	78
	Фрунзе 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	79
	Фрунзе 8а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	80
	Фрунзе 9
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.3653

	81
	Фрунзе 10
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	82
	Фрунзе 11
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	83
	Фрунзе 11а
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.1827

	84
	Фрунзе 12
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	85
	Фрунзе 14
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	86
	Фрунзе 15
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	87
	Фрунзе 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	88
	Чайковского 1
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	89
	Чайковского 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	90
	Чайковскогоь 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	91
	Чайковского 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	92
	Чайковского 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	93
	Чайковского 16
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	94
	Чайковского 17
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	95
	Чайковского 18
	1
	1
	2
	10
	32.9
	0.0913

	96
	Чайковского 18
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	97
	Чайковского 20/15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	98
	Чайковского 21/17
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	99
	Чайковского 24
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	100
	Чайковского 26
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	101
	Чайковского 28
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	102
	Чайковского 28а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	103
	Чайковского 30/15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	104
	Чайковского 34а
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.1827

	105
	Чайковского 34 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	106
	Чайковского 38
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.1827

	107
	Чайковского 40
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	108
	Чайковского 42
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	109
	Чайковского 44
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.4567

	110
	Чайковского 46
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	111
	Чайковского 48
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	112
	Грузинка 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	113
	Грузинка 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	114
	Грузинка 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	115
	Грузинка 5
	1
	2
	7
	10
	230.2
	0.6393

	116
	Грузинка 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	117
	Грузинка 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	118
	Грузинка 8
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.2740

	119
	Грузинка 9
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.3653

	120
	Грузинка 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	121
	Грузинка 10а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	122
	Грузинка 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	123
	Грузинка 13
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	124
	Грузинка 17
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	125
	Грузинка 18
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	126
	Грузинка 20
	1
	2
	8
	10
	263.0
	0.7307

	127
	Грузинка 21
	1
	2
	6
	10
	197.3
	0.5480

	128
	Грузинка 21а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	129
	Грузинка 23
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	130
	Пушкинская 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	131
	Пушкинская 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	132
	Пушкинская 5
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.2740

	133
	Пушкинская 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	134
	Пушкинская 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	135
	Пушкинская 9/26
	1
	3
	5
	10
	164.4
	0.4567

	136
	Пушкинская 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	137
	Пушкинская 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	138
	Пушкинская 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	139
	Пушкинская 13
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	140
	Пушкинская 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	141
	Пушкинская 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	142
	Пушкинская 20
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	143
	Металлистов 9
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	144
	Металлистов 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	145
	Металлистов 13
	1
	3
	3
	10
	162.0
	0.4500

	146
	Металлистов 21
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	147
	Малые пруды 1
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	148
	Малые пруды 2 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	149
	Малые пруды 3
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	150
	Малые пруды 8
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	151
	Малые пруды 10
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	152
	Малые пруды 12/6
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	153
	Малые пруды 12а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	154
	Малые пруды 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	155
	Малые пруды 13а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	156
	Малые пруды 14/41
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	157
	Кирпичная 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	158
	Кирпичная 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	159
	Кирпичная 16
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	160
	Кирпичная 19
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	161
	Кирпичная 21
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	162
	Кирпичная 25
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	163
	Кирпичная 28
	1
	3
	3
	10
	98.6
	0.2740

	164
	Кирпичная 39
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	165
	Кирпичная 39а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	166
	Кирпичная 39б
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	167
	Кирпичная 43
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	168
	Кирпичная 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	169
	Тимирязева 1
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	170
	Тимирязева 2
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	171
	Тимирязева 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	172
	Тимирязева 6
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	173
	Тимирязева 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	174
	Тимирязева 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	175
	Тимирязева 23/11
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	176
	Калинина 1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	177
	Калинина 1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	178
	Калинина 2
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	179
	Калинина 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	180
	Калинина 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	181
	Калинина 5
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.1827

	182
	Калинина 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	183
	Калинина 6а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	184
	Калинина 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	185
	Калинина 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	186
	Калинина 9
	1
	1
	5
	10
	411.6
	1.1433

	187
	Калинина 10
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	188
	Калинина 11
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.5480

	189
	Калинина  12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	190
	Калинина 13/19
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	191
	Почтовый п/k 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	192
	Почтовый п/k  10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	193
	Почтовый п/k  11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	194
	Почтовый п/k 11
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	195
	Почтовый п/k  13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	196
	Почтовый п/k 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	197
	Почтовая 1
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	198
	Почтовая 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	199
	Почтовая 5
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	200
	Почтовая 7
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	201
	Почтовая 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	202
	Почтовая 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	203
	Почтовая 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	204
	Почтовая 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	205
	Почтовая 15а
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.2740

	206
	Почтовая17
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	207
	Почтовая 18
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	208
	Куйбышева 4
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.2287

	209
	Куйбышева 5/8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	210
	Куйбышева 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	211
	Куйбышева 7/5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	212
	Куйбышева 8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	213
	Куйбышева  9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	214
	Куйбышева 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	215
	Куйбышева 11
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	216
	Куйбышева 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	217
	Куйбышева 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	218
	Тельмана 6
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	219
	Тельмана 8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	220
	Тельмана 9
	1
	1
	3
	10
	32.9
	0.0913

	221
	Тельмана 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	222
	Тельмана 10
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	223
	Тельмана 11
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	224
	Тельмана 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	225
	Тельмана 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	226
	Тельмана 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	227
	Урицкого 9а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	228
	Чехова  8а
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.3000

	229
	Чехова 9
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.6000

	230
	Полянка 1
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	231
	Полянка 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	232
	Полянка 5
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	233
	Полянка 6
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	234
	Полянка 7
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	235
	Грузинский пер. 10А
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	236
	Торговая 1
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	237
	Торговая 2
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	238
	Торговая 4/8
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	239
	Торговая 6
	1
	1
	8
	10
	22.0
	0.0610

	240
	Торговая 7
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	241
	Торговая 6
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	242
	Торговая 12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	243
	Пирогова 2
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	244
	Пирогова 2а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	245
	Пирогова 4
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	246
	Пирогова 6
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	247
	Пирогова 7
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	248
	Пирогова 8а
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.1220

	249
	Пирогова 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	250
	Пирогова 9а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	251
	Пирогова 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	252
	Пирогова 16
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	253
	Калужская 2а
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.1827

	254
	Калужская 2
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	255
	Калужская 4
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	256
	Калужская 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	257
	Калужская 8
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	258
	Калужская 8а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	259
	Калужская 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	260
	Калужская 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	261
	Калужская 14
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.4567

	262
	Калужская 18
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.3653

	263
	Калужская 21
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	264
	Калужская 22
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	265
	Жуковского 4а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	266
	Жуковского 7
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	267
	Жуковского 7а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	268
	Жуковского 9
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	269
	Жуковского 11
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.4567

	270
	Жуковского 12
	1
	1
	7
	10
	378.0
	1.0500

	271
	Жуковского 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	272
	Жуковского 14
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.4500

	273
	Жуковского 16
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	274
	Жуковского 17
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	275
	Жуковского 17а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	276
	Жуковского 18
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.3050

	277
	Жуковского 18а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	278
	Жуковского 19
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.7500

	279
	Жуковского 20
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.4500

	280
	Жуковского 21
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	281
	Жуковского 22
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	282
	Жуковского 23
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	283
	Жуковского 24
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.1220

	284
	Жуковского 24а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	285
	Жуковского 25
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.4567

	286
	Жуковского 26
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	287
	Жуковского 27
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	288
	Жуковского 28
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	289
	Жуковского 29
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.2440

	290
	Жуковского 30
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	291
	Жуковского 31
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	292
	Жуковского 33
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	293
	Жуковского 33а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	294
	Жуковского 34
	1
	1
	1
	10
	98.6
	0.2740

	295
	Жуковского 34
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	296
	Жуковского 36
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.2740

	297
	Жуковского 36а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	298
	Жуковского 38
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.2440

	299
	Жуковского 39
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	300
	Жуковского 40
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	301
	Жуковского 40а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	302
	Жуковского 41
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.3653

	303
	Жуковского 41а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	304
	Жуковского 42а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	305
	Жуковского 42
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	306
	Жуковского 42б
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	307
	Жуковского 45
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	308
	Жуковского 46
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	309
	Жуковского 47
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	310
	Жуковского 48
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	311
	Жуковского 49
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	312
	Жуковского 50
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	313
	Жуковского 51
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	314
	Жуковского 52
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	315
	Жуковского 53
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	316
	Жуковского 55
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	317
	Жуковского 57
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	318
	Жуковского 59
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	319
	Жуковского 61
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	320
	Жуковского 63
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	321
	Жуковского 65
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	322
	Жуковского 69а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	323
	Жуковского 71
	1
	1
	3
	10
	131.5
	0.3653

	324
	Жуковского 71
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	325
	Жуковского 92
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	326
	Жуковского 94
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.6393

	327
	Жуковского 98
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	328
	Жуковского 100
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	329
	Жуковского 102
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	330
	Жуковского 110
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	331
	Жуковского 110а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.2740

	332
	Жуковского 112
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	333
	Жуковского 44
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	334
	Жуковского 69
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	335
	п/к Мичурина 1/6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	336
	п/к Мичурина 2/4
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.1500

	337
	п/к Мичурина 3
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	338
	п/к Мичурина 4
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	339
	п/к Мичурина 5
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	340
	п/к Мичурина 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0913

	341
	п/к Мичурина 7
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	342
	п/к Мичурина  8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.1827

	343
	Чеховский п/к 1
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.1827

	344
	Чеховский п/к 2
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0610

	345
	Чеховский п/к 4
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.3653

	346
	ул. Чехова д.8а 
	1
	1.00
	2
	10
	164.6
	0.4573

	347
	ул. Металлистов д.9 .
	1
	1.00
	3
	10
	247.0
	0.6860

	348
	ул. Металлистов д.11 .
	1
	1.00
	1
	10
	82.3
	0.2287

	349
	ул. Кирпичная д.32 .
	1
	1.00
	1
	10
	22.0
	0.0610

	350
	ул. Кирпичная д.17/4 .
	1
	1.00
	1
	10
	22.0
	0.0610

	351
	ул. Тельмана д.9 .
	1
	1.00
	3
	10
	247.0
	0.6860

	352
	ул. Тельмана д.13 .
	1
	1.00
	1
	10
	82.3
	0.2287

	353
	ул. Тельмана д.12 .
	1
	1.00
	1
	10
	82.3
	0.2287

	354
	Вересаева 8
	5
	 
	131
	30
	7074.0
	19.6500

	355
	Вересаева 4
	5
	 
	117
	30
	6318.0
	17.5500

	356
	Армейская 10 /7
	5
	70
	140
	30
	7560.0
	21.0000

	357
	Армейская 10 а
	5
	60
	148
	30
	7992.0
	22.2000

	358
	Армейская 11 
	2
	8
	11
	18
	594.0
	1.6500

	359
	Армейская 11 а
	2
	16
	26
	18
	1404.0
	3.9000

	360
	Армейская 11 б
	2
	16
	30
	18
	1620.0
	4.5000

	361
	Армейская 11 в
	2
	16
	23
	18
	1242.0
	3.4500

	362
	Армейская 12 
	5
	100
	217
	30
	11718.0
	32.5500

	363
	Армейская 12 а
	5
	120
	136
	30
	7344.0
	20.4000

	364
	Армейская 13 
	2
	8
	18
	18
	972.0
	2.7000

	365
	Армейская 15 
	2
	8
	26
	18
	1404.0
	3.9000

	366
	Армейская 15 а
	2
	8
	15
	18
	810.0
	2.2500

	367
	Армейская 15 б
	2
	8
	16
	18
	864.0
	2.4000

	368
	Армейская 15 в
	2
	8
	16
	18
	864.0
	2.4000

	369
	Армейская 15 г
	2
	8
	20
	18
	1080.0
	3.0000

	370
	Армейская 17 
	2
	8
	21
	18
	1134.0
	3.1500

	371
	Армейская 9 
	2
	8
	19
	18
	1026.0
	2.8500

	372
	Вересаева 1 
	4
	32
	42
	26
	2268.0
	6.3000

	373
	Вересаева 10 
	5
	100
	195
	30
	10530.0
	29.2500

	374
	Вересаева 12 
	5
	98
	234
	30
	12636.0
	35.1000

	375
	Вересаева 14 
	5
	73
	143
	30
	7722.0
	21.4500

	376
	Вересаева 2 
	5
	80
	160
	30
	8640.0
	24.0000

	377
	Вересаева 5/7
	5
	40
	78
	30
	4212.0
	11.7000

	378
	Вересаева 6 
	5
	98
	162
	30
	8748.0
	24.3000

	379
	Вересаева 9 
	5
	120
	154
	30
	8316.0
	23.1000

	380
	Гремицы 8 
	9
	72
	231
	46
	12474.0
	34.6500

	381
	Грузинский 3 
	1
	4
	6
	10
	197.3
	0.5480

	382
	Грузинский 4 
	1
	6
	10
	10
	328.8
	0.9133

	383
	Грузинский 5 
	1
	3
	3
	10
	98.6
	0.2740

	384
	Грузинский 6 
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.2740

	385
	Грузинский 7 
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.4567

	386
	Грузинский 8 
	1
	2
	8
	10
	263.0
	0.7307

	387
	Грузинский 9 /14
	1
	6
	13
	10
	427.4
	1.1873

	388
	Дружбы 10 
	9
	144
	217
	46
	11718.0
	32.5500

	389
	Дружбы 12 
	9
	144
	198
	46
	10692.0
	29.7000

	390
	Дружбы 14 
	9
	36
	81
	46
	4374.0
	12.1500

	391
	Дружбы 3 
	2
	12
	35
	18
	1890.0
	5.2500

	392
	Дружбы 3 а
	2
	16
	24
	18
	1296.0
	3.6000

	393
	Дружбы 4 
	2
	12
	20
	18
	1080.0
	3.0000

	394
	Дружбы 5 
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	4.0500

	395
	Дружбы 6 
	2
	12
	29
	18
	1566.0
	4.3500

	396
	Дружбы 7 
	5
	95
	216
	30
	11664.0
	32.4000

	397
	Дружбы 8 
	2
	8
	13
	18
	702.0
	1.9500

	398
	Дружбы 9 
	5
	69
	122
	30
	6588.0
	18.3000

	399
	Жуковского 10 
	1
	3
	7
	10
	378.0
	1.0500

	400
	Жуковского 3 
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.4500

	401
	Жуковского 4 
	1
	3
	4
	10
	216.0
	0.6000

	402
	Жуковского 4 а
	1
	3
	4
	10
	216.0
	0.6000

	403
	Жуковского 5 
	1
	3
	4
	10
	216.0
	0.6000

	404
	Жуковского 6 
	1
	4
	11
	10
	594.0
	1.6500

	405
	Жуковского 6 а
	1
	3
	5
	10
	270.0
	0.7500

	406
	Жуковского 8 
	2
	8
	16
	18
	864.0
	2.4000

	407
	Жуковского 8 а
	1
	2
	5
	10
	270.0
	0.7500

	408
	Кирпичная 1 
	5
	78
	180
	30
	9720.0
	27.0000

	409
	Кирпичная 11 
	2
	8
	15
	18
	219.6
	0.6100

	410
	Кирпичная 13 
	2
	16
	31
	18
	453.8
	1.2607

	411
	Кирпичная 28 
	1
	2
	7
	10
	230.2
	0.6393

	412
	Кирпичная 30 
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.3653

	413
	Кирпичная 37 
	1
	2
	7
	10
	230.2
	0.6393

	414
	Кирпичная 39 
	1
	2
	9
	10
	295.9
	0.8220

	415
	Кирпичная 39 а
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.2740

	416
	Кирпичная 39 б
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.3653

	417
	Кирпичная 41 
	1
	2
	9
	10
	295.9
	0.8220

	418
	Кирпичная 6 
	4
	46
	102
	26
	5508.0
	15.3000

	419
	Кирпичная 8 
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	4.0500

	420
	Ключевая 4 
	1
	3
	3
	10
	162.0
	0.4500

	421
	Ключевая 6 
	1
	3
	6
	10
	324.0
	0.9000

	422
	Ключевая 8 
	1
	3
	10
	10
	540.0
	1.5000

	423
	Металлистов 13 
	1
	4
	9
	10
	486.0
	1.3500

	424
	Металлистов 15 
	3
	20
	41
	22
	2214.0
	6.1500

	425
	Металлистов 17 а
	4
	32
	45
	26
	2430.0
	6.7500

	426
	Металлистов 19 
	3
	32
	93
	22
	5022.0
	13.9500

	427
	Металлистов 21 
	3
	29
	114
	22
	6156.0
	17.1000

	428
	Металлистов 31 
	1
	4
	7
	10
	378.0
	1.0500

	429
	Металлистов 33 
	1
	4
	5
	10
	270.0
	0.7500

	430
	Металлистов 35 
	1
	4
	8
	10
	432.0
	1.2000

	431
	Металлистов 37 
	1
	3
	5
	10
	270.0
	0.7500

	432
	Металлистов 39 
	1
	3
	2
	10
	108.0
	0.3000

	433
	Металлистов 41 
	1
	5
	11
	10
	594.0
	1.6500

	434
	Металлистов 45 
	9
	117
	299
	46
	16146.0
	44.8500

	435
	Металлистов 47 
	9
	100
	247
	46
	13338.0
	37.0500

	436
	Металлистов 55 
	5
	100
	217
	30
	11718.0
	32.5500

	437
	Металлистов 57 
	5
	64
	153
	30
	8262.0
	22.9500

	438
	Металлистов 6 
	4
	35
	73
	26
	3942.0
	10.9500

	439
	Металлистов 7 
	3
	18
	49
	22
	2646.0
	7.3500

	440
	Металлистов 8 
	4
	64
	87
	26
	4698.0
	13.0500

	441
	Серафимовича 4 
	4
	44
	73
	26
	3942.0
	10.9500

	442
	Серафимовича 4 а
	5
	100
	199
	30
	10746.0
	29.8500

	443
	Серафимовича 6 
	4
	48
	81
	26
	4374.0
	12.1500

	444
	Тельмана 5 
	1
	5
	12
	10
	394.6
	1.0960

	445
	Тельмана 7 
	1
	6
	7
	10
	378.0
	1.0500

	446
	Урицкого 11 
	2
	12
	38
	18
	2052.0
	5.7000

	447
	Урицкого 12 
	5
	56
	133
	30
	7182.0
	19.9500

	448
	Урицкого 13 
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	4.0500

	449
	Урицкого 14 
	5
	100
	164
	30
	8856.0
	24.6000

	450
	Урицкого 17 
	2
	8
	21
	18
	1134.0
	3.1500

	451
	Урицкого 19 
	2
	12
	23
	18
	1242.0
	3.4500

	452
	Урицкого 21 
	5
	96
	252
	30
	13608.0
	37.8000

	453
	Урицкого 25 
	5
	60
	142
	30
	7668.0
	21.3000

	454
	Урицкого 28 
	5
	100
	209
	30
	11286.0
	31.3500

	455
	Урицкого 7 
	2
	8
	39
	18
	2106.0
	5.8500

	456
	Урицкого 9 
	2
	8
	32
	18
	1728.0
	4.8000

	457
	Ушинского 1 
	2
	8
	14
	18
	756.0
	2.1000

	458
	Ушинского 2 
	2
	12
	32
	18
	1728.0
	4.8000

	459
	Ушинского 3 
	2
	12
	35
	18
	1890.0
	5.2500

	460
	Чехова 10 
	2
	12
	30
	18
	1620.0
	4.5000

	461
	Чехова 11/2
	2
	14
	34
	18
	1836.0
	5.1000

	462
	Чехова 12/1
	4
	44
	80
	26
	4320.0
	12.0000

	463
	Чехова 13 
	4
	48
	98
	26
	5292.0
	14.7000

	464
	Чехова 17 
	4
	48
	65
	26
	3510.0
	9.7500

	465
	Чехова 18 
	5
	48
	86
	30
	4644.0
	12.9000

	466
	Чехова 19 
	5
	60
	113
	30
	6102.0
	16.9500

	467
	Чехова 2 
	2
	3
	5
	18
	270.0
	0.7500

	468
	Чехова 5 
	1
	3
	8
	10
	432.0
	1.2000

	469
	Чехова 6 
	2
	12
	28
	18
	1512.0
	4.2000

	470
	Чехова 7 
	2
	8
	14
	18
	756.0
	2.1000

	471
	Чехова 8 
	2
	8
	18
	18
	972.0
	2.7000

	472
	Школьная 10 
	1
	6
	25
	10
	1350.0
	3.7500

	473
	Школьная 12 
	1
	4
	6
	10
	324.0
	0.9000



	Таблица 3.10 – Характеристика потребителей ХВС от  водозабора по ул. 2-я Новогородищенская. Жилые дома.

	№ п/п
	Адрес дома          
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество проживающих, чел.
	Располагаемый напор на вводе, м
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	1
	Новогородищенская 1
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	2
	Новогородищенская 1
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	3
	Новогородищенская 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	4
	Новогородищенская 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	5
	Новогородищенская 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	6
	Новогородищенская 13 
	2
	8
	19
	18
	624.7
	0.0723

	7
	Новогородищенская 14 
	2
	8
	21
	18
	690.5
	0.0799

	8
	Новогородищенская 15
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	9
	Новогородищенская 15 
	3
	39
	62
	22
	3348.0
	0.3875

	10
	Новогородищенская 17 
	2
	16
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	11
	Новогородищенская 18 
	2
	15
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	12
	Новогородищенская 19 
	3
	18
	23
	22
	1242.0
	0.1438

	13
	Новогородищенская 2
	1
	1
	2
	10
	22.0
	0.0025

	14
	Новогородищенская 2
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	15
	Новогородищенская 3
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	16
	Новогородищенская 3
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	17
	Новогородищенская 4
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	18
	Новогородищенская 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	19
	Новогородищенская 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	20
	Новогородищенская 7
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	21
	Новогородищенская 8
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	22
	Новогородищенская 9
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076



	Таблица 3.11 – Характеристика потребителей водоснабжения  от "Щукинского" водозабора ФКП "АХК". Жилые дома.

	№ п/п
	Адрес дома          
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество проживающих, чел.
	Располагаемый напор на вводе, м
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	1
	Гор.дорога 7
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	2
	Гор.дорога 9
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	3
	Гор.дорога 25
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	4
	Гор.дорога 29
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	5
	Гор.дорога 31
	1
	1
	8
	10
	175.7
	0.0203

	6
	Гор.дорога 37
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	7
	ул. Луначарского д.9 .
	1
	 
	6
	10
	493.9
	0.0572

	8
	ул. Луначарского д.8 .
	1
	 
	5
	10
	411.6
	0.0476

	9
	ул. Луначарского д.7 .
	1
	 
	2
	10
	584.6
	0.0677

	10
	ул. Луначарского д.6 .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	11
	ул. Луначарского д.5 .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	12
	пл.Ленина 1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	13
	Белинского 1а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	14
	Белинского 1 
	1
	1
	2
	10
	5724.0
	0.6625

	15
	Белинского 3 
	1
	1
	4
	10
	329.3
	0.0381

	16
	Белинского 5
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	17
	Белинского 7
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	18
	Белинского 9
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	19
	Белинского 11
	1
	2
	6
	10
	493.9
	0.0572

	20
	Белинского 13
	1
	2
	6
	10
	197.3
	0.0228

	21
	Белинского 15
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	22
	Белинского 17
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	23
	Белинского 19
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	24
	Чернышевского 1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	25
	Чернышевского 1а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	26
	Чернышевского 2
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	27
	Чернышевского 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	28
	Чернышевского 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	29
	Чернышевского 6
	1
	 
	1
	10
	32.9
	0.0038

	30
	Чернышевского 8
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	31
	Чернышевского 10
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	32
	Чернышевского 12
	1
	1
	2
	10
	32.9
	0.0038

	33
	Чернышевского 14
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	34
	Чернышевского 16/8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	35
	Чернышевского 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	36
	Трудовые резервы 1
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	37
	Трудовые резервы 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	38
	Трудовые резервы 3
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	39
	Трудовые резервы 3/2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	40
	Трудовые резервы 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	41
	Трудовые резервы 5
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	42
	Трудовые резервы 6
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	43
	Трудовые резервы 6а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	44
	Трудовые резервы
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	45
	Трудовые резервы 9
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	46
	Трудовые резервы 10
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	47
	Трудовые резервы 11
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	48
	Трудовые резервы 36
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	49
	Трудовые резервы  40
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	50
	Трудовые резервы 46
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	51
	Трудовые резервы 47
	1
	2
	5
	10
	411.6
	0.0476

	52
	Трудовые резервы 48
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	53
	Трудовые резервы 50
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	54
	Трудовые резервы 34
	1
	2
	8
	10
	432.0
	0.0500

	55
	Чкалова 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	56
	Чкалова 3
	1
	2
	6
	10
	324.0
	0.0375

	57
	Чкалова 4
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	58
	Чкалова 5
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	59
	Чкалова 6
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	60
	Чкалова 7
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	61
	 Чкалова 8
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	62
	Чкалова 9
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	63
	Чкалова 9а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	64
	Чкалова 10
	1
	1
	4
	10
	378.0
	0.0438

	65
	Чкалова 10
	1
	2
	7
	10
	378.0
	0.0438

	66
	Чкалова 11
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	67
	Чкалова 12
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	68
	Чкалова 13
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	69
	Чкалова 14
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	70
	Чкалова 15
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	71
	Чкалова 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	72
	Вишневая 3
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	73
	Вишневая 4
	1
	2
	1
	10
	22.0
	0.0025

	74
	Вишневая 5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	75
	Вишневая 6
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	76
	Вишневая 7
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	77
	Вишневая 7а
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	78
	Вишневая 7б
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	79
	Вишневая 8
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	80
	Вишневая 9
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	81
	Вишневая 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	82
	Вишневая 10а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	83
	Вишневая 11
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	84
	Вишневая 12
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	85
	Вишневая 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	86
	Вишневая 14а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	87
	Вишневая 14 
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	88
	Вишневая  15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	89
	Вишневая 16
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	90
	Вишневая 17
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	91
	Вишневая 18
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	92
	Вишневая 19
	1
	2
	5
	10
	411.6
	0.0476

	93
	Тургенева 3
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	94
	Тургенева 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	95
	Тургенева 10а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	96
	Тургенева 8
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	97
	ул. Тургенева д.7 .
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	98
	Тургенева 11
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	99
	Тургенева 13
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	100
	Тургенева 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	101
	Тургенева 15
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	102
	Тургенева 16
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	103
	Тургенева 17
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	104
	Тургенева 18
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	105
	Тургенева 19
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	106
	Тургенева 20
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	107
	Тургенева 22
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	108
	Тургенева 20а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	109
	Тургенева 21
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	110
	Тургенева 22
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	111
	Тургенева 23
	1
	2
	6
	10
	131.8
	0.0153

	112
	Тургенева 24
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	113
	Тургенева  25
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	114
	Тургенева  26
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	115
	Тургенева 27
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	116
	Тургенева  28
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	117
	Тургенева 29
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	118
	Тургенева  30
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	119
	Тургенева  30а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	120
	Тургенева 31
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	121
	Тургенева  32
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	122
	Тургенева 33
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	123
	Тургенева 34а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	124
	Тургенева  35
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	125
	Крупская 1
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	126
	Крупская 1а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	127
	Крупская 2а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	128
	Крупская 2 
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	129
	Крупская 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	130
	Крупская 4
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	131
	Крупская 4а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	132
	Крупская 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	133
	Крупская 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	134
	Крупская 7
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	135
	Крупская 8
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	136
	Крупская 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	137
	Крупская 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	138
	Крупская 10а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	139
	Крупская 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	140
	Крупская 11
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	141
	Крупская 11а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	142
	Крупская 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	143
	Крупская 14
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	144
	Крупская 16
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	145
	25 лет Освобожден.2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	146
	25 лет Освобожден. 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	147
	25 лет Освобожден. 3А
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	148
	25 лет Освобожден. 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	149
	25 лет Освобожден.5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	150
	25 лет Освобожден.6
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	151
	25 лет Освобожден. 7
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	152
	25 лет Освобожден. 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	153
	25 лет Освобожден. 9
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	154
	25 лет Освобожден. 13
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	155
	25 лет Освобожден. 15
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	156
	25 лет Освобожден. 16
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	157
	25 лет Освобожден. 17
	1
	1
	3
	10
	43.9
	0.0051

	158
	25 лет Освобожден. 17
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	159
	25 лет Освобожден. 19
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	160
	25 лет Освобожден. 21
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	161
	25 лет Освобожден. 22
	1
	3
	4
	10
	87.8
	0.0102

	162
	25 лет Освобожден. 23
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	163
	25 лет Освобожден.24
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	164
	25 лет Освобожден.25
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	165
	25 лет Освобожден.26
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	166
	25 лет Освобожден.26/2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	167
	25 лет Освобожден.27
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	168
	25 лет Освобожден.28
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	169
	25 лет Освобожден.31
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	170
	25 лет Освобожден.32
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	171
	25 лет Освобожден.33
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	172
	25 лет Освобожден.37
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	173
	25 лет Освобожден.38
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	174
	25 лет Освобожден.39
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	175
	25 лет Освобожден.40
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	176
	25 лет Освобожден.41
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	177
	25 лет Освобожден.42
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	178
	25 лет Освобожден. 43
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	179
	25 лет Освобожден.44
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	180
	25 лет Освобожден.46
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	181
	25 лет Освобожден.47
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	182
	25 лет Освобожден.48
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	183
	25 лет Освобожден.49
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	184
	25 лет Освобожден. 50
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	185
	25 лет Освобожден.51
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	186
	25 лет Освобожден.52
	1
	1
	9
	10
	295.9
	0.0343

	187
	Жданова 1
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	188
	Жданова 2
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	189
	Жданова 3
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	190
	Жданова 4
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	191
	Жданова 5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	192
	Жданова 6
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	193
	 Жданова 7
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	194
	Жданова 8
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	195
	Жданова 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	196
	Жданова 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	197
	Жданова 13
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	198
	Жданова 15
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	199
	Песчаная 1
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	200
	Песчаная 1а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	201
	Песчаная 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	202
	Песчаная 4
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	203
	Песчаная 4а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	204
	Песчаная 5
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	205
	Песчаная 6
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	206
	Песчаная 7а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	207
	Песчаная 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	208
	Песчаная 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	209
	Песчаная 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	210
	Песчаная 10
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	211
	Песчаная 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	212
	Песчаная 12
	1
	2
	10
	10
	328.8
	0.0381

	213
	Песчаная 13
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.0266

	214
	Песчаная 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	215
	Песчаная 15
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	216
	Песчаная 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	217
	Песчаная 17
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	218
	Песчаная 18
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	219
	Песчаная 19а
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	220
	Песчаная 20а
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	221
	Песчаная 21
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	222
	Песчаная 22
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	223
	Песчаная 23
	1
	2
	7
	10
	153.7
	0.0178

	224
	Набережная 1а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	225
	Набережная 1
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	226
	Набережная  3
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	227
	Набережная  5
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	228
	Набережная 5а
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	229
	Набережная  7
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	230
	Набережная 9
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	231
	Набережная 11
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	232
	Набережная 13
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	233
	Набережная 15
	1
	1
	3
	10
	247.0
	0.0286

	234
	Набережная 17
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	235
	Набережная 19
	1
	1
	3
	10
	247.0
	0.0286

	236
	Набережная 21
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	237
	Набережная 23
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	238
	Набережная 25
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	239
	Набережная  27
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	240
	Набережная 28
	1
	2
	13
	10
	427.4
	0.0495

	241
	Набережная 29
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	242
	Набережная 30
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	243
	Набережная 31
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	244
	Набережная 32
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	245
	Набережная 34
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	246
	Набережная 35
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	247
	Набережная  36
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	248
	Набережная 37
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	249
	Набережная 38
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	250
	Набережный п/к  1
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	251
	Набережный п/к  2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	252
	Набережный п/к 3
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	253
	Набережный п/к4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	254
	Набережный п/к 5
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	255
	Набережный п/к 6
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	256
	Набережный п/к 8
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	257
	Первомайская 33
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	258
	Первомайская 34
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	259
	Первомайская 35
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	260
	Первомайская  36
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	261
	Первомайская 37
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	262
	Первомайская 38
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	263
	Первомайская 39
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	264
	Первомайская 41
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	265
	Слободка 4
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	266
	Слободка 5
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	267
	Слободка 6
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.0266

	268
	Слободка 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	269
	Слободка 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	270
	Слободка 9
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	271
	Слободка 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	272
	Слободка 11
	1
	2
	2
	10
	164.6
	0.0191

	273
	Слободка 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	274
	Слободка 13
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	275
	Слободка 14
	1
	2
	6
	10
	197.3
	0.0228

	276
	Слободка 15
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	277
	Слободка 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	278
	Слободка 17
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	279
	Слободка 18
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	280
	Слободка 20
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	281
	Слободка 21
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	282
	Слободка 27а
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	283
	Слободской п/к 1
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	284
	Слободской п/к 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	285
	Слободской п/к 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	286
	Слободской п/к 3
	1
	2
	8
	10
	263.0
	0.0304

	287
	Слободской п/к 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	288
	Слободской п/к 5
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	289
	Слободской п/к 6
	1
	2
	6
	10
	197.3
	0.0228

	290
	Слободской п/к 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	291
	Слободской п/к 8
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	292
	Слободской п/к 9
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	293
	Слободской п/к 10
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	294
	ул. Островского д.2/16 .
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	295
	Островского 2
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	296
	Островского 3
	1
	2
	4
	10
	329.3
	0.0381

	297
	Островского 4
	1
	2
	5
	10
	411.6
	0.0476

	298
	Островского 5
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	299
	Островского 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	300
	Островского 7
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	301
	Островского 8
	1
	2
	7
	10
	576.2
	0.0667

	302
	Островского 10
	1
	1
	1
	10
	162.0
	0.0188

	303
	Островского 9
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	304
	Островского 10
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	305
	Островского 11
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	306
	Островского 12
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	307
	Островского 13
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	308
	Островского 14
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	309
	Островского 15
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	310
	Островского 16
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	311
	Островского 17
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	312
	Островского 18
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	313
	Чапаева 1/24
	1
	1
	7
	10
	378.0
	0.0438

	314
	Чапаева  3
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	315
	Чапаева  4
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	316
	Чапаева 5
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	317
	Чапаева 6
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	318
	Чапаева 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	319
	Чапаева 8
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	320
	Чапаева 9
	1
	2
	11
	10
	361.7
	0.0419

	321
	Чапаева 10
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	322
	Чапаева  11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	323
	Чапаева 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	324
	Чапаева 13
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	325
	Чапаева 14
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	326
	ул. Чапаева д.14/2 .
	1
	1.00
	1
	10
	32.9
	0.0038

	327
	Чапаева 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	328
	Чапаева 16
	1
	3
	3
	10
	98.6
	0.0114

	329
	Чапаева  17
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	330
	Чапаева 18/11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	331
	Октябрьская 12/9
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	332
	Октябрьская 14
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	333
	Октябрьская 18/1
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	334
	Октябрьская 20
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	335
	Октябрьская 22/2
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	336
	Октябрьская 26
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	337
	З.Космодемьянской 3
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	338
	З.Космодемьянской 9
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	339
	З.Космодемьянской 11
	1
	1
	7
	10
	378.0
	0.0438

	340
	З.Космодемьянской 15
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	341
	Пионерская 11
	1
	2
	2
	10
	164.6
	0.0191

	342
	Пионерская 13
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	343
	Пионерская 15
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	344
	Пионерская 19
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	345
	Пионерская 21
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	346
	Пионерская 23
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	347
	Пионерская 25
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	348
	Пионерская 27/1
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	349
	Пионерская 49
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	350
	Пионерская 51
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	351
	Пионерская 51а
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	352
	Пионерская 55/1
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	353
	Пионерская 55 
	1
	1
	3
	10
	247.0
	0.0286

	354
	Пионерская 57
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	355
	Пионерская 59
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	356
	Молодежная 32
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	357
	Молодежная 34
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	358
	Молодежная 36
	1
	1
	7
	10
	54.0
	0.0063

	359
	Молодежная 36
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	360
	Молодежная 38
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	361
	Луначарского 4
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	362
	Луначарского 5
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	363
	Луначарского 6
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	364
	Луначарского 7
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	365
	Луначарского 8-1
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	366
	Луначарского 8-2
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	367
	Луначарского 9
	1
	1
	6
	10
	324.0
	0.0375

	368
	Луначарского 10
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	369
	Кирова 1/5
	1
	1
	1
	10
	82.3
	0.0095

	370
	Кирова 3
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	371
	Кирова 4
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	372
	Кирова 5
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	373
	Кирова 6
	1
	2
	3
	10
	247.0
	0.0286

	374
	Кирова 7
	1
	1
	9
	10
	486.0
	0.0563

	375
	Кирова 7/2
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	376
	Кирова 8
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	377
	Кирова 9
	1
	1
	3
	10
	247.0
	0.0286

	378
	Кирова 15 
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	379
	Кирова 17
	1
	1
	3
	10
	247.0
	0.0286

	380
	ул. Кирова д.19 .
	1
	 
	1
	10
	82.3
	0.0095

	381
	Кирова 23
	1
	1
	2
	10
	164.6
	0.0191

	382
	Кирова 25
	1
	2
	7
	10
	576.2
	0.0667

	383
	Железнодорожная 21
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	384
	Железнодорожная 22
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	385
	Железнодорожная 23
	1
	2
	5
	10
	109.8
	0.0127

	386
	Железнодорожная 25
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	387
	Железнодорожная 26
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	388
	Железнодорожная 28
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	389
	Железнодорожная 31
	1
	1
	1
	10
	43.9
	0.0051

	390
	Железнодорожная 31а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	391
	Железнодорожная 31
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	392
	Железнодорожная 32
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	393
	Железнодорожная 33
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	394
	Железнодорожная 34
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	395
	Железнодорожная 35
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.0266

	396
	Железнодорожная 36
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	397
	Железнодорожная 37
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	398
	Железнодорожная 40
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	399
	Железнодорожная 13
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	400
	Дзержинского 12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	401
	Дзержинского 14
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	402
	Дзержинского 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	403
	Дзержинского 12а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	404
	Дзержинского 17
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	405
	Дзержинского 12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	406
	Пионерский п/к 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	407
	Пионерский п/к 5
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	408
	Пионерский п/к 6
	1
	3
	3
	10
	65.9
	0.0076

	409
	Пионерский п/к 7
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	410
	Пионерский п/к 8
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	411
	Пионерский п/к 9
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	412
	Пионерский п/к 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	413
	Пионерский п/к 11
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	414
	Пионерский п/к 11а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	415
	Пионерский п/к 13
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	416
	Пионерский п/к 13а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	417
	Пионерский п/к 18
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	418
	Пионерский п/к 21
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	419
	Мира 28
	5
	80
	119
	30
	9796.1
	1.1338

	420
	Героев-алексинцев 11 
	5
	 
	64
	30
	5268.5
	0.6098

	421
	З.Космодемьянской 8а
	5
	 
	128
	30
	10537.0
	1.2196

	422
	Горького 2
	4
	 
	101
	26
	8314.3
	0.9623

	423
	Мира 34
	5
	 
	130
	30
	10701.6
	1.2386

	424
	25 лет Освобождения 17 
	2
	6
	8
	18
	263.0
	0.0304

	425
	Баумана 11 
	4
	64
	94
	26
	5076.0
	0.5875

	426
	Баумана 14 
	5
	64
	106
	30
	5724.0
	0.6625

	427
	Баумана 16 
	4
	48
	70
	26
	3780.0
	0.4375

	428
	Баумана 3 
	4
	64
	110
	26
	5940.0
	0.6875

	429
	Баумана 4 
	4
	48
	92
	26
	4968.0
	0.5750

	430
	Баумана 5 
	5
	26
	159
	30
	8586.0
	0.9938

	431
	Баумана 7 
	4
	64
	110
	26
	5940.0
	0.6875

	432
	Баумана 8 
	4
	48
	87
	26
	4698.0
	0.5438

	433
	Баумана 9 
	4
	63
	109
	26
	5886.0
	0.6813

	434
	Белинского 1 
	5
	60
	106
	30
	5724.0
	0.6625

	435
	Белинского 10 
	2
	16
	37
	18
	1998.0
	0.2313

	436
	Белинского 12 
	2
	8
	18
	18
	972.0
	0.1125

	437
	Белинского 14 
	2
	8
	16
	18
	864.0
	0.1000

	438
	Белинского 4 
	2
	8
	20
	18
	1080.0
	0.1250

	439
	Белинского 6 
	2
	8
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	440
	Белинского 8 
	2
	16
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	441
	Героев-Алексинцев 13 
	4
	35
	58
	26
	3132.0
	0.3625

	442
	Героев-Алексинцев 13 а
	5
	60
	112
	30
	6048.0
	0.7000

	443
	Героев-Алексинцев 15 
	5
	61
	104
	30
	5616.0
	0.6500

	444
	Героев-Алексинцев 17 
	5
	61
	101
	30
	5454.0
	0.6313

	445
	Героев-Алексинцев 19 /3
	2
	8
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	446
	Героев-Алексинцев 2 
	5
	73
	126
	30
	6804.0
	0.7875

	447
	Героев-Алексинцев 21 
	2
	12
	42
	18
	2268.0
	0.2625

	448
	Героев-Алексинцев 23 
	2
	12
	17
	18
	918.0
	0.1063

	449
	Героев-Алексинцев 25 
	2
	11
	40
	18
	2160.0
	0.2500

	450
	Героев-Алексинцев 3 
	5
	60
	111
	30
	5994.0
	0.6938

	451
	Героев-Алексинцев 5 
	5
	50
	97
	30
	5238.0
	0.6063

	452
	Героев-Алексинцев 6 
	5
	120
	187
	30
	10098.0
	1.1688

	453
	Героев-Алексинцев 8 а
	5
	24
	189
	30
	10206.0
	1.1813

	454
	Героев-Алексинцев 9 
	4
	36
	63
	26
	3402.0
	0.3938

	455
	Горького 1 /1
	4
	12
	40
	26
	2160.0
	0.2500

	456
	Горького 10 
	4
	64
	123
	26
	6642.0
	0.7688

	457
	Горького 13 
	2
	8
	37
	18
	1998.0
	0.2313

	458
	Горького 15 
	4
	12
	34
	26
	1836.0
	0.2125

	459
	Горького 3 /2
	2
	8
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	460
	Горького 4 
	5
	30
	236
	30
	12744.0
	1.4750

	461
	Горького 6 
	4
	64
	90
	26
	4860.0
	0.5625

	462
	Горького 7 
	2
	8
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	463
	Горького 8 
	4
	64
	92
	26
	4968.0
	0.5750

	464
	Железнодорожная 1 
	2
	8
	19
	18
	1026.0
	0.1188

	465
	Железнодорожная 10 
	1
	6
	15
	10
	810.0
	0.0938

	466
	Железнодорожная 10 а
	2
	16
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	467
	Железнодорожная 11 
	1
	6
	18
	10
	972.0
	0.1125

	468
	Железнодорожная 13 а
	2
	15
	29
	18
	1566.0
	0.1813

	469
	Железнодорожная 14 
	1
	6
	19
	10
	1026.0
	0.1188

	470
	Железнодорожная 2 
	2
	8
	17
	18
	918.0
	0.1063

	471
	Железнодорожная 4 
	2
	8
	12
	18
	648.0
	0.0750

	472
	Железнодорожная 7 
	1
	7
	8
	10
	432.0
	0.0500

	473
	Кирова 11 
	1
	2
	5
	10
	270.0
	0.0313

	474
	Кирова 13 
	1
	2
	5
	10
	270.0
	0.0313

	475
	Кирова 21 
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	476
	Кирова 23 
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	477
	К.Маркса 2 
	2
	8
	16
	18
	864.0
	0.1000

	478
	К.Маркса 3 
	2
	11
	21
	18
	1134.0
	0.1313

	479
	К.Маркса 5 
	2
	12
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	480
	К.Маркса 6 
	2
	12
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	481
	К.Маркса 7 
	2
	12
	33
	18
	1782.0
	0.2063

	482
	К.Маркса 8 
	2
	11
	32
	18
	1728.0
	0.2000

	483
	Ленина 1 
	9
	100
	254
	46
	13716.0
	1.5875

	484
	Ленина 10 
	5
	51
	118
	30
	6372.0
	0.7375

	485
	Ленина 14 
	4
	36
	70
	26
	3780.0
	0.4375

	486
	Ленина 16 
	5
	40
	76
	30
	4104.0
	0.4750

	487
	Ленина 17/18
	5
	48
	116
	30
	6264.0
	0.7250

	488
	Ленина 18 
	5
	56
	100
	30
	5400.0
	0.6250

	489
	Ленина 18а
	5
	60
	103
	30
	5562.0
	0.6438

	490
	Ленина 19 /15
	3
	25
	62
	22
	3348.0
	0.3875

	491
	Ленина 1а
	9
	108
	262
	46
	14148.0
	1.6375

	492
	Ленина 2 
	5
	121
	254
	30
	13716.0
	1.5875

	493
	Ленина 21 
	2
	12
	30
	18
	1620.0
	0.1875

	494
	Ленина 22 
	5
	60
	104
	30
	5616.0
	0.6500

	495
	Ленина 23 
	2
	12
	39
	18
	2106.0
	0.2438

	496
	Ленина 27 
	2
	12
	29
	18
	1566.0
	0.1813

	497
	Ленина 28 
	2
	8
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	498
	Ленина 29 
	2
	12
	37
	18
	1998.0
	0.2313

	499
	Ленина 30 /24
	2
	12
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	500
	Ленина 31 
	2
	7
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	501
	Ленина 33 
	2
	12
	35
	18
	1890.0
	0.2188

	502
	Ленина 34 /6
	2
	8
	20
	18
	1080.0
	0.1250

	503
	Ленина 36 /5
	2
	8
	14
	18
	756.0
	0.0875

	504
	Ленина 39 /4
	2
	8
	14
	18
	756.0
	0.0875

	505
	Ленина 4 /14
	5
	180
	324
	30
	17496.0
	2.0250

	506
	Ленина 41 /3
	2
	8
	15
	18
	810.0
	0.0938

	507
	Ленина 7 
	4
	46
	91
	26
	4914.0
	0.5688

	508
	Ленина 8 
	5
	49
	90
	30
	4860.0
	0.5625

	509
	Ленина 9 
	4
	48
	59
	26
	3186.0
	0.3688

	510
	Луначарского 11 
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	511
	Луначарского 12 
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	512
	М.Поливановой 10 
	1
	3
	4
	10
	216.0
	0.0250

	513
	Макаренко 1 
	3
	22
	68
	22
	3672.0
	0.4250

	514
	Макаренко 3 
	2
	12
	18
	18
	972.0
	0.1125

	515
	Макаренко 4 
	2
	12
	19
	18
	1026.0
	0.1188

	516
	Макаренко 5 
	3
	24
	41
	22
	2214.0
	0.2563

	517
	Макаренко 6 
	5
	40
	60
	30
	3240.0
	0.3750

	518
	Маяковского 10 /3
	2
	12
	48
	18
	2592.0
	0.3000

	519
	Маяковского 12 
	2
	12
	58
	18
	3132.0
	0.3625

	520
	Маяковского 14 /4
	2
	12
	51
	18
	2754.0
	0.3188

	521
	Маяковского 3 /1
	2
	12
	52
	18
	2808.0
	0.3250

	522
	Маяковского 4 
	2
	8
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	523
	Маяковского 5 
	5
	68
	178
	30
	9612.0
	1.1125

	524
	Маяковского 6 
	2
	8
	35
	18
	1890.0
	0.2188

	525
	Маяковского 8 /2
	2
	8
	30
	18
	1620.0
	0.1875

	526
	Мира 11 
	4
	32
	54
	26
	2916.0
	0.3375

	527
	Мира 11 а
	4
	32
	49
	26
	2646.0
	0.3063

	528
	Мира 12 
	4
	32
	51
	26
	2754.0
	0.3188

	529
	Мира 13 /12
	5
	43
	98
	30
	5292.0
	0.6125

	530
	Мира 14 /10
	5
	42
	82
	30
	4428.0
	0.5125

	531
	Мира 17 /13
	4
	36
	80
	26
	4320.0
	0.5000

	532
	Мира 18 /11
	4
	59
	129
	26
	6966.0
	0.8063

	533
	Мира 24 
	5
	80
	133
	30
	7182.0
	0.8313

	534
	Мира 26 
	5
	74
	117
	30
	6318.0
	0.7313

	535
	Мира 30 
	5
	80
	144
	30
	7776.0
	0.9000

	536
	Мира 32 
	5
	64
	86
	30
	4644.0
	0.5375

	537
	Мира 4 
	2
	8
	30
	18
	1620.0
	0.1875

	538
	Мира 4 а
	2
	8
	34
	18
	1836.0
	0.2125

	539
	Мира 5 
	2
	8
	24
	18
	1296.0
	0.1500

	540
	Мира 5 а
	2
	8
	29
	18
	1566.0
	0.1813

	541
	Мира 6 /9
	4
	8
	19
	26
	1026.0
	0.1188

	542
	Мира 7 /11
	2
	8
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	543
	Мира 8 
	4
	32
	46
	26
	2484.0
	0.2875

	544
	Мира 9 
	4
	32
	56
	26
	3024.0
	0.3500

	545
	Мира 9 а
	4
	54
	49
	26
	2646.0
	0.3063

	546
	Молодежная 10 
	2
	12
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	547
	Молодежная 10 а
	2
	12
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	548
	Молодежная 12 
	2
	12
	22
	18
	1188.0
	0.1375

	549
	Молодежная 18 
	2
	4
	45
	18
	2430.0
	0.2813

	550
	Молодежная 4 /1а
	9
	70
	167
	46
	9018.0
	1.0438

	551
	Молодежная 6 
	5
	100
	180
	30
	9720.0
	1.1250

	552
	Монтажная 1 
	1
	6
	23
	10
	1242.0
	0.1438

	553
	Монтажная 2 
	1
	6
	17
	10
	918.0
	0.1063

	554
	Монтажная 3 
	1
	6
	21
	10
	1134.0
	0.1313

	555
	Монтажная 4 
	2
	8
	17
	18
	918.0
	0.1063

	556
	Монтажная 5 
	2
	7
	23
	18
	1242.0
	0.1438

	557
	Монтажная 6 
	2
	16
	47
	18
	2538.0
	0.2938

	558
	Монтажная 7 
	3
	20
	36
	22
	1944.0
	0.2250

	559
	Набережная 1 а 
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	560
	Набережная 2 
	2
	8
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	561
	Набережная  10
	2
	8
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	562
	Набережная  12
	2
	8
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	563
	Набережная  16/36
	2
	8
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	564
	Набережная  18
	2
	8
	9
	18
	486.0
	0.0563

	565
	Набережная 20 
	2
	8
	21
	18
	1134.0
	0.1313

	566
	Набережная 22 /23
	2
	10
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	567
	Набережная 4 /43
	2
	8
	43
	18
	2322.0
	0.2688

	568
	Набережная 6 /38
	2
	7
	20
	18
	1080.0
	0.1250

	569
	Набережная 8 
	2
	8
	22
	18
	1188.0
	0.1375

	570
	Октябрьская 2 
	9
	103
	273
	46
	14742.0
	1.7063

	571
	Октябрьская 2 а
	9
	103
	260
	46
	14040.0
	1.6250

	572
	Октябрьская 3 
	2
	12
	24
	18
	1296.0
	0.1500

	573
	Октябрьская 4 2
	5
	58
	114
	30
	6156.0
	0.7125

	574
	Октябрьская 5 
	2
	12
	23
	18
	1242.0
	0.1438

	575
	Октябрьская 6 
	2
	8
	8
	18
	432.0
	0.0500

	576
	Октябрьская 8 
	2
	8
	6
	18
	324.0
	0.0375

	577
	Октябрьский пр. 4 а
	3
	24
	54
	22
	2916.0
	0.3375

	578
	Пахомова 10 
	4
	32
	55
	26
	2970.0
	0.3438

	579
	Пахомова 13 /2
	3
	18
	47
	22
	2538.0
	0.2938

	580
	Пахомова 14 
	4
	32
	46
	26
	2484.0
	0.2875

	581
	Пахомова 16 
	4
	32
	40
	26
	2160.0
	0.2500

	582
	Пахомова 17 /12
	5
	40
	52
	30
	2808.0
	0.3250

	583
	Пахомова 21 /7
	5
	38
	53
	30
	2862.0
	0.3313

	584
	Пахомова 3 
	2
	8
	29
	18
	1566.0
	0.1813

	585
	Пахомова 5 /19
	2
	8
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	586
	Пахомова 6 
	2
	8
	37
	18
	1998.0
	0.2313

	587
	Пахомова 6 а
	2
	8
	40
	18
	2160.0
	0.2500

	588
	Пахомова 8 /17
	2
	8
	34
	18
	1836.0
	0.2125

	589
	Первомайская 1 
	2
	8
	19
	18
	1026.0
	0.1188

	590
	Первомайская 10 
	2
	8
	24
	18
	1296.0
	0.1500

	591
	Первомайская 11 
	2
	8
	21
	18
	1134.0
	0.1313

	592
	Первомайская 11а
	5
	40
	79
	30
	4266.0
	0.4938

	593
	Первомайская 12 
	2
	8
	21
	18
	1134.0
	0.1313

	594
	Первомайская 14/13
	2
	8
	29
	18
	1566.0
	0.1813

	595
	Первомайская 15/34
	2
	8
	22
	18
	1188.0
	0.1375

	596
	Первомайская 16/32
	2
	8
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	597
	Первомайская 17 
	2
	8
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	598
	Первомайская 18 
	2
	8
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	599
	Первомайская 19 
	2
	8
	22
	18
	1188.0
	0.1375

	600
	Первомайская 1а
	5
	54
	158
	30
	8532.0
	0.9875

	601
	Первомайская 2 
	2
	8
	21
	18
	1134.0
	0.1313

	602
	Первомайская 21/21
	2
	8
	18
	18
	972.0
	0.1125

	603
	Первомайская 22 
	5
	76
	185
	30
	9990.0
	1.1563

	604
	Первомайская 2а
	5
	58
	123
	30
	6642.0
	0.7688

	605
	Первомайская 32 
	1
	4
	6
	10
	324.0
	0.0375

	606
	Первомайская 7 
	2
	8
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	607
	Первомайская 9 
	2
	8
	18
	18
	972.0
	0.1125

	608
	Пионерская 10 2
	5
	78
	176
	30
	9504.0
	1.1000

	609
	Пионерская 16 
	9
	217
	370
	46
	19980.0
	2.3125

	610
	Пионерская 41 
	2
	8
	18
	18
	972.0
	0.1125

	611
	Пионерская 43 
	2
	8
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	612
	Пионерская 45 
	2
	8
	20
	18
	1080.0
	0.1250

	613
	Пионерская 47 
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	614
	Пионерская 47 А
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	615
	Пионерская 5 
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	616
	Пионерская 53 
	1
	2
	6
	10
	324.0
	0.0375

	617
	Пионерская 7 /1
	2
	12
	30
	18
	1620.0
	0.1875

	618
	Пионерская 8 2
	5
	78
	158
	30
	8532.0
	0.9875

	619
	Победы 1 
	3
	24
	46
	22
	2484.0
	0.2875

	620
	Победы 13 
	4
	32
	68
	26
	3672.0
	0.4250

	621
	Победы 15 
	4
	16
	56
	26
	3024.0
	0.3500

	622
	Победы 17 
	4
	32
	84
	26
	4536.0
	0.5250

	623
	Победы 2 /1
	2
	11
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	624
	Победы 3 
	3
	24
	45
	22
	2430.0
	0.2813

	625
	Победы 5 
	3
	24
	32
	22
	1728.0
	0.2000

	626
	Победы 5 а
	3
	24
	39
	22
	2106.0
	0.2438

	627
	Победы 6 
	2
	12
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	628
	Победы 7 /1
	2
	12
	24
	18
	1296.0
	0.1500

	629
	Победы 8 
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	630
	Северная 1 
	4
	32
	43
	26
	2322.0
	0.2688

	631
	Северная 11 
	5
	80
	135
	30
	7290.0
	0.8438

	632
	Северная 13 
	5
	40
	60
	30
	3240.0
	0.3750

	633
	Северная 15 
	5
	80
	119
	30
	6426.0
	0.7438

	634
	Северная 16 
	5
	58
	106
	30
	5724.0
	0.6625

	635
	Северная 16 а
	5
	58
	109
	30
	5886.0
	0.6813

	636
	Северная 17 
	5
	60
	104
	30
	5616.0
	0.6500

	637
	Северная 19 /1
	5
	30
	59
	30
	3186.0
	0.3688

	638
	Северная 25 
	5
	60
	104
	30
	5616.0
	0.6500

	639
	Северная 27 
	5
	80
	133
	30
	7182.0
	0.8313

	640
	Северная 3 
	4
	32
	52
	26
	2808.0
	0.3250

	641
	Северная 5 
	4
	32
	48
	26
	2592.0
	0.3000

	642
	Северная 7 
	4
	32
	58
	26
	3132.0
	0.3625

	643
	Северная 9 
	4
	32
	65
	26
	3510.0
	0.4063

	644
	Строителей  11 
	2
	12
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	645
	Строителей 1-й 1/8
	2
	12
	18
	18
	972.0
	0.1125

	646
	Строителей 1-й 3 
	2
	12
	22
	18
	1188.0
	0.1375

	647
	Строителей 1-й 5 
	2
	12
	29
	18
	1566.0
	0.1813

	648
	Строителей 1-й 5 а
	2
	12
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	649
	Строителей 1-й 6 
	2
	12
	30
	18
	1620.0
	0.1875

	650
	Строителей 2-й 1/16
	2
	5
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	651
	Строителей 2-й 2/14
	2
	12
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	652
	Строителей 2-й 4 
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	653
	Строителей 2-й 5 
	2
	12
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	654
	Строителей 2-й 6 
	2
	12
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	655
	Строителей 3 /8
	2
	12
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	656
	Строителей 3-й 6 
	2
	12
	25
	18
	1350.0
	0.1563

	657
	Строителей 4 
	5
	116
	142
	30
	7668.0
	0.8875

	658
	Строителей 5/7
	2
	12
	35
	18
	1890.0
	0.2188

	659
	Строителей 7/8
	2
	12
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	660
	Строителей 9/7
	2
	12
	20
	18
	1080.0
	0.1250

	661
	Трудовые резервы 13 
	2
	8
	34
	18
	1836.0
	0.2125

	662
	Трудовые резервы 14 /16
	2
	8
	23
	18
	1242.0
	0.1438

	663
	Трудовые резервы 15 
	2
	12
	23
	18
	1242.0
	0.1438

	664
	Трудовые резервы 16 
	2
	8
	7
	18
	378.0
	0.0438

	665
	Трудовые резервы 17 /37
	2
	8
	39
	18
	2106.0
	0.2438

	666
	Трудовые резервы 18 
	2
	12
	34
	18
	1836.0
	0.2125

	667
	Трудовые резервы 19 /32
	2
	7
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	668
	Трудовые резервы 20 
	2
	8
	19
	18
	1026.0
	0.1188

	669
	Трудовые резервы 21 
	2
	8
	20
	18
	1080.0
	0.1250

	670
	Трудовые резервы 22 /35
	2
	8
	20
	18
	1080.0
	0.1250

	671
	Трудовые резервы 23 
	2
	8
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	672
	Трудовые резервы 25 
	2
	8
	19
	18
	1026.0
	0.1188

	673
	Трудовые резервы 27 /11
	2
	8
	26
	18
	1404.0
	0.1625

	674
	Трудовые резервы 29 /30
	2
	21
	21
	18
	1134.0
	0.1313

	675
	Трудовые резервы 30 /9
	2
	11
	49
	18
	2646.0
	0.3063

	676
	Трудовые резервы 31 
	2
	12
	28
	18
	1512.0
	0.1750

	677
	Трудовые резервы 41 
	5
	48
	126
	30
	6804.0
	0.7875

	678
	Трудовые резервы 43 
	5
	58
	107
	30
	5778.0
	0.6688

	679
	Трудовые резервы 43 2
	5
	76
	187
	30
	10098.0
	1.1688

	680
	Трудовые резервы 45 
	2
	8
	21
	18
	1134.0
	0.1313

	681
	Трудовые резервы 54 
	5
	109
	287
	30
	15498.0
	1.7938

	682
	Энергетиков 1 а
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	683
	Энергетиков 2 
	2
	12
	27
	18
	1458.0
	0.1688

	684
	Энергетиков 3 
	2
	12
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	685
	Энергетиков 4 
	2
	12
	30
	18
	1620.0
	0.1875

	686
	Энергетиков 5 
	2
	12
	31
	18
	1674.0
	0.1938

	687
	Энергетиков 6 
	2
	12
	42
	18
	2268.0
	0.2625

	688
	Энергетиков 8 
	2
	12
	26
	18
	1404.0
	0.1625



	Таблица 3.12 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Алексин-Бор", каптажа "Стопкино". Жилые дома.

	№ п/п
	Адрес дома          
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество проживающих, чел.
	Располагаемый напор на вводе, м
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	1
	Смирнова 1
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	2
	Смирнова 2
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	3
	Смирнова 2а
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	4
	Смирнова 3
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	5
	Смирнова 4
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	6
	Смирнова 5
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	7
	Смирнова 6
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	8
	Смирнова 8
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	9
	Смирнова 10
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	10
	Смирнова 11
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	11
	Смирнова 12
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	12
	Смирнова 12а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	13
	Смирнова 13
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	14
	Смирнова 15
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	15
	Смирнова 16
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	16
	Смирнова 17
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	17
	Смирнова 20
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	18
	Смирнова 21
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	19
	Смирнова 21а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	20
	Смирнова 22
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	21
	Смирнова 23
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	22
	Смирнова 24/1
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	23
	Смирнова 24
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	24
	Смирнова 24а
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	25
	Смирнова 25
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	26
	Смирнова 26
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	27
	Смирнова 27
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	28
	Смирнова 28
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	29
	Смирнова 29
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	30
	Смирнова 30
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	31
	Смирнова 31
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	32
	Смирнова 31
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	33
	Смирнова 32
	1
	1
	3
	10
	442.0
	0.0512

	34
	Смирнова 32
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	35
	Смирнова 33
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	36
	Смирнова 34
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	37
	Смирнова 35а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	38
	Смирнова 35б
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	39
	Смирнова 35г
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	40
	Смирнова 35
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	41
	Смирнова 35/2
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	42
	Смирнова 36
	1
	1
	2
	10
	582.0
	0.0674

	43
	Смирнова 36
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	44
	Смирнова 37/30
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	45
	Смирнова 38
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	46
	Смирнова 39
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	47
	Смирнова 39а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	48
	Смирнова 40
	1
	1
	5
	10
	485.8
	0.0562

	49
	Смирнова 40
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	50
	Смирнова 41
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	51
	Смирнова 42а
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	52
	Смирнова 43
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	53
	Смирнова 44
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	54
	Смирнова 45
	1
	1
	1
	10
	485.8
	0.0562

	55
	Смирнова 45
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	56
	Смирнова 46
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	57
	Смирнова 47
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	58
	Смирнова 48а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	59
	Смирнова 49
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	60
	Смирнова 50
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	61
	Смирнова 50
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	62
	Смирнова 51
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	63
	Смирнова 52
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	64
	Смирнова 53
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	65
	Смирнова 54
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	66
	Смирнова 55
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	67
	Смирнова 55а
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	68
	Смирнова 56/43
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	69
	Смирнова 57
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	70
	Смирнова 58/28
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	71
	Смирнова 58/28
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	72
	Смирнова 59
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	73
	Смирнова 60а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	74
	Смирнова 60
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	75
	Смирнова 61/12
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	76
	Смирнова 62а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	77
	Смирнова 63
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	78
	Смирнова 64
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	79
	Смирнова 65
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	80
	Смирнова 66
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	81
	Смирнова 66а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	82
	Смирнова 67
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	83
	Смирнова 68
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	84
	Смирнова 69
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	85
	Смирнова 70
	1
	1
	1
	10
	636.0
	0.0736

	86
	Смирнова 70
	1
	1
	4
	10
	636.0
	0.0736

	87
	Смирнова 71
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	88
	Смирнова 73
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	89
	Смирнова 74/14
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	90
	Смирнова 72
	1
	1
	1
	10
	434.6
	0.0503

	91
	Смирнова 75
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	92
	Смирнова 76
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	93
	Смирнова 76
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	94
	Смирнова 77
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	95
	Смирнова 78 
	1
	1
	2
	10
	442.0
	0.0512

	96
	Смирнова 78 
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	97
	Смирнова 79
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	98
	Смирнова 80
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	99
	Смирнова 81
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	100
	Смирнова 82
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	101
	Смирнова 84/23
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	102
	Смирнова 84/23
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	103
	Смирнова 86
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	104
	Смирнова 86/38
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	105
	Смирнова 88
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	106
	Смирнова 90
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	107
	Базарная 3
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	108
	Базарная 3
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	109
	Базарная 4
	1
	1
	2
	10
	442.0
	0.0512

	110
	Базарная 4
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	111
	Базарная 5
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	112
	Базарная 8
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	113
	Базарная 10
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	114
	Базарная 12
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	115
	Поленова 6
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	116
	Поленова 12
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	117
	Поленова 15
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	118
	Поленова15
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	119
	Поленова 27
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	120
	Поленова 26
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	121
	ул. Тульская д.7 .
	1
	 
	3
	10
	667.0
	0.0772

	122
	ул. Тульская д.25 .
	1
	 
	4
	10
	749.3
	0.0867

	123
	ул. Тульская д.23а .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	124
	ул. Тульская д.23 .
	1
	 
	3
	10
	667.0
	0.0772

	125
	ул. Тульская д.22 .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	126
	ул. Тульская д.18 .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	127
	ул. Тульская д.11 .
	1
	 
	2
	10
	584.6
	0.0677

	128
	ул. Советская д.28 .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	129
	ул. Советская д.23 .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	130
	ул. Советская д.18 .
	1
	 
	1
	10
	502.3
	0.0581

	131
	Садовая 1
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	132
	Садовая 1а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	133
	Садовая 2
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	134
	Садовая 3/2
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	135
	Садовая 4
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	136
	Садовая 5
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	137
	Садовая 6
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	138
	Садовая 7
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	139
	Садовая 8
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	140
	Садовая 9
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	141
	Садовая 10   
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	142
	Садовая 11
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	143
	Садовая 12 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	144
	Садовая 12 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	145
	Садовая 13
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	146
	Садовая 14
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	147
	Садовая 15
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	148
	Садовая 16
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	149
	Садовая 17
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	150
	Садовая18
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	151
	Садовая 19
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	152
	Садовая 20
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	153
	Садовая 21
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	154
	Садовая 22
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	155
	Сажовая 23
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	156
	Садовая 24
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	157
	Садовая 25
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	158
	Саовая 26
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	159
	Садовая 27
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	160
	Садовая 28
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	161
	Садовая 29
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	162
	Садовая 30
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	163
	Садовая 31
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	164
	Садовая 32
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	165
	Садовая 33
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	166
	Садовая 34
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	167
	Садовая 35
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	168
	Садовая 36
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	169
	Садовая 37/51
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	170
	Садовая 38
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	171
	Садовая 39/52
	1
	1
	3
	10
	164.4
	0.0190

	172
	Садовая 39/52
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	173
	Садовая 40
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	174
	Садовая 41
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	175
	Садовая 42
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	176
	Садовая 43
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	177
	Садовая 44
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	178
	Садовая 45
	1
	1
	4
	10
	636.0
	0.0736

	179
	Садовая 46
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	180
	Садовая 47
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	181
	Садовая 48
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	182
	Садовая 49
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.0266

	183
	Садовая 50
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	184
	Садовая 51
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	185
	Садовая 52/61
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	186
	Садовая 53
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	187
	Садовая 55
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	188
	Окружная 1/1а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	189
	Окружная 3 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	190
	Окружная 4
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	191
	Окружная 5
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	192
	Окружная 6
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	193
	Окружная 8
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	194
	Окружная 11/31
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	195
	Окружная 14/29 
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	196
	Окружная 15 
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	197
	Окружная 16
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	198
	Окружная 17
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	199
	Окружная 18
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	200
	Окружная 20
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	201
	Окружная 21
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	202
	Окружная 22
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	203
	Окружная 23
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	204
	Окружная 24
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	205
	  Окружная 25
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	206
	Окружная 27/41
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	207
	Окружная 28
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	208
	Окружная 29/56
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	209
	Окружная 31
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	210
	Окружная 32
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	211
	Окружная 33
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	212
	Окружная 34/54
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	213
	Окружная 35
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	214
	Окружная 36
	1
	1
	1
	10
	434.6
	0.0503

	215
	Окружная  37
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	216
	Окружная 38
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	217
	Окружная 39
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	218
	Окружная 40
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	219
	Окружная 41
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	220
	Окружная 42 
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	221
	Окружная 43
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	222
	Окружная 44
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	223
	Окружная 45
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	224
	Окружная 46 
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	225
	Мельничный п/к 4
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	226
	Мельничный п/к 7
	1
	1
	4
	10
	636.0
	0.0736

	227
	Мельничный п/к 9
	1
	1
	1
	10
	582.0
	0.0674

	228
	Мельничный п/к 9
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	229
	Мельничный п/к 11
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	230
	Мельничный п/к 12
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	231
	Мельничный п/к 13 
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	232
	Мельничный п/к 17/13
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	233
	Мельничный п/к 19
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	234
	Мельничный п/к 25
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	235
	Мельничный п/к 27
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	236
	Мельничный п/к 28
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	237
	Мельничный п/к 30
	1
	1
	1
	10
	528.0
	0.0611

	238
	Мельничный п/к 30
	1
	1
	1
	10
	528.0
	0.0611

	239
	мельничный п/к 30
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	240
	Мельничный п/к 35
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	241
	Мельничный п/к 36
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	242
	Мельничный п/к 39а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	243
	Мельничный п/к 39
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	244
	Мельничный п/к 41
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	245
	Мельничный п/к 42
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	246
	Мельничный п/к 43
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	247
	Мельничный п/к 47
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	248
	Мельничный п/к 48
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	249
	Мельничный п/к 57
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	250
	Мельничный п/к 58
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	251
	Лермонтова 1/2
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	252
	Лермонтова 3
	1
	1
	4
	10
	636.0
	0.0736

	253
	Лермонтова 4
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	254
	Лермонтова 5
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	255
	Лермонтова 6
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	256
	Лермонтова 7
	1
	1
	8
	10
	432.0
	0.0500

	257
	Лермонтова 8
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	258
	Лермонтова 9
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	259
	Лермонтова 10
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	260
	Лермонтова 11 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	261
	Лермонтова 12
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	262
	Энгельса 4
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	263
	Энгельса 6
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	264
	Энгельса 8
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	265
	Энгельса 12
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	266
	Энгельса 13
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	267
	Энгельса 14
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	268
	Энгельса 15/18
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	269
	Энгельса 16
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	270
	Энгельса 17
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	271
	Энгельса 19
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	272
	Энгельса 25
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	273
	Энгельса 27
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	274
	Энгельса 33
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	275
	Энгельса 35
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	276
	Энгельса 37
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	277
	Энгельса 49
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	278
	Энгельса 53/76
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	279
	Энгельса 57
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	280
	Энгельса 59
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	281
	Энгельса 65
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	282
	Дубравная 2
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	283
	Дубравная 6
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	284
	Дубравная 6а
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	285
	Дубравная 7
	1
	1
	3
	10
	507.8
	0.0588

	286
	Дубравная 7
	1
	1
	4
	10
	507.8
	0.0588

	287
	Дубравная 8
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	288
	Дубравная 9
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	289
	Дубравная 10
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	290
	Дубравная 11
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	291
	Дубравная 12
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	292
	Дубравная 13
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	293
	Дубравная 14
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	294
	Дубравная 16
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	295
	Дубравная 17 
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	296
	Дубравная 18
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	297
	Дубравная 19
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	298
	Дубравная 20
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	299
	Дубравная 21 
	1
	1
	1
	10
	518.6
	0.0600

	300
	Дубравная 22б
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	301
	Правобережная 4
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	302
	Правобережная 6
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	303
	Правобережная 7
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	304
	Правобережная 8
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	305
	Правобережная 9
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	306
	Правобережная 10
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	307
	Правобережная 11
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	308
	Правобережная 12
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	309
	Правобережная 13
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	310
	Правобережная 15
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	311
	Правобережная 17
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	312
	Правобережная 21
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	313
	Правобережная 21а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	314
	Правобережная 23
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	315
	Нагорная 1
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	316
	Нагорная 3
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	317
	Нагорная 5
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	318
	Нагорная 8а
	1
	1
	1
	10
	485.8
	0.0562

	319
	Нагорная 8а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	320
	Нагорная 9
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	321
	Нагорная 11
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	322
	Рыбная 3а
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	323
	Рыбная 8
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	324
	Рыбная 11
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	325
	Рыбная 12
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	326
	Рыбная 13
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	327
	Рыбная 14
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	328
	Рыбная 16
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	329
	Рыбная 16
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	330
	Рыбная 22
	1
	1
	2
	10
	452.9
	0.0524

	331
	Рыбная 22
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	332
	Рыбная 31
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	333
	Рыбная 32
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	334
	Рыбная 33а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	335
	Рыбная 38
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	336
	Рыбная 41
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	337
	Рыбная 45
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	338
	Рыбная 46
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	339
	Рыбная 50
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	340
	Рыбная 51
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	341
	Рыбная 54
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	342
	Рыбная 55
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	343
	Рыбная 62
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	344
	Рыбная 63
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	345
	Рыбная 65
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	346
	Рыбная 68
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	347
	Рыбная 69
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	348
	Рыбная 69
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	349
	Рыбная 70
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	350
	Рыбная 71
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	351
	Рыбная 72
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	352
	Рыбная 72а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	353
	Рыбная 74
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	354
	Рыбная 75
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	355
	Рыбная 76
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	356
	рыбная 77а
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	357
	Рыбная 78
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	358
	Рыбная 79
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	359
	Рыбная 80
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	360
	Рыбная 81
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	361
	Рыбная 83а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	362
	Рыбная 84а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	363
	Рыбная 85
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	364
	Ильинка 2
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	365
	Ильинка 3
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	366
	Ильинка 6
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	367
	Ильинка 7
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	368
	Ильинка 8
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	369
	Ильинка 9
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	370
	Ильинка 9а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	371
	Ильинка 10
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	372
	Ильинка 11
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	373
	Ильинка 11а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	374
	Ильинка 12
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	375
	Ильинка 13а
	1
	1
	8
	10
	518.6
	0.0600

	376
	Ильинка 13а
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	377
	Ильинка 15
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	378
	Ильинка 15а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	379
	Ильинка 17
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	380
	Техническая 1 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	381
	Техническая 2 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	382
	Техническая 13
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	383
	Техническая 11
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	384
	Техническая 13а
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	385
	Техническая 13 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	386
	Техническая 14 
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	387
	Техническая 14а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	388
	Техническая 16
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	389
	Техническая 17
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	390
	Техническая 19
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	391
	Техническая 20
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	392
	Техническая 20
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	393
	Техническая 21
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	394
	Техническая 22
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	395
	Техническая 24/27 
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	396
	Техническая 25 
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	397
	Техническая 26/12 
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	398
	Техническая 27 
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	399
	Техническая 28а 
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	400
	Техническая 28/1
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	401
	Техническая 29
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	402
	Техническая 30
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	403
	Техническая 31 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	404
	Техническая 33
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	405
	Техническая 35 
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	406
	Техническая 39
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	407
	Пушкинский п/к 1
	1
	1
	1
	10
	518.6
	0.0600

	408
	Пушкинский п/к 1а
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	409
	Пушкинский п/к 3
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	410
	Пушкинский п/к 5
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	411
	Пушкинский п/к 8а
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	412
	Пушкинский п/к 10
	1
	1
	2
	10
	528.0
	0.0611

	413
	Пушкинский п/к 11/19
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	414
	Пушкинский п/к 13
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	415
	Пушкинский п/к 15
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	416
	Пушкинский п/к 17
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	417
	Пушкинский п/к 23
	1
	1
	4
	10
	636.0
	0.0736

	418
	Пушкинский п/к 25
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	419
	Пушкинский п/к 26
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	420
	Пушкинский п/к 32
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	421
	Пушкинский п/к 34
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	422
	Пушкинский п/к 40
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	423
	Пушкинский п/к 51
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	424
	Зеленая 3
	1
	1
	1
	10
	485.8
	0.0562

	425
	Зеленая 3
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	426
	Зеленая 4
	1
	1
	1
	10
	551.5
	0.0638

	427
	Зеленая 6
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	428
	Зеленая 6
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	429
	Зеленая 7
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	430
	Зеленая 8
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	431
	Зеленая 10 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	432
	Зеленая 11
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	433
	Зеленая 12
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	434
	Зеленая 14
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	435
	Зеленая 15
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	436
	Зеленая 16
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	437
	Зеленая 17
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	438
	Зеленая 4
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	439
	Зеленая 19
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	440
	Зеленая 20
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	441
	Зеленая 21
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	442
	Зеленая 24 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	443
	Зеленая 24а 
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	444
	Зеленая 26
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	445
	Зеленая 28
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	446
	Зеленая 30
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	447
	Зеленая 30
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	448
	Зеленая 32
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.0266

	449
	Зеленая 34а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	450
	Зеленая 36
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	451
	Зеленая 38
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	452
	Зеленая 40
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	453
	Зеленая 46а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	454
	Зеленая 48/53
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	455
	Зеленая 24 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	456
	Кулакова 1
	1
	1
	2
	10
	452.9
	0.0524

	457
	Кулакова 2/28
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	458
	Кулакова 3
	1
	1
	1
	10
	518.6
	0.0600

	459
	Кулакова 4
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	460
	Кулакова 5
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	461
	Кулакова 6
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	462
	Кулакова 7
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	463
	Кулакова 8
	1
	1
	5
	10
	551.5
	0.0638

	464
	Кулакова 8
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	465
	Кулакова 9
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	466
	Кулакова 11
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	467
	Кулакова 13
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	468
	Кулакова 15
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	469
	Кулакова 17
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	470
	Кулакова 18
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	471
	Кулакова 19
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	472
	Кулакова 20
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	473
	Кулакова 21
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	474
	Кулакова 23
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	475
	Кулакова 22б
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	476
	Кулакова 22а 
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	477
	Кулакова 22/3
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	478
	Кулакова 22 в
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	479
	Кулакова 24/36
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	480
	Кулакова 25
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	481
	Кулакова 26
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	482
	Кулакова 27
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	483
	Кулакова 28
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	484
	Кулакова 29 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	485
	Кулакова 29а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	486
	Кулакова 30
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	487
	Кулакова 31
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	488
	Кулакова 32
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	489
	Кулакова 34
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	490
	Кулакова 35 а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	491
	Кулакова 35 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	492
	Кулакова 36
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	493
	Кулакова 37а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	494
	Кулакова 37 
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	495
	Кулакова 38/17
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	496
	Кулакова 39
	1
	1
	1
	10
	507.8
	0.0588

	497
	Кулакова 39
	1
	1
	4
	10
	507.8
	0.0588

	498
	Кулакова 41а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	499
	Кулакова 40
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	500
	Кулакова 41 
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	501
	Кулакова 43
	1
	1
	1
	10
	485.8
	0.0562

	502
	Кулакова 43а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	503
	Кулакова 44
	1
	1
	1
	10
	474.0
	0.0549

	504
	Кулакова 45 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	505
	Кулакова 45 
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	506
	Кулакова 46
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	507
	Кулакова 1
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	508
	Кулакова 3
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	509
	Кулакова 49
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	510
	Кулакова 49а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	511
	Кулакова 50
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	512
	Кулакова 51а
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	513
	Кулакова 53
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	514
	Кулакова 55
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	515
	Кулакова 56
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	516
	Кулакова 57
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	517
	Кулакова 58
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	518
	Кулакова 59
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	519
	Кулакова 59а
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	520
	Кулакова 60
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	521
	Кулакова 61
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	522
	Кулакова 61
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	523
	Кулакова 62
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	524
	Кулакова 63
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	525
	Кулакова 64
	1
	1
	4
	10
	507.8
	0.0588

	526
	Кулакова 65
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	527
	Кулакова 66
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	528
	Кулакова 67
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	529
	Кулакова 67 а
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	530
	Кулакова 68
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	531
	Кулакова 70
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	532
	Кулакова 71/22
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	533
	Кулакова 72
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	534
	Кулакова 73
	1
	1
	1
	10
	518.6
	0.0600

	535
	Кулакова 73
	1
	1
	3
	10
	518.6
	0.0600

	536
	Кулакова 74
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	537
	Кулакова 75
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	538
	Кулакова 77
	1
	1
	2
	10
	442.0
	0.0512

	539
	Кулакова 77
	1
	1
	1
	10
	442.0
	0.0512

	540
	Кулакова 79
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	541
	Кулакова 79
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	542
	Кулакова 81
	1
	1
	4
	10
	636.0
	0.0736

	543
	Кулакова 83
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	544
	Кулакова 85
	1
	1
	3
	10
	582.0
	0.0674

	545
	Кулакова 87
	1
	1
	4
	10
	636.0
	0.0736

	546
	Кулакова 89
	1
	1
	3
	10
	485.9
	0.0562

	547
	Кулакова 91
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	548
	Кулакова 93
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	549
	Кулакова 95
	1
	1
	1
	10
	452.9
	0.0524

	550
	Кулакова 97
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	551
	Кулакова 99
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	552
	Кулакова 101
	1
	1
	4
	10
	551.5
	0.0638

	553
	Кулакова 103
	1
	1
	2
	10
	485.8
	0.0562

	554
	Кулакова 105
	1
	1
	2
	10
	463.9
	0.0537

	555
	Кулакова 107
	1
	1
	9
	10
	197.6
	0.0229

	556
	Гайдара 1/25
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	557
	Гайдара 2
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	558
	Гайдара 3
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	559
	Гайдара 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	560
	Гайдара 9
	1
	1
	9
	10
	295.9
	0.0343

	561
	Гайдара 11
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	562
	Гайдара 12
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	563
	Гайдара 13
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	564
	Гайдара 14
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	565
	Гайдара 17
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	566
	Гайдара 18
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	567
	Гайдара 21
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	568
	Гайдара  25
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	569
	Гайдара 27
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	570
	Гайдара 31
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	571
	Гайдара 33
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	572
	Гайдара 38
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	573
	Гайдара 40
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	574
	Гайдара 20
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	575
	Гайдара 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	576
	Комсомольская 1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	577
	Комсомольская 3
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	578
	Комсомольская 5
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	579
	Комсомольская 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	580
	Комсомольская 9
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	581
	Комсомольская 11
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	582
	Комсомольская 19
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	583
	Комсомольская  22
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	584
	Комсомольская 24
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	585
	Комсомольская  26
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	586
	Комсомольская 28
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	587
	Комсомольская  28
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	588
	Комсомольская  30
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	589
	Комсомольская  32/2
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	590
	Комсомольская 32/4
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	591
	Комсомольская 34/11
	1
	1
	2
	10
	131.5
	0.0152

	592
	Комсомольская 34/11
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	593
	Комсомольская  19
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	594
	Комсомольская 1/9
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	595
	Ломоносова 1
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	596
	Ломоносова 3
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	597
	Ломоносова 4
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	598
	Ломоносова 5
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	599
	Ломоносова 5а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	600
	Ломоносова 7/1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	601
	Ломоносова 7а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	602
	Ломоносова 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	603
	Ломоносова 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	604
	Ломоносова 11
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	605
	Ломоносова 12/6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	606
	Ломоносова 13
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	607
	Ломоносова 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	608
	Ломоносова 15/3
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	609
	Ломоносова 16
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	610
	Ломоносова 18/2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	611
	Ломоносова 18 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	612
	Ломоносова 19
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	613
	Ломоносова 20
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	614
	Ломоносова 21
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	615
	Ломоносова 21-1
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	616
	Ломоносова 22
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	617
	Ломоносова 23
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	618
	Ломоносова 24
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	619
	Ломоносова 25
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	620
	Ломоносова 26
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	621
	Ломоносова 27
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	622
	Ломоносова 28
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	623
	Ломоносова 29
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	624
	Ломоносова 31
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	625
	Ломоносова 33
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	626
	Ломоносова 35
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	627
	Ломоносова 37
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	628
	Ломоносова 39
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	629
	Ломоносова 40
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	630
	Ломоносова 40а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	631
	Ломоносова 40б
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	632
	Ломоносова 41
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	633
	Ломоносова 42
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	634
	Ломоносова 43
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	635
	Ломоносова 44
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.0266

	636
	Ломоносова 45
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	637
	Ломоносова 46
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	638
	Ломоносова 46а
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	639
	Ломоносова 47
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	640
	Ломоносова 48
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	641
	Ломоносова 49
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	642
	Ломоносова 50
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	643
	Ломоносова 52
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	644
	Ломоносова 53
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	645
	Ломоносова 55
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	646
	Кутузова 3
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	647
	Кутузова 8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	648
	Кутузова 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	649
	Кутузова 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	650
	Кутузова 14
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	651
	Кутузова  15
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	652
	Кутузова 16
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	653
	Кутузова 17
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	654
	Кутузова 18
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	655
	Кутузова 20
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	656
	Кутузова 21
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	657
	Кутузова 22
	1
	1
	3
	10
	65.8
	0.0076

	658
	Кутузова 22
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	659
	Кутузова 23
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	660
	Кутузова 24
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	661
	Кутузова 26
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	662
	Кутузова 28
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	663
	Кутузова 28
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	664
	Кутузова 30
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	665
	Кутузова 36
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	666
	Кутузова 38
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	667
	Шевченко 5а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	668
	Шевченко 5
	1
	4
	10
	10
	540.0
	0.0625

	669
	Шевченко 7
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	670
	Шевченко 9
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	671
	Шевченко 11
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	672
	Шевченко 11/1
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	673
	Шевченко 13
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	674
	Шевченко 15
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	675
	Шевченко 17
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	676
	Шевченко 19
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	677
	Шевченко 21
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	678
	Шевченко 23
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	679
	Шевченко 27/2
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	680
	Шевченко 29
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	681
	Шевченко 31
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	682
	Советская  12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	683
	Советская  17
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	684
	Советская  23
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	685
	Советская 26
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	686
	Советская  28
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	687
	Советская  30
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	688
	Советская 34
	1
	3
	5
	10
	109.8
	0.0127

	689
	Советская 35
	1
	2
	6
	10
	197.3
	0.0228

	690
	 Советская 44/13
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	691
	Советская 44
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	692
	Советская 48
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	693
	Советская 50
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	694
	Советская 51
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	695
	Советская 53
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	696
	Советская 55
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	697
	Советская 56
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	698
	Советская 57
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	699
	Советская 58
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	700
	Советская 59
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	701
	Советская 60
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	702
	Советская 61
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	703
	Советская 62
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	704
	Советская 63
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	705
	Советская 64
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	706
	Советская 65
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	707
	Советская 67
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	708
	Советская 69
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	709
	Советская 70
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	710
	Советская 71 
	1
	3
	3
	10
	65.9
	0.0076

	711
	Советская 72
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	712
	Советская 73
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	713
	Советская 74
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	714
	Советская 74а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	715
	Советская 75
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	716
	Советская 76
	1
	1
	3
	10
	65.8
	0.0076

	717
	Советская 76
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	718
	Советская 77
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	719
	Советская  78
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	720
	Советская 79
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	721
	Советская 80
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	722
	Советская 82
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	723
	Советская 83
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	724
	Советская 84
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	725
	Советская 85
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	726
	Советская 86
	1
	3
	5
	10
	164.4
	0.0190

	727
	Советская 87
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	728
	Советская 88
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	729
	Советская 89
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	730
	Советская 90б
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	731
	Советская  90а 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	732
	Советская 91
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	733
	Советская 92
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	734
	Советская 93а
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	735
	Советская 94
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	736
	Советская 95
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	737
	Советская 96
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	738
	Советская 97
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	739
	Советская 98
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	740
	Советская 99
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	741
	Советская 100
	1
	1
	6
	10
	131.8
	0.0153

	742
	Советская 101
	1
	2
	5
	10
	109.8
	0.0127

	743
	Советская 102
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	744
	Советская 104 
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	745
	Советская 105
	1
	4
	4
	10
	87.8
	0.0102

	746
	Советская 107
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	747
	Советская 108
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	748
	Советская 109
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	749
	Советская 109а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	750
	Советская 110
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	751
	Советская 111
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	752
	Советская 112
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	753
	Советская 113 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	754
	Советская 114
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	755
	Советская 115
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	756
	Советская 115/26
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	757
	Советская 116
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	758
	Советская 117а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	759
	Советская 117
	1
	2
	6
	10
	197.3
	0.0228

	760
	Советская 119
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	761
	Советская 120
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	762
	Советская 121
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	763
	Советская 122
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	764
	Советская 123
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	765
	Советская 124
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	766
	Советская 125
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	767
	Советская 126
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	768
	Советская 127
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	769
	Советская 128
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	770
	Советская 129
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	771
	Советская 130
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	772
	Советская 131
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	773
	Советская  132
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	774
	Советская 134
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	775
	Советская 136
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	776
	Муралова 2
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	777
	Муралова 6
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	778
	Муралова 7
	1
	1
	3
	10
	32.9
	0.0038

	779
	Муралова 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	780
	Муралова 8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	781
	Муралова 9
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	782
	Муралова 10
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	783
	Муралова 11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	784
	Муралова 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	785
	Муралова 13
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	786
	Муралова 14
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	787
	Муралова 15
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	788
	Муралова 17
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	789
	Муралова 18
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	790
	Муралова 19
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	791
	Муралова 19а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	792
	Муралова 20
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	793
	Муралова 21
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	794
	Муралова 22
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	795
	Муралова 22
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	796
	Муралова 23
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	797
	Муралова 24
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	798
	Муралова 25
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	799
	Муралова 26
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	800
	Муралова 27
	1
	2
	5
	10
	270.0
	0.0313

	801
	Муралова 29
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	802
	Муралова 29а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	803
	Муралова 30
	1
	3
	6
	10
	324.0
	0.0375

	804
	Муралова 31
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	805
	Муралова 32
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	806
	Муралова 33
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	807
	Муралова 34
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	808
	Муралова 36
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	809
	Муралова 37
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	810
	Муралова 38
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	811
	Муралова 40
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	812
	Муралова 42
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	813
	Муралова 44
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	814
	Муралова 46
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	815
	Муралова 48
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	816
	Муралова 49а
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	817
	Муралова 50
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	818
	Муралова 51
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	819
	Муралова 52
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	820
	Муралова 53
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	821
	Муралова 54
	1
	2
	5
	10
	270.0
	0.0313

	822
	Муралова 55
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	823
	Муралова 56
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	824
	Муралова 57
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	825
	Муралова 58
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	826
	Муралова 59
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	827
	Муралова 60
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	828
	Муралова 62
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	829
	Муралова 64
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	830
	Муралова 65
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	831
	Муралова 66
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	832
	Муралова 68
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	833
	Муралова 69
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	834
	Муралова 70
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	835
	Колхозный п/к 15
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	836
	Колхозный п/к 18
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	837
	Колхозный п/к 20
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	838
	Колхозный п/к 21
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	839
	Колхозный п/к 24
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	840
	Колхозный п/к 26
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	841
	Колхозный п/к 27
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	842
	Колхозный п/к 32
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	843
	Колхозный п/к 33
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	844
	Колхозный п/к 38
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	845
	Колхозный п/к 40
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	846
	С.Чекалина 3
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	847
	С.Чекалина 4
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	848
	С.Чекалина 5
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	849
	С.Чекалина 6
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	850
	С.Чекалина 7
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	851
	С.Чекалина 8
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	852
	С.Чекалина 9
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	853
	С.Чекалина 10
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	854
	С.Чекалина 11
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	855
	С.Чекалина 12
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	856
	С.Чекалина 16
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	857
	С.Чекалина 17
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	858
	С.Чекалина 18
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	859
	С.Чекалина 19
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	860
	С.Чекалина 20
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	861
	С.Чекалина 21
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	862
	С.Чекалина 22
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	863
	С.Чекалина 23
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	864
	С.Чекалина 24
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	865
	С.Чекалина 25
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	866
	С.Чекалина 26
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	867
	С.Чекалина 27
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	868
	С.Чекалина 28
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	869
	С.Чекалина 29
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	870
	С.Чекалина 30
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	871
	С.Чекалина 31
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	872
	С.Чекалина 32
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	873
	С.Чекалина 33
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	874
	Гоголевская 1
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	875
	Гоголевская 2/3
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	876
	Гоголевская 3
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	877
	Гоголевская 4
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	878
	Гоголевская 5
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	879
	Гоголевская 6
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	880
	Гоголевская 7
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	881
	Гоголевская 8
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	882
	Гоголевская 9
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	883
	Гоголевская 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	884
	Гоголевская 11
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	885
	Гоголевская 12
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	886
	Гоголевская 13
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	887
	Гоголевская 14
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	888
	Гоголевская 15
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	889
	Гоголевская 16
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	890
	Гоголевская 17
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	891
	Гоголевская 17а
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	892
	Суворова 1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	893
	Суворова 5
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	894
	Суворова 7
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	895
	Суворова 20
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	896
	Суворова 22
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	897
	Суворова 24
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	898
	Суворова 24
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	899
	Суворова 26
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	900
	Суворова 28
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	901
	Суворова 30
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	902
	Суворова 32
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	903
	Суворова 34
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	904
	Суворова 36
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	905
	Суворова 38
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	906
	Суворова 40
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	907
	Суворова 42
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	908
	Суворова 44
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	909
	Суворова 46
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	910
	Суворова 48
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	911
	Суворова 50
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	912
	Кузнечная 1/35
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	913
	Кузнечная 2а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	914
	Кузнечная 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	915
	Кузнечная 3а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	916
	Кузнечная 4а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	917
	Кузнечная 4
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	918
	Кузнечная 5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	919
	Кузнечная 5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	920
	Кузнечная 5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	921
	Кузнечная 6
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	922
	Кузнечная 7
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	923
	Кузнечная 8
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	924
	Кузнечная 9
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	925
	Кузнечная 10
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	926
	Кузнечная 11
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	927
	Кузнечная 12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	928
	Кузнечная 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	929
	Кузнечная 16
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	930
	Кузнечная 21
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	931
	Кузнечная 22
	1
	1
	10
	10
	328.8
	0.0381

	932
	Кузнечная 23
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	933
	Кузнечная 29
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	934
	Кузнечная 30
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	935
	Кузнечная 31
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	936
	Кузнечная 33/22
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	937
	Кузнечная 33 
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	938
	Революции 1а
	1
	1
	3
	10
	32.9
	0.0038

	939
	Революции 1а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	940
	Кольцевая  2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	941
	Кольцевая  4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	942
	Кольцевая  5
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	943
	Кольцевая  6
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	944
	Кольцевая  7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	945
	Кольцевая  8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	946
	п/к Кольцевой 1
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	947
	п/к Кольцевой 2/3
	1
	2
	7
	10
	230.2
	0.0266

	948
	п/к Кольцевой 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	949
	п/к Кольцевой 4
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	950
	п/к Кольцевой 5
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	951
	п/к Кольцевой 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	952
	п/к Кольцевой 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	953
	п/к Кольцевой 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	954
	п/к Кольцевой 10/9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	955
	Б.Хмельницкого 4
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	956
	Б.Хмельницкого 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	957
	Б.Хмельницкого 4
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	958
	Б.Хмельницкого 6
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	959
	Б.Хмельницкого 7 
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	960
	Б.Хмельницкого 10
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	961
	Б.Хмельницкого 11
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	962
	Б.Хмельницкого 11а
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	963
	Б.Хмельницкого 12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	964
	Б.Хмельницкого  13
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	965
	Б.Хмельницкого 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	966
	Б.Хмельницкого  15
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	967
	 Б.Хмельницкого 17  
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	968
	Б.Хмельницкого  18
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	969
	Б.Хмельницкого  19
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	970
	Б.Хмельницкого  20
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	971
	Б.Хмельницкого  21
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	972
	Б.Хмельницкого  22
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	973
	Б.Хмельницкого  23
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	974
	Б.Хмельницкого  24
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	975
	Б.Хмельницкого  25
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	976
	Б.Хмельницкого  26
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	977
	Б.Хмельницкого  27
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	978
	Б.Хмельницкого  28
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	979
	Б.Хмельницкого  29
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	980
	Б.Хмельницкого  30
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	981
	Б.Хмельницкого  32
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	982
	п/к Б.Хмельницкого 1/12
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	983
	п/к Б.Хмельницкого 2/10 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	984
	п/к Б.Хмельницкого  3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	985
	п/к Б.Хмельницкого  4
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	986
	п/к Б.Хмельницкого  5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	987
	п/к Б.Хмельницкого  6
	1
	2
	8
	10
	263.0
	0.0304

	988
	п/к Б.Хмельницкого  7
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	989
	п/к Б.Хмельницкого  7/2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	990
	п/к Б.Хмельницкого 8/5  
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	991
	п/к Б.Хмельницкого  9/6
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	992
	Тульская  7
	1
	2
	5
	10
	109.8
	0.0127

	993
	Тульская  11
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	994
	Тульская  18
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	995
	Тульская  20
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	996
	Тульская  22
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	997
	Тульская  23а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	998
	Тульская  23 
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	999
	Тульская  25
	1
	2
	7
	10
	153.7
	0.0178

	1000
	Тульская  27
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1001
	Тульская  29
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1002
	Тульская  31
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1003
	Тульская  33
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1004
	Тульская  35
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1005
	Тульская  36
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1006
	Тульская  37
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1007
	Тульская  38
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1008
	Тульская  39
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1009
	Тульская  40
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1010
	Тульская  41
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1011
	Тульская  42
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1012
	Тульская  43 а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1013
	Тульская  43
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1014
	Тульская  44
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1015
	Тульская  45
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1016
	Тульская  46
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1017
	Тульская 47 
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1018
	Тульская  48
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1019
	Тульская  49
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1020
	Тульская  50
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1021
	Тульская  51
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1022
	Тульская  52
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1023
	Тульская  53
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1024
	Тульская  54
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1025
	Тульская  55
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1026
	Тульская  56а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1027
	Тульская  56 
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1028
	Тульская  57
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1029
	Тульская  59
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1030
	Тульская  60
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1031
	Тульская  61
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1032
	Тульская  62
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1033
	Тульская  63
	1
	3
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1034
	Тульская  64
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1035
	Тульская  65а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1036
	Тульская  66
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1037
	Тульская  67
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1038
	Тульская  68
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1039
	Тульская  69
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1040
	Тульская  70
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1041
	Тульская  70а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1042
	Тульская  71
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1043
	Тульская  72
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1044
	Тульская  73
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1045
	Тульская  73а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1046
	Тульская  74а
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1047
	Тульская  75
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1048
	Тульская  76
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1049
	Тульская  77
	1
	3
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1050
	Тульская  78
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1051
	Тульская  79
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1052
	Тульская  80а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1053
	Тульская  81
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1054
	Тульская  81а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1055
	Тульская  82
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1056
	Тульская  82а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1057
	Тульская  83
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1058
	Тульская  84
	1
	4
	5
	10
	109.8
	0.0127

	1059
	Тульская  86
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1060
	Тульская  86а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1061
	Тульская  87
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1062
	Тульская  88
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1063
	Тульская  88а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1064
	Тульская  89
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1065
	Тульская  90
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1066
	Тульская  91
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1067
	Тульская  92
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1068
	Тульская  93
	1
	1
	7
	10
	230.2
	0.0266

	1069
	Тульская  94
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1070
	Тульская  95
	1
	2
	10
	10
	219.6
	0.0254

	1071
	Тульская  96
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1072
	Тульская  97
	1
	2
	7
	10
	153.7
	0.0178

	1073
	Тульская  98
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1074
	Тульская  99
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1075
	Тульская  100
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1076
	Тульская  101
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1077
	Тульская  102а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1078
	Тульская  102 
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1079
	Тульская  103
	1
	2
	5
	10
	270.0
	0.0313

	1080
	Тульская  104
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1081
	Тульская  106
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1082
	Тульская  108
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1083
	Тульская  109
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	1084
	Тульская  110
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1085
	Тульская  112
	1
	2
	7
	10
	153.7
	0.0178

	1086
	Тульская  113
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1087
	Тульская  114а
	1
	1
	1
	10
	65.8
	0.0076

	1088
	Тульская 114/2 
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1089
	Тульская  114а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1090
	Тульская  114 
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1091
	Тульская  115
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1092
	Тульская  116
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1093
	Тульская  117
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1094
	Тульская  118
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1095
	Тульская  119
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1096
	Тульская  120
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1097
	Тульская  121
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1098
	Тульская  122
	1
	2
	9
	10
	197.6
	0.0229

	1099
	Тульская  124
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1100
	Тульская  126
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1101
	Тульская  128
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1102
	Тульская  130
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1103
	М.Полевановой 3
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1104
	М.Полевановой 4
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1105
	М.Полевановой 5
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1106
	М.Полевановой 6
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1107
	М.Полевановой 7а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1108
	М.Полевановой 7 
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1109
	М.Полевановой 8
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1110
	М.Полевановой 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1111
	М.Полевановой 11
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1112
	М.Полевановой 12
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1113
	М.Полевановой 13
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	1114
	М.Полевановой 14
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1115
	М.Полевановой 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1116
	М.Полевановой 16
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1117
	М.Полевановой 17
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1118
	М.Полевановой 18
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1119
	М.Полевановой 18а
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	1120
	М.Полевановой 19
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1121
	М.Полевановой 20
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1122
	М.Полевановой 21
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1123
	М.Полевановой 23
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1124
	М.Полевановой 25
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1125
	М.Полевановой 26
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1126
	М.Полевановой 27
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1127
	М.Полевановой 28
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1128
	М.Полевановой 29
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1129
	М.Полевановой 30
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1130
	М.Полевановой 31
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1131
	М.Полевановой 32
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1132
	М.Полевановой 33
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1133
	М.Полевановой 35
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1134
	М.Полевановой 37
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	1135
	М.Полевановой 39
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1136
	М.Полевановой 41
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1137
	М.Полевановой 43
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1138
	Трудовая  3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1139
	Трудовая  4
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1140
	Трудовая  5
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1141
	Трудовая  6
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1142
	Трудовая  7
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1143
	Трудовая  8
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1144
	Трудовая  9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1145
	Трудовая  10
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1146
	Трудовая  11
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1147
	Трудовая  12
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1148
	Трудовая  13
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1149
	Трудовая  14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1150
	Трудовая  16
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1151
	Трудовая  18
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1152
	Трудовая  20
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1153
	Трудовая  21
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1154
	8е Марта 3
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1155
	8е Марта 4
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1156
	8е Марта 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1157
	8е Марта 6
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1158
	8е Марта 7
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1159
	8е Марта 7а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1160
	8е Марта 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1161
	8е Марта 9
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1162
	8е Марта 10
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1163
	8е Марта 11
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1164
	8е Марта 13а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1165
	8е Марта 13 
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1166
	8е Марта 17
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1167
	8е Марта 18
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1168
	8е Марта 19
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1169
	8е Марта 23
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1170
	8е Марта 24
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1171
	8е Марта 25
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1172
	8е Марта 26
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1173
	У.Громовой 3
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1174
	У.Громовой 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1175
	У.Громовой 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1176
	У.Громовой 5а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1177
	У.Громовой 6
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1178
	У.Громовой 7
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1179
	У.Громовой 8
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1180
	У.Громовой 9
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1181
	У.Громовой 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1182
	У.Громовой 12
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1183
	У.Громовой 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1184
	Радбужский п/к 6
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1185
	Радбужский п/к 9
	1
	1
	8
	10
	432.0
	0.0500

	1186
	Радбужский п/к 9а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1187
	Радбужский п/к 10а
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1188
	Радбужский п/к 11
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1189
	Радбужский п/к 17
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1190
	Мордовка 3
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1191
	Мордовка 5
	1
	1
	4
	10
	22.0
	0.0025

	1192
	Мордовка 5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1193
	Мордовка 13
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1194
	Мордовка 14
	1
	2
	7
	10
	153.7
	0.0178

	1195
	Мордовка 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1196
	Мордовка 17
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1197
	Мордовка 18/1
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1198
	Санаторная  14
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1199
	Санаторная 15а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1200
	Санаторная  15 б
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1201
	Санаторная  15в
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1202
	Санаторная  16
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1203
	Санаторная  18
	1
	2
	6
	10
	131.8
	0.0153

	1204
	Санаторная  19
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1205
	Санаторная  20
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1206
	Санаторная  21
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1207
	  Санаторная  22 
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1208
	Санаторная  23
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1209
	Санаторная  24
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	1210
	Санаторная  25
	1
	1
	5
	10
	270.0
	0.0313

	1211
	Санаторная  26
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1212
	Санаторная  27
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1213
	Санаторная 28 
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1214
	Санаторная  30
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1215
	Санаторная  31
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1216
	Санаторная  34
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1217
	Санаторная  36
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1218
	Санаторная  38
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1219
	Санаторная  40
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1220
	Санаторная  40/28
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1221
	Санаторная 42 
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1222
	Санаторная  42а
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1223
	Санаторная  46
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1224
	Санаторная  48
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1225
	Санаторная  54/20
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1226
	Санаторная  56
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1227
	Санаторная  58
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1228
	Санаторная  60
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1229
	Санаторная 62 
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1230
	Санаторная 64 
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1231
	Санаторная  66
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1232
	Санаторная 68 
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1233
	Санаторная  72
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1234
	Санаторная 74 
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1235
	Санаторная 76 
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1236
	Санаторная 76а 
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1237
	Санаторная  78
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1238
	Санаторная  80
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1239
	Санаторная  82
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1240
	Санаторная  84
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1241
	Санаторная  84а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1242
	Санаторная  86
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1243
	Санаторная  88
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1244
	Снегиревский п/к 3
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1245
	Снегиревский п/к 5
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1246
	Снегиревский п/к 7
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1247
	Снегирева 11
	1
	2
	5
	10
	270.0
	0.0313

	1248
	Снегирева 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1249
	Снегирева 13
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1250
	Снегирева 14
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1251
	Снегирева 15
	1
	3
	6
	10
	324.0
	0.0375

	1252
	Снегирева 16
	1
	2
	6
	10
	131.8
	0.0153

	1253
	Снегирева 17
	1
	3
	5
	10
	270.0
	0.0313

	1254
	Снегирева 18
	1
	1
	2
	10
	29.3
	0.0034

	1255
	Снегирева 19
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1256
	Снегирева 20
	1
	1
	3
	10
	247.0
	0.0286

	1257
	Снегирева 21
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1258
	Снегирева 22
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1259
	Снегирева 23
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1260
	Снегирева 24
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1261
	Снегирева 25
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1262
	Снегирева 26 
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1263
	Снегирева 28
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1264
	Снегирева 29
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1265
	Снегирева 30
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1266
	Снегирева 31а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1267
	Снегирева 31 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1268
	Снегирева 33
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1269
	Снегирева 34а
	1
	2
	6
	10
	197.3
	0.0228

	1270
	Снегирева 35
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1271
	Снегирева 36а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1272
	Снегирева 37
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1273
	Снегирева 39
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1274
	Снегирева 40
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1275
	Снегирева 42
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1276
	Снегирева 43
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1277
	Снегирева 44
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1278
	Снегирева 45
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1279
	Снегирева 46
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1280
	Снегирева 47
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1281
	Снегирева 48
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1282
	Снегирева 49
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1283
	Снегирева 50а
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1284
	Снегирева 50 
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1285
	Снегирева 51
	1
	2
	10
	10
	328.8
	0.0381

	1286
	Снегирева 52
	1
	2
	8
	10
	432.0
	0.0500

	1287
	Снегирева 53а
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1288
	Снегирева 54
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1289
	Снегирева 55а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1290
	Снегирева 55 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1291
	Снегирева 56
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1292
	Снегирева 57
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1293
	Снегирева 58а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1294
	Снегирева 58 
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1295
	Снегирева 59а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1296
	Снегирева 59 
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1297
	Снегирева 60
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1298
	Снегирева 62
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1299
	Снегирева 63
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1300
	Снегирева 63а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1301
	Снегирева 64
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1302
	Снегирева 65
	1
	1
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1303
	Снегирева 66
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1304
	Снегирева 67
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1305
	Снегирева 68
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1306
	Снегирева 69
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1307
	Снегирева 70
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1308
	Снегирева 71
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1309
	Снегирева 71а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1310
	Снегирева 72
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1311
	Снегирева 73
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1312
	Снегирева 74
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1313
	Снегирева 75
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1314
	Снегирева 76
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1315
	Снегирева 77
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1316
	Снегирева 78
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1317
	Снегирева 79
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1318
	Снегирева 80
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1319
	Снегирева 81
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1320
	Снегирева 82
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1321
	Снегирева 83
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1322
	Снегирева 84
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1323
	Снегирева 84а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1324
	Снегирева 85а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1325
	Снегирева 86
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1326
	Снегирева 87
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1327
	Снегирева 88
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1328
	Снегирева 89
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1329
	Снегирева 90
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1330
	Снегирева  92
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1331
	Снегирева 94
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1332
	Снегирева 96
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1333
	Лесной п/к 1/11
	1
	1
	8
	10
	263.0
	0.0304

	1334
	Лесной п/к 2а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1335
	Лесной п/к 3
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1336
	Лесной п/к 4
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1337
	Лесной п/к 5
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1338
	Лесной п/к 6
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1339
	Лесная 3
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1340
	Лесная 4
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1341
	Лесная 5
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1342
	Лесная 6
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1343
	Лесная 7
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1344
	Лесная 8
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1345
	Лесная 8а
	1
	2
	6
	10
	131.8
	0.0153

	1346
	Лесная 9
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1347
	Лесная 9а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1348
	Лесная 11
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1349
	Лесная 12
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1350
	Лесная 13
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1351
	Лесная 13а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1352
	Лесная 36
	1
	1
	8
	10
	263.0
	0.0304

	1353
	Лесной поселок 4
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1354
	Лесной поселок 4а
	1
	1
	1
	10
	98.6
	0.0114

	1355
	Лесной поселок 4б
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1356
	Лесной поселок 4в
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1357
	Лесной поселок 4б
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1358
	Лесной поселок 4а
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1359
	Лесной поселок 4г
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1360
	Лесной поселок 4 в
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1361
	Лесной поселок 4д
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1362
	Лесной поселок 7
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1363
	Больничный п/к 1а
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1364
	Больничный п/к 3
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1365
	Больничный п/к 4
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1366
	Больничный п/к 5
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1367
	Больничный п/к 6
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1368
	Больничный п/к 8
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1369
	Больничный п/к 10
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1370
	Больничный п/к 10а
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1371
	Больничный п/к 11
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1372
	Больничный п/к 13/32
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1373
	Больничный п/к 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1374
	Больничный п/к 15
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1375
	Больничный п/к 17 
	1
	1
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1376
	Больничный п/к 18
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1377
	Больничный п/к 19
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1378
	Больничный п/к 21
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1379
	Больничный п/к 22
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1380
	Больничный п/к 23
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1381
	Больничный пер. д.26 кв.007
	1
	5
	7
	10
	230.2
	0.0266

	1382
	Донская 1
	1
	1
	8
	10
	263.0
	0.0304

	1383
	Донская 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1384
	Донская 3
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1385
	Донская 4
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1386
	Донская 5
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1387
	Донская 6
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1388
	Донская 7
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1389
	Донская 8
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1390
	Донская 9
	1
	2
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1391
	Донская 10
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1392
	Донская 12
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1393
	Донская 13/2
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1394
	Донская 14
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1395
	Донская 15
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1396
	Донская 16
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1397
	Донская 17
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1398
	Донская 18
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1399
	Донская 19
	1
	1
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1400
	Донская 20
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1401
	Донская 21
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1402
	Донская 22
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1403
	Донская 23
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1404
	Донская 25
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1405
	Донская 27
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1406
	Бор-Дача 41
	1
	2
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1407
	50 лет ВЛКСМ  54
	1
	1
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1408
	Радбужская 2
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1409
	Радбужская 6
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1410
	Радбужская 8
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1411
	Радбужская 9
	1
	1
	9
	10
	295.9
	0.0343

	1412
	Радбужская 11
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1413
	Радбужская 12
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1414
	Радбужская 12а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1415
	Радбужская 13
	1
	1
	10
	10
	328.8
	0.0381

	1416
	Радбужская 14
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1417
	Радбужская 17
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1418
	Радбужская 18
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1419
	Радбужская 19
	1
	1
	10
	10
	328.8
	0.0381

	1420
	Радбужская 20
	1
	2
	7
	10
	153.7
	0.0178

	1421
	Радбужская 21а
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1422
	Радбужская 22
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1423
	Радбужская 23
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1424
	Радбужская 25
	1
	1
	6
	10
	197.3
	0.0228

	1425
	Радбужская 26
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1426
	Радбужская 27
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1427
	Радбужская 28
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1428
	Радбужская 30
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1429
	Радбужская 31
	1
	2
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1430
	Радбужская 33
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1431
	Радбужская 35
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1432
	Радбужская 39
	1
	1
	7
	10
	576.2
	0.0667

	1433
	Радбужская 42
	1
	1
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1434
	Радбужская 44
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1435
	Радбужская 46
	1
	2
	6
	10
	324.0
	0.0375

	1436
	Радбужская 48
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1437
	Радбужская 50
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1438
	Радбужская 51
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1439
	Радбужская 52
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1440
	Радбужская 53
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1441
	Радбужская 54
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1442
	Радбужская 55
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1443
	Радбужская 56
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1444
	Радбужская 57
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1445
	Радбужская 58а
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1446
	Радбужская 59
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1447
	Радбужская 60
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1448
	Радбужская 61
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1449
	Радбужская 62
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1450
	Радбужская 63
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1451
	Радбужская 64
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1452
	Радбужская 65
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1453
	Радбужская 66
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1454
	Радбужская 67
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1455
	Радбужская 68
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1456
	Радбужская 69
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1457
	Радбужская 70
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1458
	Радбужская 71
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1459
	Радбужская 72
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1460
	Радбужская 73
	1
	2
	3
	10
	65.9
	0.0076

	1461
	Радбужская 74
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1462
	Радбужская 75
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1463
	Радбужская 76
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1464
	Радбужская 77-2
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1465
	Радбужская 77-3
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1466
	Радбужская 77-5
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1467
	Радбужская 77-1
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1468
	Радбужская 77-4
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1469
	Радбужская 78
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1470
	Радбужская 79
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1471
	Радбужская 80
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1472
	Радбужская 81
	1
	1
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1473
	Радбужская  82
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1474
	Радбужская 83а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1475
	Радбужская 83 
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1476
	Радбужская 84а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1477
	Радбужская 85
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1478
	Радбужская 86
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1479
	Радбужская 87
	1
	2
	8
	10
	263.0
	0.0304

	1480
	Радбужская 88
	1
	2
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1481
	Радбужская 89
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1482
	Радбужская 90
	1
	2
	3
	10
	98.6
	0.0114

	1483
	Радбужская 91
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1484
	Радбужская 91а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1485
	Радбужская 92
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1486
	Радбужская 93
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1487
	Радбужская 94
	1
	2
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1488
	Радбужская 95
	1
	1
	4
	10
	87.8
	0.0102

	1489
	Радбужская 95а
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1490
	Радбужская 96
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1491
	Радбужская 97
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1492
	Радбужская 97а
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1493
	Радбужская 98
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1494
	Радбужская 98а
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1495
	Радбужская 99
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1496
	Радбужская 100
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1497
	Радбужская 101
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1498
	Радбужская 102
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1499
	Радбужская 103
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1500
	Радбужская 103а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1501
	Радбужская 104
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1502
	Радбужская 105
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1503
	Радбужская 106
	1
	1
	2
	10
	65.8
	0.0076

	1504
	Радбужская 107а
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1505
	Радбужская 107-1
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1506
	Радбужская 109
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1507
	Радбужская 111
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1508
	Радбужская 111/2
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1509
	Радбужская 113
	1
	2
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1510
	Радбужская 115
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1511
	Радбужская 117
	1
	1
	2
	10
	43.9
	0.0051

	1512
	Радбужская 119
	1
	1
	5
	10
	109.8
	0.0127

	1513
	Радбужская 121
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1514
	Радбужская 123
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1515
	Радбужская 125
	1
	1
	5
	10
	164.4
	0.0190

	1516
	Радбужская 127
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1517
	Радбужская 129
	1
	1
	4
	10
	131.5
	0.0152

	1518
	Радбужская 131
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1519
	Радбужская 133
	1
	1
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1520
	Радбужская 135
	1
	1
	1
	10
	32.9
	0.0038

	1521
	ул. Базарный_пер д.3 .
	1
	1.00
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1522
	ул. Поленова д.9 .
	1
	1.00
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1523
	ул. Поленова д.6 .
	1
	1.00
	1
	10
	22.0
	0.0025

	1524
	ген. Короткова 9
	9
	 
	172
	46
	14159.0
	1.6388

	1525
	50 лет ВЛКСМ  12
	5
	64
	110
	30
	5940.0
	0.6875

	1526
	ген. Короткова 3к3
	5
	90
	158
	30
	8532.0
	0.9875

	1527
	50 лет Октября 22
	5
	64
	162
	30
	8748.0
	1.0125

	1528
	Ленина 3/12
	5
	90
	154
	30
	12677.3
	1.4673

	1529
	50 лет ВЛКСМ  5Б,5В
	5
	25
	70
	30
	3780.0
	0.4375

	1530
	Тульская 134 к2
	5
	80
	137
	30
	7398.0
	0.8563

	1531
	Дубравная 40
	9
	100
	150
	46
	12348.0
	1.4292

	1532
	Дубравная 30
	9
	72
	170
	46
	13994.4
	1.6197

	1533
	50 лет Советской Армии 21
	5
	 
	187
	30
	10098.0
	1.1688

	1534
	Солнечный пр/д 2/16
	5
	 
	198
	30
	10692.0
	1.2375

	1535
	50 лет ВЛКСМ  14/23
	9
	 
	172
	46
	9288.0
	1.0750

	1536
	Тульская 135/1
	9
	 
	178
	46
	9612.0
	1.1125

	1537
	Тульская 133 к2а
	5
	98
	218
	30
	17945.8
	2.0771

	1538
	Санаторная 2а
	5
	 
	185
	30
	9990.0
	1.1563

	1539
	Здоровья 6 
	5
	80
	111
	30
	5994.0
	0.6938

	1540
	Революции 3
	5
	100
	134
	30
	11030.9
	1.2767

	1541
	50 лет Советской Армии 7
	5
	100
	132
	30
	7128.0
	0.8250

	1542
	50 лет Октября 7а
	5
	80
	101
	30
	5454.0
	0.6313

	1543
	ул.Тульская д.134 к 2а
	5
	 
	166
	30
	13665.1
	1.5816

	1544
	ул.Тульская д.135
	9
	 
	175
	46
	14406.0
	1.6674

	1545
	ул.Тульская д.129/26
	9
	 
	587
	46
	48321.8
	5.5928

	1546
	Шоссе Генерала Короткова д.3
	9
	 
	159
	46
	13088.9
	1.5149

	1547
	Солнечный пр/д 6
	5
	 
	112
	30
	6048.0
	0.7000

	1548
	50 лет ВЛКСМ 11 
	9
	36
	85
	46
	4590.0
	0.5313

	1549
	50 лет ВЛКСМ 13 
	5
	70
	154
	30
	8316.0
	0.9625

	1550
	50 лет ВЛКСМ 6 
	5
	64
	125
	30
	6750.0
	0.7813

	1551
	50 лет ВЛКСМ 7 
	5
	120
	164
	30
	8856.0
	1.0250

	1552
	50 лет ВЛКСМ 8 
	5
	100
	206
	30
	11124.0
	1.2875

	1553
	50 лет ВЛКСМ 8 а
	5
	70
	166
	30
	8964.0
	1.0375

	1554
	50 лет ВЛКСМ 9 
	5
	70
	157
	30
	8478.0
	0.9813

	1555
	50 лет Октября 1 /9
	9
	35
	91
	46
	4914.0
	0.5688

	1556
	50 лет Октября 11 /10
	5
	100
	181
	30
	9774.0
	1.1313

	1557
	50 лет Октября 12 
	5
	56
	134
	30
	7236.0
	0.8375

	1558
	50 лет Октября 15 /5
	9
	54
	79
	46
	4266.0
	0.4938

	1559
	50 лет Октября 16 
	5
	56
	104
	30
	5616.0
	0.6500

	1560
	50 лет Октября 17 
	5
	56
	102
	30
	5508.0
	0.6375

	1561
	50 лет Октября 19 
	5
	56
	120
	30
	6480.0
	0.7500

	1562
	50 лет Октября 2 
	5
	143
	279
	30
	15066.0
	1.7438

	1563
	50 лет Октября 21 
	5
	56
	113
	30
	6102.0
	0.7063

	1564
	50 лет Октября 23 
	5
	68
	130
	30
	7020.0
	0.8125

	1565
	50 лет Октября 24 
	5
	70
	154
	30
	8316.0
	0.9625

	1566
	50 лет Октября 26 
	5
	70
	153
	30
	8262.0
	0.9563

	1567
	50 лет Октября 3 
	5
	100
	192
	30
	10368.0
	1.2000

	1568
	50 лет Октября 5 
	9
	34
	86
	46
	4644.0
	0.5375

	1569
	50 лет Октября 6 
	9
	53
	73
	46
	3942.0
	0.4563

	1570
	50 лет Октября 7 
	5
	100
	186
	30
	10044.0
	1.1625

	1571
	50 лет Октября 7 б
	5
	70
	140
	30
	7560.0
	0.8750

	1572
	50 лет Октября 8 
	5
	54
	107
	30
	5778.0
	0.6688

	1573
	50 лет Октября 9 
	9
	35
	66
	46
	3564.0
	0.4125

	1574
	50 лет Советской Армии 11 /1
	5
	100
	179
	30
	9666.0
	1.1188

	1575
	50 лет Советской Армии 13 
	9
	36
	88
	46
	4752.0
	0.5500

	1576
	50 лет Советской Армии 15 
	5
	100
	202
	30
	10908.0
	1.2625

	1577
	50 лет Советской Армии 17 
	5
	70
	141
	30
	7614.0
	0.8813

	1578
	50 лет Советской Армии 19 
	5
	100
	219
	30
	11826.0
	1.3688

	1579
	50 лет Советской Армии 5 
	5
	100
	212
	30
	11448.0
	1.3250

	1580
	50 лет Советской Армии 5 а
	9
	54
	89
	46
	4806.0
	0.5563

	1581
	50 лет Советской Армии 9 
	5
	122
	261
	30
	14094.0
	1.6313

	1582
	Алексин-Бор 1 
	4
	32
	64
	26
	3456.0
	0.4000

	1583
	Алексин-Бор 3 
	1
	2
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1584
	Алексин-Бор 4 
	1
	2
	6
	10
	324.0
	0.0375

	1585
	Алексин-Бор 6 
	1
	2
	1
	10
	54.0
	0.0063

	1586
	Алексин-Бор 7 
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1587
	Б.Хмельницкого 2 
	1
	5
	11
	10
	594.0
	0.0688

	1588
	Болотова 10 
	5
	116
	223
	30
	18357.4
	2.1247

	1589
	Болотова 12 
	5
	73
	179
	30
	14735.3
	1.7055

	1590
	Болотова 12 2
	5
	87
	202
	30
	16628.6
	1.9246

	1591
	Болотова 12 3
	5
	78
	184
	30
	15146.9
	1.7531

	1592
	Болотова 12 4
	6
	118
	263
	34
	21650.2
	2.5058

	1593
	Болотова 14 
	5
	97
	249
	30
	20497.7
	2.3724

	1594
	Болотова 14 2
	5
	97
	217
	30
	17863.4
	2.0675

	1595
	Болотова 6 
	5
	73
	207
	30
	17040.2
	1.9723

	1596
	Болотова 8 
	5
	84
	193
	30
	15887.8
	1.8389

	1597
	Болотова 8 2
	5
	116
	269
	30
	22144.1
	2.5630

	1598
	Болотова 8 3
	5
	86
	167
	30
	13747.4
	1.5911

	1599
	Болотова 8 4
	5
	100
	260
	30
	21403.2
	2.4772

	1600
	Бор-Дача 44 
	1
	2
	7
	10
	378.0
	0.0438

	1601
	Бор-Дача 45 
	1
	2
	6
	10
	324.0
	0.0375

	1602
	Генерала Короткова 3 
	9
	80
	181
	46
	9774.0
	1.1313

	1603
	Генерала Короткова 5 1
	5
	76
	183
	30
	9882.0
	1.1438

	1604
	Генерала Короткова 7 
	9
	180
	465
	46
	25110.0
	2.9063

	1605
	Дубравная 23 
	5
	59
	150
	30
	12348.0
	1.4292

	1606
	Дубравная 23 2а
	5
	76
	178
	30
	14653.0
	1.6959

	1607
	Дубравная 23 2б
	5
	32
	154
	30
	12677.3
	1.4673

	1608
	Дубравная 25 
	5
	76
	169
	30
	13912.1
	1.6102

	1609
	Дубравная 25 1
	9
	160
	397
	46
	32681.0
	3.7825

	1610
	Дубравная 25 2
	5
	55
	124
	30
	10207.7
	1.1814

	1611
	Дубравная 28 2
	5
	43
	117
	30
	9631.4
	1.1148

	1612
	Дубравная 34 
	5
	94
	234
	30
	19262.9
	2.2295

	1613
	Дубравная 36 
	5
	77
	170
	30
	13994.4
	1.6197

	1614
	Дубравная 38 
	5
	95
	206
	30
	16957.9
	1.9627

	1615
	Заполярье 1 
	1
	6
	9
	10
	486.0
	0.0563

	1616
	Заполярье 2 
	1
	6
	11
	10
	594.0
	0.0688

	1617
	Заполярье 3 
	1
	4
	8
	10
	432.0
	0.0500

	1618
	Заполярье 4 
	1
	8
	11
	10
	594.0
	0.0688

	1619
	Заполярье 5 
	1
	7
	15
	10
	810.0
	0.0938

	1620
	Заполярье 6 
	3
	37
	77
	22
	4158.0
	0.4813

	1621
	Здоровья 3 
	5
	100
	212
	30
	11448.0
	1.3250

	1622
	Здоровья 3 а
	9
	36
	90
	46
	4860.0
	0.5625

	1623
	Здоровья 8 
	5
	70
	150
	30
	8100.0
	0.9375

	1624
	Комсомольская 10 
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1625
	Комсомольская 12 
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1626
	Комсомольская 14 
	1
	2
	7
	10
	378.0
	0.0438

	1627
	Комсомольская 17 
	1
	2
	4
	10
	216.0
	0.0250

	1628
	Комсомольская 21 
	1
	2
	7
	10
	102.5
	0.0119

	1629
	Комсомольская 23 
	1
	2
	7
	10
	378.0
	0.0438

	1630
	Комсомольская 27 
	1
	3
	8
	10
	432.0
	0.0500

	1631
	Комсомольская 29 
	1
	4
	10
	10
	540.0
	0.0625

	1632
	Муралова 16 
	1
	4
	8
	10
	432.0
	0.0500

	1633
	Муралова 28 
	1
	2
	1
	10
	14.6
	0.0017

	1634
	Муралова 4 
	1
	2
	3
	10
	162.0
	0.0188

	1635
	Радбужская 1 /1
	9
	71
	154
	46
	8316.0
	0.9625

	1636
	Радбужская 4 
	1
	4
	6
	10
	87.8
	0.0102

	1637
	Радбужская 49 
	1
	5
	8
	10
	117.1
	0.0136

	1638
	Революции 1 /1
	9
	72
	165
	46
	8910.0
	1.0313

	1639
	Революции 3 а
	5
	98
	191
	30
	10314.0
	1.1938

	1640
	Революции 5 
	5
	86
	207
	30
	11178.0
	1.2938

	1641
	Революции 5 б
	5
	100
	187
	30
	10098.0
	1.1688

	1642
	Революции 5 в
	5
	98
	186
	30
	10044.0
	1.1625

	1643
	Революции 7 
	5
	124
	237
	30
	12798.0
	1.4813

	1644
	Революции 7 г
	5
	70
	143
	30
	7722.0
	0.8938

	1645
	Революции 7 д
	5
	69
	134
	30
	7236.0
	0.8375

	1646
	Санаторная 17 
	2
	12
	24
	18
	1296.0
	0.1500

	1647
	Санаторная 2 
	9
	342
	828
	46
	44712.0
	5.1750

	1648
	Санаторная 2 б
	5
	98
	196
	30
	10584.0
	1.2250

	1649
	Санаторная 2 в
	5
	99
	218
	30
	11772.0
	1.3625

	1650
	Санаторная 3 
	5
	75
	174
	30
	9396.0
	1.0875

	1651
	Санаторная 3 а
	9
	54
	93
	46
	5022.0
	0.5813

	1652
	Санаторная 5 
	5
	100
	204
	30
	11016.0
	1.2750

	1653
	Санаторная 7 
	5
	70
	132
	30
	7128.0
	0.8250

	1654
	Санаторная 9 
	5
	56
	117
	30
	6318.0
	0.7313

	1655
	Смирнова 14 
	1
	3
	8
	10
	263.0
	0.0304

	1656
	Смирнова 7 
	1
	6
	7
	10
	102.5
	0.0119

	1657
	Смирнова 9 
	1
	3
	5
	10
	73.2
	0.0085

	1658
	Советская 1 
	2
	13
	18
	18
	972.0
	0.1125

	1659
	Советская 10 
	2
	9
	17
	18
	918.0
	0.1063

	1660
	Советская 12 
	3
	6
	18
	22
	972.0
	0.1125

	1661
	Советская 13 
	1
	9
	10
	10
	540.0
	0.0625

	1662
	Советская 15 
	1
	3
	7
	10
	102.5
	0.0119

	1663
	Советская 23 
	1
	2
	7
	10
	378.0
	0.0438

	1664
	Советская 39 
	1
	4
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1665
	Советская 5 
	2
	5
	8
	18
	432.0
	0.0500

	1666
	Советская 6 
	2
	9
	14
	18
	756.0
	0.0875

	1667
	Солнечный проезд 2 /16
	5
	70
	198
	30
	16299.4
	1.8865

	1668
	Солнечный проезд 6 
	5
	53
	108
	30
	8890.6
	1.0290

	1669
	Солнечный проезд 6 2
	5
	127
	292
	30
	24037.4
	2.7821

	1670
	Трудовая 1 
	1
	5
	9
	10
	295.9
	0.0343

	1671
	Трудовая 3 
	1
	6
	2
	10
	29.3
	0.0034

	1672
	Тульская 1 
	2
	9
	7
	18
	102.5
	0.0119

	1673
	Тульская 131 
	9
	144
	336
	46
	27659.5
	3.2013

	1674
	Тульская 133 2б
	5
	89
	233
	30
	19180.6
	2.2200

	1675
	Тульская 134 2б
	5
	161
	325
	30
	26754.0
	3.0965

	1676
	Тульская 134 3
	5
	40
	112
	30
	9219.8
	1.0671

	1677
	Тульская 135 /1
	9
	143
	339
	46
	27906.5
	3.2299

	1678
	Тульская 135 2
	5
	90
	197
	30
	16217.0
	1.8770

	1679
	Тульская 136 2
	9
	142
	219
	46
	18028.1
	2.0866

	1680
	Тульская 138 
	9
	213
	361
	46
	29717.5
	3.4395

	1681
	Тульская 138 1
	9
	142
	194
	46
	15970.1
	1.8484

	1682
	Тульская 24 
	2
	12
	21
	18
	690.5
	0.0799

	1683
	Тульская 34 
	1
	2
	4
	10
	58.6
	0.0068

	1684
	Тульская 8 
	2
	16
	30
	18
	1620.0
	0.1875

	1685
	Тульская 9 
	1
	3
	2
	10
	108.0
	0.0125

	1686
	Энгельса 10 
	1
	2
	5
	10
	73.2
	0.0085

	1687
	Энгельса 28 
	5
	56
	143
	30
	11771.8
	1.3625

	1688
	Энгельса 28 2
	5
	78
	176
	30
	14488.3
	1.6769

	1689
	Энгельса 30 
	5
	78
	167
	30
	13747.4
	1.5911

	1690
	Энгельса 32 
	5
	78
	152
	30
	12512.6
	1.4482

	1691
	Энгельса 34 
	5
	78
	170
	30
	13994.4
	1.6197

	1692
	Энгельса 34 2
	5
	78
	163
	30
	13418.2
	1.5530

	1693
	Энгельса 36 
	5
	78
	147
	30
	12101.0
	1.4006

	1694
	Юности 1 /20
	9
	124
	285
	46
	15390.0
	1.7813

	1695
	Юности 2 
	5
	56
	114
	30
	6156.0
	0.7125

	1696
	Юности 3 
	9
	36
	81
	46
	4374.0
	0.5063

	1697
	Юности 4 
	5
	100
	199
	30
	10746.0
	1.2438

	1698
	Юности 5 
	9
	36
	73
	46
	3942.0
	0.4563

	1699
	Юности 6 
	5
	100
	186
	30
	10044.0
	1.1625



	Таблица 3.13 – Характеристика потребителей ХВС от "Мышегского" водозабора. Юридические лица.

	№ п/п
	Адрес дома          
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество проживающих, чел.
	Располагаемый напор на вводе, м
	Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год
	Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час

	1
	ул. Новый_пер д.2 .
	1
	1
	10
	41.86
	502.3
	0.0581

	2
	ул. Новый_пер д.3 .
	1
	1
	10
	41.86
	502.3
	0.0581

	3
	ул. переулок Горный д.1 .
	1
	1
	10
	41.86
	502.3
	0.0581

	4
	ул. переулок Горный д.2 .
	1
	6
	10
	41.16
	493.9
	0.0572

	5
	ул. переулок Горный д.4 .
	1
	1
	10
	41.86
	502.3
	0.0581

	6
	ул. переулок Дачный д.2 .
	1
	2
	10
	48.72
	584.6
	0.0677

	7
	ул. переулок Дачный д.4 .
	1
	2
	10
	48.72
	584.6
	0.0677

	8
	Стопкино 1
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	9
	Стопкино 2
	1
	2
	10
	38.66
	463.9
	0.0537

	10
	Стопкино 3
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	11
	Стопкино 5
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	12
	Стопкино 6
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	13
	Стопкино 7
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	14
	Стопкино 8
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	15
	Стопкино 9
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	16
	Стопкино 11
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	17
	Стопкино 12
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	18
	Стопкино 13
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	19
	Стопкино 14
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	20
	Стопкино 15
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	21
	Стопкино 16
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	22
	Стопкино 16а
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	23
	Стопкино 17
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	24
	Стопкино 18
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	25
	Стопкино 18а
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	26
	Стопкино 19
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	27
	Стопкино 20
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	28
	Стопкино 20
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	29
	Стопкино 21
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	30
	Стопкино 22
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	31
	Стопкино 23
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	32
	Стопкино 23а
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	33
	Стопкино 24
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	34
	Стопкино 25
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	35
	Стопкино 26
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	36
	Стопкино 27
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	37
	Стопкино 28
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	38
	Стопкино 29
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	39
	Стопкино 30
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	40
	Стопкино 30 
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	41
	Стопкино 31
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	42
	Стопкино 32
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	43
	Стопкино 33
	1
	4
	10
	45.96
	551.5
	0.0638

	44
	Стопкино 34
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	45
	Стопкино 35
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	46
	Стопкино 36
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	47
	Стопкино 37
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	48
	Стопкино 38
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	49
	Стопкино 38а
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	50
	Стопкино 40
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	51
	Стопкино 41
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	52
	Стопкино 41а 
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	53
	Стопкино 41
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	54
	Стопкино 42
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	55
	Стопкино 43
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	56
	Стопкино 44
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	57
	Стопкино 45
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	58
	Стопкино 46
	1
	2
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	59
	Стопкино 46
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	60
	Стопкино 47
	1
	2
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	61
	Стопкино 47а
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	62
	Стопкино 48
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	63
	Стопкино 49
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	64
	Стопкино 50
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	65
	Стопкино 51
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	66
	Стопкино 52
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	67
	Стопкино 53
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	68
	Стопкино 54
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	69
	Стопкино 55
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	70
	Стопкино 56
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	71
	Стопикино 57
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	72
	Стопкино 57а 
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	73
	Стопкино 58
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	74
	Стопкино 59
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	75
	Стопкино 59 а
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	76
	Стопкино 60
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	77
	Стопкино 61
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	78
	Стопкино 63 а
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	79
	Стопкино 64
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	80
	Стопкино 65
	1
	2
	10
	38.66
	463.9
	0.0537

	81
	Стопкино 65 а
	1
	4
	10
	42.32
	507.8
	0.0588

	82
	Стопкино 66
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	83
	Стопкино 69
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	84
	Стопкино 70
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	85
	Стопкино 71
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	86
	Стопкино 73
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	87
	Стопкино 74
	1
	4
	10
	42.32
	507.8
	0.0588

	88
	Стопкино 74 а
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	89
	Стопкино 75
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	90
	Стопкино 76
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	91
	Стопкино 77
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	92
	Стопкино 78
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	93
	Стопкино 79
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	94
	Стопкино 80
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	95
	Стопкино 81
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	96
	Стопикно 82
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	97
	Стопкино 82
	1
	4
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	98
	Стопкино 82
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	99
	Стопкино 82 а
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	100
	Стопкино 87 а
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	101
	Стопикно 89
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	102
	Стопкино 90
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	103
	Стопкино 91
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	104
	Стопкино 92
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	105
	Мосина 1
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	106
	Мосина 3
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	107
	Мосина 5
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	108
	Мосина 7
	1
	4
	10
	45.96
	551.5
	0.0638

	109
	Мосина 7 а
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	110
	Мосина 9
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	111
	Мосина 11
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	112
	Мосина 11
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	113
	Мосина 11
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	114
	Мосина  13
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	115
	Мосина 15
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	116
	Мосина 16
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	117
	Мосина 17
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	118
	Мосина 19
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	119
	Мосина 21
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	120
	Мосина 21 а
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	121
	Мосина 23
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	122
	Парковая 1
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	123
	Парковая 2
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	124
	Парковая 3
	1
	1
	10
	42.32
	507.8
	0.0588

	125
	Парковая 3
	1
	4
	10
	42.32
	507.8
	0.0588

	126
	Парковая 4
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	127
	Парковая 4
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	128
	Парковая 6
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	129
	Приокская 2/1
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	130
	Приокская 2
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	131
	Приокская 2
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	132
	Приокская 3
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	133
	Приокская 3
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	134
	Приокская 4
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	135
	Приокская 4
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	136
	Приокская 5
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	137
	Приокская 6
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	138
	Приокская 7
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	139
	Приокская 8
	1
	1
	10
	39.5
	474.0
	0.0549

	140
	Приокская 8
	1
	1
	10
	39.5
	474.0
	0.0549

	141
	Приокская 10
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	142
	Приокская 11
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	143
	Приокская 12
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	144
	Приокская 12
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	145
	Приокская 13
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	146
	Приокская 14
	1
	1
	10
	39.5
	474.0
	0.0549

	147
	Приокская 14
	1
	1
	10
	39.5
	474.0
	0.0549

	148
	Приокская 15
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	149
	Южная 14
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	150
	Южная 16
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	151
	Южная 18
	1
	2
	10
	38.66
	463.9
	0.0537

	152
	Южная 20
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	153
	Южная 22
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	154
	Южная 24
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	155
	Южная 26
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	156
	Южная 28
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	157
	ул. Южная д.5/5 .
	1
	3
	10
	55.58
	667.0
	0.0772

	158
	Южная 5/5
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	159
	Новая 3
	1
	3
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	160
	Новая 4
	1
	8
	10
	21.92
	263.0
	0.0304

	161
	Новая 5
	1
	4
	10
	45.96
	551.5
	0.0638

	162
	Новая 6
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	163
	Новая 8
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	164
	Новая 9
	1
	6
	10
	16.44
	197.3
	0.0228

	165
	Новая 9 а
	1
	4
	10
	45.96
	551.5
	0.0638

	166
	Новая 11
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	167
	Новая 11 а
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	168
	Новая 13 а
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	169
	Новая 15
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	170
	Новая 17
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	171
	Новая 18
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	172
	Новая 18 а
	1
	1
	10
	37.74
	452.9
	0.0524

	173
	Новая 19
	1
	2
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	174
	Новая 19
	1
	1
	10
	36.83
	442.0
	0.0512

	175
	Новая 20
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	176
	Новая 20 а
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	177
	Новая 21
	1
	3
	10
	43.22
	518.6
	0.0600

	178
	Новая 22
	1
	2
	10
	40.48
	485.8
	0.0562

	179
	Новая 22 а
	1
	4
	10
	45.96
	551.5
	0.0638

	180
	Новая 23
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	181
	Новая 24
	1
	3
	10
	5.49
	65.9
	0.0076

	182
	Новая 25
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	183
	Новая 26
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	184
	Новая 28
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	185
	Новая 29
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	186
	Новая 29 а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	187
	Новая 30
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	188
	Новая 31
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	189
	Новая 32
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	190
	Новая 33
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	191
	Новая 35
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	192
	Новая 36
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	193
	Новая 37
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	194
	Новая 37 а
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	195
	Новая 38
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	196
	Новая 39
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	197
	Новая 40
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	198
	Новая 41
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	199
	Новая 41 а
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	200
	Новая 42
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	201
	Новая 43
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	202
	Новая 44
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	203
	Новая 45
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	204
	Новая 46
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	205
	Новая 46 а 
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	206
	Новая 47
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	207
	Новая 48
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	208
	Новая 49
	1
	1
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	209
	Новая 49
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	210
	Новая 50
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	211
	Новая 52
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	212
	Новая 3
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	213
	Новый п/к 2
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	214
	Новый п/к 3
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	215
	Речная 2/2
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	216
	Речная 3
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	217
	Речная 3 а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	218
	Речная 4
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	219
	Речная 5
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	220
	Речная 14
	1
	4
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	221
	Речная 7
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	222
	Речная 8
	1
	3
	10
	5.49
	65.9
	0.0076

	223
	Речная 9
	1
	3
	10
	5.49
	65.9
	0.0076

	224
	Речная 10
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	225
	Речная 12
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	226
	Речная 14
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	227
	Речная 14 а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	228
	п/к Дачный 2
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	229
	п/к Дачный 4
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	230
	Мышегский Карьер д.1 
	1
	5
	10
	34.3
	411.6
	0.0476

	231
	к/р Мышенский
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	232
	 Бородина 2
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	233
	Бородина 3
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	234
	Мусорского 8
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	235
	Мусорского 10
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	236
	Мусорского 12
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	237
	Мусорского 13
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	238
	Мусорского 15
	1
	6
	10
	16.44
	197.3
	0.0228

	239
	Мусорского 19
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	240
	Мусорского 20
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	241
	Мусорского 21
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	242
	Мусорского 22
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	243
	Мусорского 24
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	244
	Мусорского 26
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	245
	Спортивная 2
	1
	6
	10
	16.44
	197.3
	0.0228

	246
	Спортивная 5
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	247
	Спортивная 6
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	248
	Спортивная 7
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	249
	Спортивная 8
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	250
	Спортивная 9
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	251
	Спортивная 10
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	252
	Спортивная 11
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	253
	Спортивная 12
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	254
	Спортивная 13
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	255
	Спортивная 14
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	256
	Спортивная 15
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	257
	Спортивная 16
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	258
	Спортивная 18
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	259
	Спортивная 19
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	260
	Спортивная 20
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	261
	Спортивная 21
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	262
	Неглинная 4
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	263
	Неглинная 6
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	264
	Неглинная 8
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	265
	Неглинная 10
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	266
	Неглинная 12
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	267
	Неглинная 14
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	268
	Неглинная 16
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	269
	Неглинная 18
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	270
	Неглинная 20
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	271
	Неглинная 22
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	272
	Неглинная 24
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	273
	Неглинная 26
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	274
	Неглинная д.28 
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	275
	Неглинная 30
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	276
	Арматурная 2
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	277
	Арматурная 2 а
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	278
	Арматурная 2 б
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	279
	Арматурная 2 в
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	280
	Арматурная 2д
	1
	2
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	281
	Арматурная 2 е
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	282
	Арматурная 2 ж
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	283
	Арматурная 2 з
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	284
	Арматурная 2 и
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	285
	Арматурная 2 к
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	286
	Арматурная 2 л-1
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	287
	Арматурная 2 л
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	288
	Арматурная 2 м
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	289
	 Арматурная 2 н
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	290
	Арматурная 2 о
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	291
	Арматурная 2 п
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	292
	Арматурная 2 р
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	293
	Арматурная 2 с
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	294
	Арматурная 2 г
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	295
	Арматурная 34 б
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	296
	Арматурный п-зд 1
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	297
	Арматурный п-зд  2
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	298
	Арматурный п-зд  3
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	299
	Арматурный п-зд  4
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	300
	Арматурный п-зд  5
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	301
	Арматурный п-зд  6
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	302
	Гремицы 3
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	303
	Гремицы 7
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	304
	Гремицы 20
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	305
	Гремицы 24
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	306
	Гремицы 26
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	307
	Горная 1
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	308
	Горная 3
	1
	6
	10
	10.98
	131.8
	0.0153

	309
	Горная 9
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	310
	Горная 11
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	311
	Горная 12
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	312
	Горная 12 а
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	313
	Горная 13 а
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	314
	Горная 13 
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	315
	Горная 14
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	316
	ул. Горная д.15 .
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	317
	Горная 17 а
	1
	8
	10
	21.92
	263.0
	0.0304

	318
	Горная 18
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	319
	Горная 20
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	320
	Горная 29
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	321
	Горная 31
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	322
	Горная 33
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	323
	ул. Горная д.35 .
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	324
	Горная 35
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	325
	Горная 37
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	326
	Горная 39
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	327
	Горный п/к 1
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	328
	Горный п/к 2
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	329
	Горный п/к  2
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	330
	Горный п/к 4
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	331
	238 Дивизия 13
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	332
	238 Дивизия 15
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	333
	238 Дивизия 17
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	334
	238 Дивизия 19
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	335
	238 Дивизия 21/6
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	336
	Березовая 1
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	337
	Березовая 2
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	338
	Березовая 3
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	339
	 Березовая 4
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	340
	Березовая 5
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	341
	Березовая 6
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	342
	Березовая 7
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	343
	Березовая 8
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	344
	Березовая 9 а
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	345
	Березовая 9 б
	1
	4
	10
	7.32
	87.8
	0.0102

	346
	 Березовая  9
	1
	4
	10
	7.32
	87.8
	0.0102

	347
	Березовая 10
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	348
	ул. Березовая д.11 .
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	349
	Березовая 12
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	350
	Березовая 13
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	351
	Полевая 14
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	352
	ул. Полевая д.22 .
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	353
	ул. Полевая д.23 .
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	354
	Полевая 24
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	355
	Полевая 25-1
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	356
	Полевая 25  
	1
	7
	10
	19.18
	230.2
	0.0266

	357
	Полевая 26
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	358
	ул. Полевая д.27 .
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	359
	Полевая 28
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	360
	Полевая 29
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	361
	Полевая 30
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	362
	Полевая 32 а
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	363
	Полевая 34
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	364
	Полевая 36
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	365
	Полевая 38
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	366
	ул. Полевая д.40 .
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	367
	Полевая 40-1
	1
	16
	10
	43.84
	526.1
	0.0609

	368
	Полевая 42
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	369
	Полевая 43
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	370
	Полевая 44
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	371
	Полевая 46
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	372
	Полевая 48
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	373
	Полевая 50
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	374
	Полевая 52
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	375
	 Полевая 54
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	376
	Полевая 56
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	377
	Полевая 58
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	378
	Полевая 60
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	379
	Полевая 62
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	380
	Полевая 64
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	381
	Полевая 66
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	382
	Полевая 68
	1
	4
	10
	7.32
	87.8
	0.0102

	383
	ул. Полевая д.70 .
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	384
	Полевая 72
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	385
	Полевая 74
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	386
	Некрасова д.1 
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	387
	Некрасова ll  3
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	388
	Некрасова ll  4
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	389
	Некрасова ll 5
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	390
	Некрасова ll 7
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	391
	Некрасова ll 9
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	392
	Некрасова ll 11
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	393
	Некрасова ll 12
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	394
	Некрасова ll 13
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	395
	Некрасова ll 14
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	396
	Некрасова ll 16
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	397
	Некрасова ll 16 а
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	398
	Некрасова ll 17
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	399
	Некрасова ll 18
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	400
	Некрасова ll 20
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	401
	Некрасова ll 22
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	402
	Некрасова ll 24
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	403
	Некрасова ll 26
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	404
	Некрасова ll 28
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	405
	Некрасова ll 30
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	406
	Некрасова ll 32
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	407
	Некрасова ll 34
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	408
	Некрасова ll 38
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	409
	Некрасова ll 40
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	410
	Некрасова ll 42
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	411
	Некрасова l  45 а
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	412
	Некрасова l  47/1
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	413
	Некрасова l  49
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	414
	Некрасова l  51
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	415
	Некрасова д.53 
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	416
	Некрасова l  53/1
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	417
	Некрасова l  53/2
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	418
	Некрасова l  55
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	419
	Некрасова д.57 
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	420
	Некрасова l  59
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	421
	Некрасова l  59/2
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	422
	Некрасова l  61
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	423
	Некрасова l  63
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	424
	Некрасова l  65
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	425
	Некрасова l  67
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	426
	Некрасова l  67 а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	427
	 Некрасова l  69
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	428
	Некрасова l  71
	1
	6
	10
	16.44
	197.3
	0.0228

	429
	Некрасова l 73
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	430
	Некрасова l  74
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	431
	Некрасова l  75
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	432
	Некрасова l  76
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	433
	Некрасова l  77
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	434
	Некрасова l  78
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	435
	Некрасова l 79
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	436
	Некрасова l  80
	1
	1
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	437
	Некрасова l  80
	1
	1
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	438
	Некрасова l  80
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	439
	Некрасова l  81
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	440
	Некрасова l  82
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	441
	Некрасова l  83
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	442
	Некрасова l  84 
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	443
	Некрасова l  85
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	444
	Некрасова l  86
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	445
	Некрасова l  87
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	446
	Некрасова l  88
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	447
	Некрасова l   89
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	448
	Некрасова l   90
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	449
	Некрасова l   91
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	450
	Некрасова l   91а
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	451
	Некрасова l   92
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	452
	Некрасова l   93
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	453
	Некрасова l   94
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	454
	Некрасова l   95
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	455
	Некрасова l 96
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	456
	Некрасова l  96а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	457
	Некрасова l   97
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	458
	Некрасова l   97а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	459
	Некрасова l 98
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	460
	Некрасова l 99
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	461
	Некрасова l   101
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	462
	Некрасова l  102
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	463
	Некрасова l   104
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	464
	Некрасова l   106
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	465
	Некрасова l   108
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	466
	Некрасова l  110
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	467
	Некрасова l   110а
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	468
	Некрасова l   112
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	469
	Некрасова l   116
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	470
	Некрасова l   116а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	471
	Некрасова l  118
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	472
	Некрасова l  120 
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	473
	Глинки 3
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	474
	Глинки 5
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	475
	Глинки  6
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	476
	Глинки  7
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	477
	Глинки  8
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	478
	Глинки 10
	1
	2
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	479
	Глинки 10
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	480
	Глинки 11
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	481
	Глинки 13
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	482
	Глинки 16
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	483
	Глинки  17
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	484
	Глинки  19
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	485
	В.Приокская 1
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	486
	В.Приокская 7
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	487
	В.Приокская 13
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	488
	В.Приокская 15
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	489
	В.Приокская 19
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	490
	В.Приокская 21а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	491
	В.Приокская 21
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	492
	В.Приокская 23
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	493
	В.Приокская 25
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	494
	В.Приокская 27
	1
	3
	10
	5.49
	65.9
	0.0076

	495
	В.Приокская 29а
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	496
	В.Приокская 29
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	497
	Ср.Приокская 5
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	498
	Ср.Приокская 6
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	499
	Ср.Приокская 7
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	500
	ул. Приокская д.8 кв.1
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	501
	Ср.Приокская 8
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	502
	Ср.Приокская 9
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	503
	Ср.Приокская 10
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	504
	Ср.Приокская 12
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	505
	Ср.Приокская 13
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	506
	Ср.Приокская 14
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	507
	Ср.Приокская15
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	508
	Ср.Приокская 16
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	509
	Ср.Приокская 17
	1
	22
	10
	40.26
	483.1
	0.0559

	510
	Ср.Приокская 18
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	511
	Ср.Приокская 23
	1
	9
	10
	16.47
	197.6
	0.0229

	512
	Ср.Приокская 25
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	513
	Ср.Приокская 26
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	514
	Ср.Приокская 29
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	515
	Ср.Приокская 34
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	516
	Ср.Приокская 36
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	517
	Ср.Приокская 37
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	518
	Ср.Приокская 41
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	519
	Ср.Приокская 40
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	520
	Ср.Приокская 42
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	521
	Ср.Приокская 47
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	522
	Ср.Приокская 48
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	523
	Ср.Приокская 49
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	524
	Ср.Приокская 50
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	525
	Ср.Приокская 51
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	526
	Ср.Приокская 52
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	527
	Ср.Приокская 52
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	528
	Ср.Приокская 53
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	529
	Ср.Приокская 53а
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	530
	Ср.Приокская  54
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	531
	Н.Приокская 2/3
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	532
	Н.Приокская 5
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	533
	Н.Приокская  7
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	534
	Н.Приокская 9
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	535
	Н.Приокская 10
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	536
	Н.Приокская 11
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	537
	Н.Приокская 12
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	538
	Н.Приокская 13
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	539
	Н.Приокская 15
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	540
	Н.Приокская 16
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	541
	Н.Приокская 17
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	542
	Н.Приокская 18
	1
	2
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	543
	Н.Приокская 19
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	544
	Н.Приокская 20
	1
	1
	10
	2.74
	32.9
	0.0038

	545
	Н.Приокская  22
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	546
	Н.Приокская 23
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	547
	Н.Приокская 29
	1
	1
	10
	1.83
	22.0
	0.0025

	548
	Н.Приокская 30
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	549
	Горная 2а
	5
	133
	30
	912.38
	10948.6
	1.2672

	550
	Центральная 6
	2
	16
	18
	109.76
	1317.1
	0.1524

	551
	Заводская 9
	2
	16
	18
	109.76
	1317.1
	0.1524

	552
	Арматурная 34 А
	9
	195
	46
	1337.7
	16052.4
	1.8579

	553
	238 Дивизии 1 
	5
	99
	30
	445.5
	5346.0
	0.6188

	554
	238 Дивизии 10 
	2
	23
	18
	103.5
	1242.0
	0.1438

	555
	238 Дивизии 11 
	5
	194
	30
	873
	10476.0
	1.2125

	556
	238 Дивизии 12 /2
	2
	38
	18
	171
	2052.0
	0.2375

	557
	238 Дивизии 3 
	3
	36
	22
	162
	1944.0
	0.2250

	558
	238 Дивизии 7 
	3
	41
	22
	184.5
	2214.0
	0.2563

	559
	238 Дивизии 8 
	2
	29
	18
	130.5
	1566.0
	0.1813

	560
	238 Дивизии 9 
	3
	49
	22
	220.5
	2646.0
	0.3063

	561
	Арматурная  3а
	5
	126
	30
	567
	6804.0
	0.7875

	562
	Арматурная 1 
	2
	29
	18
	130.5
	1566.0
	0.1813

	563
	Арматурная 10 /16
	9
	125
	46
	562.5
	6750.0
	0.7813

	564
	Арматурная 11 
	4
	87
	26
	391.5
	4698.0
	0.5438

	565
	Арматурная 12 
	5
	139
	30
	625.5
	7506.0
	0.8688

	566
	Арматурная 13 
	4
	69
	26
	310.5
	3726.0
	0.4313

	567
	Арматурная 14 
	9
	132
	46
	594
	7128.0
	0.8250

	568
	Арматурная 15 
	4
	49
	26
	220.5
	2646.0
	0.3063

	569
	Арматурная 16 
	5
	109
	30
	490.5
	5886.0
	0.6813

	570
	Арматурная 17 
	4
	114
	26
	513
	6156.0
	0.7125

	571
	Арматурная 18 
	9
	119
	46
	535.5
	6426.0
	0.7438

	572
	Арматурная 2 
	2
	39
	18
	175.5
	2106.0
	0.2438

	573
	Арматурная 20 
	5
	278
	30
	1251
	15012.0
	1.7375

	574
	Арматурная 21 
	4
	105
	26
	472.5
	5670.0
	0.6563

	575
	Арматурная 23 
	4
	128
	26
	576
	6912.0
	0.8000

	576
	Арматурная 28 
	4
	114
	26
	513
	6156.0
	0.7125

	577
	Арматурная 2д
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	578
	Арматурная 2е
	1
	6
	10
	16.44
	197.3
	0.0228

	579
	Арматурная 3 
	3
	51
	22
	229.5
	2754.0
	0.3188

	580
	Арматурная 30 
	4
	111
	26
	499.5
	5994.0
	0.6938

	581
	Арматурная 32 
	5
	147
	30
	661.5
	7938.0
	0.9188

	582
	Арматурная 34 
	5
	241
	30
	1653.26
	19839.1
	2.2962

	583
	Арматурная 34б
	9
	230
	46
	1577.8
	18933.6
	2.1914

	584
	Арматурная 34в
	10
	239
	50
	1639.54
	19674.5
	2.2771

	585
	Арматурная 34г
	9
	210
	46
	945
	11340.0
	1.3125

	586
	Арматурная 36 
	5
	192
	30
	864
	10368.0
	1.2000

	587
	Арматурная 38 
	5
	219
	30
	985.5
	11826.0
	1.3688

	588
	Арматурная 3б
	5
	193
	30
	868.5
	10422.0
	1.2063

	589
	Арматурная 4 
	3
	32
	22
	144
	1728.0
	0.2000

	590
	Арматурная 40 
	5
	199
	30
	895.5
	10746.0
	1.2438

	591
	Арматурная 42 
	5
	218
	30
	981
	11772.0
	1.3625

	592
	Арматурная 9 
	5
	106
	30
	477
	5724.0
	0.6625

	593
	Арматурный 4 
	1
	5
	10
	13.7
	164.4
	0.0190

	594
	Арматурный 5 
	1
	7
	10
	19.18
	230.2
	0.0266

	595
	Арматурный 6 
	1
	14
	10
	38.36
	460.3
	0.0533

	596
	Верхняя Приокская 27 
	1
	3
	10
	13.5
	162.0
	0.0188

	597
	Восточная 1 
	5
	229
	30
	1030.5
	12366.0
	1.4313

	598
	Восточная 2 
	3
	85
	22
	382.5
	4590.0
	0.5313

	599
	Восточная 2 а
	5
	150
	30
	675
	8100.0
	0.9375

	600
	Горная 2 
	3
	42
	22
	189
	2268.0
	0.2625

	601
	Горная 4 
	3
	44
	22
	198
	2376.0
	0.2750

	602
	Горная 4 а
	5
	156
	30
	702
	8424.0
	0.9750

	603
	Горная 6 
	3
	42
	22
	189
	2268.0
	0.2625

	604
	Горная 6 а
	5
	217
	30
	976.5
	11718.0
	1.3563

	605
	Горная 8 
	3
	44
	22
	198
	2376.0
	0.2750

	606
	Жаличня 55 
	1
	3
	10
	3.66
	43.9
	0.0051

	607
	Заводская 1 /3
	2
	23
	18
	103.5
	1242.0
	0.1438

	608
	Заводская 10 
	2
	10
	18
	45
	540.0
	0.0625

	609
	Заводская 2 /5
	2
	23
	18
	103.5
	1242.0
	0.1438

	610
	Заводская 3 
	2
	19
	18
	85.5
	1026.0
	0.1188

	611
	Заводская 4 
	2
	28
	18
	126
	1512.0
	0.1750

	612
	Заводская 5 
	2
	10
	18
	45
	540.0
	0.0625

	613
	Заводская 6 
	2
	23
	18
	103.5
	1242.0
	0.1438

	614
	Заводская 7 
	2
	20
	18
	90
	1080.0
	0.1250

	615
	Заводская 8 
	2
	27
	18
	121.5
	1458.0
	0.1688

	616
	Машиностроителей 1 1
	5
	255
	30
	1147.5
	13770.0
	1.5938

	617
	Машиностроителей 3 
	5
	149
	30
	670.5
	8046.0
	0.9313

	618
	Некрасова 44 
	1
	6
	10
	27
	324.0
	0.0375

	619
	Некрасова 45 
	1
	4
	10
	10.96
	131.5
	0.0152

	620
	Некрасова 46 
	1
	10
	10
	45
	540.0
	0.0625

	621
	Некрасова 48 
	1
	9
	10
	40.5
	486.0
	0.0563

	622
	Некрасова 50 
	1
	6
	10
	27
	324.0
	0.0375

	623
	Некрасова 52 
	1
	7
	10
	31.5
	378.0
	0.0438

	624
	Полевая 16 
	1
	8
	10
	21.92
	263.0
	0.0304

	625
	Полевая 18 
	1
	8
	10
	21.92
	263.0
	0.0304

	626
	Полевая 20 
	1
	3
	10
	8.22
	98.6
	0.0114

	627
	Полевая 26 
	1
	6
	10
	16.44
	197.3
	0.0228

	628
	Полевая 28 
	1
	2
	10
	5.48
	65.8
	0.0076

	629
	Приокская 1 
	1
	9
	10
	40.5
	486.0
	0.0563

	630
	Приокская 10 
	1
	4
	10
	27.44
	329.3
	0.0381

	631
	Приокская 11 
	1
	6
	10
	41.16
	493.9
	0.0572

	632
	Приокская 12 
	1
	4
	10
	27.44
	329.3
	0.0381

	633
	Приокская 13 
	1
	4
	10
	27.44
	329.3
	0.0381

	634
	Приокская 14 
	1
	4
	10
	27.44
	329.3
	0.0381

	635
	Приокская 15 
	1
	6
	10
	41.16
	493.9
	0.0572

	636
	Приокская 2 
	1
	5
	10
	34.3
	411.6
	0.0476

	637
	Приокская 2 1
	1
	4
	10
	27.44
	329.3
	0.0381

	638
	Приокская 3 
	1
	4
	10
	27.44
	329.3
	0.0381

	639
	Приокская 4 
	1
	5
	10
	34.3
	411.6
	0.0476

	640
	Приокская 5 
	1
	3
	10
	20.58
	247.0
	0.0286

	641
	Приокская 6 
	1
	1
	10
	6.86
	82.3
	0.0095

	642
	Приокская 7 
	1
	3
	10
	20.58
	247.0
	0.0286

	643
	Рабочая 4 а
	2
	52
	18
	234
	2808.0
	0.3250

	644
	Рабочая 5 /14
	5
	225
	30
	1012.5
	12150.0
	1.4063

	645
	Рабочая 6 а
	4
	42
	26
	189
	2268.0
	0.2625

	646
	Рабочая 7 
	5
	106
	30
	477
	5724.0
	0.6625

	647
	Рабочая 9 
	5
	105
	30
	472.5
	5670.0
	0.6563

	648
	Центральная 10 /12
	2
	21
	18
	94.5
	1134.0
	0.1313

	649
	Центральная 11 
	5
	211
	30
	949.5
	11394.0
	1.3188

	650
	Центральная 12 
	2
	27
	18
	121.5
	1458.0
	0.1688

	651
	Центральная 13 
	5
	262
	30
	1179
	14148.0
	1.6375

	652
	Центральная 13 а
	5
	222
	30
	999
	11988.0
	1.3875

	653
	Центральная 2 /6
	2
	35
	18
	157.5
	1890.0
	0.2188

	654
	Центральная 3 
	3
	61
	22
	274.5
	3294.0
	0.3813

	655
	Центральная 3 а
	2
	25
	18
	112.5
	1350.0
	0.1563

	656
	Центральная 7 
	4
	54
	26
	243
	2916.0
	0.3375

	657
	Центральная 8 /11
	2
	31
	18
	139.5
	1674.0
	0.1938

	658
	Центральная 9 
	4
	70
	26
	315
	3780.0
	0.4375

	659
	Южная 12 
	1
	14
	10
	63
	756.0
	0.0875

	660
	Южная 4 
	4
	51
	26
	229.5
	2754.0
	0.3188

	661
	Южная 4 а
	5
	144
	30
	648
	7776.0
	0.9000

	662
	Южная 6 
	2
	13
	18
	58.5
	702.0
	0.0813

	663
	Южная 8 
	2
	15
	18
	67.5
	810.0
	0.0938

	664
	Южная 9 
	5
	158
	30
	711
	8532.0
	0.9875

	665
	Приокская 45
	2
	57
	18
	256.5
	3078.0
	0.3563
























[bookmark: _Toc375101559]Раздел 4 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"
Цели схемы водоснабжения и водоотведения: 
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели: 
- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;
- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;
- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета; 
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

















[bookmark: _Toc375101560]КНИГА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc375101561]Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа"
[bookmark: _Toc375101562]а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
В состав комплекса очистных сооружений входит:
-	городские очистные сооружения с полной биологической очисткой, производительностью 64,3 тыс.куб.м в сутки, предназначенные для очистки фекальных и промышленных стоков города Алексина;
-	механические очистные сооружения производительностью 200 куб.м в су-тки, предназначенные для очистки фекальных стоков от Алексинской воспитательной колонии и прилегающей улицы Макаренко;
-	механические очистные сооружения (септик) производительностью 100 куб.м в сутки, предназначенные для очистки фекальных стоков от населения по ул. Новогородищенская;
-	дюкер через реку Оку, проложенный в две нитки 500мм из стальных труб. В 2006 году произведен капитальный ремонт левой нитки. В стальную трубу 500мм помещена труба ПНД 400мм;
-	насосные станции перекачки сточных вод в количестве 11 шт.:
1.	КНС «Петровское»	- 4800 куб. м в сутки;
2.	КНС «Брусчатое»	- 4800 куб.м в сутки;
3.	КНС «Мышега»	- 6000 куб.м в сутки;
4.	КНС «Северная»	- 15000 куб.м в сутки;
5.	КНС «Молокозавод» - 10000 куб.м в сутки;
6.	КНС «Бор»	- 58000 куб.м в сутки;
7.	КНС «Сельхозхимия»	- 4800 куб.м в сутки;
8.	КНС «МКР 2»	- 4800 куб.м в сутки;
9.	КНС«ИТР»	- 4800 куб.м в сутки;
10.	КНС «Строитель»	- 4800 куб.м в сутки;
11.	КНС «Железнодорожная» -1500 куб.м в сутки. Очистные сооружения полной биологической очистки состоят из:
- приемной камеры;
- песколовок с круговым движением воды;
- 18 емкостей первичных отстойников;
- двух аэротенков-смесителей;
- двух вторичных радиальных отстойников;
- контактного резервуара;
- двух илоуплотнителей;
- дух биологических прудов, активная незамерзающая площадь которых 11,28 га;
-	иловых площадок, площадью 12,26 га.
Очистные сооружения находятся в районе «Соцгорода». Санитарно- защитная зона не выдержана. Существующая схема очистки сточных вод на городских ОС не позволяет достичь современных требований для сброса очищенной воды в водоёмы рыб хозяйственного значения (таблица 1.1).
	Таблица  1.1 – Показатели очистки сточных вод

	№ п/п
	Показатели состава сточных вод
	Предельно допустимая концентрация, мг/п
	Проектные показатели, мг/п
	Фактические показатели, мг/п

	1
	Взвешенные вещества
	17,55
	6,6
	10,3

	2
	Сухой остаток
	1000,0
	
	508,0

	3
	ВПК, пол
	3,0
	153,1
	19,3

	4
	Азот аммонийный
	0,39
	12,6
	6,47

	5
	Азот нитритный
	0,02
	0,3
	0,327

	6
	Азот нитратный
	9,1
	1,6
	2,714

	7
	Фосфаты
	0,2
	3,15
	1,94

	8
	Железо
	0,1
	0,07
	0,22



Внутри дворовые и внутриквартальные сети составляют 79,9 км или 63,9% от общей протяженности.
Протяженность магистральных коллекторов составляет 45,1 км или 36,1% от общей протяженности.
Почти все сети, в том числе магистральные коллекторы имеют износ от 70% до 100%. Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения необходима замена канализационного коллектора от КНС «Сельхозхимия» до ул. Комсомольской.
Сточные воды от района «Заречье» поступают на очистные сооружения по напорно-самотечному коллектору, в состав которого входит дюкер.
Трасса дюкера проходит по дну р. Оки в 143 м ниже автодорожного моста и далее по пойме подходит к площадке очистных сооружений. Результаты проведенного водолазного обследования показывают, что размыт участок дна реки у левого берега от ПК1+3 до ПК1+25. На участке дна от ПК1+3 до ПК1+22 обе нитки дюкера частично оголены (в верхней части). На участке от ПК1+5 до ПК1+9 дюкер подмыт и провисает. Размыт участок дна реки от ПК1+20 до ПК1+70.
Для обеспечения экологической безопасности системы водоотведения необходимо производство подводно-технических работ по водолазному обследованию и ремонту засыпки подводного перехода канализационного дюкера через р. Оку.

[bookmark: _Toc375101563]б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
В настоящее время водоотведение в городе осуществляется сетью самотечно-напорных коллекторов. Основная часть сточных, вод: от существующих жилых и общественных зданий, а также промстоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на насосные станции перекачки, далее по напорным трубопроводам подаются на городские очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой на биопрудах.
Производительность городских очистных сооружений составляет 64,0 тыс. м /сутки. Фактически поступает до 30,0 тыс. м3/сутки. Сброс очищенных стоков производится в реку Мышегу и далее в реку Оку.
Водоотведение по ул. Макаренко— стоки от жилого сектора и от воспитательной колонии поступают на механические очистные сооружения производительностью 200 м3/сутки. Недостаточно очищенные стоки сбрасываются на рельеф и далее в р. Оку
Водоотведение  по  ул.   Новогородищенская, стоки  от  жилого  сектора поступают в  септик пропускной  способностью   100 м /сут.  Отстоянная  сточная  вода сбрасывается на рельеф и далее в р. Мышегу.
Существующая схема водоотведения города функционирует по раздельной системе с отводом хозяйственно-бытовых и загрязненных производственных вод в хозяйственно-бытовую канализацию и атмосферных вод в ливневую канализацию.
Количество стоков по городу составляет ;
От района «Петровское» хоз-бытовые и производственные стоки поступают по самотечным коллекторам в район насосной станции перекачки (КНС) «Петровское» производительностью 4800 м3/сут. и далее,, по напорному трубопроводу диаметром 300 мм каждый, переходящий через камеру гашения напора в самотечный коллектор транспортируются на городские очистные сооружения.
Сточные воды района «Мышега» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «Мышега» производительностью 6000 м3/сут, далее стоки по напорному трубопроводу диаметром 400 мм, поступают на очистные сооружения.
Сточные воды района «Горушки» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «Горушки», принадлежащие ООО «УКЖИ-480». От КНС стоки поступают на очистные сооружения по двум напорным трубопроводам диаметром 150 мм.
Район «Соцгород» канализуется системой самотечно-напорных коллекторов и КНС «Брусчатое»	производительностью	1200	м/сут, «Железнодорожная»
производительностью 1200 м3/сут, через «Северная» производительностью 15000 м3/сут стоки по двум напорным трубопроводам диаметром 150 мм поступают на очистные сооружения.
Район «ИТР» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «ИТР» производительностью 1200 м3/сут, далее стоки по напорному трубопроводу диаметром 150 мм, поступают в участок самотечного «Петровского» коллектора и далее на очистные сооружения.
    Все сточные воды от района «Заречье» поступают на очистные сооружения по напорно-самотечному дюкеру.
В камеру поступает сточная вода:
- по самотечному трубопроводу диаметром 700 мм от КНС «МКР № 2», КНС «Молокозаводская», КНС «Сельхозхимии»    производительностью 1200 м3/сут каждая;
- по двум напорным трубопроводам    диаметром 500 мм от КНС «Строитель» производительностью 1200 м/сут. через КНС «Бор» производительностью 1200 м3/сут, 58000м3/сут.
Трасса   дюкера   проходит   по   дну   р.   Оки   приблизительно   в   100      м   ниже автодорожного моста и далее по пойме подходит к площадке очистных сооружений.
Дюкер через реку Оку проложен в две нитки диаметром 500 м из стальных труб.
Общая длина дюкера от КД-3 до приемной камеры очистных сооружений 2000 м.
Дюкер начинается от камеры КД-3 (на ул. Радбуржская), к которой присоединяются два самотечных коллектора 2-з (КНС «МКР № 2) и 4-з (после перехода через Мордовский овраг).
В камере КД-4 к дюкеру подключается напорный трубопровод от КНС № 1 производительностью 1200м3/сут.
На рисунке 1.1. изображена карта схема с зонами системы водоотведения г. Алексин. В более крупном масштабе представлена в приложении Б.
[image: D:\С ВиВ Алексин\вспомогательные материалы С ВиВ\без надписей\2 зоны действия водоотведения.jpg]
Рисунок 1.1. – Карта-схема системы водоотведения г. Алексин.

Характеристика очистных сооружений системы водоотведения представлена в таблице 1.2.
	Таблица  1.2- Характеристика очистных сооружений водоотведения

	Наименовани е сооружения
	Характеристика,  производительность,  тыс.мЗ/сут
	Степень  износа,%

	
	Проектна я
	Фактичес кая
	

	ОСК
	64000
	25000
	90%

	Городские очистные сооружения (ул.  Макаренко)
	200
	82
	85%

	Отстойник по ул. 2-ая Новогороди щенская
	100
	14
	85%



Характеристика КНС системы водоотведения представлена в таблице 1.3.



	Таблица  1.3 - Характеристика КНС

	Наименование
	Производительность, м3/час, проект/факт
	Количество, марка насосов
	Установленная мощность, кВт
	Фактическое потребление электроэнергии,  тыс.кВт*час/год 
	Степень износа,%, срок ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КНС «Петровское»

	КНС «Петровское»
	4800/2300
	СМ 150-
	45
	185 840
	45% 1969г

	
	
	125-315
	
	
	

	
	
	СМ150-
	45
	
	

	
	
	125-315
	
	
	

	
	
	ВКС 1/16
	-
	
	

	КНС "Строитель"

	КНС "Строитель"
	4800/120
	СД 50-56
	30
	55 700
	36% 1986г

	
	
	СД 50-56
	30
	
	

	
	
	Гном 16/16
	2,2
	
	

	КНС "Брусчатое"

	КНС "Брусчатое"
	4800/120
	СД50-56
	22
	103460
	80% 1956 г

	
	
	СД50-56
	22
	
	

	КНС "Северная"

	КНС "Северная"
	15000/4200
	СД 250-22.5
	55
	200580
	43% 1981 г.

	
	
	СМ 150-125-315
	45
	
	

	
	
	СМ 150-125-315
	45
	
	

	
	
	Гном 16/10
	2.2
	
	

	КНС "2-ой МКР"

	КНС "2-ой МКР"
	4800/220
	СН150-125-115
	22
	14 370
	40% 1980г

	
	
	СД 50-56
	18
	
	

	
	
	СД 50-56
	18
	
	

	КНС "Сельхозхимия"

	КНС "Сельхозхимия"
	4800/210
	СД 50-56
	18
	22220
	89% 1987 г.

	
	
	СД 50-56
	18
	
	

	
	
	СД 50-57
	-
	
	

	
	
	ЦНС 50-10 дренаж
	-
	
	

	КНС "Молзавод"

	КНС "Молзавод"
	10000/530
	СД 160-45
	45
	129 480
	90% 1978г

	
	
	СД 160-45
	45
	
	

	
	
	СД 160-45
	45
	
	

	КНС "Бор"

	КНС "Бор"
	58000/3200
	СН 450-22.5
	125
	14 370
	40% 1980г

	
	
	СН 450-22.5
	125
	
	

	
	
	СН 800-32
	75
	
	

	
	
	СН 800-32
	75
	
	

	
	
	ЦНС 60-10 
	12
	
	

	
	
	ЦНС 60-10 
	12
	
	

	
	
	СД-600 дробилка
	-
	
	

	КНС "ИТР"

	КНС "ИТР"
	4800/130
	СД 50-56 №1
	22
	10 600
	83% 1948г

	
	
	СД 50-56 №2
	22
	
	

	КНС "Железнодорожная"

	КНС "Железнодорожная"
	1500/100
	СД 80/18 насос/ком 10/10
	18
	16 320
	25% 1996г

	КНС "Мышега"

	КНС "Мышега"
	6000/3400
	СМ 250-200-400/6
	75
	315 395
	64% 1968г

	
	
	СМ 250-200-400/4
	75
	
	

	
	
	СМ 250-200-400/4
	132
	
	

	
	
	ВКС 5/24
	4.5
	
	

	
	
	ВКС 5/24
	4.5
	
	



Характеристика канализационных представлена в таблице 1.4.
	Таблица  1.4 -  Характеристика канализационных сетей

	Положение на схеме
	Длина,м
	Диаметр,м
	Материал
	Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию

	Самотечные канлизационные сети
	108380
	150-500
	Керамика, чугун
	50-95

	Напорные канализационные сети
	16900
	150-500
	Сталь, чугун
	50-95



Объемные показатели по водоотведению представлены в таблице 1.5.
	Таблица  1.5 - Объемные показатели по водоотведению,тыс. м3/год

	Потребители
	2010
	2011
	2012
	2013

	Население
	5863.5
	5428.2
	5101.6
	3617.9

	Прочие
	2600.3
	2383.2
	2231.7
	1648.8

	Итого водоотведение
	8463.8
	7811.4
	7333.3
	5266.7



Показатели качества очищенного стока по водоотведению представлены в таблице 1.6.
	Таблица  1.6  - Качество очищенного стока

	Выпуск
	Доля проб не отвечающих нормативным показателям

	
	Сан итарно-химическим
	Микробиологическим

	
	2010
	2011
	2012
	2010
	2011
	2012

	Выпуск №1
	
	
	
	
	
	

	БПК
	100
	100
	100
	
	
	

	Аммоний ион
	100
	100
	100
	
	
	

	Нитрит ион
	100
	100
	91,7
	
	
	

	Фосфор фосфатов
	27,3
	75
	66,7
	
	
	

	Нефтепродукты
	86,4
	30
	67
	
	
	

	АПАВ
	-
	18,2
	58,3
	
	
	

	Железо общ.
	100
	100
	100
	
	
	

	Медь
	100
	91,1
	83,3
	
	
	

	Цинк
	90,9
	73
	66,7
	
	
	

	Марганец
	100
	100
	83,6
	
	
	

	ОКБ
	-
	.
	-
	100
	75
	91,7

	ТКБ
	-
	-
	-
	100
	58
	91,7

	Колифаги
	-
	.
	-
	100
	58
	100

	Выпуск №2
	
	
	
	
	
	

	Взвешенные в-ва
	100
	100
	100
	
	
	

	Железо общ.
	100
	100
	100
	
	
	

	Выпуск №3
	
	
	
	
	
	

	Взвешенные в-ва
	100
	100
	40
	
	
	

	Железо общ.
	100
	100
	92
	
	
	

	Выпуск №4
	
	
	
	
	
	

	БПК
	100
	100
	100
	
	
	

	Аммоний ион
	100
	100
	100
	
	
	

	Нитрит ион
	100
	50
	40
	
	
	

	Фосфор фосфатов
	100
	100
	100
	
	
	

	Нефтепродукты
	75
	25
	60
	
	
	

	АПАВ
	25
	25
	20
	
	
	

	Железо общ.
	100
	100
	100
	
	
	

	ОКБ
	
	
	
	100
	100
	100

	ТКБ
	
	
	
	100
	100
	100

	Колифаги
	-
	
	
	100
	100
	100

	Всего
	37,5
	31,3
	32,5
	
	
	

	Выпуск №5
	
	
	
	
	
	

	БПК
	100
	100
	100
	
	
	

	Взвешенные в-ва
	100
	75
	75
	
	
	

	Аммоний ион
	100
	100
	100
	
	
	

	Нитрит ион
	25
	50
	60
	
	
	

	Фосфор фосфатов
	100
	100
	100
	
	
	

	Нефтепродукты
	75
	25
	100
	
	
	

	АПАВ
	75
	25
	100
	
	
	

	Железо общ.
	100
	100
	100
	
	
	

	ОКБ
	-
	-
	-
	17
	8,3
	-

	ТКБ
	
	-
	-
	-
	8,3
	-

	Колифаги
	-
	-
	-
	25
	17
	25

	Всего
	45
	38
	48
	13,8
	11,1
	8,3



[bookmark: _Toc375101564]в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;
Территории города, не охваченные централизованными системами водоотведения, в основном представлены районами, застроенными одноквартирными жилыми домами. Графическое представление территорий, не охваченных централизованными системами водоотведения, изображено на рисунке 1.2 (приложение Б).
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Рисунок 1.2 – Карта-схема системы водоотведения г. Алексин.
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Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинский район на базе программно-расчетного комплекса ГИС «Zulu» представлена на электронном носителе (CD).
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