РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тульская область

Администрация Муниципальное образование Алексинский район

301361, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д.10, т. (48753) 4-03-95; ф. (48753) 4-32-70

www.aleksin.tula.ru; www.alexadm@aleksin.tula.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

муниципального образования

Алексинский  район

_______________ Л.С. Галкина

«____»_______________ 2013 г.

м.п.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования  г. Алексин

Алексинского района

Начальник управления

по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации

муниципального образования  Алексинский район                                     О.Э.  Баранов

г. Алексин 2013

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Первый заместитель главы администрации муниципального образования Алексинский район |  | П.Е. Федоров подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации муниципального образования Алексинский район |  | В.В. Егоров подпись |
| Заместитель главы администрации муниципального образования Алексинский район |  | А.А. Лизговко подпись |

Отчет 215с., 2 ч.,  6 рис., 39 табл., 4 источника.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ, КНС, ВНС.

Объектом исследования является имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинского района.

Цель работы – разработка Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинского района на срок с 2013 г. по 2028г..

В отчёте приведены основные показатели, состав оборудования, технические характеристики источников водоснабжения, водопроводных и канализационных сетей, КНС, ВНС предоставленные организациями осуществляющими водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования г. Алексин.

Комплексное проектирование схемы водоснабжения и водоотведения городов и поселений представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы.

Прогноз спроса на нужды водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития города, в первую очередь на его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема водоснабжения и водоотведения является основным предпроектным документом по развитию водохозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических  нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок не менее 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников холодного и горячего водоснабжения, водопроводных и канализационных сетей, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

# Оглавление

Оглавление	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

ВВЕДЕНИЕ	10

Общие сведения о муниципальном образовании г. Алексин Алексинский район.	13

КНИГА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17

Раздел  1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа"	17

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	17

б) описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	20

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	39

г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:	45

д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;	70

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	70

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"	72

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;	72

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.	73

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"	78

а) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	78

б) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	81

Раздел 4 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"	201

КНИГА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	203

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа"	203

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	203

б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	206

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;	212

Список использованной литературы	214

ПРИЛОЖЕНИЯ	215

Приложение А. Электронная модель системы теплоснабжения	215

Приложение Б. Бумажные карты-схемы систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинский район.	215

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем техническом отчете применены следующие термины с соответствующими определениями:

| № п/п | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схемы водоснабжения и водоотведения | Совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития. |
| 2 | Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения | Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов |
| 3 | Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| 4 | Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| 5 | Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| 6 | Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| 7 | Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| 8 | Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| 8 | Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| 9 | Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; |
| 10 | Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| 11 | Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; |
| 12 | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; |
| 13 | Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; |
| 14 | Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; |
| 15 | Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод; |
| 16 | Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции; |
| 17 | Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; |
| 18 | Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| 19 | Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применены следующие обозначения и сокращения:

КНС – канализационная насосная станция;

ВНС – водопроводная насосная станция;

ГВС – горячее водоснабжение;

ТЭР – топливно-энергетический ресурс;

ПСВ – потери сетевой воды;

ОЗП – отопительный зимний период;

ВС – водопроводная сеть;

САРЗ – система автоматического регулирования и защиты.

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа выполнена Администрацией муниципального образования Алексинский район.

Комплексное проектирование схемы водоснабжения городов и поселений представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы.

Схема водоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Прогноз спроса населения города на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема водоснабжения и водоотведения является основным пред проектным документом по развитию города. Она разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок не менее 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников водоснабжения и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций осуществляющих водоснабжение и водоотведение и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжения и водоотведения для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласование схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Обоснование решений, при разработке схемы водоснабжения и водоотведения, осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения в целом, и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения, водопроводным и канализационным сетям, ВНС, КНС;

- эксплуатационная документация (гидравлические режимы, данные по присоединенным нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации  сетей водоснабжения и водоотведения;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления ресурсов, теплоносителя, электроэнергии;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)), водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

В качестве расчетного срока Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинского района принят 2013-2028 гг.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*” (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/14).

Общие сведения о муниципальном образовании г. Алексин Алексинский район.

Алексинский район находится в северо-западной части Тульской области. Занимает площадь 994,45 кв. км. На территории района проживают 72 тыс. человек, из них 88% - в городе.

Алексин — административный центр Алексинского района Тульской области. Город расположен в холмистой местности на берегах реки Оки. Кратчайшее расстояние до г. Москвы 90 км, до Тулы 48 км (на юго-восток), до Калуги 51км (на запад). Алексин делится рекой Окой на две части, связанные между собой мостом — старую — Заречье и новую — Соцгород.

Микрорайоны г. Алексин:

- Соцгород — центральный

- 2-й (Солнечный или Шахтерский)

- Сельхозтехника

- Бор

- Горушки

- Старый Алексин (Заречье)

- Петровка

- ИТР

- Высокое

- Мышега

Географическая широта: 54°31', географическая долгота: 37°5',   высота над уровнем моря, метров: 160,  время московское.

По итогам переписи 2010 года численность постоянного населения:

- всего в Алексинском районе – 70 745 человек, в том числе 31 247 мужчины (44.2%), 39 498 женщины (55.8%);

- численность городского населения – 61 738 человек (87.3%)  из них 27 016 мужчины, 34 722 женщины;

- численность сельского населения – 9 007 человек (12.7%) из них         4 231мужчины, 4 776 женщины.

Территория города занимает: 43 тыс. км.

Через Алексин и Алексинский район проходит ж/д магистраль Вязьма – Тула – Сызрань. Железные дороги связывают алексинскую территорию с Тулой и Калугой; автомагистрали – с Тулой, Калугой, Москвой; водный транспорт – с Серпуховым и Калугой. Действуют ежедневные междугородные автобусные маршруты, соединяющие Алексин с Тулой и Москвой. Пригородные поезда осуществляют сообщение с Калугой, Узловой, Тулой. В навигационный период (май-сентябрь) выполняются пассажирские перевозки на теплоходе по маршруту Калуга – Алексин – Калуга. Транспортная инфраструктура Алексинского района развивается и совершенствуется.

Территория Алексинского района представляет собой всхолмленное плато, пересеченное густой речной и овражной сетью.

Главная водная артерия – Ока, самая многоводная река Тульской области. Имеется множество маленьких, но живописных рек: Крушма, Свинка, Вашана и другие. Есть ручьи, озера, пруды. Широко известны приокские родники – прибрежные источники слабоминерализованных пресных вод. С древнейших времен вода этих источников считалась «живой», исцеляющей разные недуги.

Алексинские недра содержат бурый уголь, мраморовидный известняк, галит, гипс, огнеупорную глину, строительные и кварцевые пески, гравий. Не менее ценны, чем водные и минеральные ресурсы, лесные богатства алексинского края. Широколиственные и сосновые леса занимают четвертую часть территории района. По правому берегу Оки раскинулся вековой сосновый бор. Животный мир богат и разнообразен: в районе обитают около 50 видов млекопитающих, 200 видов птиц, 30 видов рыб. Есть охотничьи угодья (пл. 54,5 тыс. га), два заказника: «Бобровый» (на реке Крушме, пл. 3 тыс. га) и «Сотинский» (пл. 11,1 тыс га).

Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля – (+18-20°С), января - (-9-10°С). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней. Самая низкая температура наблюдалась в январе 1940 года (Колосово) −48,5°С, самая высокая в июле +37°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние — в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября — по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале-марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78 %.

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 275 приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Климатические параметры  в г. Алексин

| Наименование параметра | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода. | no | сутки | 207 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха. | to.ср | °С | -3 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. | tpo | °С | -27 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | W | м/с | 4,9 |

Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Средние значения температур по месяцам

| Месяц | Средняя температура наружного воздуха, °C |
| --- | --- |
| Январь | -9,9 |
| Февраль | -9,5 |
| Март | -4,1 |
| Апрель | 5,0 |
| Май | 12,9 |
| Июнь | 16,7 |
| Июль | 18,6 |
| Август | 17,2 |
| Сентябрь | 11,6 |
| Октябрь | 5,0 |
| Ноябрь | -1,1 |
| Декабрь | -6,7 |
| Год | 4,7 |

КНИГА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел  1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа"

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

Водоснабжение на территории Муниципального образования г. Алексин Алексинского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Подъём воды на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды города осуществляют ФКП «Алексинский химический комбинат» (подземный и поверхностный водозабор) и МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (только подземный водозабор). В собственности ФКП «Алексинский химический комбинат» находятся скважины, как на левом, так и на правом берегу реки Оки, по 11 на каждом. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» согласно заключенного договора аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения города, в том числе 11  артезианских скважин на левом берегу и 8 на правом. ФКП «Алексинский химический комбинат» не осуществляет транспортировку воды до населения, непосредственную поставку услуги предприятие оказывает только ООО «Электротехническая компания ЭИП» и ПП «Алексинская ТЭЦ». Жилые дома, подключенные к источнику водоснабжения ФКП «Алексинский химический комбинат» снабжает водой МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство». Между ФКП «Алексинский химический комбинат» и МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» заключен договор на отпуск питьевой воды, приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ. На рисунке 1.1 (а так же в приложении Б), представлены эксплуатационные зоны водоснабжения Муниципального образования город Алексин Алексинский район.

Рисунок 1.1 - Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинский район

Доля реализации воды МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  от общего объёма составляет 82%, доля ФКП «Алексинский химический комбинат» - 18%.

Общие сведения о распределении водопотребления по категориям потребителей речной и питьевой в разрезе по организациям поставщикам, представлены в   таблице 1.1(по данным представленным МУП «ВКХ» в адрес Администрации муниципального образования Алексинский район письмом №1218 от 15.10.2013г.).

| Таблица 1.1 - Распределение водопотребления по категориям потребителей речной и питьевой воды г. Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория потребителей | Потребление питьевой воды |  |  |  | Итого потребление питьевой воды по г. Алексин |  | Потребление речной воды |  |
|  | от источника ФКП «Алексинский химический комбинат» |  | от источников МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» |  |  |  | от источника ФКП «Алексинский химический комбинат» |  |
|  | тыс. м3/сут | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | тыс.м3/год |
| Население | 3.87 | 1411.21 | 10.60 | 3897.00 | 10.60 | 3897.00 | 0.03 | 9.99 |
| Промышленность | 0.44 | 159.11 | 5.40 | 1987.30 | 5.84 | 2146.41 | 16.36 | 5972.06 |
| Бюджетные организации | 0.01 | 4.85 | 0.45 | 164.00 | 0.46 | 168.85 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 204.80 | 0.56 | 204.80 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды | 0.51 | 185.26 | 0.45 | 163.07 | 0.96 | 348.33 | 5.78 | 2110.49 |
| Потери | 8.44 | 3081.94 | 5.56 | 2034.47 | 14.00 | 5116.41 | 17.61 | 6429.47 |
| Итого | 13.27 | 4842.36 | 23.10 | 8450.64 | 36.37 | 13293.00 | 39.79 | 14522.00 |

б) описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Территории города, не охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, застроенными одноквартирными жилыми домами, список представлен в таблице 1.2. Графическое представление территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения, изображено на рисунке 1.2 (приложение Б).

| Таблица 1.2 – Характеристика потребителей, не подключенных к централизованной системе ХВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Суммарный расход воды на нужы ХВС, м3/год | Среднесуточный расход воды на нужды ХВС, м3/час |
| 1 | Смирнова 1 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 2 | Смирнова 2 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 3 | Смирнова 3 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 4 | Смирнова 5 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 5 | Смирнова 6 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 6 | Смирнова 12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 7 | Смирнова 20 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 8 | Смирнова 23 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 9 | Смирнова 29 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 10 | Смирнова 30 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 11 | Смирнова 32 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 12 | Смирнова 32 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 13 | Смирнова 33 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 14 | Смирнова 36 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 15 | Смирнова 55 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 16 | Смирнова 58/28 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 17 | Смирнова 61/12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 18 | Смирнова 63 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 19 | Смирнова 65 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 20 | Смирнова 70 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 21 | Смирнова 73 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 22 | Смирнова 72 | 1 | 1 | 1 | 434.64 | 0.0503 |
| 23 | Смирнова 86 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 24 | Гор.дорога 7 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 25 | Гор.дорога 9 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 26 | Гор.дорога 31 | 1 | 1 | 8 | 175.68 | 0.0203 |
| 27 | Базарная 4 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 28 | Базарная 4 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 29 | Базарная 5 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 30 | Базарная 8 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 31 | Окружная 14/29 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 32 | Окружная 15 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 33 | Окружная 36 | 1 | 1 | 1 | 434.64 | 0.0503 |
| 34 | Окружная 42 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 35 | Окружная 43 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 36 | Мельничный п/к 12 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 37 | Мельничный п/к 30 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 38 | Мельничный п/к 39 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 39 | Энгельса 4 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 40 | Энгельса 19 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 41 | Дубравная 7 | 1 | 1 | 4 | 507.84 | 0.0588 |
| 42 | Дубравная 12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 43 | Правобережная 6 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 44 | Правобережная 13 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 45 | Правобережная 15 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 46 | Правобережная 23 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 47 | Нагорная 3 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 48 | Рыбная 8 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 49 | Рыбная 11 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 50 | Рыбная 12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 51 | Рыбная 14 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 52 | Рыбная 16 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 53 | Рыбная 16 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 54 | Рыбная 22 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 55 | Рыбная 31 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 56 | Рыбная 32 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 57 | Рыбная 33а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 58 | Рыбная 41 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 59 | Рыбная 45 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 60 | Рыбная 50 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 61 | Рыбная 51 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 62 | Рыбная 71 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 63 | Рыбная 72 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 64 | Рыбная 72а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 65 | Рыбная 78 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 66 | Рыбная 81 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 67 | Рыбная 83а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 68 | Рыбная 84а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 69 | Ильинка 10 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 70 | Ильинка 11а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 71 | Ильинка 15а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 72 | Техническая 13а | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 73 | Техническая 14 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 74 | Техническая 16 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 75 | Техническая 28а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 76 | Пушкинский п/к 1 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 77 | Пушкинский п/к 5 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 78 | Пушкинский п/к 15 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 79 | Пушкинский п/к 32 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 80 | Пушкинский п/к 40 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 81 | Зеленая 3 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 82 | Зеленая 12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 83 | Зеленая 21 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 84 | Зеленая 24а | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 85 | Зеленая 30 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 86 | Кулакова 1 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 87 | Кулакова 15 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 88 | Кулакова 18 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 89 | Кулакова 19 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 90 | Кулакова 20 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 91 | Кулакова 27 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 92 | Кулакова 32 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 93 | Кулакова 37 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 94 | Кулакова 39 | 1 | 1 | 4 | 507.84 | 0.0588 |
| 95 | Кулакова 40 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 96 | Кулакова 41 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 97 | Кулакова 43а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 98 | Кулакова 45 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 99 | Кулакова 49 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 100 | Кулакова 49а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 101 | Кулакова 51а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 102 | Кулакова 64 | 1 | 1 | 4 | 507.84 | 0.0588 |
| 103 | Кулакова 65 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 104 | Кулакова 67 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 105 | Кулакова 68 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 106 | Кулакова 70 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 107 | Кулакова 71/22 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 108 | Кулакова 72 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 109 | Кулакова 74 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 110 | Кулакова 77 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 111 | Кулакова 89 | 1 | 1 | 3 | 485.88 | 0.0562 |
| 112 | Кулакова 105 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 113 | Кулакова 107 | 1 | 1 | 9 | 197.64 | 0.0229 |
| 114 | Стопкино 1 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 115 | Стопкино 2 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 116 | Стопкино 7 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 117 | Стопкино 11 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 118 | Стопкино 12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 119 | Стопкино 14 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 120 | Стопкино 15 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 121 | Стопкино 16а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 122 | Стопкино 17 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 123 | Стопкино 18 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 124 | Стопкино 22 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 125 | Стопкино 23 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 126 | Стопкино 24 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 127 | Стопкино 25 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 128 | Стопкино 26 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 129 | Стопкино 27 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 130 | Стопкино 31 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 131 | Стопкино 34 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 132 | Стопкино 35 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 133 | Стопкино 37 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 134 | Стопкино 38 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 135 | Стопкино 40 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 136 | Стопкино 41 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 137 | Стопкино 41а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 138 | Стопкино 42 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 139 | Стопкино 47 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 140 | Стопкино 48 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 141 | Стопкино 50 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 142 | Стопкино 52 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 143 | Стопкино 53 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 144 | Стопкино 56 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 145 | Стопкино 57а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 146 | Стопкино 58 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 147 | Стопкино 59 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 148 | Стопкино 59 а | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 149 | Стопкино 60 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 150 | Стопкино 61 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 151 | Стопкино 64 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 152 | Стопкино 65 | 1 | 1 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 153 | Стопкино 65 а | 1 | 1 | 4 | 507.84 | 0.0588 |
| 154 | Стопкино 69 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 155 | Стопкино 71 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 156 | Стопкино 74 | 1 | 1 | 4 | 507.84 | 0.0588 |
| 157 | Стопкино 76 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 158 | Стопкино 78 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 159 | Стопкино 79 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 160 | Стопкино 80 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 161 | Мосина 15 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 162 | Парковая 3 | 1 | 1 | 4 | 507.84 | 0.0588 |
| 163 | Парковая 4 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 164 | Приокская 6 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 165 | Приокская 7 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 166 | Приокская 11 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 167 | Приокская 12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 168 | Приокская 12 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 169 | Приокская 13 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 170 | Приокская 14 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 171 | Приокская 15 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 172 | Южная 18 | 1 | 2 | 2 | 463.92 | 0.0537 |
| 173 | Новая 19 | 1 | 1 | 1 | 441.96 | 0.0512 |
| 174 | Новая 24 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 175 | Новая 25 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 176 | Новая 30 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 177 | Новая 32 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 178 | Новая 35 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 179 | Новая 37 а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 180 | Новая 38 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 181 | Новая 41 а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 182 | Новая 43 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 183 | Новая 44 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 184 | Новая 46 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 185 | Новая 49 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 186 | Новый п/к 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 187 | Речная 5 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 188 | Речная 8 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 189 | Речная 9 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 190 | Спортивная 9 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 191 | Неглинная 24 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 192 | Горная 1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 193 | Горная 3 | 1 | 1 | 6 | 131.76 | 0.0153 |
| 194 | Горная 20 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 195 | Горная 29 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 196 | Горная 37 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 197 | 238 Дивизия 21/6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 198 | Березовая 9 а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 199 | Березовая 9 б | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 200 | Березовая 9 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 201 | Полевая 28 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 202 | Полевая 29 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 203 | Полевая 60 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 204 | Полевая 64 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 205 | Полевая 66 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 206 | Полевая 68 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 207 | Полевая 72 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 208 | Полевая 74 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 209 | Некрасова l 59/2 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 210 | Некрасова l 63 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 211 | Некрасова l 83 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 212 | Некрасова l 99 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 213 | Комсомольская 24 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 214 | Чкалова 12 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 215 | Вишневая 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 216 | Вишневая 4 | 1 | 2 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 217 | Вишневая 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 218 | Вишневая 6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 219 | Вишневая 7 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 220 | Вишневая 7а | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 221 | Вишневая 7б | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 222 | Вишневая 8 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 223 | Вишневая 11 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 224 | Вишневая 14а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 225 | Тургенева 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 226 | Тургенева 10а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 227 | Тургенева 8 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 228 | ул. Тургенева д.7 . | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 229 | Тургенева 15 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 230 | Тургенева 16 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 231 | Тургенева 17 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 232 | Тургенева 19 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 233 | Тургенева 20 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 234 | Тургенева 22 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 235 | Тургенева 22 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 236 | Тургенева 23 | 1 | 2 | 6 | 131.76 | 0.0153 |
| 237 | Тургенева 24 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 238 | Тургенева 25 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 239 | Тургенева 29 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 240 | Тургенева 30 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 241 | Тургенева 30а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 242 | Тургенева 31 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 243 | Тургенева 32 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 244 | Крупская 11 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 245 | Крупская 14 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 246 | 25 лет Освобожден. 9 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 247 | 25 лет Освобожден. 13 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 248 | 25 лет Освобожден. 16 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 249 | 25 лет Освобожден. 17 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 250 | 25 лет Освобожден. 19 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 251 | 25 лет Освобожден. 22 | 1 | 3 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 252 | 25 лет Освобожден.25 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 253 | 25 лет Освобожден.27 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 254 | 25 лет Освобожден.41 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 255 | 25 лет Освобожден. 43 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 256 | 25 лет Освобожден.44 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 257 | 25 лет Освобожден.46 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 258 | 25 лет Освобожден.47 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 259 | 25 лет Освобожден.48 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 260 | 25 лет Освобожден. 50 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 261 | Жданова 2 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 262 | Жданова 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 263 | Жданова 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 264 | Жданова 6 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 265 | Жданова 7 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 266 | Жданова 8 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 267 | Песчаная 1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 268 | Песчаная 20а | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 269 | Песчаная 21 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 270 | Песчаная 23 | 1 | 2 | 7 | 153.72 | 0.0178 |
| 271 | Набережная 30 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 272 | Пионерская 21 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 273 | Железнодорожная 21 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 274 | Железнодорожная 22 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 275 | Железнодорожная 23 | 1 | 2 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 276 | Железнодорожная 25 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 277 | Железнодорожная 26 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 278 | Железнодорожная 28 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 279 | Железнодорожная 31 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 280 | Железнодорожная 31 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 281 | Железнодорожная 33 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 282 | Железнодорожная 37 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 283 | Железнодорожная 40 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 284 | Дзержинского 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 285 | Дзержинского 14 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 286 | Дзержинского 12а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 287 | Дзержинского 17 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 288 | Дзержинского 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 289 | Л.Толстого 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 290 | Л.Толстого 7 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 291 | Л.Толстого 17 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 292 | Ломоносова 1 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 293 | Ломоносова 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 294 | Ломоносова 4 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 295 | Ломоносова 11 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 296 | Ломоносова 21 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 297 | Ломоносова 27 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 298 | Ломоносова 28 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 299 | Ломоносова 31 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 300 | Шевченко 9 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 301 | Шевченко 15 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 302 | Чайковского 1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 303 | Малые пруды 10 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 304 | Малые пруды 12/6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 305 | Малые пруды 12а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 306 | Малые пруды 13а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 307 | Почтовый п/k 11 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 308 | Новогородищенская 1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 309 | Новогородищенская 2 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 310 | Новогородищенская 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 311 | Новогородищенская 4 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 312 | Новогородищенская 7 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 313 | Новогородищенская 8 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 314 | Новогородищенская 1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 315 | Новогородищенская 2 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 316 | Новогородищенская 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 317 | Новоалександровка 15 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 318 | Новоалександровка 25 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 319 | Новоалександровс.пр.6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 320 | Новоалександровс.пр 10 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 321 | Новоалександровс.пр 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 322 | Новоалександровс.пр 14 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 323 | Новоалександровс.пр 17 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 324 | Торговая 1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 325 | Торговая 2 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 326 | Торговая 4/8 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 327 | Торговая 7 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 328 | Торговая 6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 329 | Торговая 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 330 | Пирогова 2 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 331 | Пирогова 4 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 332 | Пирогова 6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 333 | Пирогова 7 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 334 | Пирогова 8а | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 335 | Пирогова 16 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 336 | Калужская 4 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 337 | Калужская 21 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 338 | Калужская 22 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 339 | Жуковского 9 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 340 | Жуковского 18 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 341 | Жуковского 22 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 342 | Жуковского 24 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 343 | Жуковского 27 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 344 | Жуковского 28 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 345 | Жуковского 29 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 346 | Жуковского 30 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 347 | Жуковского 31 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 348 | Жуковского 38 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 349 | Жуковского 40 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 350 | Жуковского 42а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 351 | Жуковского 42б | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 352 | Жуковского 47 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 353 | Жуковского 51 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 354 | Советская 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 355 | Советская 17 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 356 | Советская 34 | 1 | 3 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 357 | Советская 51 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 358 | Советская 58 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 359 | Советская 60 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 360 | Советская 61 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 361 | Советская 71 | 1 | 3 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 362 | Советская 72 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 363 | Советская 76 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 364 | Советская 78 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 365 | Советская 79 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 366 | Советская 87 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 367 | Советская 92 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 368 | Советская 93а | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 369 | Советская 95 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 370 | Советская 97 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 371 | Советская 98 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 372 | Советская 100 | 1 | 1 | 6 | 131.76 | 0.0153 |
| 373 | Советская 101 | 1 | 2 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 374 | Советская 105 | 1 | 4 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 375 | Советская 121 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 376 | Советская 123 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 377 | Советская 127 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 378 | Советская 129 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 379 | Советская 132 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 380 | Муралова 33 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 381 | Муралова 48 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 382 | Муралова 56 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 383 | Колхозный п/к 21 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 384 | Колхозный п/к 26 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 385 | Суворова 5 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 386 | Суворова 7 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 387 | Суворова 24 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 388 | Суворова 24 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 389 | Суворова 28 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 390 | Суворова 32 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 391 | Кузнечная 4 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 392 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 393 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 394 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 395 | Кузнечная 7 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 396 | Кузнечная 9 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 397 | Кузнечная 11 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 398 | Кузнечная 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 399 | Кузнечная 33/22 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 400 | Кузнечная 33 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 401 | В.Приокская 1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 402 | В.Приокская 7 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 403 | В.Приокская 25 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 404 | В.Приокская 27 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 405 | Ср.Приокская 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 406 | Ср.Приокская 6 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 407 | Ср.Приокская15 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 408 | Ср.Приокская 17 | 1 | 1 | 22 | 483.12 | 0.0559 |
| 409 | Ср.Приокская 18 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 410 | Ср.Приокская 23 | 1 | 1 | 9 | 197.64 | 0.0229 |
| 411 | Ср.Приокская 34 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 412 | Ср.Приокская 37 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 413 | Ср.Приокская 50 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 414 | Н.Приокская 7 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 415 | Н.Приокская 10 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 416 | Н.Приокская 11 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 417 | Н.Приокская 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 418 | Н.Приокская 13 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 419 | Н.Приокская 15 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 420 | Н.Приокская 16 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 421 | Н.Приокская 17 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 422 | Н.Приокская 18 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 423 | Н.Приокская 22 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 424 | Н.Приокская 29 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 425 | Б.Хмельницкого 4 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 426 | Б.Хмельницкого 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 427 | Б.Хмельницкого 23 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 428 | Б.Хмельницкого 32 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 429 | п/к Б.Хмельницкого 4 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 430 | Тульская 7 | 1 | 2 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 431 | Тульская 11 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 432 | Тульская 20 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 433 | Тульская 22 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 434 | Тульская 23а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 435 | Тульская 23 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 436 | Тульская 25 | 1 | 2 | 7 | 153.72 | 0.0178 |
| 437 | Тульская 36 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 438 | Тульская 41 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 439 | Тульская 42 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 440 | Тульская 43 а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 441 | Тульская 43 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 442 | Тульская 44 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 443 | Тульская 48 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 444 | Тульская 51 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 445 | Тульская 55 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 446 | Тульская 61 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 447 | Тульская 63 | 1 | 3 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 448 | Тульская 67 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 449 | Тульская 68 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 450 | Тульская 69 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 451 | Тульская 70 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 452 | Тульская 71 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 453 | Тульская 72 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 454 | Тульская 73а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 455 | Тульская 74а | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 456 | Тульская 75 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 457 | Тульская 78 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 458 | Тульская 79 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 459 | Тульская 84 | 1 | 4 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 460 | Тульская 86 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 461 | Тульская 86а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 462 | Тульская 88 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 463 | Тульская 88а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 464 | Тульская 89 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 465 | Тульская 90 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 466 | Тульская 91 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 467 | Тульская 92 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 468 | Тульская 95 | 1 | 2 | 10 | 219.6 | 0.0254 |
| 469 | Тульская 97 | 1 | 2 | 7 | 153.72 | 0.0178 |
| 470 | Тульская 98 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 471 | Тульская 99 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 472 | Тульская 100 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 473 | Тульская 102 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 474 | Тульская 108 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 475 | Тульская 110 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 476 | Тульская 112 | 1 | 2 | 7 | 153.72 | 0.0178 |
| 477 | Тульская 113 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 478 | Тульская 114а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 479 | Тульская 114/2 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 480 | Тульская 114 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 481 | Тульская 119 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 482 | Тульская 122 | 1 | 2 | 9 | 197.64 | 0.0229 |
| 483 | Тульская 128 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 484 | Тульская 130 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 485 | М.Полевановой 7 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 486 | М.Полевановой 12 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 487 | М.Полевановой 26 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 488 | М.Полевановой 43 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 489 | Трудовая 4 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 490 | Трудовая 6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 491 | 8е Марта 10 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 492 | 8е Марта 13 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 493 | 8е Марта 25 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 494 | У.Громовой 3 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 495 | У.Громовой 6 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 496 | У.Громовой 7 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 497 | Радбужский п/к 6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 498 | Радбужский п/к 10а | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 499 | Мордовка 5 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 500 | Мордовка 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 501 | Мордовка 14 | 1 | 2 | 7 | 153.72 | 0.0178 |
| 502 | Мордовка 17 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 503 | Мордовка 18/1 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 504 | Санаторная 14 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 505 | Санаторная 16 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 506 | Санаторная 18 | 1 | 2 | 6 | 131.76 | 0.0153 |
| 507 | Санаторная 22 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 508 | Санаторная 24 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 509 | Санаторная 46 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 510 | Санаторная 48 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 511 | Санаторная 58 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 512 | Санаторная 72 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 513 | Санаторная 76 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 514 | Санаторная 84 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 515 | Санаторная 84а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 516 | Снегирева 16 | 1 | 2 | 6 | 131.76 | 0.0153 |
| 517 | Снегирева 18 | 1 | 1 | 2 | 29.28 | 0.0034 |
| 518 | Снегирева 25 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 519 | Снегирева 26 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 520 | Снегирева 28 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 521 | Снегирева 29 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 522 | Снегирева 33 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 523 | Снегирева 42 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 524 | Снегирева 45 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 525 | Снегирева 46 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 526 | Снегирева 55а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 527 | Снегирева 63а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 528 | Снегирева 68 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 529 | Снегирева 71а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 530 | Снегирева 78 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 531 | Снегирева 82 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 532 | Снегирева 88 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 533 | Снегирева 92 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 534 | Лесной п/к 2а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 535 | Лесной п/к 4 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 536 | Лесной п/к 6 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 537 | Лесная 3 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 538 | Лесная 5 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 539 | Лесная 6 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 540 | Лесная 7 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 541 | Лесная 8 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 542 | Лесная 8а | 1 | 2 | 6 | 131.76 | 0.0153 |
| 543 | Лесная 9 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 544 | Лесная 9а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 545 | Лесная 11 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 546 | Лесной поселок 4 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 547 | Пионерский п/к 6 | 1 | 3 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 548 | Пионерский п/к 11 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 549 | Пионерский п/к 11а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 550 | Пионерский п/к 13 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 551 | Пионерский п/к 13а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 552 | Больничный п/к 5 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 553 | Больничный п/к 8 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 554 | Больничный п/к 13/32 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 555 | Больничный п/к 15 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 556 | Больничный п/к 18 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 557 | Больничный п/к 19 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 558 | Чеховский п/к 2 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 559 | Донская 16 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 560 | Донская 18 | 1 | 1 | 1 | 32.88 | 0.0038 |
| 561 | Донская 19 | 1 | 1 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 562 | Донская 27 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 563 | Радбужская 6 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 564 | Радбужская 8 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 565 | Радбужская 17 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 566 | Радбужская 20 | 1 | 2 | 7 | 153.72 | 0.0178 |
| 567 | Радбужская 22 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 568 | Радбужская 26 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 569 | Радбужская 27 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 570 | Радбужская 44 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 571 | Радбужская 50 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 572 | Радбужская 53 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 573 | Радбужская 66 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 574 | Радбужская 67 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 575 | Радбужская 72 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 576 | Радбужская 73 | 1 | 2 | 3 | 65.88 | 0.0076 |
| 577 | Радбужская 74 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 578 | Радбужская 75 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 579 | Радбужская 76 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 580 | Радбужская 77-5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 581 | Радбужская 77-4 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 582 | Радбужская 78 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 583 | Радбужская 83а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 584 | Радбужская 89 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 585 | Радбужская 93 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 586 | Радбужская 94 | 1 | 2 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 587 | Радбужская 95 | 1 | 1 | 4 | 87.84 | 0.0102 |
| 588 | Радбужская 95а | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 589 | Радбужская 97 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 590 | Радбужская 97а | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 591 | Радбужская 100 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 592 | Радбужская 102 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 593 | Радбужская 103 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 594 | Радбужская 103а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 595 | Радбужская 107а | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 596 | Радбужская 107-1 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 597 | Радбужская 111 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 598 | Радбужская 111/2 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 599 | Радбужская 113 | 1 | 2 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 600 | Радбужская 115 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 601 | Радбужская 117 | 1 | 1 | 2 | 43.92 | 0.0051 |
| 602 | Радбужская 119 | 1 | 1 | 5 | 109.8 | 0.0127 |
| 603 | Радбужская 133 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 604 | ул. Базарный_пер д.3 . | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 605 | ул. Поленова д.9 . | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 606 | ул. Поленова д.6 . | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 607 | ул. Кирпичная д.32 . | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 608 | ул. Кирпичная д.17/4 . | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 0.0025 |
| 609 | Жаличня 55 | 1 | 4 | 3 | 43.92 | 0.0051 |
| 610 | Кирпичная 11 | 2 | 8 | 15 | 219.6 | 0.0254 |
| 611 | Кирпичная 13 | 2 | 16 | 31 | 453.84 | 0.0525 |
| 612 | Комсомольская 21 | 1 | 2 | 7 | 102.48 | 0.0119 |
| 613 | Муралова 28 | 1 | 2 | 1 | 14.64 | 0.0017 |
| 614 | Радбужская 4 | 1 | 4 | 6 | 87.84 | 0.0102 |
| 615 | Радбужская 49 | 1 | 5 | 8 | 117.12 | 0.0136 |
| 616 | Смирнова 7 | 1 | 6 | 7 | 102.48 | 0.0119 |
| 617 | Смирнова 9 | 1 | 3 | 5 | 73.2 | 0.0085 |
| 618 | Советская 15 | 1 | 3 | 7 | 102.48 | 0.0119 |
| 619 | Трудовая 1 | 1 | 5 | 9 | 295.92 | 0.0343 |
| 620 | Трудовая 3 | 1 | 6 | 2 | 29.28 | 0.0034 |
| 621 | Тульская 1 | 2 | 9 | 7 | 102.48 | 0.0119 |
| 622 | Тульская 34 | 1 | 2 | 4 | 58.56 | 0.0068 |
| 623 | Энгельса 10 | 1 | 2 | 5 | 73.2 | 0.0085 |
| Итого |  |  |  | 1226 | 96352.32 | 11.1519 |

Рисунок 1.2 - Графическое представление территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

Город Алексин  включает в себя 10 микрорайонов, а именно:

- Соцгород — центральный;

- 2-й (Солнечный или Шахтерский);

- Сельхозтехника;

- Бор;

- Горушки;

- Старый Алексин (Заречье);

- Петровка;

- ИТР;

- Высокое;

- Мышега.

В соответствии с данными, указанными в Генеральном плане муниципального образования город Алексин Алексинского района, утвержденные запасы подземных вод по существующим водозаборам представлены в Таблице 1.3:

| Таблица 1.3 - Запасы подземных вод по существующим водозаборам |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водозабора | Утвержденный запас подземных вод, тыс. м3/сутки |
| 1 | «Щукинский» | 29,0 |
| 2 | «Петровский» | 6,3 |
| 3 | каптаж «Запцевские ключи» | 1,0 |
| 4 | «Мышегский» | 14,0 |
| 5 | каптаж «Стопкино» | 1,0 |
| 6 | «Алексин Бор» | 13,0 |
| Итого |  | 64,3 |

Воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа.

Район «Заречье» получает воду от водозабора расположенного в 2 км севернее г. Алексина в долине роки Оки на правом берегу  - «Алексин Бор».

По участку водозабора «Алексин Бор» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод Упинского водоносного горизонта категории А+В в количестве 15,0 тыс. м3 /сутки (протокол ГКЗ от 20. 1 0.65 г. № 47 13).

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающим на глубине 41-47 м. мощность его 17-25 м, горизонт напорный, напор над кровлей на момент сооружения скважин 29-38 м, удельные дебиты скважин 1,3-96,0 мЗ/час, коэффициент фильтрации 11,1 м/сут. По условиям залегания водоносный горизонт взаимосвязан с вышележащим аллювиальным горизонтом и р. Окой. Существующий водозабор состоит из 10 эксплуатационных и 1 наблюдательной скважины.

Насосами первого подъема вода подается па площадку насосной станции второго подъема. На данной площадке находятся: 2 резервуара чистой воды по 500 м3, станция обезжелезивания производительностью 10800 м3/сутки, хлораторная, химико-бактериологическая лаборатория. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 241 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.

Из резервуаров 2-го подъема по одному водоводу диаметром 400 мм вода поступает на насосную станцию 3-го подъема, по второму водоводу диаметром 400 мм снабжается микрорайон «Бор».

На территории НС 3-го подъема расположены 2 резервуара по 2000 м3. Из насосной станции 3-го подъема вода по водопроводам диаметром 300 мм поступает во 2, 3 и 4 микрорайоны города.

Район «Мышега» снабжается водой от водозабора «Мышега», который принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от ЗАО «Тяжпромарматура» с 01.07.2000 г.

Водозабор состоит из двух участков. Участок № 1 расположен на левобережной части долины р. Оки к северу от устья р. Мышеги на участке подземных вод с разведанными запасами Упинского водоносного горизонта, по сумме категории А-В 6240 м3/сут. (протокол НТС ГУЦР № 98 от 22.12.61 г.), состоит из двух скважин № 107806 и 107811. Скважины были пробурены в 1962 г. в точках заложения разведочных скважин, эксплуатируются с 1966 и 1969 гг.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, характеризуется напорным режимом, залегает на глубине 48-54 м. Со стороны кровли он перекрывается слоем бобриковских глин, гидравлически взаимосвязанный с р. Окой. Нижним водоупором являются малевские глины. Глубина статического уровня 10 м. удельные дебиты скважин при строительных откачках составили 20-21,4 м3/сут, мощность пласта 25,2 м, радиуса влияния 3000 м.

В 1988 г. на расстоянии 500 м от скважины № 107811 был разбурен водозабор ОАО «480 КЖИ» из 5-ти скважин, из которых эксплуатируется только скважина № 3.

Участок № 2 расположен в долине р. Мышега, напротив промышленной зоны  ЗАО «Тяжпромарматура», на левобережной надпойменной террасе, состоит из трех скважин, из которых на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» принято две. Скважина № 2 - на окско-тарусский и № 4176 на Упинский водоносные горизонты, скважина № 3 не принята из-за отсутствия условий для созданий зон санитарной охраны. Скважины были пробурены соответственно в 1958 и 1962гг.

Окско-тарусский водоносный горизонт приурочен к толще известняков окского горизонта, безнапорный. Кровля известняков залегает на глубине 2,8 м под четвертичными отложениями. Водоупором в подошве являются верхнетульские глины. В русле р. Мышеги, вследствие эрозионного размыва известняков водоносный горизонт отсутствует. Глубина статического уровня на период сооружения водозабора составляла 3,4 м, мощность водоносного горизонта 11,6 м. Водообильность горизонта высокая, удельные дебиты скважин 41-46 м3/час.

Упинский водоносный горизонт залегает в интервале глубин 48-71 м, напорный. Водообильность горизонта низкая, удельный дебит скважин 1,0 м3/час.

В состав водозаборного сооружения входят: 4 артезианских скважин, две насосные станции 2-го подъема, 2 резервуара по 800 м3, станция обезжелезивания производительностью 6,0 тыс. м3/сут., хлораторная, две водонапорные башни. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 307,0 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.

Район «Петровское» снабжается водой от водозабора «Петровский», который расположен в долине р. Оки, на левом берегу в 0,5-08 км юго-западнее микрорайона «Петровское», принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от ОАО «АОМЗ» (Открытое акционерное общество «Алексинский опытный механический завод») 11.03.99 г.

По участку водозабора «Петровский» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод Упинского водоносного горизонта в количестве 6,3 тыс. м3/сут. по категории А (протокол ГКЗ от 20.10.65 г. № 4713).

Кроме того, в эксплуатации находится каптаж родников «Зайцевские ключи», расположенные в нижней части левобережного склона долины р. Оки.

Водовмещающие известняки Упинской свиты залегают на глубине 30-35 м. Основные параметры водоносного горизонта: мощность 21,8-27,8 м, напор над кровлей 17-22 м, удельные дебиты скважин 15,9-29,9 м3/час, коэффициент фильтрации 19,7-35,1 м/сут.

В состав водозаборного сооружения входят: 3 артезианские скважины и «Зайцевские ключи», насосная станция 2-го подъема, 1 резервуар 300 м3, станция обезжелезивания производительностью 4,0 тыс. м3/сут., хлораторная, насосная станция 3-го подъема, 1 резервуар 1000 м3. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 129,3 м3/сутки сбрасываются в ручей и далее в реку Оку.

Насосами 3-го подъема вода подается в сеть микрорайона и предприятиям.

На 850 м ниже по течению реки от Петровского водозабора располагается «Щукинский» водозабор, которым из Упинского горизонта отбирается 10,0 тыс. м3/сут. Обоими водозаборами сформирована общая депрессионная воронка.

Район «Соцгород» снабжается водой от водозабора «Щукинский», находящегося в собственности ФКП «Алексинский химический комбинат».

«Щукинский» водозабор, расположенный в центральной чисти города, представляет собой систему скважин, пробуренных по обоим берегам реки Оки.

Водозабор линейного типа состоит из 22 скважин. 12 скважин расположены на левом берегу реки с расстоянием между ними 125-150 м. Расстояние до реки от 50 до 300 м (рисунок 1.3).

На правом берегу расположены 10 скважин, расстояние между которыми 200-400 м, до реки - 125-400 м (рисунок 1.3). Скважины пробурены на Упинский горизонт.

Рисунок 1.3 – Схематичный план расположения скважин ФКП «АХК»

От скважин вода поступает на площадку сборных резервуаров и насосной станции 2-го подъема, насосами которой вода подается в резервуары, расположенные на территории химкомбината (рисунок 1.3).

В северной части района вода подается в количестве 5,9 тыс. м3/сутки от насосной станции 3-го подъема. Кроме того, от данной насосной станции вода поступает на пожаро-хозяйственные нужды ТЭЦ.

На балансе химкомбината находится речной водозабор производительностью 135,0 тыс. м3/сутки. Речная вода поступает на технологические нужды химкомбината, ТЭЦ и картонной фабрики.

Район по ул. «Новогородищенская» снабжается водой от водозабора по ул. 2-я Новогородищенская. Водозабор состоит из 1 эксплуатационной скважины, принятой на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» от АФ «Гранит» АО СПК «Тулаагропромстрой».

Скважина располагается на северо-западной окраине г. Алексина, 1,2 км севернее ж/д станции «Средняя», пробурена в 1991 г. на окско-тарусскнй водоносный горизонт.

Окско-тарусский водоносный горизонт приурочен к толще известняков алексинской, михайловской, веневской и тарусской свит нижнего карбона, залегает на глубине 65 м, мощность его 10 м, горизонт безнапорный, удельный дебит скважин при опытной откачке составил 4,6 м3/час.

Район "Стопкино" снабжается водой от каптажа родника «Стопкино». Каптаж принят на баланс МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  от ОАО «Алексинстройконструкция в 1998 г.

Родник приурочен к окско-тарусскому водоносному горизонту. Водовмещающими отложениями являются известняки алексинской свиты нижнего карбона. Выход подземной воды происходит в основании коренного берега р. Мышега.

Дебит родника по данным обследования институтом «Гипропромтрансстрой» в период строительства каптажа (3971 г.) превышал 1,0 тыс. м /сут.

г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

Район МО г. Алексин находится в южной части Московского артезианского бассейна и характеризуется развитием пресных водоносных горизонтов в каменноугольных отложениях.

В более древних, девонских отложениях содержатся напорные подземные воды, которые, будучи высоко минерализованными (сухой остаток около 3500 мг/л), практического применения для водоснабжения не имеют.

К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, из которых практический интерес представляют упинский, сталиногорский, тульский и окский.

Упинский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и вскрывается в МО г. Алексин на отметках 72-90 м в трещиноватых известняках, мощность которых в среднем равна 25 м. Водоносный горизонт обладает напором высотой 30-40 м. Пьезометрический уровень находится на абсолютных отметках 125-112 м, убывающих в направлении к реке Оке, которая, оказывая дренирующее влияние, снимает часть напора.

Область питания водоносного горизонта находится на юге Тульской области, где упинские известняки выходят на поверхность земли.

В МО г. Алексин подземные воды из упинских известняков опробованы многочисленными скважинами и используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Суммарный расход воды из эксплуатационных скважин в городе составляет 25000м3/сут. Дебиты скважин, находящиеся в зависимости от степени трещиноватости водоносных известняков, в среднем равны 25-30м3/час. Максимальные дебиты скважин определяются в 50-60м3/час. В поймах реки Оки и ее притоков, с приближением их к руслам, где надупинская толща пород глубоко эродирована и упинские известняки наиболее трещиноваты и обводнены, дебиты отдельных скважин могут достигать 100м3/час.

Удельные дебиты скважин обычно не превышают 10-15м3/час.

Упинские известняки, имеющие широкое площадное распространение при средней мощности в 25м, обладают значительными запасами подземных вод, которыми посредством рассредоточенных водозаборов можно обеспечить потребные расходы воды для г. Алексина. Известно, что упинский водоносный горизонт широко используется в качестве источника водоснабжения многими населенными пунктами, в том числе и такими крупными, как г. Калуга и др.

Химическим бактериологическим качеством упинские воды удовлетворяют требованиям ГОСТа и являются природными для централизованного водоснабжения.

По своим химическим свойствам является гидрокарбонатной, с сухим остатком до 375 мг/л. Общая жесткость достигает максимально 6-7 мг-экв/л, а в среднем равна 4-5 мг-экв/л.

В воде, характеризующейся в общем удовлетворительным химическим качеством, отмечается высокое содержание железа, приближающееся к допустимой норме в 2 мг/л.

Сталиногорский и тульский водоносные горизонты, заключенные в песчаных слоях двух толщ образуют один общий водоносный горизонт. По своему гранулометрическому составу водоносные пески обоих горизонтов почти не отличаются и представлены основном мелкими фракциями с большим процентом глинистых частиц. Подземные воды Сталиногоско-тульской толщи, хотя и являются по своему химическому составу слабоминерализованными, обычно не находят применения из-за слабой водоотдачи и плохих фильтрационных свойств водовмещающих песков.

Окский водоносный горизонт содержится в мощной толще известняков, главным образом алексинского горизонта и имеет свободную поверхность на абсолютных отметках 130-135м. Известняки обводнены не на полную мощность. Водоносный горизонт, дренируясь современной речной и овражно-балочной сетью, имеет распространение лишь на водораздельных участках. В склонах р. Оки и оврагов наблюдаются выходы подземных вод из алексинских известняков, залегающих на водоупорных тульских глинах. Расход Зайцевских ключей достигает 1400м3/сутки.

Мощность обводненных известняков составляет в среднем 10 м. В связи с сезонными колебаниями статистического горизонта подземных вод мощность водоносного слоя может значительно сокращаться. Амплитуда колебания статистического уровня равна около 4м. Критический период относится к январю-февралю.

В МО г. Алексин окские подземные воды опробованы рядом скважин и эксплуатируются для водоснабжения пос. Мышега с суммарным дебитом около 100 м3/час. Дебиты отдельных скважин, эксплуатируемых с 1956-58 гг., равны от 15 до 35 м3/час получен из скважины, работающей на предельном понижении в 7,5 м.

По своим химическим и бактериологическим свойствам окские подземные воды являются вполне пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общая минерализация находится в пределах от 3 до 6 мг-экв/л, железа содержится до 1 мг/л, колититр – более 350.

Для централизованного водоснабжения города окский водоносный горизонт не имеет самостоятельного значения в виду его малых запасов и может быть использован лишь как вспомогательный совместно с упинскими подземными водами.

В четвертичной толще выделяют несколько водоносных горизонтов, приуроченных к  аллювиальным, подморенным и надморенным, флювиогляцевальным и делювиальным отложениям.

Аллювиальные подземные воды получили наибольшее развитие в пойменных отложениях р. Оки. На древних террасах аллювиальные воды имеют ограниченное распространение и практического интереса не представляют. К пойме р. Оки, сложенной современным аллювием, представленным в основном, гравийно-песчанными отложениями, мощностью до 15-18м, приурочен поток подземных вод, гидравлически связанный с речными водами и имеющий свободную поверхность. Аллювиальные воды также, как и речные – слабо минерализованы. В виду неравномерного развития пойменной террасы, местами совсем отсутствующей, аллювиальный поток не может обладать значительными расходами воды, способными обеспечить крупное водоснабжение. Каптаж аллювиальных вод сопряжен с определенными трудностями, обусловленными затопляемостью пойменных территорий во время паводков на р. Оке.

Водоносный горизонт в подморенных флювиогляциальных водах имеет незначительное островное распространение. Имея в кровле водоупорные моренные суглинки и глины, водоносный горизонт часто обладает напором высотой 4 – 6 м. Пьезометрический напор в районе Соцгорода находиться на глубине 5-10 м от поверхности земли (абс. отм. 175-180 м.). Никакого практического значения подморенные флювиогляциальные воды не имеют.

Подморенный водоносный горизонт, содержащийся в разнозернистых песках, покрывающих морену, широко распространен на водоразделах и      надпойменной  террасе. Мощность водоносного слоя равна в среднем 3-5 м. Подморенные подземные воды вскрываемые на глубине 9-10м от поверхности земли, хорошо сдренированны овражной сетью.

В делювиальных суглинках содержаться грунтовые воды типа «верховодка», которая имеет локальное распространение исключительно на водоразделах и реже на самой высокой террасе р. Оки, где они встречаются разрозненных лина на глубине 1-2 м от поверхности земли. Мощность водонасыщенных суглинков равна 2-3 м. Дренируясь оврагами, верховодка  способствует появлению на их склонах сильно увлажненных заболоченных участков. Верховодка, появляющаяся и получающая питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наблюдается сезонно и в маловлажные годы может совершенно отсутствовать, что и было отмечено при инженерно – геологических изысканиях в районе микрорайона Соцгород.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Окой и ее притоками. р. Ока – самый крупный и многоводный  приток р. Волги, берет начало на восточном склоне Средне-Русской возвышенности близ г. Малоархангельска Орловской области, на высоте 226 м. над уровнем моря. Площадь бассейна реки 245000 км2, длина реки 1478 км, в створе МО г. Алексин соответственно – 56400 км2 и 1035 км. На участке города Алексина р. Ока протекает в извилистой, узкой и довольно резко очередной долине с крутыми склонами высотой до 80 м и шириной не более 600 м. В местах впадения притоков долина принимает характер озеровидных расширений.

Склоны долины сложены каменноугольными отложениями, русло реки глубоко врезано в них. Пойма хорошо вырезана только в устье р. Мышеге. Эти особенности строения долины Оки, ее поймы и русла обуславливают различие на отдельных участках реки характера колебания ее уровней, увеличение амплитуды колебаний и т.д.

Основной источник питания Оки – снежный покров.

Доля стока вод составляет 65%

Сток дождевых вод составляет около 20%, подземных около 15%.

Основная фаза водного режима Оки – весеннее половодье. Подъем уровней начинается весной, в конце марта – начале апреля и продолжается от 5 до 20 дней. Начало весеннего ледохода приходится на 3-8-ой день после первого интенсивного повышения уровня воды подо льдом. Характерной особенностью половодья является частое совпадение максимума уровней с весенним ледоходом. Полная амплитуда колебаний уровня р.Оки у г. Алексин составляет 16,0м.

Наступающий после максимума спад уровней продолжается в среднем до первой декады июля.

Вследствие разновременного поступления весенних вод в р. Оку со стороны отдельных потоков, в верхней части реки весеннее половодье обычно проходит двумя волнами, при этом вторая волна имеет обычно меньшие уровни, чем первая. Высшие уровни обычно бывают в первой половине апреля.

Летняя межень довольно устойчива. В течение лета проходит несколько дождевых потоков, с подъемами уровней в среднем на 1-1,5 м над меженью. Осенние подъемы уровней также невелики, но в отличие от летних паводков наблюдаются ежегодно.

Зимние уровни устойчивы и несколько выше летних меженных. Наименьшие уровни наблюдаются летом, чаще всего во второй половине лета (август, сентябрь).

В соответствии с уровнями питания и особенностями водного режима основная часть проходит по Оке весной – 78%, летний стон составляет 7-8%, осенний – 8%, стон зимы – 7-9% годового стона.

Ледовый режим характеризуется следующим образом. Осенний ледоход наблюдается не ежегодно. Продолжительность его в среднем 7-11 дней. Ледостав наступает в начале декабря. Продолжительность его в среднем около 140 дней. Вскрывается река в конце марта.

Весенний ледоход имеет продолжительность 9-13 дней и совпадает с подъемом уровней.

Льдины достигают размеров 50х50м.

Интенсивная эрозионная деятельность, характерная для верхней части бассейна р. Оки, получившая свое выражение в значительном развитии органов в этой части бассейна, обуславливает высокую мутность реки на этом участке, доходящую до 280 г/м3. Большая часть стока взвешенных наносов приходится на весну и составляет в этот период 97% годового, в каждый из остальных сезонов стон взвешенных наносов составляет около 1%.

Воды Оки на этом участке характеризуются минерализацией, достигающей 200 мг/л, которая снижается в половодье.

Гидрологическая изученность реки Оки на участке МО г. Алексин характеризуется уровненными данными по в/п ст. Алексина.

Ближайшим створом для освещения режима расходов р. Оки у ст. Алексин является расходный пост у г. Калуги. Сведения о местоположении этих постов приведены в таблице 1.4:

Таблица 1.4 - Сведения о местоположении постов режимов расхода р. Ока

| Река | Пункт | Расстояние от устья, в км | Площадь бассейна. в км2 | Период действия |  | отметка нуля графика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | открытия | закрытия |  |
| Ока | г. Калуга | 1102 | 54900 | 1876 | действующ. | 116,72 |
| Ока | с. Щукино | 1042 | 56400 | 1931 | действующ. | 111,19 |
| Ока | ст. Алексин | 1035 | 56400 | IV-1878 X-1929 | 1910 XII-1932 | 112,57 |

Водпост ст. Алексин расположен у ж.д. моста через р. Оку, в 4,1 км выше впадения р. Мышеги и 3,5 км выше существующего понтонного моста.

Поскольку размеры площадей водосборов р. Оки у пунктов Калуга и Алексин отличаются незначительно, максимальные расходы принимались для расчетного створа без каких-либо поправок. Средние годовые и минимальные расходы воды увеличены пропорционально размерам площадей бассейнов.

Ниже в таблице 1.5  приведены максимальные и минимальные уровни и соответствующие им расходы по ст. Алексин.

Отметка нуля графика 112,57м.

Таблица 1.5 - Максимальные и минимальные уровни и расходы р. Ока

| № п/п | год | Максимальные уровни в см | Минимальные уровни в см | Максимальный годовой расход м3/сек | Минимальный годовой расход м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1881 | 1238 | - | 8780 | 92,2 |
| 2 | 1882 | 576 | - | 3300 | 89,5 |
| 3 | 1883 | 1182 | - | 6490 | 85,4 |
| 4 | 1884 | 998 | - | 4320 | 95,2 |
| 5 | 1885 | 704 | - | 2450 | 72,2 |
| 6 | 1886 | 1226 | - | 4630 | 89,5 |
| 7 | 1887 | 896 | - | 3040 | 67,1 |
| 8 | 1888 | 1451 | - | 9900 | 77,2 |
| 9 | 1889 | 1280 | - | 8860 | 67,1 |
| 10 | 1890 | 885 | - | 3260 | 63,5 |
| 11 | 1891 | - | - | 2160 | 52,5 |
| 12 | 1892 | 896 | - | 5880 | 63,5 |
| 13 | 1893 | 885 | 58 | 3230 | 82,6 |
| 14 | 1894 | 960 | 9 | 3340 | 85,4 |
| 15 | 1895 | 1259 | 11 | 8660 | 82,6 |
| 16 | 1896 | 1227 | 28 | 8690 | 95,2 |
| 17 | 1897 | - | - | 9180 | 54,5 |
| 18 | 1898 | - | - | 3770 | 45,7 |
| 19 | 1899 | - | - | 5250 | 52,5 |
| 20 | 1900 | - | - | 5860 | 56,8 |
| 21 | 1901 | - | - | 5820 | 61,3 |
| 22 | 1902 | - | - | 6960 | 112 |
| 23 | 1903 | 742 | - | 8260 | 68,5 |
| 24 | 1904 | 896 | - | 8990 | 50,6 |
| 25 | 1905 | 917 | - | 3790 | 50,6 |
| 26 | 1906 | 747 | 53 | 2700 | 101,0 |
| 27 | 1907 | 1024 | 64 | 5330 | 101,0 |
| 28 | 1908 | 1485 | 0 | 12600 | 112 |
| 29 | 1909 | 977 | 15 | 4300 | 35,2 |
| 30 | 1910 | 672 | 0 | 5890 | 64,7 |
| 31 | 1930 | 383 | -60 | 1640 | 68,8 |
| 32 | 1931 | 1346 | -36 | 10400 | 55,6 |
| 33 | 1932 | 1236 | -42 | 7490 | 64,0 |
| 34 | 1933 | 750 | -5 | 2490 | 195,0 |
| 35 | 1934 | 880 | 20 | 3570 | 93,8 |
| 36 | 1935 | 620 | -46 | 2800 | 84,2 |
| 37 | 1936 | 790 | -86 | 3140 | 73,6 |
| 38 | 1937 | 1295 | -89 | 8530 | 63,0 |
| 39 | 1938 | 975 | -77 | 4490 | 66,0 |
| 40 | 1939 | 830 | -110 | 3420 | 53,0 |
| 41 | 1940 | 860 | -123 | 3730 | 74,5 |
| 42 | 1941 | 990 | -104 | 4620 | 60,4 |
| 43 | 1942 | 1335 | - | 8540 | 75,9 |
| 44 | 1943 | 760 | -88 | 3120 | 67,2 |
| 45 | 1944 | 875 | -106 | 3690 | 76,4 |
| 46 | 1945 | 860 | -117 | 3670 | 95,0 |
| 47 | 1946 | 1155 | -34 | 6680 | 88,9 |
| 48 | 1947 | 1300 | -79 | 8800 | 89,0 |
| 49 | 1948 | 1060 | -6 | 5500 | 89,0 |
| 50 | 1949 | 665 | -89 | 2660 | 90,0 |
| 51 | 1950 | 685 | -99 | 2760 | 100,0 |
| 52 | 1951 | 1105 | -106 | 6030 | 85,4 |
| 53 | 1952 | 1185 | -111 | 6490 | 102,0 |
| 54 | 1953 | 895 | -1 | 3930 | 143,0 |
| 55 | 1954 | 765 | -77 | 3290 | 97,0 |
| 56 | 1955 | 665 | -85 | 2790 | 95,0 |
| 57 | 1956 | - | -114 | 3450 | 102 |
| средний | 966 | - | - | 5230 | 84,6 |
| наибольший | 1485 | - | - | 12600 | 195 |
| наименьший | 383 | - | - | 1640 | 45,7 |

Максимальные и минимальные уровни р. Оки у с. Щукино перенесены к створу г. Алексина. Таки образом ряд максимальных уровней в расчетном створе составляет 49 лет, а ряды минимальных зимнего и летнего соответственно 85 и 44 года.

Для максимальных уровней эти ряды были подвергнуты статистической обработке для построения теоретической кривой обеспеченности.

Для ряда минимальных уровней строились эмпирические кривые обеспеченности.

Полученные с этих кривых максимальные и минимальные уровни помещены в таблице.

Режим расходов воды по в/п Алексина принимаем аналогичным расходам у г. Калуги.

Для вычисления расходов р.Оки по в/п Алексин использован 80 летний ряд максимальных расходов весеннего половодья, 79-летний ряд минимальных расходов летней межени и 75-летний ряд расходов зимней межени.

По этим рядам выполнена статистическая обработка для получения параметров кривых обеспеченности. Данные по этим кривым помещены в таблице.

На основании наблюденных данных методом математической статистики определены максимальные и минимальные уровни и расходы различной обеспеченности (таблицы 1.6 и 1.7).

Ниже в таблицах приведены указанные величины. Максимальные уровни и расходы весеннего половодья.

Таблица 1.6 - Максимальные уровни и расходы весеннего половодья

| р | % | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | м. абс. | 128,32 | 127,07 | 126,47 | 125,52 | 122,23 |
|  | м3/сек | 13800 | 12600 | 10400 | 9000 | 5000 |
| Таблица 1.7 - Минимальные уровни и расходы весеннего половодья |  |  |  |  |  |  |
| р | % | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
|  | м. абс. | 62,1 | 52,1 | 47,9 | 44,9 | 39,7 |
|  | м3/сек | 111,60 | 111,40 | 111,37 | 111,35 | - |

Как видно по таблицам самым многоводным годом является 1908г., когда максимальный уровень достигал отметки 127,42м.

Самым маловодным в половодье является 1980 г., когда максимальный уровень достигал отметки 116,4 м. Следовательно амплитуда колебания весенних максимумов равна 11,0 м, при среднем значении уровня 122,23 см.

Минимальные расходы воды летней межени за изученный период колебались в пределах 45,7 м3/сек до 195 м3/сек.

Высокая летняя межень имела место в дождевые годы: 1933, 1877, 1958 гг.

Низкая летняя межень относится к 1891, 1897, 1898, 1905, 1989 и другим годам, когда минимальные расходы снижались до 45-52,0 м3/сек. Средний минимальный летний расход равен 84,8 м3/сек.

Минимальные расходы воды зимней межени за изученный период колебались в пределах от 30,9 до 122,0 м3/сек.

К многоводным зимам относятся 1811, 1907, 1926, 1948 и 1958 гг. когда зимние средние суточные расходы не снижались меньше 100м3/сек.

К особенно маловодным зимам относятся 1928, 1932 и 1939 гг.; когда минимальный зимний расход падал до 38,6-30,9м3/сек.

Таким образом, минимальные зимние расходы на 3-6 % меньше летних.

Уклон поверхности на участке г. Алексина составляет в межень 0,0001, в половодье до 0,000084.

Река Мышега, протекает в районе города, впадает в р. Оку слева ниже 0,6км существующего понтона моста.

Площадь водосборного бассейна 220км2, длина реки 40км, длина притоков 62 км. Долина р. Мышеги узкая, извилистая, склоны крутые, ясно выраженные.

В черте города долина р. Мышеги, начиная от арматурного завода, резко расширяется приобретая озеровидное очертание. Русло р. Мышеги в районе года извилистое, делает по пойме большие петли. Ширина русла 5-10м, глубина на 3-4м. Глубина воды в межень составляет 0,5-1,5м. Скорости течения в межень составляют порядка 0,6-1,0 м/сек, а расходы – около 0,1 м3/сек.

В паводок режим р. Мышеги полностью подчинен режиму р. Оки, т.е.  находится в подпоре от последней и вся пойма р. Мышеги обычно затапливается. Подпор от р. Оки распространяется до завода ж.б. изделий.

Р. Свинка правый приток р. Оки протекает по южной границе Заречья и впадает в реку Оку около ж.д. моста. Площадь водосборного бассейна 59,1 км2, протяженность реки 21 км, длина притоков 10 км. Долина реки узкая, с крутыми склонами. Ширина долины в пределах города 400-500 м. Ширина русла 2-5 м, глубина 2-3 м. В период весеннего половодья устьевой участок р. Свинки находится в подпоре со стороны р. Оки, и пойма затапливается водами последней.

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории МО г. Алексин позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития градостроительной, сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям МО г. Алексин в целом можно отнести к категории средней сложности. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов,  запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезованию пресных вод.

Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов для местных нужд.

Для территории МО г. Алексин характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее - все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс МО г.Алексин позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

Состояние поверхностных вод. Малые постоянные водотоки  города  Алексина представлены  реками Мышегой, Свинкой, ручьем Мордовкой. Настоящим проектом предложено регулирование рек и ручьев в зависимости от градостроительного использования прилегающей территории.

Русло реки Мышеги зарегулировано, однако, регулирование производилось без специального проекта, отдельными участками. Полученная конфигурация русла не удовлетворяет инженерным требованиям и не отвечает законом гидравлики. Проектом генерального плана предусмотрен выход на правую часть поймы Мышеги, потому регулированием предусмотрен  перенос  русла к левому берегу. Для пропуска реки Мышега проектом предусмотрено трапециедальное  сечение русла с размерами по верху 40 м, заложение откосов 1:2, крепление дна и откосов предполагается железобетонными ячеистыми плитами с посевом дернообразующих трав.

Регулирование ручья Мордовка сводится к расчистке и созданию укрепленного русла. В местах выпусков ливнестоков запроектированы очистные сооружения типа пруда-отстойника. В месте пересечения с городской автодорогой сохраняется существующий коллектор диаметром 1600 мм, рассчитанный на пропуск вод ручья Мордовки и существующую насыпь.

Река Свинка не включается непосредственно в застройку, поэтому проектом предусмотрена лишь расчистка устьевой части русла, что повысит дренирующую способность реки и войдет в комплекс противооползневых мероприятий, защищающий подход к железнодорожному мосту с правого берега р. Оки.

В настоящее время на территории г. Алексина имеются пляжи в районе левобережья у автодорожного моста, пос. Петровское, площади которых достаточно для создания зон отдыха у водного пространства. Проектом предусмотрена расчистка и частичная подсыпка существующих пляжей.

Характеристика подземного водозабора представлена в таблице 1.8.

| Таблица 1.8 - Характеристика поздемного водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер скважины | Местонахождение объекта | Географические координаты | Год бурения скаважины, год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водонасосного горизонта,м | Производительность (дебит) скважины по паспорту, м3/сут | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленные насосы (марка, фирма производитель) | Характеристика (напор, расход), паспортные данные | Год установки | Состояние (степень износа) |
| "Алексин-Бор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Алексин-Бор | 52° 32' 45" с.ш. 37° 06' 25" в.д. | 1968 | 59 | 46.8 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2009 | 74 |
|  |  |  |  |  | 71.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Алексин-Бор | 54° 32' 43" с.ш. 37° 06' 10" в.д. | 1963 | 52 | 60.92 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2010 | 74 |
|  |  |  |  |  | 68.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Алексин-Бор | 54° 32' 41" с.ш. 37° 06' 00" в.д. | 1963 | 47 | 63 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2013 | 74 |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Алексин-Бор | 54° 32' 40" с.ш. 37° 05' 47" в.д. | 1977 | 55 | 120 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2009 | 68 |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Алексин-Бор | 54° 32' 40" с.ш. 37° 05' 20" в.д. | 1968 | 57 | 120 | Не работает | - | - | 80 |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Алексин-Бор | 54° 32' 38" с.ш. 37° 05' 05" в.д. | 1968 | 57 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2010 | 80 |
|  |  |  |  |  | 66.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Алексин-Бор | 54° 32' 40" с.ш. 37° 05' 47" в.д. | 1980 | 56 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2012 | 61 |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 8 | 9 | Алексин-Бор | 54° 32' 32" с.ш. 37° 04' 30" в.д. | 1976 | - | 60 | Не работает | - | - | 54 |
|  |  |  |  |  | 61.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 | Алексин-Бор | 54° 32' 45" с.ш. 37° 06' 25" в.д. | 1976 | 55 | 36 | Не работает, наблюдательная | - | - | 61 |
|  |  |  |  |  | 61.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 | Алексин-Бор | 54° 32' 42" с.ш. 37° 05' 10" в.д. | 1977 | 52 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 110/65 | 2012 | 61 |
|  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | Алексин-Бор | 54° 32' 44" с.ш. 37° 05' 50" в.д. | 1977 | 46 | 120 | ЭЦВ 10-120-80 | 120/80 | 2012 | 61 |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Петровское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Водозабор "Петровское" | 54° 28' 40" с.ш. 36° 59' 05" в.д. | 1961 | 50 | 20.84 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2012 | 70 |
|  |  |  |  |  | 59.3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | Водозабор "Петровское" | 54° 28' 25" с.ш. 36° 58' 50" в.д. | 1968 | 54 | 28 | ЭЦВ 10-75-100 | 75/100 | 2012 | 70 |
|  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 14 | 3(137/4) | Водозабор "Петровское" | 54° 28' 15" с.ш. 36° 58' 40" в.д. | 1961 | 52 | 30 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2010 | 70 |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Мышега" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 107806 | Водозабор "Мышега" | 54° 31' 00" с.ш. 37° 03' 40" в.д. | 1966 | 54 | 50 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2013 | 75 |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 16 | 107811 | Водозабор "Мышега" | 54° 31' 20" с.ш. 37° 03' 27" в.д. | 1969 | 56 | 50 | ЭЦВ 12-160-100 | 160/100 | 2013 | 75 |
|  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 17 | 4176 | Водозабор "Мышега" | 54° 31' 00" с.ш. 37° 02' 37" в.д. | 1962 | - | - | Не работает | - | - | 85 |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2 | Водозабор "Мышега" | 54° 31' 00" с.ш. 37° 02' 30" в.д. | 1959 | 5 | 30 | 4К-6 | - | 2011 | 85 |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Одиночная сважина | Водозабор "Мышега" | 54° 31' 10" с.ш. 36° 57' 55" в.д. | 1994 | 65.89 | 30 | ЭЦВ 6-16-110 | 25/70 | 2011 | 42 |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |

Характеристика водопроводных насосных станций представлена в таблице 1.9.

| Таблица 1.9 - Водопроводные насосные станции 2-го и последующих подъемов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Производительность, мЗ/час, проект/факт |  | Количество, марка насосов | Установленная мощность, кВт | Фактическое потребление электроэнергии, тыс.кВт*час/год |  | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию |
|  | Проектная | Фактическая |  |  | 2011 | 2012 |  |
| насосные станции 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция 2-го подъема Водозабора «Мышега» (ул. Арматурная) | 315 | 129 | 6НДВ 250-60 | 55 | 543 600 | 487 427 | 55% 1971 Г |
|  |  |  | 1Д315-71 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 1ДЗ15-65 1Д500-65 | 132 75 |  |  |  |
| Насосная станция 2-го подъема (ул. Стопкино) | 20 | 0,8 | К 20-30 | 5 | 98 080 | 107 440 | 62% |
| Насосная станция 2-го подъема (ул. Глинки) | 50 | 26 | К 80-50-200 | 15 | 34 777 | 32 580 | 48% |
| Насосная станция 2-го подъема Водозабора «Алексин-Бор» | 800 | 458 | ЦН 400-105 | 160 | 1 561 760 | I 603800 | 30% 1974Г |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 160 |  |  |  |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 200 |  |  |  |
| Насосная станция 2-го подъема Водозабора «Петровское» | 210 | 136 | ЦНС 105-98 | 55 | 1 368 000 | 1 462 794 | 37% 1974Г |
|  |  |  | ЦНС 105-98 | 55 |  |  |  |
|  |  |  | ЦНС 105-98 | 55 |  |  |  |
|  |  |  | 8К18 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 8К18 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | X8/18-KC | 4 |  |  |  |
|  |  |  | ЭН-25 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | АХ 8/30 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | АХ 8/30 | 4 |  |  |  |
| насосные станции 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция 3-го подъема Водозабора «Алексин-Бор» ул. Смирнова | 400 | 263 | ЦН 400-105 | 125 | 526 259 | 535 451 | 100% 1983Г |
|  |  |  | ЦН 400-105 | 160 |  |  |  |
|  |  |  | 1Д630-125Б | 132 |  |  |  |
| Насосная станция 3-го подъема Водозабора «Петровское» ул. Чехова | 315 | 136 | 1Д315-50А | 75 | 178 400 | 164 160 | 100% 1974Г |
|  |  |  | 6НДВ-60 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | АХ 200/150 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | ВК-2 дренаж. | 1.7 |  |  |  |

Характеристика РЧВ на сетях водопровода представлена в таблице 1.10.

| Таблица 1.10 - Характеристика РЧВ на сетях водопровода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Полезный объем, мЗ | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 500 | 30 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 500 | 20 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 2000 | 20 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 2000 | 20 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 800 | 38 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 800 | 38 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 300 | 37 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 1000 | 30 |
| Железобетонный резервуар чистой воды | Железобетонный заглубленный | 100 | 48 |

Водоснабжение города Алексина представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1.	Добыча и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

2.	Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3.	Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Источниками водоснабжения города являются подземные воды Упинского водоносного горизонта и в меньшей степени Окского с каскадом насосных станций перекачки.

Источниками загрязнения рек Мышега и Ока являются промышленные, хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды города Алексина.

Водозаборы, являющиеся источниками водоснабжения для отдаленных микрорайонов г. Алексина, эксплуатируемые МУП «ВКХ», включают в себя: «Петровский»- 5243,5 м3/сутки, «Зайцевские ключи»- 864,0 м3/сутки, «Мышегский»- 6106,4 м3/сутки, «Стопкино» - 450,0 м3/сутки, «Алексин Бор»- 15.0 тыс.м3 /сутки, «ул. Новогородищснская»-150 м3/сутки.

Основными проблемами являются:

1.	Ограниченность финансовых средств для своевременной замены уста-ревшего оборудования и ремонта сооружений.

2.	Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3.	Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4.	Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5.	Высокие непроизводительные потери воды.

6.	Несоответствие	существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения, сформированы задачи данного проекта.

Средний срок эксплуатации водозаборов составляет 45 лет при нормативном сроке эксплуатации артезианских скважин не более 25 лет. Водозаборные сооружения «Алексин-Бор» обеспечивают питьевое водоснабжение правобережной части г. Алексина. Очистка воды от железа на ВЗС «Алексин-Бор» осуществляется на станции обезжелезивания, производительностью 10800 м3/сут. Фактически в настоящее время подъём воды на ВЗС «Алексин-Бор» составляет 13700 м3/сут. Станция обезжелезивания работает с перегрузкой. Для увеличения производительности станции обезжелезивания, улучшения качества очистки питьевой воды предполагается осуществление замены дренажной системы скорых фильтров на выполненные из полиэтилена типа «Полидеф», которые не подвержены коррозии и обеспечивают более высокую скорость фильтрации поступающей из артскважин воды: Одновременно с дренажной системой предполагается замена фильтрующего слоя скорых фильтров с цеалита на кварцевый песок, чем будет достигаться более высокая степень очистки питьевой воды.

Из-за отсутствия воды скважина №10 водозабора «Алексин-Бор» не эксплуатируется в течение 10 лет. С целью предотвращения загрязнения водоносного горизонта, её необходимо затампонировать. Вместо нее в наблюдательную необходимо переоборудовать малобюджетную скважину №9. Для восполнения объема добываемой воды в границах водозабора необходимо пробурить новую скважину.

Протяженность водопроводных сетей города Алексина составляет 159,7 км.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1.	Практически все сети водоснабжения имеют износ от 70% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2.	Большой износ и низкое качество запорной арматуры.

3.	Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутрен-ней коррозии металлических трубопроводов.

С каждым годом растет количество аварий, связанных и изношенностью сетей. Учитывая, что нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет, ежегодно необходимо перекладывать 5% или 8 км водопроводных сетей. Для исключения возникновения аварийных ситуаций и перерывов в водоснабжении потребителей необходима замена наиболее изношенных участков сетей и запорной арматуры, а именно:

-	участка водовода Д-250 мм от насосной станции 3-го подъема до пож. депо в МКР «Петровское»;

-	участка водовода Д-300мм в районе моста «Высокое» - парк МКР «Соцгород».

Для обеспечения оперативного контроля за параметрами работы технологического оборудования и исключения длительных перерывов в его работе предполагается произвести монтаж станций управления артезианскими скважинами с ЧРП (частотно-регулируемый привод) на водозаборах «Алекин-Бор» и «Петровское».

Для обеспечения достижения нормативов сброса загрязняющих веществ в реку Оку планируется разработка проекта и строительство станций доочистки промывных вод со станций обезжелезивания водозаборов «Апексин-Бор», «Мышега», «Петровское».

Система водоотведения предприятия. Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения.

В настоящее время водоотведение в городе осуществляется сетью само- течно-напорных коллекторов. Основная часть сточных вод от существующих жилых и общественных зданий, а также промышленные стоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на насосные станции перекачки, далее по напорным трубопроводам подаются на городские очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой на биопрудах.

Производительность городских очистных сооружений составляет 64,3 тыс.куб.м в сутки. Фактически поступает до 30,0 тыс.куб.м/сутки. Сброс очищенных стоков производится в реку Мышегу и далее в реку Оку.

Результаты анализов воды из источников представлены в таблицах 1.11-1.14.

| Таблица 1.11 - Результаты анализов воды из источников за 2012 год "Алексин-Бор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Определяемые показатели | Водозабор «Алексин-Бор» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скв.№1 | Скв.№2 | Скв.№3 | Скв.№4 | Скв.№6 | Скв.№7 | Скв.№11 | Скв.№12 |
|  | Дата отбора | 30.05.2012 | 28.03.2012 | 28.03.2012 | 29.08.2012 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | 30.05.2012 | 30.05.2012 |
|  | Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах,баллы,20, 60 ⁰С | 1 H2S 1 H2S | 1 H2S 1 H2S | 1 мет 1 мет | 1 мет 1 мет | О О | О О | 2 мет 2 мет | 1 H2S 1 H2S |
| 2 | Привкус, баллы | 1 мет | 1 мет | О | О | О | О | 2 мет | О |
| 3 | Цветность, град. | 28.2 | 25.1 | 19.1 | 40.9 | 23.9 | 37.3 | 28.2 | 16 |
| 4 | Мутность, мг/дм³ | 2.92 | 4.4 | 1.44 | 4.9 | 4.99 | 8.72 | 11.2 | 5.29 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 3 | Н/Р | Н/Р | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 6 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр |
| 7 | ТКВ,КОЕв 100 мл | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр |
|  | Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель, ед.рН | 6.95 | 7.16 | 7.11 | 7.25 | 7.07 | 7.12 | 7.16 | 7.3 |
| 9 | Общая минерализация, мг/дм³ | 429 | 442 | 449 | 367 | 408 | 405 | 290 | 379 |
| 10 | Жесткость, °Ж | 6.48 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 5.85 | 6.25 | 5.9 | 6.1 |
| 11 | Окисляемость перманг., мг/дм³ | 0.96 | 0.56 | 0.48 | 0.88 | 0.48 | 0.68 | 1.6 | 0.88 |
| 12 | Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³ | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.0082 | 0.0077 | 0.01 | 0.009 |
| 13 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³ | менее 0.025 | менее 0.025 | менее 0.025 | менее 0.025 | 0.007 | 0.009 | менее 0.025 | менее 0.025 |
|  | Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Железо, мг/дм³ | 0.78 | 1.58 | 0.63 | 1.12 | 1.22 | 1.35 | 1.78 | 1.2 |
| 15 | Нитраты, мг/дм³ | менее 0.45 | менее 0.45 | менее 0.45 | менее 0.45 | менее 0.45 | менее 0.45 | менее 0.45 | менее 0.45 |
| 16 | Аммиак (по азоту), мг/дм³ | 0.45 | 0.19 | 0.35 | 0.39 | 1.08 | 1.12 | 1.68 | 0.43 |
| 17 | Нитрит-ион, мг/дм³ | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 |
| 18 | Сульфаты, мг/дм³ | 46 | 43 | 45 | 23 | 39 | 37 | 27 | 24 |
| 19 | Хлориды, мг/дм³ | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 | 7 |
| 20 | Цинк, мг/дм³ | 0.007 | 0.0045 | 0.0032 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0067 | 0.009 | 0.005 |
| 21 | Никель, мг/дм³ | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 |
| 22 | Хром, мг/дм³ | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 |
| 23 | Медь, мг/дм³ | менее 0.01 | 0.005 | менее 0.01 | 0.0035 | 0.007 | 0.006 | менее 0.01 | менее 0.01 |
| 24 | Марганец, мг/дм³ | 0.065 | 0.05 | 0.09 | 0.094 | 0.045 | 0.25 | 0.165 | 0.096 |
| 25 | Алюминий, мг/дм³ | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 |
| 26 | Фториды, мг/дм³ | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.4 | 0.41 | 0.41 |
| 27 | Молибден, мг/дм³ | менее 0.0025 | менее 0.0025 | менее 0.0025 | менее 0.0025 | менее 0.0025 | менее 0.0025 | менее 0.0025 | менее 0.0025 |
| 28 | Свинец, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 29 | Кадмий, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 30 | Мышьяк, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 31 | ДДТ, мг/дм³ | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 |
| 32 | Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³ | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 |

| Таблица 1.12 - Результаты анализов воды из источников за 2012 год "Мышега" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Определяемые показатели | Водозабор «Мышега» |  |  |  |
|  |  | Скв.№107811 | Скв.№107806 | Скв.№2 | Каптаж по ул. Стопкино |
|  | Дата отбора | 29.02.2012 | 25.04.2012 | 29.02.2012 | - |
|  | Органолептические показатели |  |  |  |  |
| 1 | Запах,баллы,20, 60 ⁰С | 1 мет 1 мет | 1 мет 1 мет | О О | О О |
| 2 | Привкус, баллы | 2 мет | 1 мет | О | О |
| 3 | Цветность, град. | 160 | 161.8 | 6.9 | 0 |
| 4 | Мутность, мг/дм³ | 34 | 50.2 | 0 | 0 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| 5 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | Н/Р | 2 | Н/Р | Н/Р |
| 6 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр |
| 7 | ТКВ,КОЕв 100 мл | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр |
|  | Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель, ед.рН | 7.21 | 7.1 | 7.1 | 7.37 |
| 9 | Общая минерализация, мг/дм³ | 552 | 757 | 364 | 301 |
| 10 | Жесткость, °Ж | 9.8 | 11.2 | 7.4 | 5.47 |
| 11 | Окисляемость перманг., мг/дм³ | 1.24 | 2 | 0.92 | 0.46 |
| 12 | Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³ | 0.0031 | 0.0082 | 0.047 | 0.009 |
| 13 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³ | менее 0.025 | менее 0.025 | менее 0.025 | 0.012 |
|  | Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 14 | Железо, мг/дм³ | 5.18 | 9.2 | менее 0.003 | менее 0.003 |
| 15 | Нитраты, мг/дм³ | менее 0.45 | менее 0.45 | 25.8 | 2.2 |
| 16 | Аммиак (по азоту), мг/дм³ | 1.62 | 2.8 | менее 0.0078 | 0.25 |
| 17 | Нитрит-ион, мг/дм³ | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 |
| 18 | Сульфаты, мг/дм³ | 102 | 98 | 30 | 14 |
| 19 | Хлориды, мг/дм³ | 32 | 50 | 16 | 4 |
| 20 | Цинк, мг/дм³ | 0.001 | 0.177 | 0.002 | 0.004 |
| 21 | Никель, мг/дм³ | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 |
| 22 | Хром, мг/дм³ | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 |
| 23 | Медь, мг/дм³ | 0.004 | 0.011 | 0.003 | 0.004 |
| 24 | Марганец, мг/дм³ | 0.013 | 0.225 | 0.006 | 0.003 |
| 25 | Алюминий, мг/дм³ | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 |
| 26 | Фториды, мг/дм³ | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.34 |
| 27 | Молибден, мг/дм³ | менее 0.025 | менее 0.025 | менее 0.025 | менее 0.025 |
| 28 | Свинец, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 29 | Кадмий, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 30 | Мышьяк, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 31 | ДДТ, мг/дм³ | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 |
| 32 | Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³ | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 |

| Таблица 1.13 - Результаты анализов воды из источников за 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Определяемые показатели | Водозабор по ул. 2-я Новогородищенская |
|  |  | Скважина |
|  | Дата отбора | 29.02.2012 |
|  | Органолептические показатели |  |
| 1 | Запах,баллы,20, 60 ⁰С | О О |
| 2 | Привкус, баллы | 0 |
| 3 | Цветность, град. | 9.9 |
| 4 | Мутность, мг/дм³ | 0.26 |
|  | Микробиологические показатели |  |
| 5 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 6 |
| 6 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | Н/обр |
| 7 | ТКВ,КОЕв 100 мл | Н/обр |
|  | Обобщенные показатели |  |
| 8 | Водородный показатель, ед.рН | 7.18 |
| 9 | Общая минерализация, мг/дм³ | 296 |
| 10 | Жесткость, °Ж | 6.8 |
| 11 | Окисляемость перманг., мг/дм³ | 0.44 |
| 12 | Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³ | 0.0052 |
| 13 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³ | менее 0.025 |
|  | Неорганические вещества |  |
| 14 | Железо, мг/дм³ | 0.019 |
| 15 | Нитраты, мг/дм³ | 2.5 |
| 16 | Аммиак (по азоту), мг/дм³ | менее 0.0078 |
| 17 | Нитрит-ион, мг/дм³ | менее 0.03 |
| 18 | Сульфаты, мг/дм³ | 30 |
| 19 | Хлориды, мг/дм³ | 5.3 |
| 20 | Цинк, мг/дм³ | 0.0015 |
| 21 | Никель, мг/дм³ | менее 0.01 |
| 22 | Хром, мг/дм³ | менее 0.02 |
| 23 | Медь, мг/дм³ | 0.003 |
| 24 | Марганец, мг/дм³ | 0.006 |
| 25 | Алюминий, мг/дм³ | менее 0.01 |
| 26 | Фториды, мг/дм³ | 0.19 |
| 27 | Молибден, мг/дм³ | менее 0.0025 |
| 28 | Свинец, мг/дм³ | менее 0.0002 |
| 29 | Кадмий, мг/дм³ | менее 0.0002 |
| 30 | Мышьяк, мг/дм³ | менее 0.0002 |
| 31 | ДДТ, мг/дм³ | менее 0.0008 |
| 32 | Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³ | менее 0.0008 |

| Таблица 1.14 - Результаты анализов воды из источников за 2012 год "Петровское" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Определяемые показатели | Водозабор «Петровское» |  |  |  |
|  |  | Скв.№1 | Скв.№2 | Скв.№3 | Каптаж "Зайцевские ключи" |
|  | Дата отбора | 29.02.2012 | 25.07.2012 | 25.07.2012 | - |
|  | Органолептические показатели |  |  |  |  |
| 1 | Запах,баллы,20, 60 ⁰С | 1 H2S 1 H2S | О О | О О | О О |
| 2 | Привкус, баллы | 1 мет | 1 мет | 1 мет | 0 |
| 3 | Цветность, град. | 63.4 | 42.7 | 33 | 0 |
| 4 | Мутность, мг/дм³ | 3.81 | 11.9 | 6.95 | 0 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| 5 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | Н/Р | 2 | 1 | Н/Р |
| 6 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр |
| 7 | ТКВ,КОЕв 100 мл | Н/обр | Н/обр | Н/обр | Н/обр |
|  | Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель, ед.рН | 6.99 | 7.08 | 6.98 | 7.49 |
| 9 | Общая минерализация, мг/дм³ | 384 | 429 | 507 | 300 |
| 10 | Жесткость, °Ж | 7.4 | 6.08 | 6.8 | 5.6 |
| 11 | Окисляемость перманг., мг/дм³ | 0.76 | 0.64 | 0.12 | 0.24 |
| 12 | Нефтепродукты, суммарно, мг/дм³ | 0.0016 | 0.0057 | 0.0047 | 0.002 |
| 13 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм³ | менее 0.025 | 0.016 | 0.01 | 0.014 |
|  | Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 14 | Железо, мг/дм³ | 1.08 | 2.2 | 1.1 | менее 0.03 |
| 15 | Нитраты, мг/дм³ | менее 0.45 | менее 0.45 | менее 0.45 | 3.9 |
| 16 | Аммиак (по азоту), мг/дм³ | 0.31 | менее 0.0078 | менее 0.0078 | 0.27 |
| 17 | Нитрит-ион, мг/дм³ | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 | менее 0.03 |
| 18 | Сульфаты, мг/дм³ | 47 | 37 | 46 | 20 |
| 19 | Хлориды, мг/дм³ | 11 | 12 | 10 | 5 |
| 20 | Цинк, мг/дм³ | 0.0014 | 0.0068 | 0.0042 | 0.01 |
| 21 | Никель, мг/дм³ | менее 0.01 | 0.0024 | 0.0022 | менее 0.01 |
| 22 | Хром, мг/дм³ | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 | менее 0.02 |
| 23 | Медь, мг/дм³ | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
| 24 | Марганец, мг/дм³ | 0.015 | 0.056 | 0.023 | 0.005 |
| 25 | Алюминий, мг/дм³ | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.01 |
| 26 | Фториды, мг/дм³ | 0.41 | 0.35 | 0.62 | 0.26 |
| 27 | Молибден, мг/дм³ | менее 0.025 | менее 0.025 | менее 0.025 | менее 0.025 |
| 28 | Свинец, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 29 | Кадмий, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 30 | Мышьяк, мг/дм³ | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 | менее 0.0002 |
| 31 | ДДТ, мг/дм³ | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 |
| 32 | Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм³ | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 | менее 0.0008 |

Краткая характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 3.4.

| Таблица 1.15 - Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение на схеме | Длина, м | Диаметр, мм | Материал | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию |
| Водоводы | 4550 | 400 | Сталь, ПНД, чугун | 40-95 |
| Водоводы | 12500 | 300 | Сталь, ПНД, чугун | 40-95 |
| Водопроводные сети | 156065 | 25-250 | Сталь, ПНД, чугун | 40-95 |

Характеристика очистных сооружений водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 1.16 - Характеристика очистных сооружений водоснабжения

| Наименование сооружения | Характеристика, производительность, тыс.мЗ/час, сут |  | Степень износа, % | Фактическое потребление электроэнергии, МВт* час/год |  | Фактическое потребление тепла, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная | Фактическая |  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Станция обезжелезивания водозабора «Мышега» | 6,0 | 3,1 | 40% | 543 600 | 487,43 | 5,81 | 5,87 |
| Станция обезжелезивания водозабора «Алексин-Бор» | 10,8 | 10,8 | 36% | 1 561,76 | 1 603,00 | 98,48 | 106,53 |
| ВНС «Петровское» | 4,0 | 3,3 | 34% | 1 368,00 | 1 462,79 | - | - |

д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

Местоположения муниципального образования город Алексин Алексинского района не относится к территориям распространения вечномерзлых грунтов.

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Имуществом назначения водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Алексин владеет Администрация муниципального образования Алексинский район и ФКП «АХК». МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», согласно, заключенного с Администрацией муниципального образования Алексинский район, договора аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения города, в том числе 11  артезианских скважин на левом берегу и 8 на правом. На рисунке 1.4 представлены зоны эксплуатационной ответственности за эксплуатацию и содержания имущества водоснабжения.

Рисунок 1.4 - Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинский район

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

Цели схемы водоснабжения и водоотведения:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.

Согласно представленной комитетом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района  информации, сценарий развития города один. Он характеризуется в основном точечной застройкой по городу, и расширением мкр.№4. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома,  жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий предоставлен комитетом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района  (см. таблицы 2.1- 2.2).

| Таблица 2.1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Факт 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2028 гг. | Итого |
| Жилые площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилых площадей, тыс. м2 | 6.3 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 15.5 | 66 | 80 | 223.8 |
| Снос жилых площадей, тыс. м2 | - | ул. Урицкого, д.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты социального, культурного и бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей соцкультбыта, тыс. м2 | 6.8 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 7.5 | 7 | 32.3 |
| Снос площадей соцкультбыта, тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленные площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод промышленных площадей, тыс. м2 | 10 | 4.75 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 6.8 | 7.5 | 44.55 |
| Снос промышленных площадей, тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по вводимым площадям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей, тыс. м2 | 23.1 | 18.25 | 21.7 | 21 | 21.3 | 20.5 | 80.3 | 94.5 | 300.65 |
| Снос площадей, тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Таблица 2.2 - Перспективная застройка г. Алексин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | № п/п | Адрес нового строительства | Сфера застройки (жилая, административн ая, производственная) | Планировочный квартал | Площадь, тыс. м2 | Этажность | Планируемый источник теплоснабжения |
| 2013 год | 1 | Фефелов А.А. ул.Дубравная,д.26 | жилая | Мкр «Шахтерский» | 6.4 | 6 этажей | централизованное отопление |
|  | 2 | ООО «Магма» Ул.Пионерская | жилая | Мкр «Соц.город» | 3.4 | 3 дома по 3 этажа | централизованное отопление |
|  | 3 | ИП Носов Ул.Комсомольская | жилая | Мкр. 3 | 2.3 | 1 дом 2 этажа | индивидуальный источник отопления |
|  | 4 | г.Алексин | жилая | г.Алексин | 1.1 | 2 этажа | индивидуальный источник отопления |
|  | 5 | Торговый центр | административная | Мкр. 3 | 0.3 | 2 этажа | централизованное отопление |
|  | 6 | ООО «Рубин» склад г. пр-ции | производственная | с/техника | 1.5 | 1 этаж | индивидуальный источник отопления |
|  | 7 | ООО «НовоПласт» | производственная | Мкр «С/техника» | 2.47 | 1 этаж | индивидуальный источник отопления |
| Итого по вводимым площадям за 2013 год |  |  |  |  | 17.47 |  |  |
| 2014 год | 1 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр. 3 | 4 | 9 этажей | централизованное отопление |
|  | 2 | ИП Носов Ул.Комсомольская | жилая | Мкр. 3 | 1.2 | 5-ти блочный 1 этаж | индивидуальный источник отопления |
|  | 3 | Ул.Радбужская | жилая | Мкр «Бор» | 2.5 | 9 этажей | централизованное отопление |
|  | 4 | ПМК2003 ул.Тульская | жилая | Мкр. 3 | 6.1 | 12 этажей | централизованное отопление |
|  | 5 | ИП Харисов административное здание | административная | Мкр. 3 | 2.9 | 2 этажа | централизованное отопление |
|  | 6 | ООО «Рубин»склад г.пр-ции-2 | производственная | с/техника | 2 | 1 этаж | централизованное отопление |
|  | 7 | ООО «Стратегия» | производственная | Мкр «Петровский» | 3 | 1 этаж | индивидуальный источник отопления |
| Итого по вводимым площадям за 2014 год |  |  |  |  | 21.7 |  |  |
| 2015 год | 1 | Кудашевское поле | жилая | С/техника | 14.4 | 132 дома-110м2 | индивидуальный источник отопления |
|  | 2 | Административное здание | административная | г.Алексин | 2.6 | - | централизованное отопление |
|  | 3 | Производственные здания | производственная | г.Алексин | 4 | - | централизованное отопление |
| Итого по вводимым площадям за 2015 год |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 2016 год | 1 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Соц.город» | 6.5 | - | централизованное отопление |
|  | 2 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Бор» | 2 | - | централизованное отопление |
|  | 3 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «старый город» | 6.1 | - | централизованное отопление |
|  | 4 | Административное здание | административная | Мкр «Шахтерский» | 2.7 | - | централизованное отопление |
|  | 5 | Производственные здания | производственная | Мкр «Мышега» | 4 | - | централизованное отопление |
| Итого по вводимым площадям за 2016 год |  |  |  |  | 21.3 |  |  |
| 2017 год | 1 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «С/техника» | 13.5 | - | централизованное отопление |
|  | 2 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Соц.город» | 2 | - | централизованное отопление |
|  | 3 | Административное здание | административная | Мкр «Петровский» | 2.5 | - | централизованное отопление |
|  | 4 | Производственные здания | производственная | Мкр «С/техника» | 2.5 | - | централизованное отопление |
| Итого по вводимым площадям за 2017 год |  |  |  |  | 20.5 |  |  |
| 2018-2022гг | 1 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «С/техника» | 43 | - | централизованное отопление |
|  | 2 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Гремицы» | 12 | - | централизованное отопление |
|  | 3 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Горушки» | 11 | - | централизованное отопление |
|  | 4 | Административное здание | административная | Мкр «С/техника» | 7.5 | - | централизованное отопление |
|  | 5 | Производственные здания | производственная | Мкр «Петровка» . | 6.8 | - | централизованное отопление |
| Итого по вводимым площадям за 2018- 2022 гг |  |  |  |  | 80.3 |  |  |
| 2023-2028гг | 1 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Соц.город» | 20 | - | централизованное отопление |
|  | 2 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Гремицы» | 45 | - | централизованное отопление |
|  | 3 | Многоквартирный жилой дом | жилая | Мкр «Горушки» | 15 | - | централизованное отопление |
|  | 4 | Административное здание | административная | Мкр «Гремицы» | 7 | - | централизованное отопление |
|  | 5 | Производственные здания | производственная | Мкр «Петровка» | 4 | - | централизованное отопление |
|  | 6 | Производственные здания | производственная | Мкр «С/техника» | 3.5 | - | централизованное отопление |
| Итого по вводимым площадям за 2023- 2028 гг |  |  |  |  | 94.5 |  |  |
| Итого по вводимым площадям за расчетный срок схемы теплоснабжения |  |  |  |  | 276.77 |  |  |

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

а) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Потребление холодной воды левобережной частью города выглядит следующим образом (представлено в таблице 3.1).

Таблица 3.1. Объемы потребления воды левобережной частью города

| № пп. | Наименование района г. Алексин | Нормативное суточное потребление холодной воды на нужды, м3/сутки |  |  |  |  |  | ИТОГО на нужды водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |  |
|  |  | Жилье и соц. культ. быт. | Промышленность | Всего на нужды холодного водоснабжения | Жилье и соц. культ. быт. | Промышленность | Всего на нужды горячего водоснабжения |  |
| 1 | МКР "Гремицы" | 3583,4 | 2523,0 | 6106,4 | 2610,3 | 316,8 | м | 9033,5 |
| 2 | МКР "Горушки" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКР "ул. Некрасова" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКР "Мышега" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего ГВС от АЗТПА |  |  |  |  | 2610,3 | 316,8 | 2927,1 | 9033,5 |
| 5 | МКР "ИТР" | 195,3 | 0,0 | 195,3 | 81,5 | 0,0 | 81,5 | 276,8 |
| 6 | МКР "Петровка" | 3842,4 | 1401,1 | 5243,5 | 1944,2 | 0,0 | 1944,2 | 7187,7 |
| 7 | МКР "Монтажное" | 6684,2 | 1050,4 | 7734,6 | 105,5 | 10393,9 | 13140,2 | 20874,8 |
| 8 | ЦТП МКР "Высокое" |  |  |  | 510,3 |  |  |  |
| 9 | ЦТП МКР "Соцгород" |  |  |  | 1684,4 |  |  |  |
| 10 | ЦТП "Брусчатое Новое" (ГВС) |  |  |  | 183,9 |  |  |  |
| 11 | Насосная "28 Квартал" (ГВС) |  |  |  | 262,1 |  |  |  |
| Всего ГВС Соцгород |  | 6684,2 | 1050,4 | 7734,6 | 2640,7 | 10393,9 | 13140,2 | 20874,8 |
| 12 | Стопкино | 183,9 | 266,9 | 450,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 450,8 |
| ИТОГО ГВС Левый берег |  | 14489,2 | 5241,4 | 19730,6 | 7382,3 | 10710,7 | 18093,0 | 37823,6 |

Баланс подъема и потребления холодной воды представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. - Баланс подъема и расхода холодной воды левобережной части города

| № пп. | Наименование района г. Алексин | Нормативное суточное потребление холодной воды на нужды, м3/сутки |  |  | Располагаемые мощности водозаборов и очистных сооружений города, куб.м/сутки | Избыток (дефицит) мощностей холодного водоснабжения, куб.м/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на нужды холодного водоснабжения | Всего на нужды горячего водоснабжения | ИТОГО на нужды водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Мышега | 6106,4 | 2927,1 | 9033,5 | 6106,0 | -2927,5 | - |
| 2 | Стопкино | 450,8 | 0,0 | 450,8 | 1054,4 | 603,6 | - |
| 3 | Петровское | 5243,5 | 1944,2 | 7187,7 | 5243,0 | -1944,7 | - |
| 4 | ИТР | 195,3 | 81,5 | 276,8 | 0,0 | -276,8 | - |
| 5 | Соцгород | 7734,6 | 13140,2 | 20874,8 | 29000,0 | 8125,2 | Водозабор не на балансе города |
| ИТОГО |  | 19730,6 | 18093,0 | 37823,6 | 41403,4 | 3579,8 | - |

Не смотря на положительный баланс подъема/потребления холодной воды (резерв мощностей подъема и очистки составляет 3579,8 м3/час), отсутствует возможность транспортировки холодной воды в пункты приготовления горячей воды, которые будут находиться в черте города. Существующие сети холодного водоснабжения рассчитаны только на подачу холодной воды в жилые дома и объекты соцкультбыта, и не смогут пропустить дополнительно 20 - 40 % расхода на нужды системы ГВС. Вместе с недостаточными диаметрами трубопроводов системы холодного водоснабжения существует и другая, более серьезная проблема:  «Щукинский» водозабор, построенный в  40-е годы прошлого столетия, находится на балансе ФКП «Алексинский химический комбинат», поэтому его нельзя рассматривать как гарантированный источник холодного водоснабжения  на перспективу. Техническое состояние водозаборных сооружений и инженерных сетей свидетельствует об отсутствии проведения ремонтов, своевременной ликвидации аварий. Требуется замена технически изношенного оборудования водозаборных сооружений.  Неудовлетворительное состояние водозаборных сооружений и инженерных сетей ФКП «АХК» ставит под угрозу  не только обеспечение холодным и горячим водоснабжением жилого фонда, но и теплоснабжение всей левобережной части г. Алексин.

Учитывая неудовлетворительное состояние «Щукинского» водозабора, необходимо изыскать дополнительные мощности подъема холодной воды не менее 14473,9 м3/сутки (суммарная нагрузка систем холодного и горячего водоснабжения жилого сектора и объектов Соцкультбыта районов ИТР и Соцгород с учетом дефицита холодной воды по районам Мышега и Петровское).

б) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Расходы воды по категориям потребителей, включая промышленные предприятия, а так же объемные показатели по водоснабжению представлены в таблицах 3.2, 3.3, 3.4.

| Таблица 3.2 - Распределение водопотребления по категориям потребителей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители | Водопотребление, 2012 г |  |
|  | Тыс. м3/сут | тыс.м3/год |
| Население | 10.6 | 3897 |
| Промышленность | 5.4 | 1987.3 |
| Бюджетные организации | 0.45 | 164 |
| Прочие | 0.56 | 204.8 |
| Собственные нужды | 0.45 | 163.07 |
| Потери | 5.56 | 2034.47 |
| Итого | 23.1 | 8450.64 |

| Таблица 3.3 - Объемные показатели по водоснабжению, тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (прогноз) |
| Питьевая вода, в т.ч | 6840.1 | 6253.1 | 4660.5 | 6200 |
| Население | 4248.8 | 3897 | 2909.9 | 3800 |
| Прочие | 2591.3 | 2356.1 | 1750.6 | 2400 |

| Таблица 3.4 - Показания водопотребления промышленных предприятий |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, основная продукция (отрасль промышленного производства) | Водоиогребление в 2012 г, тыс.м3/сут |
| ЗАО «Алексниская бумажно-картонная фабрика» | 0,024 |
| ФКП «Алексинский химический комбинат» | 0,023 |
| ООО «Алексинская тепло-энерго компания» | 3,0 |
| ОАО «Алексинский опытный механический завод» | 0,173 |
| ЗАО «Туластройматериалы» | 0,07 |
| ЗАО «Черока» | 0,01 |
| ЗАО «A3ТПА» | 1,0 |
| ОАО «480-КЖИ» | 0,36 |
| ОАО «Алексинстройконструкция» | 0,23 |
| ООО «Тулаавтотранс» | 0,015 |
| ОАО «Алексинский городской молочный завод» | 0,049 |
| ОАО «Алексинский мясокомбинат» | 0,035 |
| ЗАО «Алексинский хлебокомбинат» | 0,15 |
| ООО «Рубин» | 0,06 |
| ЗАО «Стеклозаводы» | 0,12 |

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблицах 3.5-3.13.

| Таблица 3.5 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Алексин-Бор", каптажа "Стопкино". Юридические лица. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Характеристика | Адрес |  | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
|  |  |  | Улица | Дом |  |  |
| 1 | ИП Сидоров Г.Н. | Телеателье | Юности | 2 | 18.0 | 0.0021 |
| 2 | ИП Сенин Н.А. | стройматериалы | 50 лет Октября | 1/9 | 26.0 | 0.0030 |
| 3 | ИП Морозова О.В. | промтовары | Юности | 2 | 12.0 | 0.0014 |
| 4 | ИП Филиппова Н.В. | родник здоровья | 50 лет ВЛКСМ | 6 | 20.0 | 0.0023 |
| 5 | ИП Белошкап А.Д. | ателье "мода" | Революции | 7 | 13.2 | 0.0015 |
| 6 | ИП Королева | промтовары | 50 лет Октября | 11/10 | 21.0 | 0.0024 |
| 7 | ИП Шумицкий А.А. | магазин Обои | Юности | 2 | 18.0 | 0.0021 |
| 8 | ИП Анискин И.А. | магазин "Гамма" | 50 лет Октября | 9 | 12.0 | 0.0014 |
| 9 | ИП Анискин И.А. | магазин "Самоцветы" | Мира | 17/19 | 67.0 | 0.0077 |
| 10 | ИП Анискин И.А. | магазин | Арматурная | 22 | 24.0 | 0.0027 |
| 11 | ИП Косов С.Д. | магазин "Баюшки баю" | Юности | 3 | 23.0 | 0.0026 |
| 12 | ИП Куликов А.Н. | кафе "Кантри" | Санаторная | 11а | 139.0 | 0.0158 |
| 13 | ИП Замараев В.В. | автомастерская | Мордовка |  | 42.0 | 0.0048 |
| 14 | ИП Кузнецова И.А. | хозтовары | Юности | 1/20 | 12.0 | 0.0014 |
| 15 | ИП Дюдюева И.А. | торговая палатка "Дарья" | Санаторная |  | 30.0 | 0.0058 |
| 16 | ИП Максимов Л.Л. | магазин "Прометей" автозапчасти | 50 лет Октября | 1/9 | 16.0 | 0.0020 |
| 17 | ИП Корниенко Н. |  | Радбужская | 100 | 20.3 | 0.0031 |
| 18 | ИП Кривобокова М.Б. | магазин "Пять пятерок" | 50 лет Октября | 15/3 | 11.0 | 0.0014 |
| 19 | ИП Кривобокова М.Б. | магазин "школьник" | Мира | 24 | 8.0 | 0.0022 |
| 20 | ИП Кривобокова М.Б. | магазин "школьник" | Тульская | 129/26 | 0.0 | 0.0000 |
| 21 | Гр. Семенова И.И. | парикмахерская | 50 лет Октября | 7 | 34.0 | 0.0039 |
| 22 | ИП Усов П.А. |  | 50 лет ВЛКСМ | 6 | 6.0 | 0.0017 |
| 23 | ИП Горбулин С.В. |  | 50 лет Октября | 7 | 2.0 | 0.0014 |
| 24 | ИП Кастерова И.Н. | магазин "восточные сладости" | 50 лет Октября | 11/10 | 64.0 | 0.0073 |
| 25 | Гр. Сучков И.В. | промтовары | 50 лет Октября | 8 | 21.0 | 0.0029 |
| 26 | ИП Петросян В.Г. | мастерская | Радбужская | 19 | 19.2 | 0.0022 |
| 27 | ИП Чепенко В.Б. |  | 50 лет Октября | 16 | 37.0 | 0.0042 |
| 28 | ИП Герасимов Н.В. |  | Революции | 5 | 0.0 | 0.0000 |
| 29 | ИП Шамаев А.В. |  | Радбужская | 43 | 471.0 | 0.0539 |
| 30 | ИП Варнавская А.И. |  | 50 лет Октября | 16а | 149.0 | 0.0186 |
| 31 | ИП Астахов А.Е. |  | Юности | 3 | 12.0 | 0.0021 |
| 32 | ИП Рогова Л.П. |  | Революции | 5 | 79.0 | 0.0090 |
| 33 | ИП Теренина | магазин "ксанита" | 50 лет Октября | 11/10 | 13.0 | 0.0015 |
| 34 | Гр. Королев А.В. |  | Юности | 4 | 8.0 | 0.0022 |
| 35 | ИП Каланова Г.В. | магазин "уют" | Юности | 1/20 | 22.0 | 0.0027 |
| 36 | Гр. Савельева Л.Г. |  | Санаторная | 2а | 72.0 | 0.0100 |
| 37 | ИП Пуговкина В.В. |  | Революции | 7 | 68.4 | 0.0078 |
| 38 | ИП Конов С.А. |  | 50 лет Октября | 2 | 19.0 | 0.0024 |
| 39 | нотариус Ермошина А.А. |  | Юности | 2 | 25.0 | 0.0029 |
| 40 | нотариус Короленкова Е.В. |  | Санаторная | 1 | 69.0 | 0.0079 |
| 41 | нотариус Олейник А.Н. |  | Санаторная | 1 | 69.0 | 0.0079 |
| 42 | нотариус Фролова О.В. |  | Революции | 7д | 9.0 | 0.0016 |
| 43 | Ростехинветаризация |  | Санаторная | 9 | 40.0 | 0.0046 |
| 44 | Российский сельскохозяйственный банк |  | Юности | 2 | 94.0 | 0.0107 |
| 45 | ООО СМК "Вирмед" |  | 50 лет Октября | 6 | 25.0 | 0.0031 |
| 46 | ГУП Тул. Обл. "Алексинлес" |  | Лесная | 14 | 0.0 | 0.0000 |
| 47 | Алексинское лесничество |  | Лесная | 14 | 39.9 | 0.0090 |
| 48 | тубсанаторий "Алексин-Бор" |  |  |  | 9422.4 | 1.0732 |
| 49 | Тул. Обл. противотуберкулезный диспансер -2 |  |  |  | 1417.0 | 0.1612 |
| 50 | ООО "Мис-Компани" | золотая аллея | 50 лет Октября |  | 266.0 | 0.0303 |
| 51 | ООО "Экспресс-Дент" | стоматалогический кабинет | Юности | 5 | 126.0 | 0.0145 |
| 52 | ООО "Спар-Тула" |  | 50 лет Октября | 19 | 2021.0 | 0.2299 |
| 53 | ООО ТД "Капитал" |  | 50 лет Октября | 17 | 83.0 | 0.0095 |
| 54 | ООО магазин №19 | спорттовары, автозапчасти | 50 лет Октября | 9 | 58.0 | 0.0066 |
| 55 | ООО "Кечарис" | магазин | Радбужская | 39 | 89.0 | 0.0102 |
| 56 | ООО "Кечарис" | магазин | Баумана | 14 | 16.8 | 0.0019 |
| 57 | ООО "Гигант" |  | 50 лет Октября | 12 | 88.0 | 0.0100 |
| 58 | ООО "Лорд" |  | 50 лет Октября | 19а | 760.7 | 0.0868 |
| 59 | ООО "Лотос" | аптека | Юности | 2 | 13.0 | 0.0020 |
| 60 | ООО "Мис" | магазин | 50 лет Октября | 11а | 672.0 | 0.0765 |
| 61 | ООО "Мис" | магазин | Баумана | 14 | 59.0 | 0.0067 |
| 62 | ООО "Мис" | магазин | Центральная | 3 | 159.0 | 0.0181 |
| 63 | ООО "Мис" | магазин | Героев Алексинцев | 9 | 155.0 | 0.0177 |
| 64 | ЗАО компания по сопровожд. Сделок с имуществом (АКССЦ) |  | 50 лет Октября | 16 | 60.0 | 0.0068 |
| 65 | Религиозн. Орган. Свидетей Иегос |  | Санаторная | 52/23 | 69.0 | 0.0079 |
| 66 | ООО "Копейка девелопмент" |  | 50 лет Октября | 5 | 401.0 | 0.0457 |
| 67 | ООО "Озон" | кафе | 50 лет Октября | 11 а | 645.0 | 0.0738 |
| 68 | ООО "Потенциал- Групп" | кафе "мачта" | 50 лет Октября | 3а | 305.0 | 0.0347 |
| 69 | ООО "Фельъегерь" |  | Здоровья |  | 195.0 | 0.0333 |
| 70 | ООО "Копилка" | магазин Бор | 50 лет Октября | 12 | 215.0 | 0.0327 |
| 71 | ООО "Копилка" | магазин Горушки | Арматурная | 17а | 322.0 | 0.0492 |
| 72 | ООО "Копилка" | магазин Петровка | Металлистов |  | 81.0 | 0.0185 |
| 73 | ООО "Копилка" | магазин Петровка | Чехова | 18 | 117.0 | 0.0178 |
| 74 | ООО "Копилка" | магазин Соцгород | Мира | 10а | 91.0 | 0.0138 |
| 75 | ИП Афоничева Р.А. |  | Здоровья | 8 | 17.2 | 0.0026 |
| 76 | МУК "Алекс.централизованная библиотечная система" | центральная районная библиотека | Революции | 7 | 37.0 | 0.0042 |
| 77 | МУК "Алекс.централизованная библиотечная система" | детский отдел | 50 лет Октября | 2 | 44.0 | 0.0050 |
| 78 | ООО "Ряд" | кондитерский магазин | 50 лет Октября |  | 0.0 | 0.0000 |
| 79 | ООО "ЮВК" | кафе "Веранда" | 50 лет ВЛКСМ | 5а | 1776.0 | 0.2019 |
| 80 | гостинимца "Ока" |  | Революции | 9 | 1535.0 | 0.1747 |
| 81 | ООО "Марс" |  | Радбужская | 3 | 77.0 | 0.0095 |
| 82 | ООО "Денталис" | стоматалогический кабинет | Санаторная | 5 | 108.0 | 0.0123 |
| 83 | ООО "Эко жилсервис Салют" |  |  |  | 532.0 | 0.0606 |
| 84 | ООО "Управдом" |  | 50 лет Советской Армии | 21 | 24.0 | 0.0027 |
| 85 | ООО "Управдом" |  | Здоровья | 3 | 36.0 | 0.0041 |
| 86 | ООО "Управдом" |  | 50 лет ВЛКСМ | 7а | 6.0 | 0.0020 |
| 87 | ГУЗ ТО "БСМЭ" |  | 50 лет октября | 21 | 11.8 | 0.0015 |
| 88 | ООО "Вита" |  | 50 лет октября | 11/10 | 24.0 | 0.0047 |
| 89 | МРО Православный Приход |  |  |  | 201.0 | 0.0228 |
| 90 | ООО "Престиж" |  | Радбужская | 43 | 657.1 | 0.0754 |
| 91 | Банк "Тульский промышленник" |  | 50 лет Октября | 2 | 11.0 | 0.0017 |
| 92 | Санаторий "Строитель" |  |  |  | 29021.0 | 3.3041 |
| 93 | ЗАО санаторий "Окский плес" |  |  |  | 0.0 | 0.0000 |
| 94 | ГОУ Детский Дом |  | 50 лет ВЛКСМ | 15 | 2096.0 | 0.2387 |
| 95 | МУЗ "Родиьный дом" |  | 50 лет ВЛКСМ |  | 12851.0 | 1.4634 |
| 96 | ООО "Алексинская аптека" | аптека с/х | Болотова | 8 | 37.0 | 0.0042 |
| 97 | ООО "Алексинская аптека" | аптека заречье | Советская | 2 | 53.0 | 0.0060 |
| 98 | ООО "Алексинская аптека" | аптека горушки | Центральная | 3 | 52.0 | 0.0060 |
| 99 | ООО "Алексинская аптека" | аптека Бор | 50 лет Советской Армии | 9 | 314.0 | 0.0358 |
| 100 | ООО "Алексинская аптека" | аптека мкр№2 | Г. Короткова | 3 | 51.0 | 0.0173 |
| 101 | ООО "Алексинская аптека" | аптечный киоск горушки | Арматурная | 44 | 26.0 | 0.0030 |
| 102 | ООО "Алексинская аптека" | аптека соцгород | Ленина | 7 | 18.0 | 0.0020 |
| 103 | ООО "Алексинская аптека" | аптека горушки | Юности | 1/20 | 26.0 | 0.0030 |
| 104 | ООО "Алексинская аптека" | аптека мкр№2 | Тульская | 135/1 | 145.0 | 0.0178 |
| 105 | Управ.Федер.Регистрац.службы |  | Санаторная | 9 | 1170.7 | 0.1312 |
| 106 | ЗАО "Газпромбанк" |  | 50 лет Октября | 16 | 103.0 | 0.0117 |
| 107 | ДЮСШ "горизонт" |  | Революции | 10 | 115.6 | 0.0263 |
| 108 | Дом интернат для престарелых |  |  |  | 3389.0 | 0.3861 |
| 109 | ДЮСШ "горизонт" |  | Революции | 10 | 115.6 | 0.0263 |
| 110 | Дом интернат для престарелых |  |  |  | 3389.0 | 0.3861 |
| 111 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | АРБ №1 | Санаторная | 15 | 17686.7 | 2.0154 |
| 112 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | поликлиника №2 | Центральная | 13а | 76.0 | 0.0095 |
| 113 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | поликлиника №3 | 50 лет Октября | 21 | 521.0 | 0.0592 |
| 114 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | поликлиника №4 | Урицкого | 12 | 397.1 | 0.0451 |
| 115 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | медблок №2 | Г. Короткова | 5 | 59.0 | 0.0067 |
| 116 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | медблок №1 | 50 лет Октября | 2 | 0.0 | 0.0000 |
| 117 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | медблок №3 | Болотова | 12 | 37.0 | 0.0042 |
| 118 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | медблок №4 | Серафимовича | 4 | 70.8 | 0.0081 |
| 119 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | филиал детской пол-ки №1 | Центральная | 13а | 463.0 | 0.0530 |
| 120 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | деткая пол-ка №2 | Ленина | 8 | 120.0 | 0.0137 |
| 121 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | филиал детской пол-ки №2 | Вересаева | 2 | 168.0 | 0.0191 |
| 122 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | детская пол-ка №3 | Дубравная | 28 | 1350.0 | 0.1552 |
| 123 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | поликлиника №1 | Героев Алексинцев | 13 | 161.0 | 0.0184 |
| 124 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | инфекционный кабинет |  |  | 14.4 | 0.0016 |
| 125 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | физиокабинет | Ленина | 8 | 112.8 | 0.0128 |
| 126 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | массажный кабинет |  |  | 36.0 | 0.0041 |
| 127 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | лаборатория |  |  | 133.0 | 0.0184 |
| 128 | МУЗ "Алекс.район.больница№ | АРБ №2 | площадь Победы | 9 | 14254.0 | 1.6226 |
| 129 | ИП Шиленков Г.Н. |  | Радбужская | 29 | 319.0 | 0.0487 |
| 130 | ИП Романова О.В. |  | 50 лет Октября | 11/10 | 25.1 | 0.0038 |
| 131 | ООО "Лазаревское" |  | 50 лет Октября | 8а | 21.0 | 0.0057 |
| 132 | ООО "Престиж" |  | Радбужская | 43 | 2478.2 | 0.2823 |
| 133 | ИП Карпачев В.В. |  | 50 лет Октября | 11/10 | 5.0 | 0.0017 |
| 134 | ООО "Дикси Юг" | магазин Бор | 50 лет Октября | 12 | 32.0 | 0.0221 |
| 135 | ООО "Дикси Юг" | магазин Горушки | Арматурная | 17а | 34.0 | 0.0235 |
| 136 | ООО "Дикси Юг" | магазин Петровка | Чехова | 18 | 50.1 | 0.0343 |
| 137 | ООО "Дикси Юг" | магазин Соцгород | Мира | 10а | 27.0 | 0.0186 |
| 138 | ООО "НДД" |  | Здоровья |  | 9.0 | 0.0121 |
| 139 | МУ город. Подростково-молодеж. Клуб "Чайка" | Клуб "Витязь" | сельхоз. Солнечн. п/д | 6 | 45.4 | 0.0062 |
| 140 |  | Комната школьника "Ока" | ул. Металлист. | 23 | 2.1 | 0.0015 |
| 141 |  | Мал. Спорт. Комн. "Вымпел" | ул. Металлист. | 21 | 70.8 | 0.0088 |
| 142 |  | дворец культуры "Старт" | ул. Вересаева | 5 | 20.3 | 0.0025 |
| 143 |  | Клуб юного техника | ул. Металлист. | 19 | 9.1 | 0.0018 |
| 144 |  | Мал. Спорт. Клуб "Смена" | ул. Болотова | 6 | 55.5 | 0.0076 |
| 145 |  | Заливка катка | - | - | 79.0 | 0.0545 |
| 146 | МДОУ "ЦРР-д/с №13" | - | ул. Болотова | 13 | 1716.0 | 0.1954 |
| 147 | ООО "Магазин №18" | магазин | ул. Болотова | 8 | 181.0 | 0.0206 |
| 148 | ООО "Эдельвейс" | магазин | ул. Болотова | - | 83.0 | 0.0094 |
| 149 | ООО "ДНД" | "Фрегат" | ул. Болотова | - | 574.0 | 0.0654 |
| 150 |  | кафе "Долина вин" | ул. Энгельса/ ул. Болотова | -/18 | 313.0 | 0.0357 |
| 151 | ИП Стрыгин | м-н | ул. Тульская | 138/1 | 32.0 | 0.0036 |
| 152 | ИП Рываденко | парикмахерская | ул. Болотова | 8 | 18.0 | 0.0020 |
| 153 | ИП Минасян | обувн. Мастерская | ул. Болотова | 8 | 2.0 | 0.0009 |
| 154 | ИП Карасева | м-н "Лиза" | ул. Болотова | 8 | 11.0 | 0.0017 |
| 155 | ИП Хлопиков | автосервис | ул. Болотова | - | 152.0 | 0.0173 |
| 156 | ИП Алексеев Д.Г. | - | ул. Тульская | 140 | 101.0 | 0.0115 |
| 157 | Гр. Швыков Н.С. | - | ул. Болотова | 8 | 0.0 | 0.0000 |
| 158 | ЗАО "Тандер" | - | ул. Болотова | 10 | 105.0 | 0.0119 |
| 159 |  | - | ул. 50 лет Октября | 7 | 81.0 | 0.0183 |
| 160 | ИП Нотарев С.Ю. | м-н "Автоколор" | ул. Болотова | 6 | 20.0 | 0.0023 |
| 161 |  | м-н "Автомастер" | ул. Советская | 1 | 7.6 | 0.0013 |
| 162 | ИП Ермолова Ф.С. | оптовый склад | ул. Болотова | 2а | 274.0 | 0.0311 |
| 163 |  | м-н "Сотовая связь" | ул. Тульская | 163 | 46.0 | 0.0052 |
| 164 | Учебно-курс. Комбинат "Алексинский" | - | ул. Болотова | 20 | 249.6 | 0.0284 |
| 165 | ООО гостин. "Салют" | гостиница | ул. Болотова | 18 | 0.0 | 0.0000 |
| 166 | ЗАО "Алекон" | - | ул. Болотова | 18 | 0.0 | 0.0000 |
| 167 | ООО "Рикко с.п.а." | швейный цех | ул. Болотова | 18 | 0.0 | 0.0000 |
| 168 | ИП Тихонов Г.А. | - | ул. Болотова | 1 | 0.0 | 0.0000 |
| 169 | ООО "Трансгазсервис" | - | д. Кудашевка | 0 | 41.0 | 0.0047 |
| 170 | ОАО "Спецобслуживание" | Административное здание | ул. Болотова | 18 | 0.0 | 0.0000 |
| 171 |  | Очистные | ул. Муралова | 0 | 0.0 | 0.0000 |
| 172 |  | полив дорог | ул. Матросова | 0 | 3918.0 | 0.8879 |
| 173 | ООО "Рубин" | ООО "Рубин" | ул. Болотова | 18 | 16076.7 | 1.8320 |
| 174 |  | ООО "Рубин" | ул. Песчаная | 0 | 78.0 | 0.0089 |
| 175 | ООО "Новопласт" | - | ул. Болотова | 0 | 0.0 | 0.0000 |
| 176 | ГУ "ЦУС ФПС по Тул. Обл." | пожарная | ул. Болотова | 18а | 2419.5 | 0.2752 |
| 177 | ЗАО "Алексинагропромснаб" | - | ул. Болотова | 18в | 66.0 | 0.0075 |
| 178 | ОАО "Алекс.гор. Молочн. Завод" | молочн. Завод | - | - | 16765.0 | 1.9099 |
| 179 |  | магазин МКР №2 | ул. Болотова | 16 | 8.0 | 0.0022 |
| 180 | ООО "Алкон" | кондит. Цех | пр-д Солнечный | 4 | 121.0 | 0.0138 |
| 181 | ООО "Бизнес-металл" | - | ул. Болотова | 2 б | 101.8 | 0.0349 |
| 182 | ИП Ксенофонтова Г.В. | Парикмахерская "Карэ" | Тульская | 133, к. 2б | 6.0 | 0.0014 |
| 183 | ИП Копанева Л. А. |  | Тульская | 131, к. 2 | 117.0 | 0.0133 |
| 184 | ИП Смыслов В. В. | Магазин "Владель" | Тульская | 131 | 21.0 | 0.0024 |
| 185 | Гр. Проскурнин В. М. |  | Тульская | 135, к. 1 | 148.0 | 0.0167 |
| 186 | ИП Федулов | Туристическое агенство | Тульская | 135, к. 1 | 42.0 | 0.0053 |
| 187 | ИП Котюкова С. И. | Магазин "Бетти" | Тульская | 133, к. 2а | 126.6 | 0.0157 |
| 188 | Гр. Симанженкова Н. В. | Магазин "Автозапчасти" | Тульская | 141 | 925.0 | 0.1051 |
| 189 | ИП Кондрашов С. И. | Магазин "Автозапчасти" | Тульская | 134, к. 2б | 0.0 | 0.0000 |
| 190 | ИП Сахаров В. Н. | Магазин "Дачник" | Тульская | 121 а | 88.0 | 0.0100 |
| 191 | ИП Харисов Р. В. | Магазин "Элекс-плюс" | Тульская | 134 а | 455.0 | 0.0518 |
| 192 | ИП Лощинин В. И. | Магазин "Оптика" | Тульская | 131 | 12.0 | 0.0015 |
| 193 | ИП Варнавский О. Н. | Оздоровительный центр "Элизе" | Тульская | 123 б | 324.0 | 0.0371 |
| 194 | ИП Варнавский О. Н. | "Элизе" стоматологический кабинет | Тульская | 123 б | 28.0 | 0.0196 |
| 195 | ИП Токарева В. В. |  | Тульская | 131 | 24.0 | 0.0027 |
| 196 | ИП Коряева | Парикмахерская | Тульская | 129/26 | 3.0 | 0.0014 |
| 197 | ИП Шабинская |  | Тульская | 129/26 | 32.0 | 0.0086 |
| 198 | ИП Железов Г. К. | Магазин "Твой дом" | Тульская | 136 а | 350.0 | 0.0397 |
| 199 | ООО "Слобода" |  | Тульская | 136 а | 869.0 | 0.0989 |
| 200 | ООО "Легион" |  | Тульская | 135 а | 1069.0 | 0.1217 |
| 201 | ООО "Уездный град" |  | Тульская | 136 а | 991.3 | 0.1129 |
| 202 | ГУТО "Алексин. район. ветерен. станция по боьбе с болезнями животных" |  | Тульская | 137 | 137.0 | 0.0156 |
| 203 | ООО "Старая мельница" |  | Тульская | 123 | 1750.0 | 0.1994 |
| 204 | ООО ПКЦ "Стройлес" |  | Тульская | 125 | 97.0 | 0.0110 |
| 205 | ООО "Ритм" |  | Тульская | 131 а | 3202.4 | 0.3645 |
| 206 | ООО "Импульс" |  | Тульская | 131 | 366.0 | 0.0416 |
| 207 | ООО "Оникс" | Магазин "Славянский посад" | Тульская | 129 | 618.8 | 0.0706 |
| 208 | ООО "Оникс" | Магазин "Стройматериалы" | Тульская | 127 | 112.0 | 0.0128 |
| 209 | ООО "Оникс" | Магазин "Луч" | Тульская | 2 | 112.0 | 0.0127 |
| 210 | ООО "Оникс" | Магазин "Стройматериалы" | Тульская | 137 | 122.0 | 0.0139 |
| 211 | ООО "Лазурит" | Магазин "Комсомольский" | Тульская | 135 б | 345.0 | 0.0393 |
| 212 | ЖСК "Окский плес" |  | Тульская | 135/1 кв.3 | 6181.0 | 0.7047 |
| 213 | ООО "Анкер" |  | Тульская | 132 в | 577.1 | 0.0659 |
| 214 | ИП Степнова Ю. А. |  | Тульская | 129/26 | 14.3 | 0.0018 |
| 215 | ООО "Стоматолог плюс" |  | Тульская | 123 б | 152.0 | 0.0207 |
| 216 | ООО "ТД Лабазъ" |  | Тульская | 129 | 140.0 | 0.0968 |
| 217 | ИП Степовая Т. И. | Кафе "Лира", м-н "Мясная лавка" | Энгельса | 28 | 112.0 | 0.0127 |
| 218 | ИП Гурбатов К. М. |  | Энгельса | 30, к.1 | 47.0 | 0.0054 |
| 219 | Гр. Азаренко Д. С. | "Зоомагазин" | Энгельса | 30 б | 39.0 | 0.0053 |
| 220 | ИП Зуева И. А. | Промтоварный магазин | Энгельса | 28, к.2 | 23.0 | 0.0029 |
| 221 | ИП Гоков Е. П. | Кафе "Калибри" | Энгельса |  | 392.0 | 0.0446 |
| 222 | ИП Коркуть | Автосервис | Энгельса | 20 | 135.0 | 0.0155 |
| 223 | ООО "Оникс" | База кудашевка |  |  | 1016.0 | 0.1159 |
| 224 | Гр. Семенов С.А. |  | Ломоносова | 43 | 59.0 | 0.0074 |
| 225 | ООО "Щит" |  | Ломоносова | 6 | 1120.0 | 0.1275 |
| 226 | ГУП ТО "Алексинское ДРСУ" |  | Ломоносова |  | 1013.0 | 0.1147 |
| 227 | ОАО "Алексинский мясокомбинат" |  | Ломоносова | 8 | 10949.0 | 1.2586 |
| 228 | ООО "Мяснов" | Магазин | Революции | 5 | 143.0 | 0.0164 |
| 229 | ИП Варнавский О. Н. | Торговая база | Советская | 2 | 0.0 | 0.0000 |
| 230 | ООО "ЖЭУ" | Контора | Солнечный п/д | 6, к. 2 | 3.0 | 0.0014 |
| 231 | ИП Нагевич И.Я. | Парикмахерская | Энгельса | 28 | 24.0 | 0.0027 |
| 232 | ИП Лощинин В. И. | Магазин "Оптика" | 50 лет Октября | 15/5 | 22.0 | 0.0030 |
| 233 | ООО "Оникс" | Магазин "Славянский посад" | 50 лет Октября |  | 276.0 | 0.0314 |
| 234 | ООО "ЖЭУ" | Контора | Болотова | 10 | 2.0 | 0.0014 |
| 235 | ООО "Оникс" | Магазин | Болотова | 2 ж | 105.0 | 0.0120 |
| 236 | ИП Правов И. З. | Магазин "Стройматериалы" | Ген. Короткова | 3 | 24.2 | 0.0028 |
| 237 | ИП Тимофеева О. В. | Зубной кабинет | Ген. Короткова | 7 | 32.7 | 0.0037 |
| 238 | ОАО ТФ "Ясногорская" |  | Ген. Короткова | 3 | 114.0 | 0.0129 |
| 239 | ООО "Снедъ" | Магазин "Островок" | Ген. Короткова | 7а | 27.0 | 0.0037 |
| 240 | ООО "Универсалфинанс-А" |  | Ген. Короткова | 4 | 393.0 | 0.0447 |
| 241 | ООО "Рессервис" | АЗС №5 | Ген. Короткова | 2 | 119.0 | 0.0136 |
| 242 | ЗАО "Тандер" | Семейный гипермаркет | Ген. Короткова | 2 | 6270.0 | 0.7140 |
| 243 | ООО "Рессервис" | АЗС №4 | Гор. Дорога | 11 а | 71.0 | 0.0088 |
| 244 | ИП Родионова Е. М. | Магазин продукты | Дубравная | 25 | 3.0 | 0.0014 |
| 245 | ООО "Лис" | Магазин "Дворик" | Дубравная | 36 а | 123.0 | 0.0140 |
| 246 | ООО "НЭО" | Мойка | Дубравная | 29 а | 137.0 | 0.0155 |
| 247 | ООО "Стоматолог" |  | Дубравная | 23, кв.1 | 55.0 | 0.0063 |
| 248 | МДОУ "Детский сад №2" |  | Дубравная | 28 | 1980.0 | 0.2255 |
| 249 | ООО "Вероника" |  | Дубравная | 23, к. 2б | 14.0 | 0.0021 |
| 250 | ООО "ЖЭУ" | Контора | Дубравная | 25, к. 2 | 50.0 | 0.0057 |
| 251 | ООО "Альянс мастеров" |  | Дубравная | 32 | 0.0 | 0.0000 |
| 252 | ООО "Новомосстрой" |  | Дубравная | 26 | 342.0 | 0.0468 |
| 253 | ООО "Забота" |  | Дубравная |  | 51.0 | 0.0058 |
| 254 | ИП Юдин Б. С. |  | Дубравная | 36 | 0.0 | 0.0000 |
| 255 | Филиал ФГУП РТРС "Тул. ОРТ" |  | Комсомольская |  | 36.0 | 0.0041 |
| 256 | ИП Носов А. А. |  | Комсомольская | 33 | 213.0 | 0.0324 |
| 257 | ИП Трушин В. А. |  | Кутузова | 7 а | 32.8 | 0.0064 |
| 258 | ЗАО"Алексинский хлебокомбинат" | Хлебокомбинат | Кутузова | 2 | 44061.0 | 5.0214 |
| 259 | ИП Астахов А. Е. |  | Кутузова | 7 а | 25.0 | 0.0086 |

| Таблица 3.6 – Характеристика потребителей ХВС от "Мышегского" водозабора. Юридические лица. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Характеристика | Адрес |  | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
|  |  |  | Улица | Дом |  |  |
| 1 | ИП Байбакова Л.А. | Парикмахерская "Саша" | Арматурная | 14 | 13.0 | 0.0018 |
| 2 | ИП Александрова О.В. | Парикмахерская "Пчелка" | Арматурная | 9 | 16.0 | 0.0024 |
| 3 | ИП Цыганков А.В. | ремонт обуви | Арматурная | 9 | 11.0 | 0.0013 |
| 4 | ИП Жарова Н.С. | магазин автозапчасти | Арматурная | 9 | 4.0 | 0.0014 |
| 5 | ИП Архипова Е.А. | продуктовый магазин | Арматурная |  | 27.0 | 0.0031 |
| 6 | ИП Лежнева Г.Н. | продуктовый магазин | Арматурная | 9 | 51.0 | 0.0058 |
| 7 | ИП Габдрахманов И.Р. | хозяйственный магазин | 238-й Дивизии | 10 | 12.0 | 0.0015 |
| 8 | ИП Путрова Т.И. | продуктовый магазин | Центральная | 7 | 25.0 | 0.0031 |
| 9 | ИП Куренкова Т.Г. | парикмахерская "Татьяна" | Южная | 1 | 38.0 | 0.0043 |
| 10 | ИП Мансурова Г.Н. | парикмахерская | Южная | 1 | 4.0 | 0.0014 |
| 11 | ИП Стефанцова Л.С. | парикмахерская "Ольга" | Южная | 9 | 21.0 | 0.0024 |
| 12 | ИП Ушаков |  | Центральная | 12а | 581.3 | 0.1563 |
| 13 | ИП Беркасова Г.С. | продуктовый магазин | Арматурная | 36 | 20.0 | 0.0023 |
| 14 | ИП Антохин Л.Е. | продуктовый магазин | Центральная | 7 | 201.0 | 0.0230 |
| 15 | ИП Зайцева Л.А. | магазин "непоседа" | Арматурная | 34 | 18.0 | 0.0025 |
| 16 | ИП Лужнов А.В. | магазин "Ариэль" | Центральная | 7 | 25.0 | 0.0031 |
| 17 | ИП Лужнов А.В. | магазин "Ариэль" | Центральная | 12а | 18.0 | 0.0061 |
| 18 | ИП Шатверян А.Б. | магазин "Сгомонь" | Арматурная | 17 | 68.0 | 0.0083 |
| 19 | ИП Прибылов Р.В. | парикмахерская | Арматурная | 17 | 10.0 | 0.0015 |
| 20 | ИП Бутузкин П.В. | шиномонтаж | Сосновая | 1 | 48.0 | 0.0108 |
| 21 | ИП Лукьяненкова В.А. |  | Центральная | 3 | 22.0 | 0.0025 |
| 22 | ИП Дудник Н.В. |  |  |  | 152.0 | 0.0262 |
| 23 | ГОУ НПО ТО "Профес. Училище" |  | Гремицы |  | 551.2 | 0.0630 |
| 24 | ООО "Ритейл-маркет" | продуктовый магазин | Южная | 9 | 6697.8 | 0.7625 |
| 25 | ООО магазин № 63 |  | Центральная | 9 | 20.0 | 0.0045 |
| 26 | ООО "Амега" |  | Горная | 31 | 39.0 | 0.0045 |
| 27 | ООО магазин № 64 | продуктовый магазин | Рабочая | 6а | 56.0 | 0.0070 |
| 28 | ИП Моисеев А.Н. | продуктовый магазин | Центральная | 3 | 68.4 | 0.0078 |
| 29 | ИП Моисеев А.Н. | продуктовый магазин | Энгельса | 28 | 33.0 | 0.0114 |
| 30 | ГУСОН ТО СРЦН | центр | Арматурная | 19 | 464.8 | 0.0533 |
| 31 | ГУСОН ТО СРЦН | центр | Октябрьская | 3 | 20.4 | 0.0023 |
| 32 | ООО "Партнер" | магазин Партнер | Центральная | 7 | 37.0 | 0.0050 |
| 33 | ООО "Партнер" | магазин | Юности | 2 | 24.0 | 0.0027 |
| 34 | ООО Магазин №13 | магазин | Арматурная | 34 | 130.0 | 0.0148 |
| 35 | ООО Магазин №13 | магазин "ветеран" | 238-й Дивизии | 1 | 9.0 | 0.0015 |
| 36 | ООО "Кафе Уют" | магазин | Арматурная | 14 | 53.0 | 0.0060 |
| 37 | ООО "Кафе Уют" | магазин "Зайди" |  |  | 41.0 | 0.0047 |
| 38 | ООО "Долче Вита" | магазин | Рабочая | 6а | 206.4 | 0.0235 |
| 39 | ООО "Долче Вита" |  | Ген.Короткова |  | 0.0 | 0.0000 |
| 40 | Местная религиозная организация православ. Прихода Крестовоздвиж. Храма |  | Арматурная | 20а | 48.0 | 0.0065 |
| 41 | ООО "Вилена" |  | Центральная | 7 | 21.0 | 0.0028 |
| 42 | ООО "Тандем" |  | Некрасова | 25 | 1137.0 | 0.2234 |
| 43 | Садов. Товар-во "Южный" |  | Южная |  | 260.0 | 0.0881 |
| 44 | ООО "УК Миллениум" |  | Арматурная | 34б | 311.0 | 0.0355 |
| 45 | ООО "Фаворит" |  | Арматурная | 21 | 68.0 | 0.0093 |
| 46 | ООО "Диспет.служба такси Престиж" |  | Арматурная | 9 | 3.0 | 0.0021 |
| 47 | МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик. | поликлиника | Арматурная | 3а | 216.0 | 0.0246 |
| 48 | МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик. |  | Вересаева | 2 | 19.2 | 0.0022 |
| 49 | МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик. |  | 50 лет Октября | 21 | 27.6 | 0.0031 |
| 50 | МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик. |  | Урицкого | 12 | 22.8 | 0.0026 |
| 51 | МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик. |  | Дубравная | 28 | 22.8 | 0.0026 |
| 52 | МУЗ Алексин. Стоматологич. Полик. |  | Ленина | 8 | 19.2 | 0.0022 |
| 53 | ОАО "Алексинстройконструкции" |  | Машиностроителей | 8 | 84744.0 | 9.6595 |
| 54 | ОАО "480-КЖИ" |  | Парковая | 5 | 216797.0 | 24.5328 |
| 55 | ИП Тен Н.Ю. |  | Арматурная | 36 | 21.1 | 0.0029 |
| 56 | ИП Лежуков О.А. |  | Арматурная | 9 | 8.0 | 0.0011 |
| 57 | ИП Разночинцева В.И. |  | Центральная | 10/12 | 14.7 | 0.0022 |
| 58 | ООО "Полистром" |  | Арматурная | 34в | 163.1 | 0.0443 |
| 59 | ОАО "АЗТПА" | подростковый клуб "современник" |  |  | 473.4 | 0.0540 |
| 60 | ОАО "АЗТПА" | Баня |  |  | 2616.2 | 0.2986 |
| 61 | ОАО "АЗТПА" | Бассейн |  |  | 4684.4 | 0.5355 |
| 62 | ОАО "АЗТПА" | гостиница |  |  | 2709.9 | 0.3082 |
| 63 | ОАО "АЗТПА" | общежитие |  |  | 14061.7 | 1.6012 |
| 64 | ОАО "АЗТПА" | мех.очистные |  |  | 0.0 | 0.0000 |
| 65 | ОАО "АЗТПА" | профилакторий |  |  | 2565.7 | 0.2929 |
| 66 | ОАО "АЗТПА" | промплощадка |  |  | 336486.0 | 38.3135 |
| 67 | Гр. Гончаренко Ю.В. | автосервис | Смирнова | 18 | 123.0 | 0.0140 |
| 68 | ИП Кравец З.Д. | кондитерский цех | Смирнова | 16 | 119.0 | 0.0135 |
| 69 | ИП Васильев М.В. | магазин | Советская | 6 | 15.0 | 0.0019 |
| 70 | ИП Габараев | магазин "Брильянтовая рука" | Советская | 22 | 293.0 | 0.0332 |
| 71 | ИП Захарова Г.Ю. | магазин "Лотос" | Советская | 2 | 13.0 | 0.0015 |
| 72 | ИП Шестопалова И.Е. |  | Советская | 2а | 39.0 | 0.0044 |
| 73 | ИП Николаев Д.С. |  | Тульская | 8 | 25.0 | 0.0031 |
| 74 | ИП Мноян Г.Л. | офис | Тульская | 2 | 131.0 | 0.0149 |
| 75 | ИП Мноян Г.Л. | оптовый магазин | Тульская | 4 | 6.0 | 0.0027 |
| 76 | МУ культуры "Алекс.район. Дом культуры" |  | Советская | 38 | 72.0 | 0.0082 |
| 77 | МУК "Алек. Худ.краеведческий музей" |  | Советская | 38 | 197.0 | 0.0225 |
| 78 | ООО "Дева" |  | Советская | 25 | 49.2 | 0.0056 |
| 79 | МУ "Дом ночного пребывания" |  | Тульская | 21 | 414.0 | 0.0472 |
| 80 | ООО "Новый дом" |  | Базарная | 21 | 89.6 | 0.0111 |
| 81 | Алекс. Район.орг.ТРО ВОИ |  | Советская | 2 | 6.4 | 0.0007 |
| 82 | ООО "Инсофт" |  | Советская | 11 | 5.0 | 0.0067 |
| 83 | ООО "Алексин.бюро путешествий и экскурсий" |  | Советская | 2 | 4.1 | 0.0005 |
| 84 | ООО "Русич ЛТД" |  | Тульская | 85 | 77.0 | 0.0095 |
| 85 | Алексин. ПАТП-филиал ООО "Автотранс" |  | Муралова | 45 | 5391.0 | 0.6142 |
| 86 | ООО "Славянка" |  | Советская | 36 | 177.0 | 0.0202 |
| 87 | ПРОП Свято-Никольский Храм |  | Советская | 43 | 269.0 | 0.0306 |
| 88 | Свято-Успенский Храм |  | Базарная | 1 | 360.0 | 0.0409 |
| 89 | Служба по орг.обеспеч.деят.мировых судей по тул.обл. |  | Советская | 20 | 101.0 | 0.0115 |
| 90 | МУП "Ритуальные услуги" |  | Базарная | 7 | 461.0 | 0.0525 |
| 91 | ООО "Вектор" | стоматологический кабинет | Советская | 1 | 209.0 | 0.0238 |
| 92 | Управ.судеб.департ.при Верховном суде РФ по Тул.обл. |  | Смирнова |  | 863.5 | 0.0981 |
| 93 | ООО "Р.О.С." |  | Базарная площадь |  | 9.0 | 0.0020 |
| 94 | ОАО "Ростелеком" Тульский филиал | АТС-4 | Мира | 16 | 148.0 | 0.0168 |
| 95 | ОАО "Ростелеком" Тульский филиал | АТС-2 | Арматурная | 10/16 | 157.0 | 0.0178 |
| 96 | ОАО "Ростелеком" Тульский филиал | АТС-5 | Урицкого | 5 | 69.0 | 0.0079 |
| 97 | ОАО "Ростелеком" Тульский филиал | АТС-8 | Тульская | 28 | 540.0 | 0.0615 |
| 98 | ОАО "Ростелеком" Тульский филиал | Сервесный центр | Мира | 18/14 | 118.0 | 0.0135 |
| 99 | ОАО "Ростелеком" Тульский филиал |  | Тульская | 28 | 0.0 | 0.0000 |
| 100 | ОАО "Бытсервис" | ателье "Силуэт" | Советская | 9 | 163.0 | 0.0186 |
| 101 | ОАО "Бытсервис" | салон "бор" | Юности | 2 | 35.0 | 0.0040 |
| 102 | ОАО "Бытсервис" | салон "Весна" | Мира | 13 | 113.0 | 0.0128 |
| 103 | ОАО "Бытсервис" | фото "соцгород" | Ленина | 15 | 122.2 | 0.0334 |
| 104 | ОАО "Бытсервис" |  | Советская | 9 | 0.0 | 0.0000 |
| 105 | ООО "Центр" |  | Базарная площадь |  | 719.0 | 0.0820 |
| 106 | ИП Мошкина И.А. | торговый павильон | Мира | 13а | 291.0 | 0.0399 |
| 107 | ИП Мошкина И.А. | оптовый склад | Советская | 2 | 5.1 | 0.0006 |
| 108 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | почтамп | Тульская | 26 | 340.0 | 0.0387 |
| 109 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-1 | Баумана | 14 | 20.0 | 0.0030 |
| 110 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-2 | Тр. Резервы | 17/37 | 19.4 | 0.0022 |
| 111 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-5 | Метталистов | 29 | 44.4 | 0.0051 |
| 112 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-7 | Тульская | 133/2а | 67.0 | 0.0077 |
| 113 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-9 | 50 лет Октября | 8 | 48.0 | 0.0060 |
| 114 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-4 | Южная | 1 | 197.0 | 0.0245 |
| 115 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-11 | Октябрьская | 2 | 104.0 | 0.0120 |
| 116 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-8 | Некрасова | 8 | 26.4 | 0.0030 |
| 117 | Ал.почтамп ФГУП "Почта России" | ГОС-3 | К.Маркса | 8 | 6.0 | 0.0014 |
| 118 | ООО "Пронекс-Тур" |  | Советская | 18 | 3.4 | 0.0012 |
| 119 | ООО "Техносторой" |  | Советская | 11 | 81.0 | 0.0100 |
| 120 | ООО "Долговой центр" |  | Южная | 4а | 38.0 | 0.0528 |
| 121 | ООО "АТЭК" | Администрация |  |  | 188.3 | 0.0214 |
| 122 | ООО "АТЭК" | котельная пос.среднянский |  |  | 59.3 | 0.0090 |
| 123 | ООО "АТЭК" | котельная мкр.№4 |  |  | 112161.3 | 12.7762 |
| 124 | ООО "АТЭК" | котельная мкр.№2 |  |  | 20861.3 | 2.3851 |
| 125 | ООО "АТЭК" | котельная мкр.№1 |  |  | 667791.9 | 76.0673 |
| 126 | ООО "АТЭК" | котельная мкр.заречье |  |  | 4805.4 | 0.5492 |
| 127 | ООО "АТЭК" | ЦТП мкр.№2 |  |  | 284001.9 | 32.3504 |
| 128 | ООО "АТЭК" | бойлерная мкр."петровское" |  |  | 13608.4 | 1.5515 |
| 129 |  | котельная мкр."петровское" |  |  | 11520.8 | 1.3139 |
| 130 | ООО "АТЭК" | ЦТП мкр. "горушка" |  |  | 49.6 | 0.0057 |
| 131 | ООО "АТЭК" | ЦТП 28 квартала |  |  | 116.6 | 0.0133 |
| 132 | ООО "АТЭК" | ЦТП мкр."соцгород" |  |  | 187.6 | 0.0214 |
| 133 | ООО "АТЭК" | ЦТП мкр. "высокое" |  |  | 119.9 | 0.0137 |
| 134 | ООО "АТЭК" | бойлерная ул. Труд.резер. |  |  | 38.5 | 0.0044 |
| 135 | ООО "АТЭК" | ЦТП ул.Турд.резер. |  |  | 26.6 | 0.0041 |
| 136 | ИП Конюхова В.С. |  | Арматурная | 34 | 3.0 | 0.0042 |
| 137 | ИП Гецин А.О. |  | Некрасова |  | 35.0 | 0.0486 |
| 138 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья фил. "Тулэнерго" | Участок | Березовая |  | 26.0 | 0.0000 |

| Таблица 3.7 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Петровское". Юридические лица. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Характеристика | Адрес |  | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
|  |  |  | Улица | Дом |  |  |
| 1 | ИП Антонов В.В. | магазин "Комфорт" | Чехова | 12/11 | 21.0 | 0.0029 |
| 2 | ИП Морозова Г.М. | магазин "Петровский" | Вересаева | 6 | 36.0 | 0.0041 |
| 3 | ИП Горина Е.В. | парикмахерская | Вересаева | 2 | 5.0 | 0.0014 |
| 4 | ИП Барышников С.В. | палатка | Металлистов | 47 | 89.0 | 0.0150 |
| 5 | ИП Голубев М.В. | магазин | Чехова | 15 | 15.0 | 0.0017 |
| 6 | ИП Смыслова Э.К. | магазин "Добрый" | Дружбы | 12а | 51.0 | 0.0058 |
| 7 | ИП Сиверцева Р.Н. | кулинарная | Чехова | 41286 | 0.0 | 0.0000 |
| 8 | ИП Сиверцева Р.Н. | трактир | Металлистов | 19 | 55.0 | 0.0108 |
| 9 | ИП Евпланова Е.В. | магазин "автозапчасти" | Металлистов | 19 | 4.0 | 0.0014 |
| 10 | ИП Пинчук О.Ю. | магазин | Вересаева | 2 | 60.0 | 0.0068 |
| 11 | ИП Варфоломеева С.В. | магазин "продукты" | Металлистов | 47 | 7.8 | 0.0105 |
| 12 | ИП Свальнова Е.В. | парикмахерская | Металлистов | 47 | 27.0 | 0.0041 |
| 13 | ИП Евстратова В.В. | парикмахерская | Грузинский переулок | 5 | 15.6 | 0.0018 |
| 14 | Приход |  | Чехова | 4 | 10.8 | 0.0012 |
| 15 | ИП Кирсанов | магазин "хозтовары" | Баумана | 14 | 10.0 | 0.0015 |
| 16 | ИП Кирсанов | магазин круглосуточный | Баумана | 14 | 45.0 | 0.0069 |
| 17 | ИП Кирсанов | продуктовый склад | Металлистов | 21 | 8.0 | 0.0016 |
| 18 | ИП Кирсанов | продуктовый магазин | Металлистов | 47 | 196.0 | 0.0297 |
| 19 | ИП Кирсанов | магазин "колбасы" | Металлистов | 47 | 19.0 | 0.0032 |
| 20 | ООО "Тополь" |  | Металлистов | 19 | 56.0 | 0.0109 |
| 21 | ООО Магазин №17 |  | Металлистов | 47 | 22.0 | 0.0025 |
| 22 | ООО "Виола" | торговый павильон | Чехова | 18 | 65.0 | 0.0074 |
| 23 | ООО "Садко" |  | Вересаева | 2а | 66.0 | 0.0075 |
| 24 | ЖСК "Петровский" |  | Вересаева | 4 | 7076.6 | 0.8063 |
| 25 | ЖСК "Петровский" |  | Вересаева | 8 | 6380.5 | 0.7267 |
| 26 | ЗАО "Аист-Принт" |  | Серафимовича | 8 | 0.0 | 0.0000 |
| 27 | ООО "лада" | магазин | Чехова | 13 | 578.3 | 0.1111 |
| 28 | ООО "лада" | торговая палатка | Металлистов | 47 | 3.0 | 0.0021 |
| 29 | ООО "Апрель" | торговый павильон | Чехова | 18а | 58.0 | 0.0066 |
| 30 | ООО "Петровские ключи" | склад | Металлистов | 21 | 2.0 | 0.0013 |
| 31 | ООО "Петровские ключи" | магазин | Металлистов | 47 | 39.0 | 0.0180 |
| 32 | ООО "Петровские ключи" | магазин | Баумана | 14 | 12.0 | 0.0055 |
| 33 | ООО "Петровские ключи" | магазин "колбасы" | Металлистов | 47 | 13.0 | 0.0059 |
| 34 | ООО ТД "Обухово" | магазин продукты | Макаренко | 1 | 14.0 | 0.0016 |
| 35 | ИП Щанкина Л.Б. | магазин | Энергетиков | 9 | 35.0 | 0.0040 |
| 36 | ООО "Кирпичный завод |  | Кирпичная | 1а | 12200.7 | 1.3920 |
| 37 | ФГУП "ЦНКБ" АСКТБ | административное здание |  |  | 0.0 | 0.0000 |
| 38 | ФГУП "ЦНКБ" АСКТБ | опытное производство | Металлистов | 10 | 3810.0 | 0.4287 |
| 39 | ФГУП РУТБ "Ока" | гостиница, бассейн, спортзал |  |  | 0.0 | 0.0000 |
| 40 | ФГУП РУТБ "Ока" | ледовый дворец |  |  | 14744.0 | 1.6967 |
| 41 | ФГУП РУТБ "Ока" | лечебно-реабилит.центр | Чехова | 21 | 13787.3 | 1.5668 |
| 42 | ОАО "Туластройматериалы" |  | Луговая | 5 | 26180.0 | 2.9868 |
| 43 | ЗАО "Промбаза" |  | Металлистов | 10 | 16531.0 | 1.8835 |
| 44 | РСП-М Рельсосварочный поезд | центральный ввод | Жуковская | 54 | 5809.0 | 0.6615 |
| 45 | РСП-М Рельсосварочный поезд | котельная | Жуковская | 54 | 1320.0 | 0.1503 |
| 46 | ФГУП "АОМЗ" | ОМЗ+заводоуправление | Металлистов |  | 51251.0 | 5.8467 |
| 47 | ФГУП "АОМЗ" | общежитие | Вересаева | 5/7 | 6415.3 | 0.7302 |
| 48 | ФГУП "АОМЗ" | ДК им.Чехова | Чехова |  | 141.0 | 0.0164 |
| 49 | ФГУП "АОМЗ" | Пожарное депо | Чехова | 23 | 5477.4 | 0.6239 |
| 50 | ФГУП "АОМЗ" | Тополь | Металлистов | 19 | 0.0 | 0.0000 |
| 51 | ФКУ "Алексиниская воспитательная колония" |  | Макаренко |  | 9353.5 | 1.0642 |
| 52 | ЗАО "Стеклозаводы" | предприятие | деревня Павлово | 35а | 42015.8 | 4.7782 |
| 53 | ЗАО "Стеклозаводы" | служебное жилье | Пионерская | 16 | 1253.4 | 0.1426 |
| 54 | ООО "Бизнесстром" |  | Кирпичная | 1 | 384.0 | 0.0436 |
| 55 | ООО "Жилищник-сервис" | административное здание | Серафимовича | 3 | 140.4 | 0.0160 |
| 56 | ООО "Жилищник-сервис" | производс.уч-к, сауна | Серафимовича | 3 | 1320.0 | 0.1503 |
| 57 | ООО "Евросторй" |  | Дружбы | 7 | 230.0 | 0.0389 |
| 58 | СНТ "Приокский" |  | Вересаева | 10 | 1419.0 | 0.4800 |
| 59 | СНТ "Ударник" |  | Дружбы | 5 | 551.0 | 0.1862 |
| 60 | ИП Святенко И.А. | магазин "Пятерочка" | Дружбы | 7 | 66.0 | 0.0455 |
| 61 | ООО "Эко" |  | Металлистов | 6 | 17.0 | 0.0058 |
| 62 | ИП Серпенинова Г.А. |  | Дружбы | 7 | 30.0 | 0.0403 |

| Таблица 3.8 – Характеристика потребителей ХВС от "Щукинского" водозабора ФКП АХК. Юридические лица. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Характеристика | Адрес |  | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднесуточный расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
|  |  |  | Улица | Дом |  |  |
| 1 | Издательский дом "Пресса 71" | Гос. учреждение Тульской обл. | Мира | 17/13 | 47.0 | 0.0054 |
| 2 | ООО "Росгострах-центр" |  | Пахомова | 9 | 83.0 | 0.0095 |
| 3 | ООО "Эрстар" |  | Пахомова | 9 а | 78.2 | 0.0089 |
| 4 | ОАО "Роспечать" |  | Баумана | 5 | 4.8 | 0.0005 |
| 5 | Алексинчкая спец. корек. общеобраз. школа № 16 |  | Горького | 21 | 200.2 | 0.0229 |
| 6 | Архитектурно-проект. бюро градостр. кадастра и землеиспольз. |  | Ленина | 1 | 2.0 | 0.0027 |
| 7 | ООО "Дезинфекционное дело" |  | Мотросова | 18 | 69.0 | 0.0079 |
| 8 | ООО "Модница" | Ателье | Баумана | 14 | 0.0 | 0.0000 |
| 9 | Филиал У ДПО ТОАШ "Всероссийское общество автомобилистов" |  | Баумана | 3 | 13.9 | 0.0038 |
| 10 | ООО "Инвестпром" | Магазин "Хозяюшка" | Ленина | 1 | 27.0 | 0.0031 |
| 11 | УСЗН Алексинского района (соц. защита) |  | Ленина | 10 | 131.0 | 0.0150 |
| 12 | ООО "Гарант-Пплюс" |  | Гор. Алексина | 17 | 25.0 | 0.0029 |
| 13 | МОУ ДОД "ДЮСШ №1" |  | Пионерская | 39 | 64.0 | 0.0073 |
| 14 | ГОУ "Профессиональное училище №17" |  | Октябрьская |  | 345.7 | 0.0394 |
| 15 | ООО "Наш дом" | Администрация | Баумана | 5 | 96.0 | 0.0109 |
| 16 | ООО "Наш дом" | Производственное помещение | пл. Победы |  | 26.4 | 0.0030 |
| 17 | ООО "Наш дом" | Производственное помещение | Пахомова |  | 35.8 | 0.0041 |
| 18 | ООО "Наш дом" | Производственное помещение | Трудовые резервы | 29/30 | 36.0 | 0.0041 |
| 19 | ООО "Наш дом" | Производственное помещение | Кирова | 10 | 118.0 | 0.0134 |
| 20 | ООО "Наш дом" | Промывка сиситемы отопл. стоки на очист. ВКХ |  |  | 0.0 | 0.0000 |
| 21 | Тульское отделение МЖД филиал "РЖД" | Вокзал | Дзержинского |  | 860.5 | 0.0986 |
| 22 | Тульское отделение МЖД филиал "РЖД" | Пост | Железнодорожная |  | 46.0 | 0.0052 |
| 23 | Тульское отделение МЖД филиал "РЖД" | ПЧ-24 | Железнодорожная |  | 0.0 | 0.0000 |
| 24 | ОАО "Российские железные дороги" | Тульская станция электроснабжения | Железнодорожная |  | 31.5 | 0.0036 |
| 25 | УФК Министерство финансов РФ по Тул. обл. (казначейства) |  | Октябрьская | 1 | 105.0 | 0.0119 |
| 26 | ООО "Алекс" | Швейный центр | Гор. Алексина | 8а | 60.0 | 0.0068 |
| 27 | ООО "Алексин телеканал" |  | Ленина | 9 | 28.0 | 0.0032 |
| 28 | Комитете по Тул. обл. по семейной демографической политике" |  | пл. Победы | 4 | 13.2 | 0.0015 |
| 29 | ООО "Веллсервис" | Кафе "Улей" | Ленина | 19/15 | 228.0 | 0.0260 |
| 30 | ООО "Олимп" | Магазин | Ленина | 10 | 89.0 | 0.0101 |
| 31 | ООО "Олимп" | Магазин | 50 лет Октября | 15/5 | 17.0 | 0.0019 |
| 32 | ООО "Олимп" | Магазин 2-ой микрорайон | Тульская | 131 | 50.0 | 0.0057 |
| 33 | ГУ Центр занятости населения |  | Мира | 10 а | 49.0 | 0.0056 |
| 34 | Управление ФСКН России по Тул. обл. (госнаркоконтроль) |  | Мира | 10 а | 154.0 | 0.0175 |
| 35 | Управление ФС судебн. пристова |  | Мира | 10 а | 661.9 | 0.0754 |
| 36 | ООО "Контур" | Магазин "Алекс" | Тульская |  | 41.8 | 0.0048 |
| 37 | МОУ "Алексинская детская школа искусств" | Филиал-Соцгород | Мира |  | 173.0 | 0.0197 |
| 38 | МОУ "Алексинская детская школа искусств" | Филиал-Бор | 50 лет ВЛКСМ |  | 37.0 | 0.0042 |
| 39 | МОУ "Алексинская детская школа искусств" | Филиал-МКР №2 | Энгельса | 1 | 42.0 | 0.0048 |
| 40 | Алексин. Отдел УФСБ РФ |  | Пахомова | 11 б | 355.0 | 0.0404 |
| 41 | ООО "Березка | Магазин №47 | Пахомова | 11 а | 19.0 | 0.0022 |
| 42 | АГАДН по Тул. обл. по надзору в сфере транспорта |  | Баумана | 5 | 5.0 | 0.0067 |
| 43 | ОВО по Алексинскому району ФГКУ УМВД России |  | Пахомова | 11 | 79.2 | 0.0090 |
| 44 | Отдел внутринних дел г.Алексин | (ОМВД) ОВД | Пахомова | 9 | 2065.2 | 0.2352 |
| 45 | Отдел внутринних дел г.Алексин | Отдел | Кутузова | 7 | 46.8 | 0.0053 |
| 46 | Отдел внутринних дел г.Алексин | ПДН | Пионерская | 2 | 46.8 | 0.0053 |
| 47 | ООО "Дента" |  | Северная | 15 | 35.0 | 0.0040 |
| 48 | ООО КЦ "Рост" | Аптека | Тульская | 133 | 131.0 | 0.0178 |
| 49 | ООО КЦ "Рост" | Аптека | Мира | 20 б | 35.0 | 0.0040 |
| 50 | МУП "Бани" | Баня | Северная | 10 | 2848.0 | 0.3243 |
| 51 | МУП "Бани" | Баня | Поленова | 5 | 4965.5 | 0.5657 |
| 52 | МУП "Бани" | Механическая прачечная | Поленова |  | 3325.0 | 0.3783 |
| 53 | ООО "Новинка" |  | Мира | 32 | 37.0 | 0.0042 |
| 54 | ООО "Магазин №4" |  | Ленина | 1 | 526.0 | 0.0598 |
| 55 | ЗАО ТФ "Дом торговли" |  | Мира | 20 | 1793.0 | 0.2031 |
| 56 | ООО "Алексин бор плюс" | Кафе "Встреча" | Гор. Алексина | 6 а | 1098.0 | 0.1249 |
| 57 | ООО "Анакона" | Рынок | Мира |  | 620.9 | 0.0706 |
| 58 | ЗАГС |  | Ленина | 1 | 8.0 | 0.0016 |
| 59 | ЗАГС | Отдел | Ленина |  | 9.0 | 0.0015 |
| 60 | Тул. тер. фонд. обяз. мед. Страхования |  | Октября | 1 | 0.0 | 0.0000 |
| 61 | МБУ "МФЦ" | Муниц. бюд. учреж-е "Многофункциональный центр представл. гос. и муниц. услуг" | Ленина | 8 | 16.8 | 0.0019 |
| 62 | ООО "Левша" |  | Ленина | 9 | 39.0 | 0.0044 |
| 63 | Администрация МО г. Аексин | Спасательный пост | Металлистов |  | 4.2 | 0.0010 |
| 64 |  | Комитет по управлению имуществом (КИЗО) | Гор. Алексина | 9 | 56.8 | 0.0131 |
| 65 | Трест "Алексинмежрайгаз" филиал "Тулобл газ" | Управление | Пионерская | 18 | 1011.0 | 0.1150 |
| 66 | Трест "Алексинмежрайгаз" филиал "Тулобл газ" | Склад сжижен. газа | Пионерская | 18 | 52.0 | 0.0238 |
| 67 | Торговый дом "Вега" | Магазин | Молодежная | 4/1 | 64.0 | 0.0073 |
| 68 | Торговый дом "Вега" | Магазин | Пахомова | 21/7 | 58.0 | 0.0066 |
| 69 | Торговый дом "Вега" | Магазин | Октября | 2 | 113.0 | 0.0129 |
| 70 | ООО ИСК "Концепт" |  | Гор. Алексина |  | 0.0 | 0.0000 |
| 71 | ООО "СУ-1" |  | Пионерская | 37 | 259.0 | 0.0295 |
| 72 | ООО "СТС-21" |  | Пионерская | 39 | 3316.0 | 0.3773 |
| 73 | ООО "Натали" |  | 3 Космодемьян | 8 а | 58.0 | 0.0066 |
| 74 | ГОУ "ПУ № 41" | Училище | Трудовые резервы |  | 0.0 | 0.0000 |
| 75 | ГОУ "ПУ № 41" | Произ. жилой комплекс | Трудовые резервы | 28 | 719.0 | 0.0821 |
| 76 | ООО "Магазин №24" |  | Трудовые резервы | 19/32 | 20.0 | 0.0023 |
| 77 | ООО "Лотос" |  | Ленина | 26 | 11.0 | 0.0148 |
| 78 | Центр соц. обслуживания граждан пожилого возраста" |  | Гор. Алексинцев | 25 | 27.0 | 0.0041 |
| 79 | Центр соц. обслуживания граждан пожилого возраста" |  | Пионерская | 2 | 178.0 | 0.0203 |
| 80 | ООО "Копейка-Москва" |  | Гор. Алексинцев | 5 | 2447.7 | 0.2784 |
| 81 | ООО "Комсомольский молокозавод" |  | Ленина | 17/18 | 7251.7 | 0.8255 |
| 82 | Управлениу ФМС по Тул. обл. (миграционная служба) |  | Мира | 15 | 75.0 | 0.0085 |
| 83 | Муниципальный фонд местного развития |  | Гор. Алексинцев | 10 | 22.2 | 0.0025 |
| 84 | Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ) |  | Мира | 15 | 92.7 | 0.0106 |
| 85 | Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ) |  | 50 лет Октября | 19 | 2.4 | 0.0003 |
| 86 | Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ) |  | Дубравная | 23, к.2б | 2.4 | 0.0003 |
| 87 | Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ) |  | Ленина | 14 | 8.4 | 0.0010 |
| 88 | Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ) |  | Металлистов | 21 | 6.0 | 0.0007 |
| 89 | Автономная некомерч. организация "Алексин. расчетно-информац. центр" (АРИЦ) |  | Южная | 1 | 10.8 | 0.0012 |
| 90 | ООО "Жемчуг-Дент" |  | Гор. Алексинцев | 8 а | 47.0 | 0.0054 |
| 91 | ООО "Аптека №21" | Аптека | Мира | 17/13 | 88.0 | 0.0100 |
| 92 | ООО "Аптека №21" | Аптека | Металлистов | 17 | 133.0 | 0.0151 |
| 93 | ООО "Аптека №21" | Аптека | Армаш | 12 а | 39.0 | 0.0045 |
| 94 | ГУ Управление пенсионного фонда РФ по г. Алексину и Алексинскому району |  | Октябрьская | 1 | 273.0 | 0.0311 |
| 95 | ГУ Тул. регион. отдел ФСС РФ (соцстрах) |  | Гор. Алексинцев | 8 а | 25.0 | 0.0034 |
| 96 | ООО "Алексин. центр геодезии" |  | Гор. Алексинцев | 8 а | 46.0 | 0.0052 |
| 97 | ООО "Чайка" |  | Гор. Алексинцев | 9 | 19.0 | 0.0022 |
| 98 | Институт управления и бизнеса (среднерусский университет) |  | Гор. Алексинцев | 8 | 836.0 | 0.0952 |
| 99 | МУЗ "Алек. станция скорой мед. помощи" |  | Пахомова | 19 | 155.0 | 0.0176 |
| 100 | ЗАО "ИКС-5 Недвижимость" | Магазин "Пятерочка" | Ленина | 26 | 241.3 | 0.0275 |
| 101 | МУ "Управ. капитал. строит. муниц. образования г.Алексина" (УКС) | Заправка машин для полива дорог | Гор. Алексинцев | 9 | 60.0 | 0.0068 |
| 102 | ООО "Алексин. управляющая компания" | Банк ВТБ 24 | Ленина | 14 | 82.0 | 0.0093 |
| 103 | ООО "Алексин. управляющая компания" | Офис | Ленина | 14 | 9.6 | 0.0011 |
| 104 | ОАО "Гипромавиапром" |  | Гор. Алексинцев | 8 а | 4.0 | 0.0054 |
| 105 | ООО "СУ-2" |  | Пахомова | 7/2 | 86.0 | 0.0098 |
| 106 | Межрайонная инспекция ФНС №6 по Тул. обл. (налоговая) |  | Горького |  | 137.0 | 0.0187 |
| 107 | ФГУ "ГБМСЭ по тул. обл. главное бюро медико-специальной экспертизы" |  | Ленина | 18 | 36.0 | 0.0041 |
| 108 | ООО "ГК Транссервис" | Контора | Песчаная |  | 66.0 | 0.0082 |
| 109 | ООО "ГК Транссервис" | Пивбар | Северная | 9 | 99.0 | 0.0113 |
| 110 | ООО "ГК Транссервис" | Магазин "провиант" | Баумана | 3 | 63.0 | 0.0072 |
| 111 | ЗАО ПКК "Циклон" |  | Маяковского | 3 | 473.0 | 0.0539 |
| 112 | ООО "Эсидэ" |  | Баумана | 5 а | 99.0 | 0.0112 |
| 113 | ФБУ Межрайон. уголовно-исполнит. инспекция №3 УФС исполнит. наказания |  | Мира | 5 | 26.1 | 0.0030 |
| 114 | ООО "Северное зодчество" |  | Октябрьская | 1 | 222.0 | 0.0341 |
| 115 | ООО "Агат" | Магазин | Ленина | 11/18 | 35.0 | 0.0040 |
| 116 | ООО "Агат" | Магазин | 50 лет Октября | 16 | 165.0 | 0.0188 |
| 117 | ООО "Агат" | Магазин | Оптика | 11/18 | 180.0 | 0.0205 |
| 118 | ЗАО "Тулаторгтехника" |  | Трудовые резервы |  | 126.0 | 0.0143 |
| 119 | АТВ | Контора | Ленина | 1 | 32.0 | 0.0036 |
| 120 | АТВ |  | Арматурная | 34 а | 0.0 | 0.0000 |
| 121 | АКБ "Минбанк" | Офис | Ленина | 14 | 44.0 | 0.0050 |
| 122 | АКБ "Минбанк" | Офис | Санаторная | 7 | 14.0 | 0.0016 |
| 123 | ООО "Алексинский керамзитовый завод" |  | Набережная | 40 а | 6666.3 | 0.7625 |
| 124 | Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района" | Административное здание | Гор. Алексинцев | 10 | 1110.0 | 0.1265 |
| 125 | Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района" | Архив | Октябрьская | 2 а | 1.8 | 0.0008 |
| 126 | Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района" | Управление зравоохранения | Пионерская | 8 | 34.2 | 0.0039 |
| 127 | Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности админ. муницип. образования Алексинского района" | Административное здание | Пионерская | 2 | 696.2 | 0.0795 |
| 128 | МУК "Городская библиотека" |  | Гор. Алексинцев | 2 | 39.0 | 0.0044 |
| 129 | МУК "Городская библиотека" |  | Болотово | 8 | 13.0 | 0.0016 |
| 130 | МУК "Городская библиотека" |  | г.Короткого | 3 | 12.0 | 0.0014 |
| 131 | МУК "Городская библиотека" |  | 238 Дивизии |  | 19.0 | 0.0026 |
| 132 | МУК "Городская библиотека" |  | Верисаева | 2 | 18.0 | 0.0020 |
| 133 | МУК "Городская библиотека" |  | Мира | 26 | 19.0 | 0.0024 |
| 134 | ООО "Тульская металлургическая компания" ТМК |  | Железнодорожная | 44 а | 91.2 | 0.0104 |
| 135 | Администрация МО Алексинский район | Архив | Октябрьская | 2 а | 5.4 | 0.0009 |
| 136 | ИП Каленич А.В. | склад канцтоваров | ул. Баумана | 11 | 13.0 | 0.0029 |
| 137 | ИП Позднякова | Магазин "Дамское счастье" | ул. Баумана | 16 | 9.0 | 0.0014 |
| 138 | ИП Ефимова | ма-н "Интер мода" | ул. Мира | 14/10 | 15.0 | 0.0023 |
| 139 | ИП Бурсак А.В. | Салон сотовой связи | ул. Мира | 18/10 | 35.0 | 0.0045 |
| 140 | ИП Бурсак В.А. | м-н "Книги" | ул. Мира | 18/11 | 43.0 | 0.0049 |
| 141 |  | м-н "Колбасы" | ул. Ленина | 9 | 27.0 | 0.0031 |
| 142 | ИП Губарева М.В. | м-н "Строитель" | ул. Пионерская | 16 | 40.0 | 0.0046 |
| 143 | ИП Губрев В.А. | м-н "Пятерочка" | ул. Пионерская | 16 | 2958.0 | 0.3357 |
| 144 |  | Аптека | ул. Пионерская | 16 | 15.3 | 0.0017 |
| 145 | ИП Морозов А.И. | м-н "Компьютеры" | ул. Мира | 14/10 | 131.0 | 0.0150 |
| 146 | Гр. Бабкина С.М. | Бус лайн | ул. Северная | 17 | 47.0 | 0.0054 |
| 147 | ИП Архицкий А.А. | м-н Продукты | ул. Мира | 14/10 | 31.0 | 0.0035 |
| 148 | ИП Сангурова Н.И. | м-н "Элегант" | ул. Мира | 30 | 21.0 | 0.0029 |
| 149 | ИП Прудников П.П. | м-н "Мальвина" | ул. Г. Алексин. | 6 | 39.0 | 0.0044 |
| 150 | ИП Шестакова Н.К. | м-н "Садовод" | ул. Мира | 26 | 1.8 | 0.0002 |
| 151 | ИП Шапилова Е.П. | магазин | ул. Мира | 26 | 30.2 | 0.0034 |
| 152 | ИП Аксенов О.В. | агенство недвижимости | ул. Северная | 15 | 28.0 | 0.0042 |
| 153 | ИП Лукъянчук О.И. | м-н "Бриз" | ул. Ленина | 7 | 7.0 | 0.0000 |
| 154 | ИП Еремина Н.П. | м-н "Подиум и Нина" | ул. Ленина | 10 | 60.0 | 0.0068 |
| 155 | ИП Хабарова | м-н "Обувь" | ул. Ленина | 7 | 22.0 | 0.0027 |
| 156 | ИП Косова В.Б | м-н "Баю-баю" | ул. Ленина | 16 | 9.0 | 0.0018 |
| 157 | ИП Платова Л.А. | м-н "Тутси" | ул. Пахомова | 21/7 | 58.0 | 0.0066 |
| 158 | ИП Махоткина | м-н "Грация" | ул. Северная | 17 | 16.0 | 0.0036 |
| 159 | ИП Данилина Т.В. | Романциев полуфабрик. | ул. Северная | 15 | 21.0 | 0.0024 |
| 160 |  | "Окна" | ул. Ленина | 7 | 15.0 | 0.0021 |
| 161 | ИП Калиничева И.П. | м-н "Техника" | ул. Ленина | 7 | 20.0 | 0.0028 |
| 162 | Гр. Павлова И.Н. | строит. | ул. Баумана | 11 | 3.0 | 0.0042 |
| 163 | ИП Большаков А.С. | Аптека, продажа билетов | ул. Мира | 18/11 | 38.0 | 0.0074 |
| 164 | ИП Александров П.О. | м-н "Якорь" | ул. Г. Алексин. | 3 | 49.2 | 0.0056 |
| 165 | ИП Семина И.В. | м-н Продукты | ул. Пахомова | 17 а | 151.0 | 0.0171 |
| 166 | ИП Филлипов В.М. | м-н Продукты | ул. Мира | 17/13 а | 29.0 | 0.0036 |
| 167 | ИП Дармограй Э.П. | м-н "Часы" | ул. Ленина | 9 | 25.0 | 0.0031 |
| 168 | ИП Новохатко Н.В. | парикмахерская "Имидж" | ул. Ленина | 9 | 69.0 | 0.0078 |
| 169 | ИП Таракановский В.М. | м-н "Михалыч" | ул. Ленина | 15 | 95.2 | 0.0129 |
| 170 | ИП Жуков В.Е. | м-н "Перекресток" | ул. Баумана | 7а | 43.0 | 0.0049 |
| 171 | ИП Илюшкина Л.Т | парикмахерская "Марина" | ул. Мира | 18/11 | 25.0 | 0.0028 |
| 172 | ИП Беркасов Р.А. | м-н "Эконом" | ул. Баумана | 11 | 20.7 | 0.0024 |
| 173 |  | Туристич. Агенство | ул. Мира | 17/13 | 37.0 | 0.0042 |
| 174 | ИП Дутко Е.В. | м-н Промтовары | ул. Мира | 18 | 308.0 | 0.0349 |
| 175 | ИП курин А.А. | кафе | ул. Мира | 14/10 | 29.0 | 0.0033 |
| 176 | Ип Кузнецов Е.В. | парикмахерская "Фиалка" | ул. Пионерская | 9 | 26.0 | 0.0029 |
| 177 | ИП Барычев А.А. | м-н "Сильвер" | ул. Мира | 17/13 | 18.0 | 0.0020 |
| 178 |  | Стоматологич. к-т | ул. Ленина | 8 | 32.0 | 0.0036 |
| 179 |  | магазин | ул.Центральная | 3 | 31.0 | 0.0035 |
| 180 |  | магазин | ул. Тульская | 131 | 17.0 | 0.0019 |
| 181 |  | магазин-обувь | ул. Пахомова | 17/13 | 15.0 | 0.0019 |
| 182 | Гр. Захарова М.В. | м-н продукты | ул. Мира | 18/11 | 64.0 | 0.0073 |
| 183 | ИП Илюхин Р.А. | м-н "Семья" | ул. Баумана | 9 | 33.0 | 0.0038 |
| 184 | ИП Т.Е. Мальцева | м-н "Шпилька" | ул. Мира | 30 | 14.4 | 0.0020 |
| 185 |  | м-н "Чулки и носки" | ул. Ленина | 7 | 8.0 | 0.0016 |
| 186 |  | Кафе | ул. Советская | 13 | 69.6 | 0.0119 |
| 187 |  | Кафе | ул. Советская | 2 | 51.7 | 0.0119 |
| 188 | ИП Мологина | м-н "Шторы" | ул. Ленина | 9 | 21.0 | 0.0029 |
| 189 | ИП Мологин В.Ю. | - | ул. Мира | 14/10 | 32.0 | 0.0036 |
| 190 | ИП Чепенко А.П | м-н "Цветы" | ул. Мира | 18а | 30.0 | 0.0034 |
| 191 |  | м-н "Василек" | ул. Тульская | 129/526 | 47.0 | 0.0053 |
| 192 | ИП Чепенко Б.В. | м-н "Василек" | ул. Г. Алексин. | 6 | 51.0 | 0.0058 |
| 193 | ИП Шатверян Б.В. | м-н "Евросеть" | ул. Мира | 20а | 9.0 | 0.0031 |
| 194 | ИП Коновалов С.И. | м-н "Эдем" | ул. Мира | 24 | 12.0 | 0.0018 |
| 195 |  | м-н "Эдем" | ул. Тульская | 131 | 3.0 | 0.0020 |
| 196 | ИП Фомина Л.П. | м-н "Детские товары" | ул. Северная | 15 | 16.0 | 0.0018 |
| 197 | ИП Безуглов | м-н "Экран" | ул. Ленина | 10 | 14.4 | 0.0016 |
| 198 |  | м-н | ул. Ленина | 1 | 532.0 | 0.0607 |
| 199 | ИП Фрыкин И.С. | м-н "Меркурий" | ул. Чехова | 19 | 7.0 | 0.0019 |
| 200 |  | м-н "Конфетка" | ул. Ленина | 9 | 7.0 | 0.0014 |
| 201 |  | м-н "Продукты" | ул. Мира | 24 | 66.0 | 0.0075 |
| 202 |  | м-н "Сгомонь" | ул. Ленина | 7 | 28.5 | 0.0035 |
| 203 |  | Кинотеатр | ул. Мира | 23 | 102.0 | 0.0282 |
| 204 |  | м-н "Промтовары" | ул. Ленина | 7 | 17.0 | 0.0019 |
| 205 |  | м-н "Продукты" | ул. Вересаева | 2 | 98.0 | 0.0111 |
| 206 |  | Теле-2 | ул. Тульская | 131 | 8.0 | 0.0016 |
| 207 |  | м-н "Продукты" | ул. Серафимоча | 4 | 0.0 | 0.0000 |
| 208 |  | м-н "Продукты" | ул. Метал. | 19 | 53.0 | 0.0072 |
| 209 | ИП Ермалов | м-н "Мегафон" | ул. Ленина | 7 | 20.0 | 0.0025 |
| 210 | ИП Зубенко Н.М. | стомат. "Дента" | ул. Северная | 15 | 32.0 | 0.0037 |
| 211 | ИП Самынина О.В. | м-н "Зоомагазин" | ул. Г. Алексин. | 6 | 29.0 | 0.0033 |
| 212 | ИП Белобрагина А.Г | м-н "Связной" | ул. Мира | 18а | 32.0 | 0.0055 |
| 213 | ИП Большакова А.Н. | м-н | ул. Чапаева | 13/13 | 13.0 | 0.0018 |
| 214 |  | м-н | ул. 238 Дивизии | 12 | 10.0 | 0.0015 |
| 215 |  | м-н "Хлопковый рай" | ул. Пионерская | 16 | 8.0 | 0.0018 |
| 216 | ИП Пантелеева Ю.А. | - | ул. Пахомова | 19 | 7.5 | 0.0009 |
| 217 | ИП Володин Д.В. | - | ул. Пахомова | 19 | 15.7 | 0.0018 |
| 218 | ИП Данильченко О.А. | - | ул. Пахомова | 19 | 7.5 | 0.0009 |
| 219 | Гр. Филиппова Е.В. | "Грация" | ул. Ленина | 9 | 9.0 | 0.0014 |
| 220 | Гр. Коченихин С.А. | Сотов. Связь | ул. Ленина | 9 | 11.0 | 0.0014 |
| 221 | ИП Кирсанов В.А. | - | ул. Баумана | 14 | 3.0 | 0.0000 |
| 222 | ИП Степовая Н.Н. | м-н "Продукты" | ул. Г. Алексин. | 25 | 9.0 | 0.0041 |
| 223 | ИП Фоличева | м-н "Продукты" | ул. Г. Алексин. | 25 | 101.0 | 0.0139 |
| 224 | ИП Сапаров М.К. | м-н "Вешеран" | ул. Г. Алексин. | 17 | 9.0 | 0.0024 |
| 225 | ИП Бакланов А.Н. | "Мебельн. М-н" | ул. Г. Алексин. | 21а | 50.0 | 0.0057 |
| 226 | ИП Козлова Л.В. | м-н "Эконом" | ул. Г. Алексин. | 15 | 10.0 | 0.0015 |
| 227 |  | м-н "Эконом" | ул. 50 лет Октября | 2 | 8.0 | 0.0108 |
| 228 | ИП Аленичева И.В. | м-н "Промтовары" | ул. Ленина | 17/18 | 43.0 | 0.0049 |
| 229 | ИП Орлова Н.Ю. | м-н "Мир детства" | ул. Г. Алексин. | 3 | 28.0 | 0.0032 |
| 230 | ИП Еримова Н.А. | парикмахерская "Люкс" | ул. Г. Алексин. | 13а | 54.0 | 0.0061 |
| 231 | ИП Рыбина Е.В. | м-н | ул. Северная | 19 | 12.0 | 0.0018 |
| 232 | Гр. Золотухина О.А. | парикмахерская | ул. Мира | 17/13 | 64.0 | 0.0073 |
| 233 | ИП Зайцев О.Н. | м-н "Снежная королева" | ул. Ленина | 7 | 11.0 | 0.0017 |
| 234 |  | м-н "Промтовары" | ул. Ленина | 7 | 68.0 | 0.0077 |
| 235 |  | м-н "Сирень" | ул. Ленина | 8 | 25.0 | 0.0029 |
| 236 |  | м-н "Промтовары" | ул. Ленина | 8 | 8.0 | 0.0027 |
| 237 | ИП Шатверян К.В. | м-н "Теремок" | ул. Пахомова | 17 | 45.0 | 0.0051 |
| 238 | Гр. Веришнина | - | ул. Г. Алексин. | 8а | 4.0 | 0.0014 |
| 239 | ИП Бабанина О.Н. | м-н "Обувь" | ул. Пахомова | 17б | 35.0 | 0.0040 |
| 240 | ИП Пашвыкин А.И. | м-н "Мясо", "Суши" | ул. Пионерская | 19а | 610.0 | 0.0694 |
| 241 | ИП Пахутко Н.Н. | - | ул. Матросова | 9а | 30.0 | 0.0037 |
| 242 | Гр. Лаконцева М.Н. | - | ул. Кирова | 10 | 4.0 | 0.0014 |
| 243 | ИП Городной Г.А. | - | ул. Матросова | 16 | 59.0 | 0.0067 |
| 244 | Гр. Клочкова Э.Ю. | стоянка автотранспорта | ул. Монтажная | - | 157.5 | 0.0215 |
| 245 | Гр. Анискина О.А. | пилорама | ул. Монтажная | - | 569.3 | 0.3826 |
| 246 | ИП Митрохина | - | ул. Строителей | 11а | 272.0 | 0.0413 |
| 247 | ИП Яшунина О.Г. | типография | ул. Матросова | 3 | 37.0 | 0.0042 |
| 248 | ИП Карнова Г.А. | гараж | ул. Победы | - | 132.0 | 0.0150 |
| 249 | ИП Мартиашвили Х.З. | склады | ул. Строителей | - | 123.0 | 0.0141 |
| 250 | Гр.Терехин С.Ю. | оптовый склад | ул. Строителей | - | 186.0 | 0.0212 |
| 251 | ИП Белоусова И.В. | парикмахерская | ул. Г. Алексин. | 6 | 61.0 | 0.0069 |
| 252 | ИП Кузнецова О.А. | м-н "Азбука вкуса" | ул. Баумана | 16 | 47.0 | 0.0058 |
| 253 | ИП Чирков | перевозка грузов | ул. Баумана | 39 | 1005.0 | 0.1144 |
| 254 | ИП Терехин А.Ю. | гараж Лада-2 | ул. Победы | - | 17.0 | 0.0076 |
| 255 | ИП Миллионов Д.А. | Пивбар | ул. Ленина | 1 | 30.0 | 0.0034 |
| 256 | Гр. Долгачева Е.В. | продукты Белоруссии | ул. Ленина | 16 | 8.0 | 0.0027 |
| 257 | ИП Литвинов | м-н "Овощи" | ул. 50 лет Октября | 7 | 47.5 | 0.0059 |
| 258 | ИП Дьякова Л.Н. | м-н "Продукты" | ул. Ленина | 18 | 55.2 | 0.0069 |
| 259 | ИП Акопян Э.Г. | м-н "Промтовары" | ул. Северная | 15 | 12.9 | 0.0019 |
| 260 | ИП Сапожникова Л.З. | м-н "Промтовары" | ул. Пионерская | 7/1 | 8.0 | 0.0022 |
| 261 | ИП Антонова С.В. | - | ул. Мира | 30 | 60.1 | 0.0102 |
| 262 | ИП Ашакова А.В. | мойка | ул. Матросова | 3 | 754.0 | 0.1707 |
| 263 | ФКП "Алек.химический комбинат" | библиотека | Ленина | 17/18 | 0.0 | 0.0000 |
| 264 | ФКП "Алек.химический комбинат" | АТС | пл. Победы |  | 38.0 | 0.0043 |
| 265 | ФКП "Алек.химический комбинат" | ВПЧ-17 | пл. Победы | 21 | 1351.0 | 0.1536 |
| 266 | ФКП "Алек.химический комбинат" | Заводоуправление | пл. Победы |  | 2462.0 | 0.2813 |
| 267 | ФКП "Алек.химический комбинат" | охрана завода |  |  | 287.0 | 0.0327 |
| 268 | ФКП "Алек.химический комбинат" | стадион "Химик" | Мира |  | 1244.0 | 0.1421 |
| 269 | ФКП "Алек.химический комбинат" | общежитие | Строителей | 2 | 4966.2 | 0.5664 |
| 270 | ФКП "Алек.химический комбинат" | Заводоуправление | пл. Победы |  | 37.0 | 0.0042 |
| 271 | ФКП "Алек.химический комбинат" | кафе "Уралочка" | пл. Победы |  | 1024.0 | 0.1174 |
| 272 | ООО "Трансконтроль" |  | Тургенева | 40 | 4.0 | 0.0028 |
| 273 | муниц.казен.уч-еЕдиная диспетчерская служба |  | Пионерская | 2 | 215.8 | 0.0327 |
| 274 | ООО "СпецЭлектроКомплекс" |  | Баумана | 14 | 106.0 | 0.0162 |
| 275 | ООО фирма "Орхидея" |  | Мира | 17/13 | 279.0 | 0.0428 |
| 276 | Алексинское Райпо | база | Железнодор | 45 | 163.0 | 0.0185 |
| 277 | Алексинское Райпо | магазин № 35 | Мира | 13а | 77.0 | 0.0088 |
| 278 | Алексинское Райпо | автозозяйство гараж | Полен | 25 | 462.0 | 0.0533 |
| 279 | Алексинское Райпо | магазин № 5 "кооператор" | 50 лет Сов.Армии | 17 | 66.0 | 0.0075 |
| 280 | Алексинское Райпо | магазин№ 2 | Некрасова | 82а | 24.0 | 0.0027 |
| 281 | Алексинское Райпо | магазин №6, парикмахерская | Арматурная | 18 | 38.0 | 0.0043 |
| 282 | Алексинское Райпо | магазин зозтовары | Базарная пл. | 22 | 13.2 | 0.0015 |
| 283 | ЗАО "Алексинский торг" | управление торга | нахом. | 11а | 164.0 | 0.0187 |
| 284 | ЗАО "Алексинский торг" | база торга | Железнодор |  | 354.3 | 0.0604 |
| 285 | ЗАО "Алексинский торг" | магазин№71 | 238 Дивизии | 8 | 12.0 | 0.0015 |
| 286 | ЗАО "Алексинский торг" | магазин№25 | Металлистов | 15 | 27.0 | 0.0031 |
| 287 | ЗАО "Алексинский торг" | офисное помещение | Гер. Алексинцев | 17 | 20.0 | 0.0090 |
| 288 | ЗАО "Алексинский торг" | магазин№69 | Южная | 9 | 181.0 | 0.0206 |
| 289 | ЗАО "Алексинский торг" | магазин№8 | 50 лет Октября | 7 | 162.0 | 0.0184 |
| 290 | ЗАО "Алексинский торг" | магазин "Рыболов" | Тульская | 2 | 12.0 | 0.0032 |
| 291 | АК Сберегательный банк | сбербанк | Пахамова | 9 | 854.3 | 0.0963 |
| 292 | АК Сберегательный банк | филиал | Пахамова | 7/2 | 271.0 | 0.0309 |
| 293 | АК Сберегательный банк | филиал | Ленина | 10 | 29.0 | 0.0033 |
| 294 | АК Сберегательный банк | филиал | Строителей | 2 | 1.0 | 0.0013 |
| 295 | АК Сберегательный банк | филиал | 50 лет Октября |  | 2.0 | 0.0027 |
| 296 | АК Сберегательный банк | филиал | Металлистов | 29 | 34.0 | 0.0039 |
| 297 | АК Сберегательный банк | филиал | Энгельса | 28 | 44.0 | 0.0050 |
| 298 | АК Сберегательный банк | филиал | Южная | 1 | 143.0 | 0.0481 |
| 299 | АК Сберегательный банк | филиал | Советская | 2 | 0.0 | 0.0000 |
| 300 | АК Сберегательный банк | бор | 50 лет Октября | 16 | 61.0 | 0.0076 |
| 301 | АК Сберегательный банк |  | Арматурная | 17 | 32.0 | 0.0430 |
| 302 | ООО "Автодорстрой" |  | Кирова | 10 | 121.0 | 0.0206 |
| 303 | ООО "СУ-З" |  | Матросова | 9а | 141.0 | 0.0160 |
| 304 | ЗАО "Черока" |  | Матросова | 6 | 3790.0 | 0.4315 |
| 305 | ПК "Автотрансп.пред-е №8" |  | Матросова | 3 | 544.0 | 0.0619 |
| 306 | ООО "Электротепломаш" |  | пл. Победы | 10 | 30.0 | 0.0034 |
| 307 | ЗАО "Алекс.электросетевая компания" |  | Тургенева | 34 | 1010.0 | 0.1157 |
| 308 | ЗАО "Комбинат питания" |  | пл. Победы | 10 | 1175.0 | 0.1337 |
| 309 | ООО "Пико" |  | Строителей | 7 | 849.3 | 0.1441 |
| 310 | ООО "Транссервис" |  | Строителей |  | 99.0 | 0.0113 |
| 311 | ООО "Стройтехсервис" |  | Кирова | 10 | 949.0 | 0.1436 |
| 312 | ООО "Гала" | склад продуктов | пл. Победы |  | 22.0 | 0.0043 |
| 313 | ООО НТК "Высокое" | администрация, гараж | Молодежная | 26 | 2126.0 | 0.2902 |
| 314 | ООО НТК "Высокое" | АЗС-заправка | Матросова | 7 | 47.0 | 0.0054 |
| 315 | ООО "Апис" |  | пл. Победы | 4а | 255.0 | 0.0877 |
| 316 | ГУЗ "Тул.областной психоневрологический диспансер №1" |  | Строителей | 3 | 116.0 | 0.0133 |
| 317 | УВД по налоговым преступлениям |  | Строителей | 4 | 16.0 | 0.0215 |
| 318 | Прокуратура |  | Строителей | 2 | 70.8 | 0.0081 |
| 319 | Следственное управление при прокуратуре РФ по Тул.обл. |  | 1-ый Строит | 2 | 24.0 | 0.0027 |
| 320 | ООО "ПМК-205" |  | Молодежная | 26 | 0.0 | 0.0000 |
| 321 | Союз христианских пресветерианских церквей |  | Строителей | 2/20 | 141.0 | 0.0176 |
| 322 | "ТИЭИ" | институт | пл. Победы | 13 | 83.0 | 0.0145 |
| 323 | "АХТТ" | техникум | пл. Победы | 12 | 734.0 | 0.0836 |
| 324 | "АХТТ" | лыжная база | 50 лет ВЛКСМ |  | 62.8 | 0.0072 |
| 325 | "Управление роспотребнадзор" |  | Строителей | 8 | 321.5 | 0.0366 |
| 326 | Центр гигиены и эпидимиологии в Тул.обл. в гор.Алексине |  | Строителей | 8 | 321.5 | 0.0366 |
| 327 | ООО "Автобаза №8" | административное здание | Матросова |  | 145.0 | 0.0219 |
| 328 | ООО "Алексинсикий ДОК" |  | Луначарского | 2 | 1461.0 | 0.1662 |
| 329 | ООО "Мотажстальпром" |  | п.Высокое |  | 240.0 | 0.0273 |
| 330 | ООО "Модуль" |  | Кирова | 27 | 431.0 | 0.0491 |
| 331 | ООО "ЦЭМ" |  | Монтажная | 27 | 116.0 | 0.0133 |
| 332 | "КВАДРА" | генерирующая компания | Энергетиков | 1 | 57022.0 | 6.4915 |
| 333 | ООО "ЗРиБ" |  | п.Высокое |  | 0.0 | 0.0000 |
| 334 | ООО "Альтаир-Тула" |  | Луначарского | 8 | 0.0 | 0.0000 |
| 335 | ООО "Мидас" |  |  |  | 0.0 | 0.0000 |
| 336 | ООО "Рифей" |  | Монтажная |  | 2587.0 | 0.2939 |
| 337 | ООО "Гарантстрой" |  | Монтажная |  | 2132.0 | 0.2425 |
| 338 | Алексинская бумажно-картонная фабрика | Заводоуправление | пл. Победы | 13 | 1407.0 | 0.1600 |
| 339 | Алексинская бумажно-картонная фабрика | промплощадка |  |  | 7259.4 | 0.8272 |
| 340 | Алексинская бумажно-картонная фабрика |  | Речная |  | 0.0 | 0.0000 |
| 341 | Алексинская бумажно-картонная фабрика |  | Юности | 1/20 | 15.0 | 0.0017 |
| 342 | Алексинская бумажно-картонная фабрика |  | Крупской |  | 0.0 | 0.0000 |
| 343 | Администрация МО Дворец культуры |  | Мира | 19 | 4260.0 | 0.4848 |
| 344 | ООО "МВТ" |  | Северная | 12 | 236.0 | 0.0295 |
| 345 | МУК г.Алексина | Контора |  |  | 106.8 | 0.0122 |
| 346 | Муницип.казенное уч-е "Культурно-досуговый центр" г.Алексина |  | Мира | 19 | 1716.7 | 0.1963 |
| 347 | ООО "Нико" | парикмахерская | Баумана | 7 | 19.6 | 0.0027 |
| 348 | ООО "Крокус" | магазин "Бриз" | Ленина | 7 | 45.0 | 0.0061 |
| 349 | ГОРОНО Соцгород | школа №11 | Баумана | 6 | 1084.9 | 0.1240 |
| 350 | ГОРОНО Соцгород | гимназия №13 | Ленина | 20 | 2663.3 | 0.3032 |
| 351 | ГОРОНО Соцгород | МУК |  |  | 0.0 | 0.0000 |
| 352 | ГОРОНО Соцгород | школа №18 | Северная | 23 | 1231.2 | 0.1414 |
| 353 | ГОРОНО Соцгород | МДОУ №8 | Октябрьская | 1а | 3497.9 | 0.3960 |
| 354 | ГОРОНО Соцгород | МДОУ №10 | Ленина | 25 | 545.0 | 0.0620 |
| 355 | ГОРОНО Соцгород | МДОУ №16 | Пахамова | 12 | 1212.0 | 0.1381 |
| 356 | ГОРОНО Соцгород | МДОУ №21 | Гер. Алексинцев | 2а | 586.0 | 0.0666 |
| 357 | ГОРОНО Соцгород | МДОУ №25 | Баумана | 5 | 820.0 | 0.0933 |
| 358 | ГОРОНО Соцгород | ДЮ КФП №2 | Пионерская | 5 | 616.3 | 0.0769 |
| 359 | ГОРОНО Соцгород | ДЮ КФП №3 | Северная | 6 | 321.0 | 0.0367 |
| 360 | ГОРОНО Соцгород | школа №15 | Пионерская | 8 | 0.0 | 0.0000 |
| 361 | БОР | школа№1 | 50 лет Октября | 10 | 1365.0 | 0.1556 |
| 362 | БОР | школа №3 | 50 лет ВЛКСМ | 4 | 5022.0 | 0.5722 |
| 363 | БОР | МДОУ №7 | 50 лет ВЛКСМ | 3а | 1764.4 | 0.2011 |
| 364 | БОР | МДОУ №11 | 50 лет ВЛКСМ | 10 | 1396.4 | 0.1591 |
| 365 | БОР | МДОУ №12 | Октябрьская | 14 | 1444.9 | 0.1646 |
| 366 | БОР | МОУ ДОД "ДДТ" | 50 лет ВЛКСМ | 2 | 554.0 | 0.0632 |
| 367 | БОР | МОУ "Центр псих.мед.соцсопр" | 50 лет ВЛКСМ | 10 | 81.6 | 0.0093 |
| 368 | БОР | КШ "Богатырь" | Санаторная | 5 | 0.0 | 0.0000 |
| 369 | Заречье | МДОУ №1 | Советская | 32 | 2119.4 | 0.2403 |
| 370 | Высокое | МДОУ №15 | Строителей | 3 | 515.0 | 0.0587 |
| 371 | Высокое | Управление образованием | Пионерская | 8 | 431.4 | 0.0492 |
| 372 | 2- -ой мкр-он | школа №2 | Дубравная | 32 | 5324.0 | 0.6077 |
| 373 | 2- -ой мкр-он | МДОУ №28 | Дубравная | 32а | 1530.2 | 0.1744 |
| 374 | 2- -ой мкр-он | МОУ ДОД "Центр развития детей и юнош." | Дубравная | 23 | 166.0 | 0.0190 |
| 375 | Горушки | школа №5 | Сосновая | 1 | 2433.6 | 0.2769 |
| 376 | Горушки | школа №6 | Центральная | 5 | 561.1 | 0.0855 |
| 377 | Горушки | МДОУ №4 | Восточная | 4 | 1886.6 | 0.2150 |
| 378 | Горушки | МДОУ №18 | Заводская | 5а | 1211.0 | 0.1377 |
| 379 | Горушки | МДОУ №27 | Арматурная | 36а | 1319.7 | 0.1504 |
| 380 | Петровка | Школа №9 | Школьная | 4 | 1618.8 | 0.1850 |
| 381 | Петровка | МДОУ №5 | Верисаева | 3 | 913.1 | 0.1040 |
| 382 | Петровка | МДОУ №19 | Дружбы | 3а | 1610.8 | 0.1835 |
| 383 | Петровка | МДОУ №26 | Металлистов | 23 | 1622.0 | 0.1851 |
| 384 | ГОУ "Учебно-методич.центр по гражданской обороне и чрезвыч.ситуаций тул.обл." |  | Пионерская | 2 | 18.8 | 0.0051 |
| 385 | ФКУ "Центр госуд.инспекции по моломерным судамминист.РФ по делам гражд.обороны,ЧС и ликвидации стихийн.бетст.по ТО" |  | Пионерская | 2 | 118.4 | 0.0320 |
| 386 | ООО "Склад 7" |  | Железнодор | 45 | 68.0 | 0.0469 |
| 387 | ООО "Алксин.завод Базальтовой теплоизоляции" |  | Молодежная | 26 | 636.0 | 0.8548 |
| 388 | ИП Токарева В. В. |  | Ленина | 21 | 37.0 | 0.0046 |
| 389 | ИП Железов Г. К. | Магазин "Твой дом" | Ленина | 9 | 31.7 | 0.0039 |
| 390 | ИП Железов Г. К. | Торговый павильон "Петровский посад" | Ленина | 9 | 275.0 | 0.0620 |
| 391 | ООО "Мяснов" | Магазин | Ленина | 9 | 78.0 | 0.0089 |
| 392 | ЗАО"Алексинский хлебокомбинат" | Хлебокомбинат Петровка | Металлистов |  | 12399.0 | 1.4062 |
| 393 | ИП Харисов Р. В. | Магазин | Мира | 20 б | 313.0 | 0.0356 |
| 394 | ИП Варнавский О. Н. | Торговая палата | Мира |  | 0.0 | 0.0000 |
| 395 | КБ "Экспресс-Тула" | Офис | Мира | 1 | 134.0 | 0.0153 |
| 396 | КБ "Экспресс-Тула" | Офис | Мира | 15 | 77.0 | 0.0088 |
| 397 | ИП Лощинин В. И. | Магазин "Оптика" | Пахомова | 21/7 | 111.0 | 0.0126 |
| 398 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья фил. "Тулэнерго" | Участок | пер. Шельничный | 1 | 345.0 | 0.0392 |
| 399 | ИП Токарева В. В. |  | Ленина | 19, к.2б | 28.0 | 0.0032 |

| Таблица 3.9 – Характеристика потребителей ХВС от "Петровского" водозабора. Жилые дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Располагаемый напор на вводе, м | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
| 1 | Л.Толстого 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 2 | Л.Толстого 1а | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 3 | Л.Толстого 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 4 | Л.Толстого 2а | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.4500 |
| 5 | Л.Толстого 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 6 | Л.Толстого 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 7 | Л.Толстого 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 8 | Л.Толстого 6а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 9 | Л.Толстого 6б | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 10 | Л.Толстого 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.1220 |
| 11 | Л.Толстого 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 12 | Л.Толстого 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 13 | Л.Толстого 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 14 | Л.Толстого 11 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.5480 |
| 15 | Л.Толстого 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 16 | Л.Толстого 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 230.2 | 0.6393 |
| 17 | Л.Толстого 13 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.6393 |
| 18 | Л.Толстого 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 19 | Л.Толстого 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 20 | Л.Толстого 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 21 | Л.Толстого 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 22 | Л.Толстого 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 23 | Л.Толстого 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 24 | Л.Толстого 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 25 | Л.Толстого 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 26 | Л.Толстого 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 27 | Л.Толстого 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 28 | Л.Толстого 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 29 | Л.Толстого 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 30 | Л.Толстого 25 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 31 | Л.Толстого 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 32 | Л.Толстого 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 33 | Л.Толстого 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 34 | Л.Толстого 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 35 | Л.Толстого 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 36 | Л.Толстого 31 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 37 | Л.Толстого 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 38 | Л.Толстого 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 39 | Л.Толстого 34 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 40 | Л.Толстого 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 41 | Л.Толстого 36 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 42 | Л.Толстого 37 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 43 | Л.Толстого 39 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 44 | Луговая 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 45 | Луговая 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 46 | Луговая 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 47 | Луговая 14 | 1 | 1 | 8 | 10 | 263.0 | 0.7307 |
| 48 | Луговая 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 49 | Луговая 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 50 | Луговая 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 51 | Луговая 22 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 52 | Луговая 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 53 | Луговая 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 54 | Луговая 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 55 | Луговая 26а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 56 | Мичурина 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 57 | Мичурина 1а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 58 | Мичурина 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 59 | Мичурина 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 60 | Мичурина 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 61 | Мичурина 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 62 | Мичурина 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 63 | Мичурина 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 64 | Мичурина 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 65 | Мичурина 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 66 | Мичурина 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 67 | Мичурина 12а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 68 | Мичурина 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 69 | Мичурина 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 70 | Фрунзе 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 71 | Фрунзе 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 72 | Фрунзе 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 73 | Фрунзе 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 74 | Фрунзе 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 75 | Фрунзе 5а | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 76 | Фрунзе 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 77 | Фрунзе 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 78 | Фрунзе 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 79 | Фрунзе 8а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 80 | Фрунзе 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 81 | Фрунзе 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 82 | Фрунзе 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 83 | Фрунзе 11а | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 84 | Фрунзе 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 85 | Фрунзе 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 86 | Фрунзе 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 87 | Фрунзе 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 88 | Чайковского 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 89 | Чайковского 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 90 | Чайковскогоь 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 91 | Чайковского 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 92 | Чайковского 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 93 | Чайковского 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 94 | Чайковского 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 95 | Чайковского 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 96 | Чайковского 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 97 | Чайковского 20/15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 98 | Чайковского 21/17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 99 | Чайковского 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 100 | Чайковского 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 101 | Чайковского 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 102 | Чайковского 28а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 103 | Чайковского 30/15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 104 | Чайковского 34а | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 105 | Чайковского 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 106 | Чайковского 38 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 107 | Чайковского 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 108 | Чайковского 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 109 | Чайковского 44 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 110 | Чайковского 46 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 111 | Чайковского 48 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 112 | Грузинка 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 113 | Грузинка 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 114 | Грузинка 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 115 | Грузинка 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 230.2 | 0.6393 |
| 116 | Грузинка 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 117 | Грузинка 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 118 | Грузинка 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 119 | Грузинка 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 120 | Грузинка 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 121 | Грузинка 10а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 122 | Грузинка 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 123 | Грузинка 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 124 | Грузинка 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 125 | Грузинка 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 126 | Грузинка 20 | 1 | 2 | 8 | 10 | 263.0 | 0.7307 |
| 127 | Грузинка 21 | 1 | 2 | 6 | 10 | 197.3 | 0.5480 |
| 128 | Грузинка 21а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 129 | Грузинка 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 130 | Пушкинская 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 131 | Пушкинская 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 132 | Пушкинская 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 133 | Пушкинская 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 134 | Пушкинская 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 135 | Пушкинская 9/26 | 1 | 3 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 136 | Пушкинская 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 137 | Пушкинская 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 138 | Пушкинская 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 139 | Пушкинская 13 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 140 | Пушкинская 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 141 | Пушкинская 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 142 | Пушкинская 20 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 143 | Металлистов 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 144 | Металлистов 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 145 | Металлистов 13 | 1 | 3 | 3 | 10 | 162.0 | 0.4500 |
| 146 | Металлистов 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 147 | Малые пруды 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 148 | Малые пруды 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 149 | Малые пруды 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 150 | Малые пруды 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 151 | Малые пруды 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 152 | Малые пруды 12/6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 153 | Малые пруды 12а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 154 | Малые пруды 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 155 | Малые пруды 13а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 156 | Малые пруды 14/41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 157 | Кирпичная 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 158 | Кирпичная 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 159 | Кирпичная 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 160 | Кирпичная 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 161 | Кирпичная 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 162 | Кирпичная 25 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 163 | Кирпичная 28 | 1 | 3 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 164 | Кирпичная 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 165 | Кирпичная 39а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 166 | Кирпичная 39б | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 167 | Кирпичная 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 168 | Кирпичная 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 169 | Тимирязева 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 170 | Тимирязева 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 171 | Тимирязева 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 172 | Тимирязева 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 173 | Тимирязева 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 174 | Тимирязева 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 175 | Тимирязева 23/11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 176 | Калинина 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 177 | Калинина 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 178 | Калинина 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 179 | Калинина 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 180 | Калинина 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 181 | Калинина 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 182 | Калинина 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 183 | Калинина 6а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 184 | Калинина 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 185 | Калинина 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 186 | Калинина 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 411.6 | 1.1433 |
| 187 | Калинина 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 188 | Калинина 11 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.5480 |
| 189 | Калинина 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 190 | Калинина 13/19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 191 | Почтовый п/k 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 192 | Почтовый п/k 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 193 | Почтовый п/k 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 194 | Почтовый п/k 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 195 | Почтовый п/k 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 196 | Почтовый п/k 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 197 | Почтовая 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 198 | Почтовая 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 199 | Почтовая 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 200 | Почтовая 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 201 | Почтовая 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 202 | Почтовая 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 203 | Почтовая 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 204 | Почтовая 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 205 | Почтовая 15а | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 206 | Почтовая17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 207 | Почтовая 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 208 | Куйбышева 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.2287 |
| 209 | Куйбышева 5/8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 210 | Куйбышева 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 211 | Куйбышева 7/5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 212 | Куйбышева 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 213 | Куйбышева 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 214 | Куйбышева 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 215 | Куйбышева 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 216 | Куйбышева 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 217 | Куйбышева 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 218 | Тельмана 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 219 | Тельмана 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 220 | Тельмана 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 221 | Тельмана 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 222 | Тельмана 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 223 | Тельмана 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 224 | Тельмана 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 225 | Тельмана 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 226 | Тельмана 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 227 | Урицкого 9а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 228 | Чехова 8а | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.3000 |
| 229 | Чехова 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 230 | Полянка 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 231 | Полянка 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 232 | Полянка 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 233 | Полянка 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 234 | Полянка 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 235 | Грузинский пер. 10А | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 236 | Торговая 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 237 | Торговая 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 238 | Торговая 4/8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 239 | Торговая 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 240 | Торговая 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 241 | Торговая 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 242 | Торговая 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 243 | Пирогова 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 244 | Пирогова 2а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 245 | Пирогова 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 246 | Пирогова 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 247 | Пирогова 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 248 | Пирогова 8а | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.1220 |
| 249 | Пирогова 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 250 | Пирогова 9а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 251 | Пирогова 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 252 | Пирогова 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 253 | Калужская 2а | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 254 | Калужская 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 255 | Калужская 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 256 | Калужская 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 257 | Калужская 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 258 | Калужская 8а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 259 | Калужская 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 260 | Калужская 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 261 | Калужская 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 262 | Калужская 18 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 263 | Калужская 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 264 | Калужская 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 265 | Жуковского 4а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 266 | Жуковского 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 267 | Жуковского 7а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 268 | Жуковского 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 269 | Жуковского 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 270 | Жуковского 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 378.0 | 1.0500 |
| 271 | Жуковского 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 272 | Жуковского 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.4500 |
| 273 | Жуковского 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 274 | Жуковского 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 275 | Жуковского 17а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 276 | Жуковского 18 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.3050 |
| 277 | Жуковского 18а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 278 | Жуковского 19 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.7500 |
| 279 | Жуковского 20 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.4500 |
| 280 | Жуковского 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 281 | Жуковского 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 282 | Жуковского 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 283 | Жуковского 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.1220 |
| 284 | Жуковского 24а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 285 | Жуковского 25 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 286 | Жуковского 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 287 | Жуковского 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 288 | Жуковского 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 289 | Жуковского 29 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.2440 |
| 290 | Жуковского 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 291 | Жуковского 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 292 | Жуковского 33 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 293 | Жуковского 33а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 294 | Жуковского 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 295 | Жуковского 34 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 296 | Жуковского 36 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 297 | Жуковского 36а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 298 | Жуковского 38 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.2440 |
| 299 | Жуковского 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 300 | Жуковского 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 301 | Жуковского 40а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 302 | Жуковского 41 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 303 | Жуковского 41а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 304 | Жуковского 42а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 305 | Жуковского 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 306 | Жуковского 42б | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 307 | Жуковского 45 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 308 | Жуковского 46 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 309 | Жуковского 47 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 310 | Жуковского 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 311 | Жуковского 49 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 312 | Жуковского 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 313 | Жуковского 51 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 314 | Жуковского 52 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 315 | Жуковского 53 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 316 | Жуковского 55 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 317 | Жуковского 57 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 318 | Жуковского 59 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 319 | Жуковского 61 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 320 | Жуковского 63 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 321 | Жуковского 65 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 322 | Жуковского 69а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 323 | Жуковского 71 | 1 | 1 | 3 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 324 | Жуковского 71 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 325 | Жуковского 92 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 326 | Жуковского 94 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.6393 |
| 327 | Жуковского 98 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 328 | Жуковского 100 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 329 | Жуковского 102 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 330 | Жуковского 110 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 331 | Жуковского 110а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 332 | Жуковского 112 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 333 | Жуковского 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 334 | Жуковского 69 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 335 | п/к Мичурина 1/6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 336 | п/к Мичурина 2/4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.1500 |
| 337 | п/к Мичурина 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 338 | п/к Мичурина 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 339 | п/к Мичурина 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 340 | п/к Мичурина 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0913 |
| 341 | п/к Мичурина 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 342 | п/к Мичурина 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 343 | Чеховский п/к 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.1827 |
| 344 | Чеховский п/к 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 345 | Чеховский п/к 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 346 | ул. Чехова д.8а | 1 | 1.00 | 2 | 10 | 164.6 | 0.4573 |
| 347 | ул. Металлистов д.9 . | 1 | 1.00 | 3 | 10 | 247.0 | 0.6860 |
| 348 | ул. Металлистов д.11 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 82.3 | 0.2287 |
| 349 | ул. Кирпичная д.32 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 350 | ул. Кирпичная д.17/4 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0610 |
| 351 | ул. Тельмана д.9 . | 1 | 1.00 | 3 | 10 | 247.0 | 0.6860 |
| 352 | ул. Тельмана д.13 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 82.3 | 0.2287 |
| 353 | ул. Тельмана д.12 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 82.3 | 0.2287 |
| 354 | Вересаева 8 | 5 |  | 131 | 30 | 7074.0 | 19.6500 |
| 355 | Вересаева 4 | 5 |  | 117 | 30 | 6318.0 | 17.5500 |
| 356 | Армейская 10 /7 | 5 | 70 | 140 | 30 | 7560.0 | 21.0000 |
| 357 | Армейская 10 а | 5 | 60 | 148 | 30 | 7992.0 | 22.2000 |
| 358 | Армейская 11 | 2 | 8 | 11 | 18 | 594.0 | 1.6500 |
| 359 | Армейская 11 а | 2 | 16 | 26 | 18 | 1404.0 | 3.9000 |
| 360 | Армейская 11 б | 2 | 16 | 30 | 18 | 1620.0 | 4.5000 |
| 361 | Армейская 11 в | 2 | 16 | 23 | 18 | 1242.0 | 3.4500 |
| 362 | Армейская 12 | 5 | 100 | 217 | 30 | 11718.0 | 32.5500 |
| 363 | Армейская 12 а | 5 | 120 | 136 | 30 | 7344.0 | 20.4000 |
| 364 | Армейская 13 | 2 | 8 | 18 | 18 | 972.0 | 2.7000 |
| 365 | Армейская 15 | 2 | 8 | 26 | 18 | 1404.0 | 3.9000 |
| 366 | Армейская 15 а | 2 | 8 | 15 | 18 | 810.0 | 2.2500 |
| 367 | Армейская 15 б | 2 | 8 | 16 | 18 | 864.0 | 2.4000 |
| 368 | Армейская 15 в | 2 | 8 | 16 | 18 | 864.0 | 2.4000 |
| 369 | Армейская 15 г | 2 | 8 | 20 | 18 | 1080.0 | 3.0000 |
| 370 | Армейская 17 | 2 | 8 | 21 | 18 | 1134.0 | 3.1500 |
| 371 | Армейская 9 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1026.0 | 2.8500 |
| 372 | Вересаева 1 | 4 | 32 | 42 | 26 | 2268.0 | 6.3000 |
| 373 | Вересаева 10 | 5 | 100 | 195 | 30 | 10530.0 | 29.2500 |
| 374 | Вересаева 12 | 5 | 98 | 234 | 30 | 12636.0 | 35.1000 |
| 375 | Вересаева 14 | 5 | 73 | 143 | 30 | 7722.0 | 21.4500 |
| 376 | Вересаева 2 | 5 | 80 | 160 | 30 | 8640.0 | 24.0000 |
| 377 | Вересаева 5/7 | 5 | 40 | 78 | 30 | 4212.0 | 11.7000 |
| 378 | Вересаева 6 | 5 | 98 | 162 | 30 | 8748.0 | 24.3000 |
| 379 | Вересаева 9 | 5 | 120 | 154 | 30 | 8316.0 | 23.1000 |
| 380 | Гремицы 8 | 9 | 72 | 231 | 46 | 12474.0 | 34.6500 |
| 381 | Грузинский 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 197.3 | 0.5480 |
| 382 | Грузинский 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 328.8 | 0.9133 |
| 383 | Грузинский 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 384 | Грузинский 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 385 | Грузинский 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.4567 |
| 386 | Грузинский 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 263.0 | 0.7307 |
| 387 | Грузинский 9 /14 | 1 | 6 | 13 | 10 | 427.4 | 1.1873 |
| 388 | Дружбы 10 | 9 | 144 | 217 | 46 | 11718.0 | 32.5500 |
| 389 | Дружбы 12 | 9 | 144 | 198 | 46 | 10692.0 | 29.7000 |
| 390 | Дружбы 14 | 9 | 36 | 81 | 46 | 4374.0 | 12.1500 |
| 391 | Дружбы 3 | 2 | 12 | 35 | 18 | 1890.0 | 5.2500 |
| 392 | Дружбы 3 а | 2 | 16 | 24 | 18 | 1296.0 | 3.6000 |
| 393 | Дружбы 4 | 2 | 12 | 20 | 18 | 1080.0 | 3.0000 |
| 394 | Дружбы 5 | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 4.0500 |
| 395 | Дружбы 6 | 2 | 12 | 29 | 18 | 1566.0 | 4.3500 |
| 396 | Дружбы 7 | 5 | 95 | 216 | 30 | 11664.0 | 32.4000 |
| 397 | Дружбы 8 | 2 | 8 | 13 | 18 | 702.0 | 1.9500 |
| 398 | Дружбы 9 | 5 | 69 | 122 | 30 | 6588.0 | 18.3000 |
| 399 | Жуковского 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 378.0 | 1.0500 |
| 400 | Жуковского 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.4500 |
| 401 | Жуковского 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 402 | Жуковского 4 а | 1 | 3 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 403 | Жуковского 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 216.0 | 0.6000 |
| 404 | Жуковского 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 594.0 | 1.6500 |
| 405 | Жуковского 6 а | 1 | 3 | 5 | 10 | 270.0 | 0.7500 |
| 406 | Жуковского 8 | 2 | 8 | 16 | 18 | 864.0 | 2.4000 |
| 407 | Жуковского 8 а | 1 | 2 | 5 | 10 | 270.0 | 0.7500 |
| 408 | Кирпичная 1 | 5 | 78 | 180 | 30 | 9720.0 | 27.0000 |
| 409 | Кирпичная 11 | 2 | 8 | 15 | 18 | 219.6 | 0.6100 |
| 410 | Кирпичная 13 | 2 | 16 | 31 | 18 | 453.8 | 1.2607 |
| 411 | Кирпичная 28 | 1 | 2 | 7 | 10 | 230.2 | 0.6393 |
| 412 | Кирпичная 30 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 413 | Кирпичная 37 | 1 | 2 | 7 | 10 | 230.2 | 0.6393 |
| 414 | Кирпичная 39 | 1 | 2 | 9 | 10 | 295.9 | 0.8220 |
| 415 | Кирпичная 39 а | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.2740 |
| 416 | Кирпичная 39 б | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.3653 |
| 417 | Кирпичная 41 | 1 | 2 | 9 | 10 | 295.9 | 0.8220 |
| 418 | Кирпичная 6 | 4 | 46 | 102 | 26 | 5508.0 | 15.3000 |
| 419 | Кирпичная 8 | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 4.0500 |
| 420 | Ключевая 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 162.0 | 0.4500 |
| 421 | Ключевая 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 324.0 | 0.9000 |
| 422 | Ключевая 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 540.0 | 1.5000 |
| 423 | Металлистов 13 | 1 | 4 | 9 | 10 | 486.0 | 1.3500 |
| 424 | Металлистов 15 | 3 | 20 | 41 | 22 | 2214.0 | 6.1500 |
| 425 | Металлистов 17 а | 4 | 32 | 45 | 26 | 2430.0 | 6.7500 |
| 426 | Металлистов 19 | 3 | 32 | 93 | 22 | 5022.0 | 13.9500 |
| 427 | Металлистов 21 | 3 | 29 | 114 | 22 | 6156.0 | 17.1000 |
| 428 | Металлистов 31 | 1 | 4 | 7 | 10 | 378.0 | 1.0500 |
| 429 | Металлистов 33 | 1 | 4 | 5 | 10 | 270.0 | 0.7500 |
| 430 | Металлистов 35 | 1 | 4 | 8 | 10 | 432.0 | 1.2000 |
| 431 | Металлистов 37 | 1 | 3 | 5 | 10 | 270.0 | 0.7500 |
| 432 | Металлистов 39 | 1 | 3 | 2 | 10 | 108.0 | 0.3000 |
| 433 | Металлистов 41 | 1 | 5 | 11 | 10 | 594.0 | 1.6500 |
| 434 | Металлистов 45 | 9 | 117 | 299 | 46 | 16146.0 | 44.8500 |
| 435 | Металлистов 47 | 9 | 100 | 247 | 46 | 13338.0 | 37.0500 |
| 436 | Металлистов 55 | 5 | 100 | 217 | 30 | 11718.0 | 32.5500 |
| 437 | Металлистов 57 | 5 | 64 | 153 | 30 | 8262.0 | 22.9500 |
| 438 | Металлистов 6 | 4 | 35 | 73 | 26 | 3942.0 | 10.9500 |
| 439 | Металлистов 7 | 3 | 18 | 49 | 22 | 2646.0 | 7.3500 |
| 440 | Металлистов 8 | 4 | 64 | 87 | 26 | 4698.0 | 13.0500 |
| 441 | Серафимовича 4 | 4 | 44 | 73 | 26 | 3942.0 | 10.9500 |
| 442 | Серафимовича 4 а | 5 | 100 | 199 | 30 | 10746.0 | 29.8500 |
| 443 | Серафимовича 6 | 4 | 48 | 81 | 26 | 4374.0 | 12.1500 |
| 444 | Тельмана 5 | 1 | 5 | 12 | 10 | 394.6 | 1.0960 |
| 445 | Тельмана 7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 378.0 | 1.0500 |
| 446 | Урицкого 11 | 2 | 12 | 38 | 18 | 2052.0 | 5.7000 |
| 447 | Урицкого 12 | 5 | 56 | 133 | 30 | 7182.0 | 19.9500 |
| 448 | Урицкого 13 | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 4.0500 |
| 449 | Урицкого 14 | 5 | 100 | 164 | 30 | 8856.0 | 24.6000 |
| 450 | Урицкого 17 | 2 | 8 | 21 | 18 | 1134.0 | 3.1500 |
| 451 | Урицкого 19 | 2 | 12 | 23 | 18 | 1242.0 | 3.4500 |
| 452 | Урицкого 21 | 5 | 96 | 252 | 30 | 13608.0 | 37.8000 |
| 453 | Урицкого 25 | 5 | 60 | 142 | 30 | 7668.0 | 21.3000 |
| 454 | Урицкого 28 | 5 | 100 | 209 | 30 | 11286.0 | 31.3500 |
| 455 | Урицкого 7 | 2 | 8 | 39 | 18 | 2106.0 | 5.8500 |
| 456 | Урицкого 9 | 2 | 8 | 32 | 18 | 1728.0 | 4.8000 |
| 457 | Ушинского 1 | 2 | 8 | 14 | 18 | 756.0 | 2.1000 |
| 458 | Ушинского 2 | 2 | 12 | 32 | 18 | 1728.0 | 4.8000 |
| 459 | Ушинского 3 | 2 | 12 | 35 | 18 | 1890.0 | 5.2500 |
| 460 | Чехова 10 | 2 | 12 | 30 | 18 | 1620.0 | 4.5000 |
| 461 | Чехова 11/2 | 2 | 14 | 34 | 18 | 1836.0 | 5.1000 |
| 462 | Чехова 12/1 | 4 | 44 | 80 | 26 | 4320.0 | 12.0000 |
| 463 | Чехова 13 | 4 | 48 | 98 | 26 | 5292.0 | 14.7000 |
| 464 | Чехова 17 | 4 | 48 | 65 | 26 | 3510.0 | 9.7500 |
| 465 | Чехова 18 | 5 | 48 | 86 | 30 | 4644.0 | 12.9000 |
| 466 | Чехова 19 | 5 | 60 | 113 | 30 | 6102.0 | 16.9500 |
| 467 | Чехова 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 270.0 | 0.7500 |
| 468 | Чехова 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 432.0 | 1.2000 |
| 469 | Чехова 6 | 2 | 12 | 28 | 18 | 1512.0 | 4.2000 |
| 470 | Чехова 7 | 2 | 8 | 14 | 18 | 756.0 | 2.1000 |
| 471 | Чехова 8 | 2 | 8 | 18 | 18 | 972.0 | 2.7000 |
| 472 | Школьная 10 | 1 | 6 | 25 | 10 | 1350.0 | 3.7500 |
| 473 | Школьная 12 | 1 | 4 | 6 | 10 | 324.0 | 0.9000 |

| Таблица 3.10 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора по ул. 2-я Новогородищенская. Жилые дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Располагаемый напор на вводе, м | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
| 1 | Новогородищенская 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 2 | Новогородищенская 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 3 | Новогородищенская 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 4 | Новогородищенская 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 5 | Новогородищенская 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 6 | Новогородищенская 13 | 2 | 8 | 19 | 18 | 624.7 | 0.0723 |
| 7 | Новогородищенская 14 | 2 | 8 | 21 | 18 | 690.5 | 0.0799 |
| 8 | Новогородищенская 15 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 9 | Новогородищенская 15 | 3 | 39 | 62 | 22 | 3348.0 | 0.3875 |
| 10 | Новогородищенская 17 | 2 | 16 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 11 | Новогородищенская 18 | 2 | 15 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 12 | Новогородищенская 19 | 3 | 18 | 23 | 22 | 1242.0 | 0.1438 |
| 13 | Новогородищенская 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 14 | Новогородищенская 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 15 | Новогородищенская 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 16 | Новогородищенская 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 17 | Новогородищенская 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 18 | Новогородищенская 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 19 | Новогородищенская 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 20 | Новогородищенская 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 21 | Новогородищенская 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 22 | Новогородищенская 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |

| Таблица 3.11 – Характеристика потребителей водоснабжения от "Щукинского" водозабора ФКП "АХК". Жилые дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Располагаемый напор на вводе, м | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
| 1 | Гор.дорога 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 2 | Гор.дорога 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 3 | Гор.дорога 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 4 | Гор.дорога 29 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 5 | Гор.дорога 31 | 1 | 1 | 8 | 10 | 175.7 | 0.0203 |
| 6 | Гор.дорога 37 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 7 | ул. Луначарского д.9 . | 1 |  | 6 | 10 | 493.9 | 0.0572 |
| 8 | ул. Луначарского д.8 . | 1 |  | 5 | 10 | 411.6 | 0.0476 |
| 9 | ул. Луначарского д.7 . | 1 |  | 2 | 10 | 584.6 | 0.0677 |
| 10 | ул. Луначарского д.6 . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 11 | ул. Луначарского д.5 . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 12 | пл.Ленина 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 13 | Белинского 1а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 14 | Белинского 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5724.0 | 0.6625 |
| 15 | Белинского 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 329.3 | 0.0381 |
| 16 | Белинского 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 17 | Белинского 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 18 | Белинского 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 19 | Белинского 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 493.9 | 0.0572 |
| 20 | Белинского 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 21 | Белинского 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 22 | Белинского 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 23 | Белинского 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 24 | Чернышевского 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 25 | Чернышевского 1а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 26 | Чернышевского 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 27 | Чернышевского 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 28 | Чернышевского 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 29 | Чернышевского 6 | 1 |  | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 30 | Чернышевского 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 31 | Чернышевского 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 32 | Чернышевского 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 33 | Чернышевского 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 34 | Чернышевского 16/8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 35 | Чернышевского 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 36 | Трудовые резервы 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 37 | Трудовые резервы 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 38 | Трудовые резервы 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 39 | Трудовые резервы 3/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 40 | Трудовые резервы 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 41 | Трудовые резервы 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 42 | Трудовые резервы 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 43 | Трудовые резервы 6а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 44 | Трудовые резервы | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 45 | Трудовые резервы 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 46 | Трудовые резервы 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 47 | Трудовые резервы 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 48 | Трудовые резервы 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 49 | Трудовые резервы 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 50 | Трудовые резервы 46 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 51 | Трудовые резервы 47 | 1 | 2 | 5 | 10 | 411.6 | 0.0476 |
| 52 | Трудовые резервы 48 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 53 | Трудовые резервы 50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 54 | Трудовые резервы 34 | 1 | 2 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 55 | Чкалова 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 56 | Чкалова 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 57 | Чкалова 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 58 | Чкалова 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 59 | Чкалова 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 60 | Чкалова 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 61 | Чкалова 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 62 | Чкалова 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 63 | Чкалова 9а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 64 | Чкалова 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 65 | Чкалова 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 66 | Чкалова 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 67 | Чкалова 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 68 | Чкалова 13 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 69 | Чкалова 14 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 70 | Чкалова 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 71 | Чкалова 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 72 | Вишневая 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 73 | Вишневая 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 74 | Вишневая 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 75 | Вишневая 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 76 | Вишневая 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 77 | Вишневая 7а | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 78 | Вишневая 7б | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 79 | Вишневая 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 80 | Вишневая 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 81 | Вишневая 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 82 | Вишневая 10а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 83 | Вишневая 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 84 | Вишневая 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 85 | Вишневая 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 86 | Вишневая 14а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 87 | Вишневая 14 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 88 | Вишневая 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 89 | Вишневая 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 90 | Вишневая 17 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 91 | Вишневая 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 92 | Вишневая 19 | 1 | 2 | 5 | 10 | 411.6 | 0.0476 |
| 93 | Тургенева 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 94 | Тургенева 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 95 | Тургенева 10а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 96 | Тургенева 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 97 | ул. Тургенева д.7 . | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 98 | Тургенева 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 99 | Тургенева 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 100 | Тургенева 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 101 | Тургенева 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 102 | Тургенева 16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 103 | Тургенева 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 104 | Тургенева 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 105 | Тургенева 19 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 106 | Тургенева 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 107 | Тургенева 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 108 | Тургенева 20а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 109 | Тургенева 21 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 110 | Тургенева 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 111 | Тургенева 23 | 1 | 2 | 6 | 10 | 131.8 | 0.0153 |
| 112 | Тургенева 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 113 | Тургенева 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 114 | Тургенева 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 115 | Тургенева 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 116 | Тургенева 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 117 | Тургенева 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 118 | Тургенева 30 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 119 | Тургенева 30а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 120 | Тургенева 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 121 | Тургенева 32 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 122 | Тургенева 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 123 | Тургенева 34а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 124 | Тургенева 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 125 | Крупская 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 126 | Крупская 1а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 127 | Крупская 2а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 128 | Крупская 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 129 | Крупская 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 130 | Крупская 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 131 | Крупская 4а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 132 | Крупская 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 133 | Крупская 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 134 | Крупская 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 135 | Крупская 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 136 | Крупская 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 137 | Крупская 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 138 | Крупская 10а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 139 | Крупская 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 140 | Крупская 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 141 | Крупская 11а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 142 | Крупская 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 143 | Крупская 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 144 | Крупская 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 145 | 25 лет Освобожден.2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 146 | 25 лет Освобожден. 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 147 | 25 лет Освобожден. 3А | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 148 | 25 лет Освобожден. 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 149 | 25 лет Освобожден.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 150 | 25 лет Освобожден.6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 151 | 25 лет Освобожден. 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 152 | 25 лет Освобожден. 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 153 | 25 лет Освобожден. 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 154 | 25 лет Освобожден. 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 155 | 25 лет Освобожден. 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 156 | 25 лет Освобожден. 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 157 | 25 лет Освобожден. 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 158 | 25 лет Освобожден. 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 159 | 25 лет Освобожден. 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 160 | 25 лет Освобожден. 21 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 161 | 25 лет Освобожден. 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 162 | 25 лет Освобожден. 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 163 | 25 лет Освобожден.24 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 164 | 25 лет Освобожден.25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 165 | 25 лет Освобожден.26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 166 | 25 лет Освобожден.26/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 167 | 25 лет Освобожден.27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 168 | 25 лет Освобожден.28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 169 | 25 лет Освобожден.31 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 170 | 25 лет Освобожден.32 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 171 | 25 лет Освобожден.33 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 172 | 25 лет Освобожден.37 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 173 | 25 лет Освобожден.38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 174 | 25 лет Освобожден.39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 175 | 25 лет Освобожден.40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 176 | 25 лет Освобожден.41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 177 | 25 лет Освобожден.42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 178 | 25 лет Освобожден. 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 179 | 25 лет Освобожден.44 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 180 | 25 лет Освобожден.46 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 181 | 25 лет Освобожден.47 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 182 | 25 лет Освобожден.48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 183 | 25 лет Освобожден.49 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 184 | 25 лет Освобожден. 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 185 | 25 лет Освобожден.51 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 186 | 25 лет Освобожден.52 | 1 | 1 | 9 | 10 | 295.9 | 0.0343 |
| 187 | Жданова 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 188 | Жданова 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 189 | Жданова 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 190 | Жданова 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 191 | Жданова 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 192 | Жданова 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 193 | Жданова 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 194 | Жданова 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 195 | Жданова 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 196 | Жданова 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 197 | Жданова 13 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 198 | Жданова 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 199 | Песчаная 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 200 | Песчаная 1а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 201 | Песчаная 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 202 | Песчаная 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 203 | Песчаная 4а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 204 | Песчаная 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 205 | Песчаная 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 206 | Песчаная 7а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 207 | Песчаная 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 208 | Песчаная 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 209 | Песчаная 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 210 | Песчаная 10 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 211 | Песчаная 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 212 | Песчаная 12 | 1 | 2 | 10 | 10 | 328.8 | 0.0381 |
| 213 | Песчаная 13 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 214 | Песчаная 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 215 | Песчаная 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 216 | Песчаная 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 217 | Песчаная 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 218 | Песчаная 18 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 219 | Песчаная 19а | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 220 | Песчаная 20а | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 221 | Песчаная 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 222 | Песчаная 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 223 | Песчаная 23 | 1 | 2 | 7 | 10 | 153.7 | 0.0178 |
| 224 | Набережная 1а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 225 | Набережная 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 226 | Набережная 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 227 | Набережная 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 228 | Набережная 5а | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 229 | Набережная 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 230 | Набережная 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 231 | Набережная 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 232 | Набережная 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 233 | Набережная 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 247.0 | 0.0286 |
| 234 | Набережная 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 235 | Набережная 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 247.0 | 0.0286 |
| 236 | Набережная 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 237 | Набережная 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 238 | Набережная 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 239 | Набережная 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 240 | Набережная 28 | 1 | 2 | 13 | 10 | 427.4 | 0.0495 |
| 241 | Набережная 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 242 | Набережная 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 243 | Набережная 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 244 | Набережная 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 245 | Набережная 34 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 246 | Набережная 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 247 | Набережная 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 248 | Набережная 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 249 | Набережная 38 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 250 | Набережный п/к 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 251 | Набережный п/к 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 252 | Набережный п/к 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 253 | Набережный п/к4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 254 | Набережный п/к 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 255 | Набережный п/к 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 256 | Набережный п/к 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 257 | Первомайская 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 258 | Первомайская 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 259 | Первомайская 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 260 | Первомайская 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 261 | Первомайская 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 262 | Первомайская 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 263 | Первомайская 39 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 264 | Первомайская 41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 265 | Слободка 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 266 | Слободка 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 267 | Слободка 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 268 | Слободка 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 269 | Слободка 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 270 | Слободка 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 271 | Слободка 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 272 | Слободка 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 273 | Слободка 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 274 | Слободка 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 275 | Слободка 14 | 1 | 2 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 276 | Слободка 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 277 | Слободка 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 278 | Слободка 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 279 | Слободка 18 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 280 | Слободка 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 281 | Слободка 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 282 | Слободка 27а | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 283 | Слободской п/к 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 284 | Слободской п/к 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 285 | Слободской п/к 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 286 | Слободской п/к 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 263.0 | 0.0304 |
| 287 | Слободской п/к 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 288 | Слободской п/к 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 289 | Слободской п/к 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 290 | Слободской п/к 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 291 | Слободской п/к 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 292 | Слободской п/к 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 293 | Слободской п/к 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 294 | ул. Островского д.2/16 . | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 295 | Островского 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 296 | Островского 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 329.3 | 0.0381 |
| 297 | Островского 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 411.6 | 0.0476 |
| 298 | Островского 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 299 | Островского 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 300 | Островского 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 301 | Островского 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 576.2 | 0.0667 |
| 302 | Островского 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 303 | Островского 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 304 | Островского 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 305 | Островского 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 306 | Островского 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 307 | Островского 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 308 | Островского 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 309 | Островского 15 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 310 | Островского 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 311 | Островского 17 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 312 | Островского 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 313 | Чапаева 1/24 | 1 | 1 | 7 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 314 | Чапаева 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 315 | Чапаева 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 316 | Чапаева 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 317 | Чапаева 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 318 | Чапаева 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 319 | Чапаева 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 320 | Чапаева 9 | 1 | 2 | 11 | 10 | 361.7 | 0.0419 |
| 321 | Чапаева 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 322 | Чапаева 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 323 | Чапаева 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 324 | Чапаева 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 325 | Чапаева 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 326 | ул. Чапаева д.14/2 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 327 | Чапаева 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 328 | Чапаева 16 | 1 | 3 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 329 | Чапаева 17 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 330 | Чапаева 18/11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 331 | Октябрьская 12/9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 332 | Октябрьская 14 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 333 | Октябрьская 18/1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 334 | Октябрьская 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 335 | Октябрьская 22/2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 336 | Октябрьская 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 337 | З.Космодемьянской 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 338 | З.Космодемьянской 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 339 | З.Космодемьянской 11 | 1 | 1 | 7 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 340 | З.Космодемьянской 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 341 | Пионерская 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 342 | Пионерская 13 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 343 | Пионерская 15 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 344 | Пионерская 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 345 | Пионерская 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 346 | Пионерская 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 347 | Пионерская 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 348 | Пионерская 27/1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 349 | Пионерская 49 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 350 | Пионерская 51 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 351 | Пионерская 51а | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 352 | Пионерская 55/1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 353 | Пионерская 55 | 1 | 1 | 3 | 10 | 247.0 | 0.0286 |
| 354 | Пионерская 57 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 355 | Пионерская 59 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 356 | Молодежная 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 357 | Молодежная 34 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 358 | Молодежная 36 | 1 | 1 | 7 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 359 | Молодежная 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 360 | Молодежная 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 361 | Луначарского 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 362 | Луначарского 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 363 | Луначарского 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 364 | Луначарского 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 365 | Луначарского 8-1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 366 | Луначарского 8-2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 367 | Луначарского 9 | 1 | 1 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 368 | Луначарского 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 369 | Кирова 1/5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 370 | Кирова 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 371 | Кирова 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 372 | Кирова 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 373 | Кирова 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 247.0 | 0.0286 |
| 374 | Кирова 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 486.0 | 0.0563 |
| 375 | Кирова 7/2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 376 | Кирова 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 377 | Кирова 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 247.0 | 0.0286 |
| 378 | Кирова 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 379 | Кирова 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 247.0 | 0.0286 |
| 380 | ул. Кирова д.19 . | 1 |  | 1 | 10 | 82.3 | 0.0095 |
| 381 | Кирова 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 164.6 | 0.0191 |
| 382 | Кирова 25 | 1 | 2 | 7 | 10 | 576.2 | 0.0667 |
| 383 | Железнодорожная 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 384 | Железнодорожная 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 385 | Железнодорожная 23 | 1 | 2 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 386 | Железнодорожная 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 387 | Железнодорожная 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 388 | Железнодорожная 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 389 | Железнодорожная 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 390 | Железнодорожная 31а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 391 | Железнодорожная 31 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 392 | Железнодорожная 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 393 | Железнодорожная 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 394 | Железнодорожная 34 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 395 | Железнодорожная 35 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 396 | Железнодорожная 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 397 | Железнодорожная 37 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 398 | Железнодорожная 40 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 399 | Железнодорожная 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 400 | Дзержинского 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 401 | Дзержинского 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 402 | Дзержинского 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 403 | Дзержинского 12а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 404 | Дзержинского 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 405 | Дзержинского 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 406 | Пионерский п/к 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 407 | Пионерский п/к 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 408 | Пионерский п/к 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 409 | Пионерский п/к 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 410 | Пионерский п/к 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 411 | Пионерский п/к 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 412 | Пионерский п/к 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 413 | Пионерский п/к 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 414 | Пионерский п/к 11а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 415 | Пионерский п/к 13 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 416 | Пионерский п/к 13а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 417 | Пионерский п/к 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 418 | Пионерский п/к 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 419 | Мира 28 | 5 | 80 | 119 | 30 | 9796.1 | 1.1338 |
| 420 | Героев-алексинцев 11 | 5 |  | 64 | 30 | 5268.5 | 0.6098 |
| 421 | З.Космодемьянской 8а | 5 |  | 128 | 30 | 10537.0 | 1.2196 |
| 422 | Горького 2 | 4 |  | 101 | 26 | 8314.3 | 0.9623 |
| 423 | Мира 34 | 5 |  | 130 | 30 | 10701.6 | 1.2386 |
| 424 | 25 лет Освобождения 17 | 2 | 6 | 8 | 18 | 263.0 | 0.0304 |
| 425 | Баумана 11 | 4 | 64 | 94 | 26 | 5076.0 | 0.5875 |
| 426 | Баумана 14 | 5 | 64 | 106 | 30 | 5724.0 | 0.6625 |
| 427 | Баумана 16 | 4 | 48 | 70 | 26 | 3780.0 | 0.4375 |
| 428 | Баумана 3 | 4 | 64 | 110 | 26 | 5940.0 | 0.6875 |
| 429 | Баумана 4 | 4 | 48 | 92 | 26 | 4968.0 | 0.5750 |
| 430 | Баумана 5 | 5 | 26 | 159 | 30 | 8586.0 | 0.9938 |
| 431 | Баумана 7 | 4 | 64 | 110 | 26 | 5940.0 | 0.6875 |
| 432 | Баумана 8 | 4 | 48 | 87 | 26 | 4698.0 | 0.5438 |
| 433 | Баумана 9 | 4 | 63 | 109 | 26 | 5886.0 | 0.6813 |
| 434 | Белинского 1 | 5 | 60 | 106 | 30 | 5724.0 | 0.6625 |
| 435 | Белинского 10 | 2 | 16 | 37 | 18 | 1998.0 | 0.2313 |
| 436 | Белинского 12 | 2 | 8 | 18 | 18 | 972.0 | 0.1125 |
| 437 | Белинского 14 | 2 | 8 | 16 | 18 | 864.0 | 0.1000 |
| 438 | Белинского 4 | 2 | 8 | 20 | 18 | 1080.0 | 0.1250 |
| 439 | Белинского 6 | 2 | 8 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 440 | Белинского 8 | 2 | 16 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 441 | Героев-Алексинцев 13 | 4 | 35 | 58 | 26 | 3132.0 | 0.3625 |
| 442 | Героев-Алексинцев 13 а | 5 | 60 | 112 | 30 | 6048.0 | 0.7000 |
| 443 | Героев-Алексинцев 15 | 5 | 61 | 104 | 30 | 5616.0 | 0.6500 |
| 444 | Героев-Алексинцев 17 | 5 | 61 | 101 | 30 | 5454.0 | 0.6313 |
| 445 | Героев-Алексинцев 19 /3 | 2 | 8 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 446 | Героев-Алексинцев 2 | 5 | 73 | 126 | 30 | 6804.0 | 0.7875 |
| 447 | Героев-Алексинцев 21 | 2 | 12 | 42 | 18 | 2268.0 | 0.2625 |
| 448 | Героев-Алексинцев 23 | 2 | 12 | 17 | 18 | 918.0 | 0.1063 |
| 449 | Героев-Алексинцев 25 | 2 | 11 | 40 | 18 | 2160.0 | 0.2500 |
| 450 | Героев-Алексинцев 3 | 5 | 60 | 111 | 30 | 5994.0 | 0.6938 |
| 451 | Героев-Алексинцев 5 | 5 | 50 | 97 | 30 | 5238.0 | 0.6063 |
| 452 | Героев-Алексинцев 6 | 5 | 120 | 187 | 30 | 10098.0 | 1.1688 |
| 453 | Героев-Алексинцев 8 а | 5 | 24 | 189 | 30 | 10206.0 | 1.1813 |
| 454 | Героев-Алексинцев 9 | 4 | 36 | 63 | 26 | 3402.0 | 0.3938 |
| 455 | Горького 1 /1 | 4 | 12 | 40 | 26 | 2160.0 | 0.2500 |
| 456 | Горького 10 | 4 | 64 | 123 | 26 | 6642.0 | 0.7688 |
| 457 | Горького 13 | 2 | 8 | 37 | 18 | 1998.0 | 0.2313 |
| 458 | Горького 15 | 4 | 12 | 34 | 26 | 1836.0 | 0.2125 |
| 459 | Горького 3 /2 | 2 | 8 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 460 | Горького 4 | 5 | 30 | 236 | 30 | 12744.0 | 1.4750 |
| 461 | Горького 6 | 4 | 64 | 90 | 26 | 4860.0 | 0.5625 |
| 462 | Горького 7 | 2 | 8 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 463 | Горького 8 | 4 | 64 | 92 | 26 | 4968.0 | 0.5750 |
| 464 | Железнодорожная 1 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1026.0 | 0.1188 |
| 465 | Железнодорожная 10 | 1 | 6 | 15 | 10 | 810.0 | 0.0938 |
| 466 | Железнодорожная 10 а | 2 | 16 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 467 | Железнодорожная 11 | 1 | 6 | 18 | 10 | 972.0 | 0.1125 |
| 468 | Железнодорожная 13 а | 2 | 15 | 29 | 18 | 1566.0 | 0.1813 |
| 469 | Железнодорожная 14 | 1 | 6 | 19 | 10 | 1026.0 | 0.1188 |
| 470 | Железнодорожная 2 | 2 | 8 | 17 | 18 | 918.0 | 0.1063 |
| 471 | Железнодорожная 4 | 2 | 8 | 12 | 18 | 648.0 | 0.0750 |
| 472 | Железнодорожная 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 473 | Кирова 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 474 | Кирова 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 475 | Кирова 21 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 476 | Кирова 23 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 477 | К.Маркса 2 | 2 | 8 | 16 | 18 | 864.0 | 0.1000 |
| 478 | К.Маркса 3 | 2 | 11 | 21 | 18 | 1134.0 | 0.1313 |
| 479 | К.Маркса 5 | 2 | 12 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 480 | К.Маркса 6 | 2 | 12 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 481 | К.Маркса 7 | 2 | 12 | 33 | 18 | 1782.0 | 0.2063 |
| 482 | К.Маркса 8 | 2 | 11 | 32 | 18 | 1728.0 | 0.2000 |
| 483 | Ленина 1 | 9 | 100 | 254 | 46 | 13716.0 | 1.5875 |
| 484 | Ленина 10 | 5 | 51 | 118 | 30 | 6372.0 | 0.7375 |
| 485 | Ленина 14 | 4 | 36 | 70 | 26 | 3780.0 | 0.4375 |
| 486 | Ленина 16 | 5 | 40 | 76 | 30 | 4104.0 | 0.4750 |
| 487 | Ленина 17/18 | 5 | 48 | 116 | 30 | 6264.0 | 0.7250 |
| 488 | Ленина 18 | 5 | 56 | 100 | 30 | 5400.0 | 0.6250 |
| 489 | Ленина 18а | 5 | 60 | 103 | 30 | 5562.0 | 0.6438 |
| 490 | Ленина 19 /15 | 3 | 25 | 62 | 22 | 3348.0 | 0.3875 |
| 491 | Ленина 1а | 9 | 108 | 262 | 46 | 14148.0 | 1.6375 |
| 492 | Ленина 2 | 5 | 121 | 254 | 30 | 13716.0 | 1.5875 |
| 493 | Ленина 21 | 2 | 12 | 30 | 18 | 1620.0 | 0.1875 |
| 494 | Ленина 22 | 5 | 60 | 104 | 30 | 5616.0 | 0.6500 |
| 495 | Ленина 23 | 2 | 12 | 39 | 18 | 2106.0 | 0.2438 |
| 496 | Ленина 27 | 2 | 12 | 29 | 18 | 1566.0 | 0.1813 |
| 497 | Ленина 28 | 2 | 8 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 498 | Ленина 29 | 2 | 12 | 37 | 18 | 1998.0 | 0.2313 |
| 499 | Ленина 30 /24 | 2 | 12 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 500 | Ленина 31 | 2 | 7 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 501 | Ленина 33 | 2 | 12 | 35 | 18 | 1890.0 | 0.2188 |
| 502 | Ленина 34 /6 | 2 | 8 | 20 | 18 | 1080.0 | 0.1250 |
| 503 | Ленина 36 /5 | 2 | 8 | 14 | 18 | 756.0 | 0.0875 |
| 504 | Ленина 39 /4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 756.0 | 0.0875 |
| 505 | Ленина 4 /14 | 5 | 180 | 324 | 30 | 17496.0 | 2.0250 |
| 506 | Ленина 41 /3 | 2 | 8 | 15 | 18 | 810.0 | 0.0938 |
| 507 | Ленина 7 | 4 | 46 | 91 | 26 | 4914.0 | 0.5688 |
| 508 | Ленина 8 | 5 | 49 | 90 | 30 | 4860.0 | 0.5625 |
| 509 | Ленина 9 | 4 | 48 | 59 | 26 | 3186.0 | 0.3688 |
| 510 | Луначарского 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 511 | Луначарского 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 512 | М.Поливановой 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 513 | Макаренко 1 | 3 | 22 | 68 | 22 | 3672.0 | 0.4250 |
| 514 | Макаренко 3 | 2 | 12 | 18 | 18 | 972.0 | 0.1125 |
| 515 | Макаренко 4 | 2 | 12 | 19 | 18 | 1026.0 | 0.1188 |
| 516 | Макаренко 5 | 3 | 24 | 41 | 22 | 2214.0 | 0.2563 |
| 517 | Макаренко 6 | 5 | 40 | 60 | 30 | 3240.0 | 0.3750 |
| 518 | Маяковского 10 /3 | 2 | 12 | 48 | 18 | 2592.0 | 0.3000 |
| 519 | Маяковского 12 | 2 | 12 | 58 | 18 | 3132.0 | 0.3625 |
| 520 | Маяковского 14 /4 | 2 | 12 | 51 | 18 | 2754.0 | 0.3188 |
| 521 | Маяковского 3 /1 | 2 | 12 | 52 | 18 | 2808.0 | 0.3250 |
| 522 | Маяковского 4 | 2 | 8 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 523 | Маяковского 5 | 5 | 68 | 178 | 30 | 9612.0 | 1.1125 |
| 524 | Маяковского 6 | 2 | 8 | 35 | 18 | 1890.0 | 0.2188 |
| 525 | Маяковского 8 /2 | 2 | 8 | 30 | 18 | 1620.0 | 0.1875 |
| 526 | Мира 11 | 4 | 32 | 54 | 26 | 2916.0 | 0.3375 |
| 527 | Мира 11 а | 4 | 32 | 49 | 26 | 2646.0 | 0.3063 |
| 528 | Мира 12 | 4 | 32 | 51 | 26 | 2754.0 | 0.3188 |
| 529 | Мира 13 /12 | 5 | 43 | 98 | 30 | 5292.0 | 0.6125 |
| 530 | Мира 14 /10 | 5 | 42 | 82 | 30 | 4428.0 | 0.5125 |
| 531 | Мира 17 /13 | 4 | 36 | 80 | 26 | 4320.0 | 0.5000 |
| 532 | Мира 18 /11 | 4 | 59 | 129 | 26 | 6966.0 | 0.8063 |
| 533 | Мира 24 | 5 | 80 | 133 | 30 | 7182.0 | 0.8313 |
| 534 | Мира 26 | 5 | 74 | 117 | 30 | 6318.0 | 0.7313 |
| 535 | Мира 30 | 5 | 80 | 144 | 30 | 7776.0 | 0.9000 |
| 536 | Мира 32 | 5 | 64 | 86 | 30 | 4644.0 | 0.5375 |
| 537 | Мира 4 | 2 | 8 | 30 | 18 | 1620.0 | 0.1875 |
| 538 | Мира 4 а | 2 | 8 | 34 | 18 | 1836.0 | 0.2125 |
| 539 | Мира 5 | 2 | 8 | 24 | 18 | 1296.0 | 0.1500 |
| 540 | Мира 5 а | 2 | 8 | 29 | 18 | 1566.0 | 0.1813 |
| 541 | Мира 6 /9 | 4 | 8 | 19 | 26 | 1026.0 | 0.1188 |
| 542 | Мира 7 /11 | 2 | 8 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 543 | Мира 8 | 4 | 32 | 46 | 26 | 2484.0 | 0.2875 |
| 544 | Мира 9 | 4 | 32 | 56 | 26 | 3024.0 | 0.3500 |
| 545 | Мира 9 а | 4 | 54 | 49 | 26 | 2646.0 | 0.3063 |
| 546 | Молодежная 10 | 2 | 12 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 547 | Молодежная 10 а | 2 | 12 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 548 | Молодежная 12 | 2 | 12 | 22 | 18 | 1188.0 | 0.1375 |
| 549 | Молодежная 18 | 2 | 4 | 45 | 18 | 2430.0 | 0.2813 |
| 550 | Молодежная 4 /1а | 9 | 70 | 167 | 46 | 9018.0 | 1.0438 |
| 551 | Молодежная 6 | 5 | 100 | 180 | 30 | 9720.0 | 1.1250 |
| 552 | Монтажная 1 | 1 | 6 | 23 | 10 | 1242.0 | 0.1438 |
| 553 | Монтажная 2 | 1 | 6 | 17 | 10 | 918.0 | 0.1063 |
| 554 | Монтажная 3 | 1 | 6 | 21 | 10 | 1134.0 | 0.1313 |
| 555 | Монтажная 4 | 2 | 8 | 17 | 18 | 918.0 | 0.1063 |
| 556 | Монтажная 5 | 2 | 7 | 23 | 18 | 1242.0 | 0.1438 |
| 557 | Монтажная 6 | 2 | 16 | 47 | 18 | 2538.0 | 0.2938 |
| 558 | Монтажная 7 | 3 | 20 | 36 | 22 | 1944.0 | 0.2250 |
| 559 | Набережная 1 а | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 560 | Набережная 2 | 2 | 8 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 561 | Набережная 10 | 2 | 8 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 562 | Набережная 12 | 2 | 8 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 563 | Набережная 16/36 | 2 | 8 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 564 | Набережная 18 | 2 | 8 | 9 | 18 | 486.0 | 0.0563 |
| 565 | Набережная 20 | 2 | 8 | 21 | 18 | 1134.0 | 0.1313 |
| 566 | Набережная 22 /23 | 2 | 10 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 567 | Набережная 4 /43 | 2 | 8 | 43 | 18 | 2322.0 | 0.2688 |
| 568 | Набережная 6 /38 | 2 | 7 | 20 | 18 | 1080.0 | 0.1250 |
| 569 | Набережная 8 | 2 | 8 | 22 | 18 | 1188.0 | 0.1375 |
| 570 | Октябрьская 2 | 9 | 103 | 273 | 46 | 14742.0 | 1.7063 |
| 571 | Октябрьская 2 а | 9 | 103 | 260 | 46 | 14040.0 | 1.6250 |
| 572 | Октябрьская 3 | 2 | 12 | 24 | 18 | 1296.0 | 0.1500 |
| 573 | Октябрьская 4 2 | 5 | 58 | 114 | 30 | 6156.0 | 0.7125 |
| 574 | Октябрьская 5 | 2 | 12 | 23 | 18 | 1242.0 | 0.1438 |
| 575 | Октябрьская 6 | 2 | 8 | 8 | 18 | 432.0 | 0.0500 |
| 576 | Октябрьская 8 | 2 | 8 | 6 | 18 | 324.0 | 0.0375 |
| 577 | Октябрьский пр. 4 а | 3 | 24 | 54 | 22 | 2916.0 | 0.3375 |
| 578 | Пахомова 10 | 4 | 32 | 55 | 26 | 2970.0 | 0.3438 |
| 579 | Пахомова 13 /2 | 3 | 18 | 47 | 22 | 2538.0 | 0.2938 |
| 580 | Пахомова 14 | 4 | 32 | 46 | 26 | 2484.0 | 0.2875 |
| 581 | Пахомова 16 | 4 | 32 | 40 | 26 | 2160.0 | 0.2500 |
| 582 | Пахомова 17 /12 | 5 | 40 | 52 | 30 | 2808.0 | 0.3250 |
| 583 | Пахомова 21 /7 | 5 | 38 | 53 | 30 | 2862.0 | 0.3313 |
| 584 | Пахомова 3 | 2 | 8 | 29 | 18 | 1566.0 | 0.1813 |
| 585 | Пахомова 5 /19 | 2 | 8 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 586 | Пахомова 6 | 2 | 8 | 37 | 18 | 1998.0 | 0.2313 |
| 587 | Пахомова 6 а | 2 | 8 | 40 | 18 | 2160.0 | 0.2500 |
| 588 | Пахомова 8 /17 | 2 | 8 | 34 | 18 | 1836.0 | 0.2125 |
| 589 | Первомайская 1 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1026.0 | 0.1188 |
| 590 | Первомайская 10 | 2 | 8 | 24 | 18 | 1296.0 | 0.1500 |
| 591 | Первомайская 11 | 2 | 8 | 21 | 18 | 1134.0 | 0.1313 |
| 592 | Первомайская 11а | 5 | 40 | 79 | 30 | 4266.0 | 0.4938 |
| 593 | Первомайская 12 | 2 | 8 | 21 | 18 | 1134.0 | 0.1313 |
| 594 | Первомайская 14/13 | 2 | 8 | 29 | 18 | 1566.0 | 0.1813 |
| 595 | Первомайская 15/34 | 2 | 8 | 22 | 18 | 1188.0 | 0.1375 |
| 596 | Первомайская 16/32 | 2 | 8 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 597 | Первомайская 17 | 2 | 8 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 598 | Первомайская 18 | 2 | 8 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 599 | Первомайская 19 | 2 | 8 | 22 | 18 | 1188.0 | 0.1375 |
| 600 | Первомайская 1а | 5 | 54 | 158 | 30 | 8532.0 | 0.9875 |
| 601 | Первомайская 2 | 2 | 8 | 21 | 18 | 1134.0 | 0.1313 |
| 602 | Первомайская 21/21 | 2 | 8 | 18 | 18 | 972.0 | 0.1125 |
| 603 | Первомайская 22 | 5 | 76 | 185 | 30 | 9990.0 | 1.1563 |
| 604 | Первомайская 2а | 5 | 58 | 123 | 30 | 6642.0 | 0.7688 |
| 605 | Первомайская 32 | 1 | 4 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 606 | Первомайская 7 | 2 | 8 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 607 | Первомайская 9 | 2 | 8 | 18 | 18 | 972.0 | 0.1125 |
| 608 | Пионерская 10 2 | 5 | 78 | 176 | 30 | 9504.0 | 1.1000 |
| 609 | Пионерская 16 | 9 | 217 | 370 | 46 | 19980.0 | 2.3125 |
| 610 | Пионерская 41 | 2 | 8 | 18 | 18 | 972.0 | 0.1125 |
| 611 | Пионерская 43 | 2 | 8 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 612 | Пионерская 45 | 2 | 8 | 20 | 18 | 1080.0 | 0.1250 |
| 613 | Пионерская 47 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 614 | Пионерская 47 А | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 615 | Пионерская 5 | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 616 | Пионерская 53 | 1 | 2 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 617 | Пионерская 7 /1 | 2 | 12 | 30 | 18 | 1620.0 | 0.1875 |
| 618 | Пионерская 8 2 | 5 | 78 | 158 | 30 | 8532.0 | 0.9875 |
| 619 | Победы 1 | 3 | 24 | 46 | 22 | 2484.0 | 0.2875 |
| 620 | Победы 13 | 4 | 32 | 68 | 26 | 3672.0 | 0.4250 |
| 621 | Победы 15 | 4 | 16 | 56 | 26 | 3024.0 | 0.3500 |
| 622 | Победы 17 | 4 | 32 | 84 | 26 | 4536.0 | 0.5250 |
| 623 | Победы 2 /1 | 2 | 11 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 624 | Победы 3 | 3 | 24 | 45 | 22 | 2430.0 | 0.2813 |
| 625 | Победы 5 | 3 | 24 | 32 | 22 | 1728.0 | 0.2000 |
| 626 | Победы 5 а | 3 | 24 | 39 | 22 | 2106.0 | 0.2438 |
| 627 | Победы 6 | 2 | 12 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 628 | Победы 7 /1 | 2 | 12 | 24 | 18 | 1296.0 | 0.1500 |
| 629 | Победы 8 | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 630 | Северная 1 | 4 | 32 | 43 | 26 | 2322.0 | 0.2688 |
| 631 | Северная 11 | 5 | 80 | 135 | 30 | 7290.0 | 0.8438 |
| 632 | Северная 13 | 5 | 40 | 60 | 30 | 3240.0 | 0.3750 |
| 633 | Северная 15 | 5 | 80 | 119 | 30 | 6426.0 | 0.7438 |
| 634 | Северная 16 | 5 | 58 | 106 | 30 | 5724.0 | 0.6625 |
| 635 | Северная 16 а | 5 | 58 | 109 | 30 | 5886.0 | 0.6813 |
| 636 | Северная 17 | 5 | 60 | 104 | 30 | 5616.0 | 0.6500 |
| 637 | Северная 19 /1 | 5 | 30 | 59 | 30 | 3186.0 | 0.3688 |
| 638 | Северная 25 | 5 | 60 | 104 | 30 | 5616.0 | 0.6500 |
| 639 | Северная 27 | 5 | 80 | 133 | 30 | 7182.0 | 0.8313 |
| 640 | Северная 3 | 4 | 32 | 52 | 26 | 2808.0 | 0.3250 |
| 641 | Северная 5 | 4 | 32 | 48 | 26 | 2592.0 | 0.3000 |
| 642 | Северная 7 | 4 | 32 | 58 | 26 | 3132.0 | 0.3625 |
| 643 | Северная 9 | 4 | 32 | 65 | 26 | 3510.0 | 0.4063 |
| 644 | Строителей 11 | 2 | 12 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 645 | Строителей 1-й 1/8 | 2 | 12 | 18 | 18 | 972.0 | 0.1125 |
| 646 | Строителей 1-й 3 | 2 | 12 | 22 | 18 | 1188.0 | 0.1375 |
| 647 | Строителей 1-й 5 | 2 | 12 | 29 | 18 | 1566.0 | 0.1813 |
| 648 | Строителей 1-й 5 а | 2 | 12 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 649 | Строителей 1-й 6 | 2 | 12 | 30 | 18 | 1620.0 | 0.1875 |
| 650 | Строителей 2-й 1/16 | 2 | 5 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 651 | Строителей 2-й 2/14 | 2 | 12 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 652 | Строителей 2-й 4 | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 653 | Строителей 2-й 5 | 2 | 12 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 654 | Строителей 2-й 6 | 2 | 12 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 655 | Строителей 3 /8 | 2 | 12 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 656 | Строителей 3-й 6 | 2 | 12 | 25 | 18 | 1350.0 | 0.1563 |
| 657 | Строителей 4 | 5 | 116 | 142 | 30 | 7668.0 | 0.8875 |
| 658 | Строителей 5/7 | 2 | 12 | 35 | 18 | 1890.0 | 0.2188 |
| 659 | Строителей 7/8 | 2 | 12 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 660 | Строителей 9/7 | 2 | 12 | 20 | 18 | 1080.0 | 0.1250 |
| 661 | Трудовые резервы 13 | 2 | 8 | 34 | 18 | 1836.0 | 0.2125 |
| 662 | Трудовые резервы 14 /16 | 2 | 8 | 23 | 18 | 1242.0 | 0.1438 |
| 663 | Трудовые резервы 15 | 2 | 12 | 23 | 18 | 1242.0 | 0.1438 |
| 664 | Трудовые резервы 16 | 2 | 8 | 7 | 18 | 378.0 | 0.0438 |
| 665 | Трудовые резервы 17 /37 | 2 | 8 | 39 | 18 | 2106.0 | 0.2438 |
| 666 | Трудовые резервы 18 | 2 | 12 | 34 | 18 | 1836.0 | 0.2125 |
| 667 | Трудовые резервы 19 /32 | 2 | 7 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 668 | Трудовые резервы 20 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1026.0 | 0.1188 |
| 669 | Трудовые резервы 21 | 2 | 8 | 20 | 18 | 1080.0 | 0.1250 |
| 670 | Трудовые резервы 22 /35 | 2 | 8 | 20 | 18 | 1080.0 | 0.1250 |
| 671 | Трудовые резервы 23 | 2 | 8 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 672 | Трудовые резервы 25 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1026.0 | 0.1188 |
| 673 | Трудовые резервы 27 /11 | 2 | 8 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |
| 674 | Трудовые резервы 29 /30 | 2 | 21 | 21 | 18 | 1134.0 | 0.1313 |
| 675 | Трудовые резервы 30 /9 | 2 | 11 | 49 | 18 | 2646.0 | 0.3063 |
| 676 | Трудовые резервы 31 | 2 | 12 | 28 | 18 | 1512.0 | 0.1750 |
| 677 | Трудовые резервы 41 | 5 | 48 | 126 | 30 | 6804.0 | 0.7875 |
| 678 | Трудовые резервы 43 | 5 | 58 | 107 | 30 | 5778.0 | 0.6688 |
| 679 | Трудовые резервы 43 2 | 5 | 76 | 187 | 30 | 10098.0 | 1.1688 |
| 680 | Трудовые резервы 45 | 2 | 8 | 21 | 18 | 1134.0 | 0.1313 |
| 681 | Трудовые резервы 54 | 5 | 109 | 287 | 30 | 15498.0 | 1.7938 |
| 682 | Энергетиков 1 а | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 683 | Энергетиков 2 | 2 | 12 | 27 | 18 | 1458.0 | 0.1688 |
| 684 | Энергетиков 3 | 2 | 12 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 685 | Энергетиков 4 | 2 | 12 | 30 | 18 | 1620.0 | 0.1875 |
| 686 | Энергетиков 5 | 2 | 12 | 31 | 18 | 1674.0 | 0.1938 |
| 687 | Энергетиков 6 | 2 | 12 | 42 | 18 | 2268.0 | 0.2625 |
| 688 | Энергетиков 8 | 2 | 12 | 26 | 18 | 1404.0 | 0.1625 |

| Таблица 3.12 – Характеристика потребителей ХВС от водозабора "Алексин-Бор", каптажа "Стопкино". Жилые дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Располагаемый напор на вводе, м | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
| 1 | Смирнова 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 2 | Смирнова 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 3 | Смирнова 2а | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 4 | Смирнова 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 5 | Смирнова 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 6 | Смирнова 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 7 | Смирнова 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 8 | Смирнова 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 9 | Смирнова 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 10 | Смирнова 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 11 | Смирнова 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 12 | Смирнова 12а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 13 | Смирнова 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 14 | Смирнова 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 15 | Смирнова 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 16 | Смирнова 17 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 17 | Смирнова 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 18 | Смирнова 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 19 | Смирнова 21а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 20 | Смирнова 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 21 | Смирнова 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 22 | Смирнова 24/1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 23 | Смирнова 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 24 | Смирнова 24а | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 25 | Смирнова 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 26 | Смирнова 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 27 | Смирнова 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 28 | Смирнова 28 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 29 | Смирнова 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 30 | Смирнова 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 31 | Смирнова 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 32 | Смирнова 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 33 | Смирнова 32 | 1 | 1 | 3 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 34 | Смирнова 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 35 | Смирнова 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 36 | Смирнова 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 37 | Смирнова 35а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 38 | Смирнова 35б | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 39 | Смирнова 35г | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 40 | Смирнова 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 41 | Смирнова 35/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 42 | Смирнова 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 43 | Смирнова 36 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 44 | Смирнова 37/30 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 45 | Смирнова 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 46 | Смирнова 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 47 | Смирнова 39а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 48 | Смирнова 40 | 1 | 1 | 5 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 49 | Смирнова 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 50 | Смирнова 41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 51 | Смирнова 42а | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 52 | Смирнова 43 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 53 | Смирнова 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 54 | Смирнова 45 | 1 | 1 | 1 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 55 | Смирнова 45 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 56 | Смирнова 46 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 57 | Смирнова 47 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 58 | Смирнова 48а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 59 | Смирнова 49 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 60 | Смирнова 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 61 | Смирнова 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 62 | Смирнова 51 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 63 | Смирнова 52 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 64 | Смирнова 53 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 65 | Смирнова 54 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 66 | Смирнова 55 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 67 | Смирнова 55а | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 68 | Смирнова 56/43 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 69 | Смирнова 57 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 70 | Смирнова 58/28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 71 | Смирнова 58/28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 72 | Смирнова 59 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 73 | Смирнова 60а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 74 | Смирнова 60 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 75 | Смирнова 61/12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 76 | Смирнова 62а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 77 | Смирнова 63 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 78 | Смирнова 64 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 79 | Смирнова 65 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 80 | Смирнова 66 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 81 | Смирнова 66а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 82 | Смирнова 67 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 83 | Смирнова 68 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 84 | Смирнова 69 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 85 | Смирнова 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 86 | Смирнова 70 | 1 | 1 | 4 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 87 | Смирнова 71 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 88 | Смирнова 73 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 89 | Смирнова 74/14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 90 | Смирнова 72 | 1 | 1 | 1 | 10 | 434.6 | 0.0503 |
| 91 | Смирнова 75 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 92 | Смирнова 76 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 93 | Смирнова 76 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 94 | Смирнова 77 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 95 | Смирнова 78 | 1 | 1 | 2 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 96 | Смирнова 78 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 97 | Смирнова 79 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 98 | Смирнова 80 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 99 | Смирнова 81 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 100 | Смирнова 82 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 101 | Смирнова 84/23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 102 | Смирнова 84/23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 103 | Смирнова 86 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 104 | Смирнова 86/38 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 105 | Смирнова 88 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 106 | Смирнова 90 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 107 | Базарная 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 108 | Базарная 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 109 | Базарная 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 110 | Базарная 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 111 | Базарная 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 112 | Базарная 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 113 | Базарная 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 114 | Базарная 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 115 | Поленова 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 116 | Поленова 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 117 | Поленова 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 118 | Поленова15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 119 | Поленова 27 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 120 | Поленова 26 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 121 | ул. Тульская д.7 . | 1 |  | 3 | 10 | 667.0 | 0.0772 |
| 122 | ул. Тульская д.25 . | 1 |  | 4 | 10 | 749.3 | 0.0867 |
| 123 | ул. Тульская д.23а . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 124 | ул. Тульская д.23 . | 1 |  | 3 | 10 | 667.0 | 0.0772 |
| 125 | ул. Тульская д.22 . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 126 | ул. Тульская д.18 . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 127 | ул. Тульская д.11 . | 1 |  | 2 | 10 | 584.6 | 0.0677 |
| 128 | ул. Советская д.28 . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 129 | ул. Советская д.23 . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 130 | ул. Советская д.18 . | 1 |  | 1 | 10 | 502.3 | 0.0581 |
| 131 | Садовая 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 132 | Садовая 1а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 133 | Садовая 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 134 | Садовая 3/2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 135 | Садовая 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 136 | Садовая 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 137 | Садовая 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 138 | Садовая 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 139 | Садовая 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 140 | Садовая 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 141 | Садовая 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 142 | Садовая 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 143 | Садовая 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 144 | Садовая 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 145 | Садовая 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 146 | Садовая 14 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 147 | Садовая 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 148 | Садовая 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 149 | Садовая 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 150 | Садовая18 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 151 | Садовая 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 152 | Садовая 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 153 | Садовая 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 154 | Садовая 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 155 | Сажовая 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 156 | Садовая 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 157 | Садовая 25 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 158 | Саовая 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 159 | Садовая 27 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 160 | Садовая 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 161 | Садовая 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 162 | Садовая 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 163 | Садовая 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 164 | Садовая 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 165 | Садовая 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 166 | Садовая 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 167 | Садовая 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 168 | Садовая 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 169 | Садовая 37/51 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 170 | Садовая 38 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 171 | Садовая 39/52 | 1 | 1 | 3 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 172 | Садовая 39/52 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 173 | Садовая 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 174 | Садовая 41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 175 | Садовая 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 176 | Садовая 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 177 | Садовая 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 178 | Садовая 45 | 1 | 1 | 4 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 179 | Садовая 46 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 180 | Садовая 47 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 181 | Садовая 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 182 | Садовая 49 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 183 | Садовая 50 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 184 | Садовая 51 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 185 | Садовая 52/61 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 186 | Садовая 53 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 187 | Садовая 55 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 188 | Окружная 1/1а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 189 | Окружная 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 190 | Окружная 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 191 | Окружная 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 192 | Окружная 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 193 | Окружная 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 194 | Окружная 11/31 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 195 | Окружная 14/29 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 196 | Окружная 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 197 | Окружная 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 198 | Окружная 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 199 | Окружная 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 200 | Окружная 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 201 | Окружная 21 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 202 | Окружная 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 203 | Окружная 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 204 | Окружная 24 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 205 | Окружная 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 206 | Окружная 27/41 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 207 | Окружная 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 208 | Окружная 29/56 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 209 | Окружная 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 210 | Окружная 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 211 | Окружная 33 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 212 | Окружная 34/54 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 213 | Окружная 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 214 | Окружная 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 434.6 | 0.0503 |
| 215 | Окружная 37 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 216 | Окружная 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 217 | Окружная 39 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 218 | Окружная 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 219 | Окружная 41 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 220 | Окружная 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 221 | Окружная 43 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 222 | Окружная 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 223 | Окружная 45 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 224 | Окружная 46 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 225 | Мельничный п/к 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 226 | Мельничный п/к 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 227 | Мельничный п/к 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 228 | Мельничный п/к 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 229 | Мельничный п/к 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 230 | Мельничный п/к 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 231 | Мельничный п/к 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 232 | Мельничный п/к 17/13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 233 | Мельничный п/к 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 234 | Мельничный п/к 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 235 | Мельничный п/к 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 236 | Мельничный п/к 28 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 237 | Мельничный п/к 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 238 | Мельничный п/к 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 239 | мельничный п/к 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 240 | Мельничный п/к 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 241 | Мельничный п/к 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 242 | Мельничный п/к 39а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 243 | Мельничный п/к 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 244 | Мельничный п/к 41 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 245 | Мельничный п/к 42 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 246 | Мельничный п/к 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 247 | Мельничный п/к 47 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 248 | Мельничный п/к 48 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 249 | Мельничный п/к 57 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 250 | Мельничный п/к 58 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 251 | Лермонтова 1/2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 252 | Лермонтова 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 253 | Лермонтова 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 254 | Лермонтова 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 255 | Лермонтова 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 256 | Лермонтова 7 | 1 | 1 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 257 | Лермонтова 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 258 | Лермонтова 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 259 | Лермонтова 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 260 | Лермонтова 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 261 | Лермонтова 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 262 | Энгельса 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 263 | Энгельса 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 264 | Энгельса 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 265 | Энгельса 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 266 | Энгельса 13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 267 | Энгельса 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 268 | Энгельса 15/18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 269 | Энгельса 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 270 | Энгельса 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 271 | Энгельса 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 272 | Энгельса 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 273 | Энгельса 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 274 | Энгельса 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 275 | Энгельса 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 276 | Энгельса 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 277 | Энгельса 49 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 278 | Энгельса 53/76 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 279 | Энгельса 57 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 280 | Энгельса 59 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 281 | Энгельса 65 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 282 | Дубравная 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 283 | Дубравная 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 284 | Дубравная 6а | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 285 | Дубравная 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 507.8 | 0.0588 |
| 286 | Дубравная 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 507.8 | 0.0588 |
| 287 | Дубравная 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 288 | Дубравная 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 289 | Дубравная 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 290 | Дубравная 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 291 | Дубравная 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 292 | Дубравная 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 293 | Дубравная 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 294 | Дубравная 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 295 | Дубравная 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 296 | Дубравная 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 297 | Дубравная 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 298 | Дубравная 20 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 299 | Дубравная 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 300 | Дубравная 22б | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 301 | Правобережная 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 302 | Правобережная 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 303 | Правобережная 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 304 | Правобережная 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 305 | Правобережная 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 306 | Правобережная 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 307 | Правобережная 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 308 | Правобережная 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 309 | Правобережная 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 310 | Правобережная 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 311 | Правобережная 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 312 | Правобережная 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 313 | Правобережная 21а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 314 | Правобережная 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 315 | Нагорная 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 316 | Нагорная 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 317 | Нагорная 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 318 | Нагорная 8а | 1 | 1 | 1 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 319 | Нагорная 8а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 320 | Нагорная 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 321 | Нагорная 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 322 | Рыбная 3а | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 323 | Рыбная 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 324 | Рыбная 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 325 | Рыбная 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 326 | Рыбная 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 327 | Рыбная 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 328 | Рыбная 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 329 | Рыбная 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 330 | Рыбная 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 331 | Рыбная 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 332 | Рыбная 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 333 | Рыбная 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 334 | Рыбная 33а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 335 | Рыбная 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 336 | Рыбная 41 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 337 | Рыбная 45 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 338 | Рыбная 46 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 339 | Рыбная 50 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 340 | Рыбная 51 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 341 | Рыбная 54 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 342 | Рыбная 55 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 343 | Рыбная 62 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 344 | Рыбная 63 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 345 | Рыбная 65 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 346 | Рыбная 68 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 347 | Рыбная 69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 348 | Рыбная 69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 349 | Рыбная 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 350 | Рыбная 71 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 351 | Рыбная 72 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 352 | Рыбная 72а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 353 | Рыбная 74 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 354 | Рыбная 75 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 355 | Рыбная 76 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 356 | рыбная 77а | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 357 | Рыбная 78 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 358 | Рыбная 79 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 359 | Рыбная 80 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 360 | Рыбная 81 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 361 | Рыбная 83а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 362 | Рыбная 84а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 363 | Рыбная 85 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 364 | Ильинка 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 365 | Ильинка 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 366 | Ильинка 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 367 | Ильинка 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 368 | Ильинка 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 369 | Ильинка 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 370 | Ильинка 9а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 371 | Ильинка 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 372 | Ильинка 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 373 | Ильинка 11а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 374 | Ильинка 12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 375 | Ильинка 13а | 1 | 1 | 8 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 376 | Ильинка 13а | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 377 | Ильинка 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 378 | Ильинка 15а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 379 | Ильинка 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 380 | Техническая 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 381 | Техническая 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 382 | Техническая 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 383 | Техническая 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 384 | Техническая 13а | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 385 | Техническая 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 386 | Техническая 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 387 | Техническая 14а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 388 | Техническая 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 389 | Техническая 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 390 | Техническая 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 391 | Техническая 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 392 | Техническая 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 393 | Техническая 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 394 | Техническая 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 395 | Техническая 24/27 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 396 | Техническая 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 397 | Техническая 26/12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 398 | Техническая 27 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 399 | Техническая 28а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 400 | Техническая 28/1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 401 | Техническая 29 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 402 | Техническая 30 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 403 | Техническая 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 404 | Техническая 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 405 | Техническая 35 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 406 | Техническая 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 407 | Пушкинский п/к 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 408 | Пушкинский п/к 1а | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 409 | Пушкинский п/к 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 410 | Пушкинский п/к 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 411 | Пушкинский п/к 8а | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 412 | Пушкинский п/к 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 528.0 | 0.0611 |
| 413 | Пушкинский п/к 11/19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 414 | Пушкинский п/к 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 415 | Пушкинский п/к 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 416 | Пушкинский п/к 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 417 | Пушкинский п/к 23 | 1 | 1 | 4 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 418 | Пушкинский п/к 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 419 | Пушкинский п/к 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 420 | Пушкинский п/к 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 421 | Пушкинский п/к 34 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 422 | Пушкинский п/к 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 423 | Пушкинский п/к 51 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 424 | Зеленая 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 425 | Зеленая 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 426 | Зеленая 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 427 | Зеленая 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 428 | Зеленая 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 429 | Зеленая 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 430 | Зеленая 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 431 | Зеленая 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 432 | Зеленая 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 433 | Зеленая 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 434 | Зеленая 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 435 | Зеленая 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 436 | Зеленая 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 437 | Зеленая 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 438 | Зеленая 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 439 | Зеленая 19 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 440 | Зеленая 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 441 | Зеленая 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 442 | Зеленая 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 443 | Зеленая 24а | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 444 | Зеленая 26 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 445 | Зеленая 28 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 446 | Зеленая 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 447 | Зеленая 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 448 | Зеленая 32 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 449 | Зеленая 34а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 450 | Зеленая 36 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 451 | Зеленая 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 452 | Зеленая 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 453 | Зеленая 46а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 454 | Зеленая 48/53 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 455 | Зеленая 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 456 | Кулакова 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 457 | Кулакова 2/28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 458 | Кулакова 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 459 | Кулакова 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 460 | Кулакова 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 461 | Кулакова 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 462 | Кулакова 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 463 | Кулакова 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 464 | Кулакова 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 465 | Кулакова 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 466 | Кулакова 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 467 | Кулакова 13 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 468 | Кулакова 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 469 | Кулакова 17 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 470 | Кулакова 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 471 | Кулакова 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 472 | Кулакова 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 473 | Кулакова 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 474 | Кулакова 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 475 | Кулакова 22б | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 476 | Кулакова 22а | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 477 | Кулакова 22/3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 478 | Кулакова 22 в | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 479 | Кулакова 24/36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 480 | Кулакова 25 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 481 | Кулакова 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 482 | Кулакова 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 483 | Кулакова 28 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 484 | Кулакова 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 485 | Кулакова 29а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 486 | Кулакова 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 487 | Кулакова 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 488 | Кулакова 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 489 | Кулакова 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 490 | Кулакова 35 а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 491 | Кулакова 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 492 | Кулакова 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 493 | Кулакова 37а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 494 | Кулакова 37 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 495 | Кулакова 38/17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 496 | Кулакова 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 507.8 | 0.0588 |
| 497 | Кулакова 39 | 1 | 1 | 4 | 10 | 507.8 | 0.0588 |
| 498 | Кулакова 41а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 499 | Кулакова 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 500 | Кулакова 41 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 501 | Кулакова 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 502 | Кулакова 43а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 503 | Кулакова 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 474.0 | 0.0549 |
| 504 | Кулакова 45 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 505 | Кулакова 45 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 506 | Кулакова 46 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 507 | Кулакова 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 508 | Кулакова 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 509 | Кулакова 49 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 510 | Кулакова 49а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 511 | Кулакова 50 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 512 | Кулакова 51а | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 513 | Кулакова 53 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 514 | Кулакова 55 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 515 | Кулакова 56 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 516 | Кулакова 57 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 517 | Кулакова 58 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 518 | Кулакова 59 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 519 | Кулакова 59а | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 520 | Кулакова 60 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 521 | Кулакова 61 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 522 | Кулакова 61 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 523 | Кулакова 62 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 524 | Кулакова 63 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 525 | Кулакова 64 | 1 | 1 | 4 | 10 | 507.8 | 0.0588 |
| 526 | Кулакова 65 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 527 | Кулакова 66 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 528 | Кулакова 67 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 529 | Кулакова 67 а | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 530 | Кулакова 68 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 531 | Кулакова 70 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 532 | Кулакова 71/22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 533 | Кулакова 72 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 534 | Кулакова 73 | 1 | 1 | 1 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 535 | Кулакова 73 | 1 | 1 | 3 | 10 | 518.6 | 0.0600 |
| 536 | Кулакова 74 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 537 | Кулакова 75 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 538 | Кулакова 77 | 1 | 1 | 2 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 539 | Кулакова 77 | 1 | 1 | 1 | 10 | 442.0 | 0.0512 |
| 540 | Кулакова 79 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 541 | Кулакова 79 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 542 | Кулакова 81 | 1 | 1 | 4 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 543 | Кулакова 83 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 544 | Кулакова 85 | 1 | 1 | 3 | 10 | 582.0 | 0.0674 |
| 545 | Кулакова 87 | 1 | 1 | 4 | 10 | 636.0 | 0.0736 |
| 546 | Кулакова 89 | 1 | 1 | 3 | 10 | 485.9 | 0.0562 |
| 547 | Кулакова 91 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 548 | Кулакова 93 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 549 | Кулакова 95 | 1 | 1 | 1 | 10 | 452.9 | 0.0524 |
| 550 | Кулакова 97 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 551 | Кулакова 99 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 552 | Кулакова 101 | 1 | 1 | 4 | 10 | 551.5 | 0.0638 |
| 553 | Кулакова 103 | 1 | 1 | 2 | 10 | 485.8 | 0.0562 |
| 554 | Кулакова 105 | 1 | 1 | 2 | 10 | 463.9 | 0.0537 |
| 555 | Кулакова 107 | 1 | 1 | 9 | 10 | 197.6 | 0.0229 |
| 556 | Гайдара 1/25 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 557 | Гайдара 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 558 | Гайдара 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 559 | Гайдара 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 560 | Гайдара 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 295.9 | 0.0343 |
| 561 | Гайдара 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 562 | Гайдара 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 563 | Гайдара 13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 564 | Гайдара 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 565 | Гайдара 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 566 | Гайдара 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 567 | Гайдара 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 568 | Гайдара 25 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 569 | Гайдара 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 570 | Гайдара 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 571 | Гайдара 33 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 572 | Гайдара 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 573 | Гайдара 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 574 | Гайдара 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 575 | Гайдара 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 576 | Комсомольская 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 577 | Комсомольская 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 578 | Комсомольская 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 579 | Комсомольская 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 580 | Комсомольская 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 581 | Комсомольская 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 582 | Комсомольская 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 583 | Комсомольская 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 584 | Комсомольская 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 585 | Комсомольская 26 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 586 | Комсомольская 28 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 587 | Комсомольская 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 588 | Комсомольская 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 589 | Комсомольская 32/2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 590 | Комсомольская 32/4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 591 | Комсомольская 34/11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 592 | Комсомольская 34/11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 593 | Комсомольская 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 594 | Комсомольская 1/9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 595 | Ломоносова 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 596 | Ломоносова 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 597 | Ломоносова 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 598 | Ломоносова 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 599 | Ломоносова 5а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 600 | Ломоносова 7/1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 601 | Ломоносова 7а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 602 | Ломоносова 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 603 | Ломоносова 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 604 | Ломоносова 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 605 | Ломоносова 12/6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 606 | Ломоносова 13 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 607 | Ломоносова 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 608 | Ломоносова 15/3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 609 | Ломоносова 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 610 | Ломоносова 18/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 611 | Ломоносова 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 612 | Ломоносова 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 613 | Ломоносова 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 614 | Ломоносова 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 615 | Ломоносова 21-1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 616 | Ломоносова 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 617 | Ломоносова 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 618 | Ломоносова 24 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 619 | Ломоносова 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 620 | Ломоносова 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 621 | Ломоносова 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 622 | Ломоносова 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 623 | Ломоносова 29 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 624 | Ломоносова 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 625 | Ломоносова 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 626 | Ломоносова 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 627 | Ломоносова 37 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 628 | Ломоносова 39 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 629 | Ломоносова 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 630 | Ломоносова 40а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 631 | Ломоносова 40б | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 632 | Ломоносова 41 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 633 | Ломоносова 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 634 | Ломоносова 43 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 635 | Ломоносова 44 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 636 | Ломоносова 45 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 637 | Ломоносова 46 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 638 | Ломоносова 46а | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 639 | Ломоносова 47 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 640 | Ломоносова 48 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 641 | Ломоносова 49 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 642 | Ломоносова 50 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 643 | Ломоносова 52 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 644 | Ломоносова 53 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 645 | Ломоносова 55 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 646 | Кутузова 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 647 | Кутузова 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 648 | Кутузова 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 649 | Кутузова 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 650 | Кутузова 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 651 | Кутузова 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 652 | Кутузова 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 653 | Кутузова 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 654 | Кутузова 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 655 | Кутузова 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 656 | Кутузова 21 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 657 | Кутузова 22 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 658 | Кутузова 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 659 | Кутузова 23 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 660 | Кутузова 24 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 661 | Кутузова 26 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 662 | Кутузова 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 663 | Кутузова 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 664 | Кутузова 30 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 665 | Кутузова 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 666 | Кутузова 38 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 667 | Шевченко 5а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 668 | Шевченко 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 540.0 | 0.0625 |
| 669 | Шевченко 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 670 | Шевченко 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 671 | Шевченко 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 672 | Шевченко 11/1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 673 | Шевченко 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 674 | Шевченко 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 675 | Шевченко 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 676 | Шевченко 19 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 677 | Шевченко 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 678 | Шевченко 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 679 | Шевченко 27/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 680 | Шевченко 29 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 681 | Шевченко 31 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 682 | Советская 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 683 | Советская 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 684 | Советская 23 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 685 | Советская 26 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 686 | Советская 28 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 687 | Советская 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 688 | Советская 34 | 1 | 3 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 689 | Советская 35 | 1 | 2 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 690 | Советская 44/13 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 691 | Советская 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 692 | Советская 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 693 | Советская 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 694 | Советская 51 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 695 | Советская 53 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 696 | Советская 55 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 697 | Советская 56 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 698 | Советская 57 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 699 | Советская 58 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 700 | Советская 59 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 701 | Советская 60 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 702 | Советская 61 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 703 | Советская 62 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 704 | Советская 63 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 705 | Советская 64 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 706 | Советская 65 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 707 | Советская 67 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 708 | Советская 69 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 709 | Советская 70 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 710 | Советская 71 | 1 | 3 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 711 | Советская 72 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 712 | Советская 73 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 713 | Советская 74 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 714 | Советская 74а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 715 | Советская 75 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 716 | Советская 76 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 717 | Советская 76 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 718 | Советская 77 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 719 | Советская 78 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 720 | Советская 79 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 721 | Советская 80 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 722 | Советская 82 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 723 | Советская 83 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 724 | Советская 84 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 725 | Советская 85 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 726 | Советская 86 | 1 | 3 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 727 | Советская 87 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 728 | Советская 88 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 729 | Советская 89 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 730 | Советская 90б | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 731 | Советская 90а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 732 | Советская 91 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 733 | Советская 92 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 734 | Советская 93а | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 735 | Советская 94 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 736 | Советская 95 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 737 | Советская 96 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 738 | Советская 97 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 739 | Советская 98 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 740 | Советская 99 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 741 | Советская 100 | 1 | 1 | 6 | 10 | 131.8 | 0.0153 |
| 742 | Советская 101 | 1 | 2 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 743 | Советская 102 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 744 | Советская 104 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 745 | Советская 105 | 1 | 4 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 746 | Советская 107 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 747 | Советская 108 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 748 | Советская 109 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 749 | Советская 109а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 750 | Советская 110 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 751 | Советская 111 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 752 | Советская 112 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 753 | Советская 113 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 754 | Советская 114 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 755 | Советская 115 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 756 | Советская 115/26 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 757 | Советская 116 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 758 | Советская 117а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 759 | Советская 117 | 1 | 2 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 760 | Советская 119 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 761 | Советская 120 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 762 | Советская 121 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 763 | Советская 122 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 764 | Советская 123 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 765 | Советская 124 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 766 | Советская 125 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 767 | Советская 126 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 768 | Советская 127 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 769 | Советская 128 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 770 | Советская 129 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 771 | Советская 130 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 772 | Советская 131 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 773 | Советская 132 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 774 | Советская 134 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 775 | Советская 136 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 776 | Муралова 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 777 | Муралова 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 778 | Муралова 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 779 | Муралова 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 780 | Муралова 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 781 | Муралова 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 782 | Муралова 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 783 | Муралова 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 784 | Муралова 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 785 | Муралова 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 786 | Муралова 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 787 | Муралова 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 788 | Муралова 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 789 | Муралова 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 790 | Муралова 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 791 | Муралова 19а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 792 | Муралова 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 793 | Муралова 21 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 794 | Муралова 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 795 | Муралова 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 796 | Муралова 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 797 | Муралова 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 798 | Муралова 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 799 | Муралова 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 800 | Муралова 27 | 1 | 2 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 801 | Муралова 29 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 802 | Муралова 29а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 803 | Муралова 30 | 1 | 3 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 804 | Муралова 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 805 | Муралова 32 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 806 | Муралова 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 807 | Муралова 34 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 808 | Муралова 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 809 | Муралова 37 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 810 | Муралова 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 811 | Муралова 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 812 | Муралова 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 813 | Муралова 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 814 | Муралова 46 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 815 | Муралова 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 816 | Муралова 49а | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 817 | Муралова 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 818 | Муралова 51 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 819 | Муралова 52 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 820 | Муралова 53 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 821 | Муралова 54 | 1 | 2 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 822 | Муралова 55 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 823 | Муралова 56 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 824 | Муралова 57 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 825 | Муралова 58 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 826 | Муралова 59 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 827 | Муралова 60 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 828 | Муралова 62 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 829 | Муралова 64 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 830 | Муралова 65 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 831 | Муралова 66 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 832 | Муралова 68 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 833 | Муралова 69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 834 | Муралова 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 835 | Колхозный п/к 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 836 | Колхозный п/к 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 837 | Колхозный п/к 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 838 | Колхозный п/к 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 839 | Колхозный п/к 24 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 840 | Колхозный п/к 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 841 | Колхозный п/к 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 842 | Колхозный п/к 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 843 | Колхозный п/к 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 844 | Колхозный п/к 38 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 845 | Колхозный п/к 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 846 | С.Чекалина 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 847 | С.Чекалина 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 848 | С.Чекалина 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 849 | С.Чекалина 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 850 | С.Чекалина 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 851 | С.Чекалина 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 852 | С.Чекалина 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 853 | С.Чекалина 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 854 | С.Чекалина 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 855 | С.Чекалина 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 856 | С.Чекалина 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 857 | С.Чекалина 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 858 | С.Чекалина 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 859 | С.Чекалина 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 860 | С.Чекалина 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 861 | С.Чекалина 21 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 862 | С.Чекалина 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 863 | С.Чекалина 23 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 864 | С.Чекалина 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 865 | С.Чекалина 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 866 | С.Чекалина 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 867 | С.Чекалина 27 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 868 | С.Чекалина 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 869 | С.Чекалина 29 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 870 | С.Чекалина 30 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 871 | С.Чекалина 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 872 | С.Чекалина 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 873 | С.Чекалина 33 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 874 | Гоголевская 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 875 | Гоголевская 2/3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 876 | Гоголевская 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 877 | Гоголевская 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 878 | Гоголевская 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 879 | Гоголевская 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 880 | Гоголевская 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 881 | Гоголевская 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 882 | Гоголевская 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 883 | Гоголевская 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 884 | Гоголевская 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 885 | Гоголевская 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 886 | Гоголевская 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 887 | Гоголевская 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 888 | Гоголевская 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 889 | Гоголевская 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 890 | Гоголевская 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 891 | Гоголевская 17а | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 892 | Суворова 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 893 | Суворова 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 894 | Суворова 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 895 | Суворова 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 896 | Суворова 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 897 | Суворова 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 898 | Суворова 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 899 | Суворова 26 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 900 | Суворова 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 901 | Суворова 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 902 | Суворова 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 903 | Суворова 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 904 | Суворова 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 905 | Суворова 38 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 906 | Суворова 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 907 | Суворова 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 908 | Суворова 44 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 909 | Суворова 46 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 910 | Суворова 48 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 911 | Суворова 50 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 912 | Кузнечная 1/35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 913 | Кузнечная 2а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 914 | Кузнечная 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 915 | Кузнечная 3а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 916 | Кузнечная 4а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 917 | Кузнечная 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 918 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 919 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 920 | Кузнечная 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 921 | Кузнечная 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 922 | Кузнечная 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 923 | Кузнечная 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 924 | Кузнечная 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 925 | Кузнечная 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 926 | Кузнечная 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 927 | Кузнечная 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 928 | Кузнечная 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 929 | Кузнечная 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 930 | Кузнечная 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 931 | Кузнечная 22 | 1 | 1 | 10 | 10 | 328.8 | 0.0381 |
| 932 | Кузнечная 23 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 933 | Кузнечная 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 934 | Кузнечная 30 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 935 | Кузнечная 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 936 | Кузнечная 33/22 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 937 | Кузнечная 33 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 938 | Революции 1а | 1 | 1 | 3 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 939 | Революции 1а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 940 | Кольцевая 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 941 | Кольцевая 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 942 | Кольцевая 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 943 | Кольцевая 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 944 | Кольцевая 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 945 | Кольцевая 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 946 | п/к Кольцевой 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 947 | п/к Кольцевой 2/3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 948 | п/к Кольцевой 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 949 | п/к Кольцевой 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 950 | п/к Кольцевой 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 951 | п/к Кольцевой 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 952 | п/к Кольцевой 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 953 | п/к Кольцевой 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 954 | п/к Кольцевой 10/9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 955 | Б.Хмельницкого 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 956 | Б.Хмельницкого 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 957 | Б.Хмельницкого 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 958 | Б.Хмельницкого 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 959 | Б.Хмельницкого 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 960 | Б.Хмельницкого 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 961 | Б.Хмельницкого 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 962 | Б.Хмельницкого 11а | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 963 | Б.Хмельницкого 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 964 | Б.Хмельницкого 13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 965 | Б.Хмельницкого 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 966 | Б.Хмельницкого 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 967 | Б.Хмельницкого 17 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 968 | Б.Хмельницкого 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 969 | Б.Хмельницкого 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 970 | Б.Хмельницкого 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 971 | Б.Хмельницкого 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 972 | Б.Хмельницкого 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 973 | Б.Хмельницкого 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 974 | Б.Хмельницкого 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 975 | Б.Хмельницкого 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 976 | Б.Хмельницкого 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 977 | Б.Хмельницкого 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 978 | Б.Хмельницкого 28 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 979 | Б.Хмельницкого 29 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 980 | Б.Хмельницкого 30 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 981 | Б.Хмельницкого 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 982 | п/к Б.Хмельницкого 1/12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 983 | п/к Б.Хмельницкого 2/10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 984 | п/к Б.Хмельницкого 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 985 | п/к Б.Хмельницкого 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 986 | п/к Б.Хмельницкого 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 987 | п/к Б.Хмельницкого 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 263.0 | 0.0304 |
| 988 | п/к Б.Хмельницкого 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 989 | п/к Б.Хмельницкого 7/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 990 | п/к Б.Хмельницкого 8/5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 991 | п/к Б.Хмельницкого 9/6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 992 | Тульская 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 993 | Тульская 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 994 | Тульская 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 995 | Тульская 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 996 | Тульская 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 997 | Тульская 23а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 998 | Тульская 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 999 | Тульская 25 | 1 | 2 | 7 | 10 | 153.7 | 0.0178 |
| 1000 | Тульская 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1001 | Тульская 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1002 | Тульская 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1003 | Тульская 33 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1004 | Тульская 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1005 | Тульская 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1006 | Тульская 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1007 | Тульская 38 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1008 | Тульская 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1009 | Тульская 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1010 | Тульская 41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1011 | Тульская 42 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1012 | Тульская 43 а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1013 | Тульская 43 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1014 | Тульская 44 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1015 | Тульская 45 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1016 | Тульская 46 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1017 | Тульская 47 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1018 | Тульская 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1019 | Тульская 49 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1020 | Тульская 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1021 | Тульская 51 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1022 | Тульская 52 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1023 | Тульская 53 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1024 | Тульская 54 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1025 | Тульская 55 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1026 | Тульская 56а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1027 | Тульская 56 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1028 | Тульская 57 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1029 | Тульская 59 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1030 | Тульская 60 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1031 | Тульская 61 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1032 | Тульская 62 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1033 | Тульская 63 | 1 | 3 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1034 | Тульская 64 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1035 | Тульская 65а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1036 | Тульская 66 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1037 | Тульская 67 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1038 | Тульская 68 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1039 | Тульская 69 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1040 | Тульская 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1041 | Тульская 70а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1042 | Тульская 71 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1043 | Тульская 72 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1044 | Тульская 73 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1045 | Тульская 73а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1046 | Тульская 74а | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1047 | Тульская 75 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1048 | Тульская 76 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1049 | Тульская 77 | 1 | 3 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1050 | Тульская 78 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1051 | Тульская 79 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1052 | Тульская 80а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1053 | Тульская 81 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1054 | Тульская 81а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1055 | Тульская 82 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1056 | Тульская 82а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1057 | Тульская 83 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1058 | Тульская 84 | 1 | 4 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 1059 | Тульская 86 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1060 | Тульская 86а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1061 | Тульская 87 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1062 | Тульская 88 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1063 | Тульская 88а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1064 | Тульская 89 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1065 | Тульская 90 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1066 | Тульская 91 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1067 | Тульская 92 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1068 | Тульская 93 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 1069 | Тульская 94 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1070 | Тульская 95 | 1 | 2 | 10 | 10 | 219.6 | 0.0254 |
| 1071 | Тульская 96 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1072 | Тульская 97 | 1 | 2 | 7 | 10 | 153.7 | 0.0178 |
| 1073 | Тульская 98 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1074 | Тульская 99 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1075 | Тульская 100 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1076 | Тульская 101 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1077 | Тульская 102а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1078 | Тульская 102 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1079 | Тульская 103 | 1 | 2 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 1080 | Тульская 104 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1081 | Тульская 106 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1082 | Тульская 108 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1083 | Тульская 109 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 1084 | Тульская 110 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1085 | Тульская 112 | 1 | 2 | 7 | 10 | 153.7 | 0.0178 |
| 1086 | Тульская 113 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1087 | Тульская 114а | 1 | 1 | 1 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1088 | Тульская 114/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1089 | Тульская 114а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1090 | Тульская 114 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1091 | Тульская 115 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1092 | Тульская 116 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1093 | Тульская 117 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1094 | Тульская 118 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1095 | Тульская 119 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1096 | Тульская 120 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1097 | Тульская 121 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1098 | Тульская 122 | 1 | 2 | 9 | 10 | 197.6 | 0.0229 |
| 1099 | Тульская 124 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1100 | Тульская 126 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1101 | Тульская 128 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1102 | Тульская 130 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1103 | М.Полевановой 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1104 | М.Полевановой 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1105 | М.Полевановой 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1106 | М.Полевановой 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1107 | М.Полевановой 7а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1108 | М.Полевановой 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1109 | М.Полевановой 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1110 | М.Полевановой 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1111 | М.Полевановой 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1112 | М.Полевановой 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1113 | М.Полевановой 13 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 1114 | М.Полевановой 14 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1115 | М.Полевановой 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1116 | М.Полевановой 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1117 | М.Полевановой 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1118 | М.Полевановой 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1119 | М.Полевановой 18а | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 1120 | М.Полевановой 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1121 | М.Полевановой 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1122 | М.Полевановой 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1123 | М.Полевановой 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1124 | М.Полевановой 25 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1125 | М.Полевановой 26 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1126 | М.Полевановой 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1127 | М.Полевановой 28 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1128 | М.Полевановой 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1129 | М.Полевановой 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1130 | М.Полевановой 31 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1131 | М.Полевановой 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1132 | М.Полевановой 33 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1133 | М.Полевановой 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1134 | М.Полевановой 37 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 1135 | М.Полевановой 39 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1136 | М.Полевановой 41 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1137 | М.Полевановой 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1138 | Трудовая 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1139 | Трудовая 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1140 | Трудовая 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1141 | Трудовая 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1142 | Трудовая 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1143 | Трудовая 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1144 | Трудовая 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1145 | Трудовая 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1146 | Трудовая 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1147 | Трудовая 12 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1148 | Трудовая 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1149 | Трудовая 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1150 | Трудовая 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1151 | Трудовая 18 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1152 | Трудовая 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1153 | Трудовая 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1154 | 8е Марта 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1155 | 8е Марта 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1156 | 8е Марта 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1157 | 8е Марта 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1158 | 8е Марта 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1159 | 8е Марта 7а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1160 | 8е Марта 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1161 | 8е Марта 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1162 | 8е Марта 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1163 | 8е Марта 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1164 | 8е Марта 13а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1165 | 8е Марта 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1166 | 8е Марта 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1167 | 8е Марта 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1168 | 8е Марта 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1169 | 8е Марта 23 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1170 | 8е Марта 24 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1171 | 8е Марта 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1172 | 8е Марта 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1173 | У.Громовой 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1174 | У.Громовой 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1175 | У.Громовой 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1176 | У.Громовой 5а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1177 | У.Громовой 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1178 | У.Громовой 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1179 | У.Громовой 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1180 | У.Громовой 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1181 | У.Громовой 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1182 | У.Громовой 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1183 | У.Громовой 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1184 | Радбужский п/к 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1185 | Радбужский п/к 9 | 1 | 1 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 1186 | Радбужский п/к 9а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1187 | Радбужский п/к 10а | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1188 | Радбужский п/к 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1189 | Радбужский п/к 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1190 | Мордовка 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1191 | Мордовка 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1192 | Мордовка 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1193 | Мордовка 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1194 | Мордовка 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 153.7 | 0.0178 |
| 1195 | Мордовка 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1196 | Мордовка 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1197 | Мордовка 18/1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1198 | Санаторная 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1199 | Санаторная 15а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1200 | Санаторная 15 б | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1201 | Санаторная 15в | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1202 | Санаторная 16 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1203 | Санаторная 18 | 1 | 2 | 6 | 10 | 131.8 | 0.0153 |
| 1204 | Санаторная 19 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1205 | Санаторная 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1206 | Санаторная 21 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1207 | Санаторная 22 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1208 | Санаторная 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1209 | Санаторная 24 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 1210 | Санаторная 25 | 1 | 1 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 1211 | Санаторная 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1212 | Санаторная 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1213 | Санаторная 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1214 | Санаторная 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1215 | Санаторная 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1216 | Санаторная 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1217 | Санаторная 36 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1218 | Санаторная 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1219 | Санаторная 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1220 | Санаторная 40/28 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1221 | Санаторная 42 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1222 | Санаторная 42а | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1223 | Санаторная 46 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1224 | Санаторная 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1225 | Санаторная 54/20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1226 | Санаторная 56 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1227 | Санаторная 58 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1228 | Санаторная 60 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1229 | Санаторная 62 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1230 | Санаторная 64 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1231 | Санаторная 66 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1232 | Санаторная 68 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1233 | Санаторная 72 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1234 | Санаторная 74 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1235 | Санаторная 76 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1236 | Санаторная 76а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1237 | Санаторная 78 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1238 | Санаторная 80 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1239 | Санаторная 82 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1240 | Санаторная 84 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1241 | Санаторная 84а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1242 | Санаторная 86 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1243 | Санаторная 88 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1244 | Снегиревский п/к 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1245 | Снегиревский п/к 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1246 | Снегиревский п/к 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1247 | Снегирева 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 1248 | Снегирева 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1249 | Снегирева 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1250 | Снегирева 14 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1251 | Снегирева 15 | 1 | 3 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 1252 | Снегирева 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 131.8 | 0.0153 |
| 1253 | Снегирева 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | 270.0 | 0.0313 |
| 1254 | Снегирева 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 29.3 | 0.0034 |
| 1255 | Снегирева 19 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1256 | Снегирева 20 | 1 | 1 | 3 | 10 | 247.0 | 0.0286 |
| 1257 | Снегирева 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1258 | Снегирева 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1259 | Снегирева 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1260 | Снегирева 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1261 | Снегирева 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1262 | Снегирева 26 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1263 | Снегирева 28 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1264 | Снегирева 29 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1265 | Снегирева 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1266 | Снегирева 31а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1267 | Снегирева 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1268 | Снегирева 33 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1269 | Снегирева 34а | 1 | 2 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 1270 | Снегирева 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1271 | Снегирева 36а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1272 | Снегирева 37 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1273 | Снегирева 39 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1274 | Снегирева 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1275 | Снегирева 42 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1276 | Снегирева 43 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1277 | Снегирева 44 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1278 | Снегирева 45 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1279 | Снегирева 46 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1280 | Снегирева 47 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1281 | Снегирева 48 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1282 | Снегирева 49 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1283 | Снегирева 50а | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1284 | Снегирева 50 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1285 | Снегирева 51 | 1 | 2 | 10 | 10 | 328.8 | 0.0381 |
| 1286 | Снегирева 52 | 1 | 2 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 1287 | Снегирева 53а | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1288 | Снегирева 54 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1289 | Снегирева 55а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1290 | Снегирева 55 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1291 | Снегирева 56 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1292 | Снегирева 57 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1293 | Снегирева 58а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1294 | Снегирева 58 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1295 | Снегирева 59а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1296 | Снегирева 59 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1297 | Снегирева 60 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1298 | Снегирева 62 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1299 | Снегирева 63 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1300 | Снегирева 63а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1301 | Снегирева 64 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1302 | Снегирева 65 | 1 | 1 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1303 | Снегирева 66 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1304 | Снегирева 67 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1305 | Снегирева 68 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1306 | Снегирева 69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1307 | Снегирева 70 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1308 | Снегирева 71 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1309 | Снегирева 71а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1310 | Снегирева 72 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1311 | Снегирева 73 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1312 | Снегирева 74 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1313 | Снегирева 75 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1314 | Снегирева 76 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1315 | Снегирева 77 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1316 | Снегирева 78 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1317 | Снегирева 79 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1318 | Снегирева 80 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1319 | Снегирева 81 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1320 | Снегирева 82 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1321 | Снегирева 83 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1322 | Снегирева 84 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1323 | Снегирева 84а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1324 | Снегирева 85а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1325 | Снегирева 86 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1326 | Снегирева 87 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1327 | Снегирева 88 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1328 | Снегирева 89 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1329 | Снегирева 90 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1330 | Снегирева 92 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1331 | Снегирева 94 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1332 | Снегирева 96 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1333 | Лесной п/к 1/11 | 1 | 1 | 8 | 10 | 263.0 | 0.0304 |
| 1334 | Лесной п/к 2а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1335 | Лесной п/к 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1336 | Лесной п/к 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1337 | Лесной п/к 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1338 | Лесной п/к 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1339 | Лесная 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1340 | Лесная 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1341 | Лесная 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1342 | Лесная 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1343 | Лесная 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1344 | Лесная 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1345 | Лесная 8а | 1 | 2 | 6 | 10 | 131.8 | 0.0153 |
| 1346 | Лесная 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1347 | Лесная 9а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1348 | Лесная 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1349 | Лесная 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1350 | Лесная 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1351 | Лесная 13а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1352 | Лесная 36 | 1 | 1 | 8 | 10 | 263.0 | 0.0304 |
| 1353 | Лесной поселок 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1354 | Лесной поселок 4а | 1 | 1 | 1 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1355 | Лесной поселок 4б | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1356 | Лесной поселок 4в | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1357 | Лесной поселок 4б | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1358 | Лесной поселок 4а | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1359 | Лесной поселок 4г | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1360 | Лесной поселок 4 в | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1361 | Лесной поселок 4д | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1362 | Лесной поселок 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1363 | Больничный п/к 1а | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1364 | Больничный п/к 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1365 | Больничный п/к 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1366 | Больничный п/к 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1367 | Больничный п/к 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1368 | Больничный п/к 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1369 | Больничный п/к 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1370 | Больничный п/к 10а | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1371 | Больничный п/к 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1372 | Больничный п/к 13/32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1373 | Больничный п/к 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1374 | Больничный п/к 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1375 | Больничный п/к 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1376 | Больничный п/к 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1377 | Больничный п/к 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1378 | Больничный п/к 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1379 | Больничный п/к 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1380 | Больничный п/к 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1381 | Больничный пер. д.26 кв.007 | 1 | 5 | 7 | 10 | 230.2 | 0.0266 |
| 1382 | Донская 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 263.0 | 0.0304 |
| 1383 | Донская 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1384 | Донская 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1385 | Донская 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1386 | Донская 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1387 | Донская 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1388 | Донская 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1389 | Донская 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1390 | Донская 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1391 | Донская 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1392 | Донская 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1393 | Донская 13/2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1394 | Донская 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1395 | Донская 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1396 | Донская 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1397 | Донская 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1398 | Донская 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1399 | Донская 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1400 | Донская 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1401 | Донская 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1402 | Донская 22 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1403 | Донская 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1404 | Донская 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1405 | Донская 27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1406 | Бор-Дача 41 | 1 | 2 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1407 | 50 лет ВЛКСМ 54 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1408 | Радбужская 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1409 | Радбужская 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1410 | Радбужская 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1411 | Радбужская 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 295.9 | 0.0343 |
| 1412 | Радбужская 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1413 | Радбужская 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1414 | Радбужская 12а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1415 | Радбужская 13 | 1 | 1 | 10 | 10 | 328.8 | 0.0381 |
| 1416 | Радбужская 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1417 | Радбужская 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1418 | Радбужская 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1419 | Радбужская 19 | 1 | 1 | 10 | 10 | 328.8 | 0.0381 |
| 1420 | Радбужская 20 | 1 | 2 | 7 | 10 | 153.7 | 0.0178 |
| 1421 | Радбужская 21а | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1422 | Радбужская 22 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1423 | Радбужская 23 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1424 | Радбужская 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 197.3 | 0.0228 |
| 1425 | Радбужская 26 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1426 | Радбужская 27 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1427 | Радбужская 28 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1428 | Радбужская 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1429 | Радбужская 31 | 1 | 2 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1430 | Радбужская 33 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1431 | Радбужская 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1432 | Радбужская 39 | 1 | 1 | 7 | 10 | 576.2 | 0.0667 |
| 1433 | Радбужская 42 | 1 | 1 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1434 | Радбужская 44 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1435 | Радбужская 46 | 1 | 2 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 1436 | Радбужская 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1437 | Радбужская 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1438 | Радбужская 51 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1439 | Радбужская 52 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1440 | Радбужская 53 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1441 | Радбужская 54 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1442 | Радбужская 55 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1443 | Радбужская 56 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1444 | Радбужская 57 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1445 | Радбужская 58а | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1446 | Радбужская 59 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1447 | Радбужская 60 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1448 | Радбужская 61 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1449 | Радбужская 62 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1450 | Радбужская 63 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1451 | Радбужская 64 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1452 | Радбужская 65 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1453 | Радбужская 66 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1454 | Радбужская 67 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1455 | Радбужская 68 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1456 | Радбужская 69 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1457 | Радбужская 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1458 | Радбужская 71 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1459 | Радбужская 72 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1460 | Радбужская 73 | 1 | 2 | 3 | 10 | 65.9 | 0.0076 |
| 1461 | Радбужская 74 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1462 | Радбужская 75 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1463 | Радбужская 76 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1464 | Радбужская 77-2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1465 | Радбужская 77-3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1466 | Радбужская 77-5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1467 | Радбужская 77-1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1468 | Радбужская 77-4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1469 | Радбужская 78 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1470 | Радбужская 79 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1471 | Радбужская 80 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1472 | Радбужская 81 | 1 | 1 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1473 | Радбужская 82 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1474 | Радбужская 83а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1475 | Радбужская 83 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1476 | Радбужская 84а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1477 | Радбужская 85 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1478 | Радбужская 86 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1479 | Радбужская 87 | 1 | 2 | 8 | 10 | 263.0 | 0.0304 |
| 1480 | Радбужская 88 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1481 | Радбужская 89 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1482 | Радбужская 90 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.6 | 0.0114 |
| 1483 | Радбужская 91 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1484 | Радбужская 91а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1485 | Радбужская 92 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1486 | Радбужская 93 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1487 | Радбужская 94 | 1 | 2 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1488 | Радбужская 95 | 1 | 1 | 4 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1489 | Радбужская 95а | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1490 | Радбужская 96 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1491 | Радбужская 97 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1492 | Радбужская 97а | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1493 | Радбужская 98 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1494 | Радбужская 98а | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1495 | Радбужская 99 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1496 | Радбужская 100 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1497 | Радбужская 101 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1498 | Радбужская 102 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1499 | Радбужская 103 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1500 | Радбужская 103а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1501 | Радбужская 104 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1502 | Радбужская 105 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1503 | Радбужская 106 | 1 | 1 | 2 | 10 | 65.8 | 0.0076 |
| 1504 | Радбужская 107а | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1505 | Радбужская 107-1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1506 | Радбужская 109 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1507 | Радбужская 111 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1508 | Радбужская 111/2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1509 | Радбужская 113 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1510 | Радбужская 115 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1511 | Радбужская 117 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43.9 | 0.0051 |
| 1512 | Радбужская 119 | 1 | 1 | 5 | 10 | 109.8 | 0.0127 |
| 1513 | Радбужская 121 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1514 | Радбужская 123 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1515 | Радбужская 125 | 1 | 1 | 5 | 10 | 164.4 | 0.0190 |
| 1516 | Радбужская 127 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1517 | Радбужская 129 | 1 | 1 | 4 | 10 | 131.5 | 0.0152 |
| 1518 | Радбужская 131 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1519 | Радбужская 133 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1520 | Радбужская 135 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.9 | 0.0038 |
| 1521 | ул. Базарный_пер д.3 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1522 | ул. Поленова д.9 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1523 | ул. Поленова д.6 . | 1 | 1.00 | 1 | 10 | 22.0 | 0.0025 |
| 1524 | ген. Короткова 9 | 9 |  | 172 | 46 | 14159.0 | 1.6388 |
| 1525 | 50 лет ВЛКСМ 12 | 5 | 64 | 110 | 30 | 5940.0 | 0.6875 |
| 1526 | ген. Короткова 3к3 | 5 | 90 | 158 | 30 | 8532.0 | 0.9875 |
| 1527 | 50 лет Октября 22 | 5 | 64 | 162 | 30 | 8748.0 | 1.0125 |
| 1528 | Ленина 3/12 | 5 | 90 | 154 | 30 | 12677.3 | 1.4673 |
| 1529 | 50 лет ВЛКСМ 5Б,5В | 5 | 25 | 70 | 30 | 3780.0 | 0.4375 |
| 1530 | Тульская 134 к2 | 5 | 80 | 137 | 30 | 7398.0 | 0.8563 |
| 1531 | Дубравная 40 | 9 | 100 | 150 | 46 | 12348.0 | 1.4292 |
| 1532 | Дубравная 30 | 9 | 72 | 170 | 46 | 13994.4 | 1.6197 |
| 1533 | 50 лет Советской Армии 21 | 5 |  | 187 | 30 | 10098.0 | 1.1688 |
| 1534 | Солнечный пр/д 2/16 | 5 |  | 198 | 30 | 10692.0 | 1.2375 |
| 1535 | 50 лет ВЛКСМ 14/23 | 9 |  | 172 | 46 | 9288.0 | 1.0750 |
| 1536 | Тульская 135/1 | 9 |  | 178 | 46 | 9612.0 | 1.1125 |
| 1537 | Тульская 133 к2а | 5 | 98 | 218 | 30 | 17945.8 | 2.0771 |
| 1538 | Санаторная 2а | 5 |  | 185 | 30 | 9990.0 | 1.1563 |
| 1539 | Здоровья 6 | 5 | 80 | 111 | 30 | 5994.0 | 0.6938 |
| 1540 | Революции 3 | 5 | 100 | 134 | 30 | 11030.9 | 1.2767 |
| 1541 | 50 лет Советской Армии 7 | 5 | 100 | 132 | 30 | 7128.0 | 0.8250 |
| 1542 | 50 лет Октября 7а | 5 | 80 | 101 | 30 | 5454.0 | 0.6313 |
| 1543 | ул.Тульская д.134 к 2а | 5 |  | 166 | 30 | 13665.1 | 1.5816 |
| 1544 | ул.Тульская д.135 | 9 |  | 175 | 46 | 14406.0 | 1.6674 |
| 1545 | ул.Тульская д.129/26 | 9 |  | 587 | 46 | 48321.8 | 5.5928 |
| 1546 | Шоссе Генерала Короткова д.3 | 9 |  | 159 | 46 | 13088.9 | 1.5149 |
| 1547 | Солнечный пр/д 6 | 5 |  | 112 | 30 | 6048.0 | 0.7000 |
| 1548 | 50 лет ВЛКСМ 11 | 9 | 36 | 85 | 46 | 4590.0 | 0.5313 |
| 1549 | 50 лет ВЛКСМ 13 | 5 | 70 | 154 | 30 | 8316.0 | 0.9625 |
| 1550 | 50 лет ВЛКСМ 6 | 5 | 64 | 125 | 30 | 6750.0 | 0.7813 |
| 1551 | 50 лет ВЛКСМ 7 | 5 | 120 | 164 | 30 | 8856.0 | 1.0250 |
| 1552 | 50 лет ВЛКСМ 8 | 5 | 100 | 206 | 30 | 11124.0 | 1.2875 |
| 1553 | 50 лет ВЛКСМ 8 а | 5 | 70 | 166 | 30 | 8964.0 | 1.0375 |
| 1554 | 50 лет ВЛКСМ 9 | 5 | 70 | 157 | 30 | 8478.0 | 0.9813 |
| 1555 | 50 лет Октября 1 /9 | 9 | 35 | 91 | 46 | 4914.0 | 0.5688 |
| 1556 | 50 лет Октября 11 /10 | 5 | 100 | 181 | 30 | 9774.0 | 1.1313 |
| 1557 | 50 лет Октября 12 | 5 | 56 | 134 | 30 | 7236.0 | 0.8375 |
| 1558 | 50 лет Октября 15 /5 | 9 | 54 | 79 | 46 | 4266.0 | 0.4938 |
| 1559 | 50 лет Октября 16 | 5 | 56 | 104 | 30 | 5616.0 | 0.6500 |
| 1560 | 50 лет Октября 17 | 5 | 56 | 102 | 30 | 5508.0 | 0.6375 |
| 1561 | 50 лет Октября 19 | 5 | 56 | 120 | 30 | 6480.0 | 0.7500 |
| 1562 | 50 лет Октября 2 | 5 | 143 | 279 | 30 | 15066.0 | 1.7438 |
| 1563 | 50 лет Октября 21 | 5 | 56 | 113 | 30 | 6102.0 | 0.7063 |
| 1564 | 50 лет Октября 23 | 5 | 68 | 130 | 30 | 7020.0 | 0.8125 |
| 1565 | 50 лет Октября 24 | 5 | 70 | 154 | 30 | 8316.0 | 0.9625 |
| 1566 | 50 лет Октября 26 | 5 | 70 | 153 | 30 | 8262.0 | 0.9563 |
| 1567 | 50 лет Октября 3 | 5 | 100 | 192 | 30 | 10368.0 | 1.2000 |
| 1568 | 50 лет Октября 5 | 9 | 34 | 86 | 46 | 4644.0 | 0.5375 |
| 1569 | 50 лет Октября 6 | 9 | 53 | 73 | 46 | 3942.0 | 0.4563 |
| 1570 | 50 лет Октября 7 | 5 | 100 | 186 | 30 | 10044.0 | 1.1625 |
| 1571 | 50 лет Октября 7 б | 5 | 70 | 140 | 30 | 7560.0 | 0.8750 |
| 1572 | 50 лет Октября 8 | 5 | 54 | 107 | 30 | 5778.0 | 0.6688 |
| 1573 | 50 лет Октября 9 | 9 | 35 | 66 | 46 | 3564.0 | 0.4125 |
| 1574 | 50 лет Советской Армии 11 /1 | 5 | 100 | 179 | 30 | 9666.0 | 1.1188 |
| 1575 | 50 лет Советской Армии 13 | 9 | 36 | 88 | 46 | 4752.0 | 0.5500 |
| 1576 | 50 лет Советской Армии 15 | 5 | 100 | 202 | 30 | 10908.0 | 1.2625 |
| 1577 | 50 лет Советской Армии 17 | 5 | 70 | 141 | 30 | 7614.0 | 0.8813 |
| 1578 | 50 лет Советской Армии 19 | 5 | 100 | 219 | 30 | 11826.0 | 1.3688 |
| 1579 | 50 лет Советской Армии 5 | 5 | 100 | 212 | 30 | 11448.0 | 1.3250 |
| 1580 | 50 лет Советской Армии 5 а | 9 | 54 | 89 | 46 | 4806.0 | 0.5563 |
| 1581 | 50 лет Советской Армии 9 | 5 | 122 | 261 | 30 | 14094.0 | 1.6313 |
| 1582 | Алексин-Бор 1 | 4 | 32 | 64 | 26 | 3456.0 | 0.4000 |
| 1583 | Алексин-Бор 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1584 | Алексин-Бор 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 1585 | Алексин-Бор 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 54.0 | 0.0063 |
| 1586 | Алексин-Бор 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1587 | Б.Хмельницкого 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | 594.0 | 0.0688 |
| 1588 | Болотова 10 | 5 | 116 | 223 | 30 | 18357.4 | 2.1247 |
| 1589 | Болотова 12 | 5 | 73 | 179 | 30 | 14735.3 | 1.7055 |
| 1590 | Болотова 12 2 | 5 | 87 | 202 | 30 | 16628.6 | 1.9246 |
| 1591 | Болотова 12 3 | 5 | 78 | 184 | 30 | 15146.9 | 1.7531 |
| 1592 | Болотова 12 4 | 6 | 118 | 263 | 34 | 21650.2 | 2.5058 |
| 1593 | Болотова 14 | 5 | 97 | 249 | 30 | 20497.7 | 2.3724 |
| 1594 | Болотова 14 2 | 5 | 97 | 217 | 30 | 17863.4 | 2.0675 |
| 1595 | Болотова 6 | 5 | 73 | 207 | 30 | 17040.2 | 1.9723 |
| 1596 | Болотова 8 | 5 | 84 | 193 | 30 | 15887.8 | 1.8389 |
| 1597 | Болотова 8 2 | 5 | 116 | 269 | 30 | 22144.1 | 2.5630 |
| 1598 | Болотова 8 3 | 5 | 86 | 167 | 30 | 13747.4 | 1.5911 |
| 1599 | Болотова 8 4 | 5 | 100 | 260 | 30 | 21403.2 | 2.4772 |
| 1600 | Бор-Дача 44 | 1 | 2 | 7 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 1601 | Бор-Дача 45 | 1 | 2 | 6 | 10 | 324.0 | 0.0375 |
| 1602 | Генерала Короткова 3 | 9 | 80 | 181 | 46 | 9774.0 | 1.1313 |
| 1603 | Генерала Короткова 5 1 | 5 | 76 | 183 | 30 | 9882.0 | 1.1438 |
| 1604 | Генерала Короткова 7 | 9 | 180 | 465 | 46 | 25110.0 | 2.9063 |
| 1605 | Дубравная 23 | 5 | 59 | 150 | 30 | 12348.0 | 1.4292 |
| 1606 | Дубравная 23 2а | 5 | 76 | 178 | 30 | 14653.0 | 1.6959 |
| 1607 | Дубравная 23 2б | 5 | 32 | 154 | 30 | 12677.3 | 1.4673 |
| 1608 | Дубравная 25 | 5 | 76 | 169 | 30 | 13912.1 | 1.6102 |
| 1609 | Дубравная 25 1 | 9 | 160 | 397 | 46 | 32681.0 | 3.7825 |
| 1610 | Дубравная 25 2 | 5 | 55 | 124 | 30 | 10207.7 | 1.1814 |
| 1611 | Дубравная 28 2 | 5 | 43 | 117 | 30 | 9631.4 | 1.1148 |
| 1612 | Дубравная 34 | 5 | 94 | 234 | 30 | 19262.9 | 2.2295 |
| 1613 | Дубравная 36 | 5 | 77 | 170 | 30 | 13994.4 | 1.6197 |
| 1614 | Дубравная 38 | 5 | 95 | 206 | 30 | 16957.9 | 1.9627 |
| 1615 | Заполярье 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 486.0 | 0.0563 |
| 1616 | Заполярье 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 594.0 | 0.0688 |
| 1617 | Заполярье 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 1618 | Заполярье 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 594.0 | 0.0688 |
| 1619 | Заполярье 5 | 1 | 7 | 15 | 10 | 810.0 | 0.0938 |
| 1620 | Заполярье 6 | 3 | 37 | 77 | 22 | 4158.0 | 0.4813 |
| 1621 | Здоровья 3 | 5 | 100 | 212 | 30 | 11448.0 | 1.3250 |
| 1622 | Здоровья 3 а | 9 | 36 | 90 | 46 | 4860.0 | 0.5625 |
| 1623 | Здоровья 8 | 5 | 70 | 150 | 30 | 8100.0 | 0.9375 |
| 1624 | Комсомольская 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1625 | Комсомольская 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1626 | Комсомольская 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 1627 | Комсомольская 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 216.0 | 0.0250 |
| 1628 | Комсомольская 21 | 1 | 2 | 7 | 10 | 102.5 | 0.0119 |
| 1629 | Комсомольская 23 | 1 | 2 | 7 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 1630 | Комсомольская 27 | 1 | 3 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 1631 | Комсомольская 29 | 1 | 4 | 10 | 10 | 540.0 | 0.0625 |
| 1632 | Муралова 16 | 1 | 4 | 8 | 10 | 432.0 | 0.0500 |
| 1633 | Муралова 28 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14.6 | 0.0017 |
| 1634 | Муралова 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 162.0 | 0.0188 |
| 1635 | Радбужская 1 /1 | 9 | 71 | 154 | 46 | 8316.0 | 0.9625 |
| 1636 | Радбужская 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 87.8 | 0.0102 |
| 1637 | Радбужская 49 | 1 | 5 | 8 | 10 | 117.1 | 0.0136 |
| 1638 | Революции 1 /1 | 9 | 72 | 165 | 46 | 8910.0 | 1.0313 |
| 1639 | Революции 3 а | 5 | 98 | 191 | 30 | 10314.0 | 1.1938 |
| 1640 | Революции 5 | 5 | 86 | 207 | 30 | 11178.0 | 1.2938 |
| 1641 | Революции 5 б | 5 | 100 | 187 | 30 | 10098.0 | 1.1688 |
| 1642 | Революции 5 в | 5 | 98 | 186 | 30 | 10044.0 | 1.1625 |
| 1643 | Революции 7 | 5 | 124 | 237 | 30 | 12798.0 | 1.4813 |
| 1644 | Революции 7 г | 5 | 70 | 143 | 30 | 7722.0 | 0.8938 |
| 1645 | Революции 7 д | 5 | 69 | 134 | 30 | 7236.0 | 0.8375 |
| 1646 | Санаторная 17 | 2 | 12 | 24 | 18 | 1296.0 | 0.1500 |
| 1647 | Санаторная 2 | 9 | 342 | 828 | 46 | 44712.0 | 5.1750 |
| 1648 | Санаторная 2 б | 5 | 98 | 196 | 30 | 10584.0 | 1.2250 |
| 1649 | Санаторная 2 в | 5 | 99 | 218 | 30 | 11772.0 | 1.3625 |
| 1650 | Санаторная 3 | 5 | 75 | 174 | 30 | 9396.0 | 1.0875 |
| 1651 | Санаторная 3 а | 9 | 54 | 93 | 46 | 5022.0 | 0.5813 |
| 1652 | Санаторная 5 | 5 | 100 | 204 | 30 | 11016.0 | 1.2750 |
| 1653 | Санаторная 7 | 5 | 70 | 132 | 30 | 7128.0 | 0.8250 |
| 1654 | Санаторная 9 | 5 | 56 | 117 | 30 | 6318.0 | 0.7313 |
| 1655 | Смирнова 14 | 1 | 3 | 8 | 10 | 263.0 | 0.0304 |
| 1656 | Смирнова 7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 102.5 | 0.0119 |
| 1657 | Смирнова 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 73.2 | 0.0085 |
| 1658 | Советская 1 | 2 | 13 | 18 | 18 | 972.0 | 0.1125 |
| 1659 | Советская 10 | 2 | 9 | 17 | 18 | 918.0 | 0.1063 |
| 1660 | Советская 12 | 3 | 6 | 18 | 22 | 972.0 | 0.1125 |
| 1661 | Советская 13 | 1 | 9 | 10 | 10 | 540.0 | 0.0625 |
| 1662 | Советская 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 102.5 | 0.0119 |
| 1663 | Советская 23 | 1 | 2 | 7 | 10 | 378.0 | 0.0438 |
| 1664 | Советская 39 | 1 | 4 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1665 | Советская 5 | 2 | 5 | 8 | 18 | 432.0 | 0.0500 |
| 1666 | Советская 6 | 2 | 9 | 14 | 18 | 756.0 | 0.0875 |
| 1667 | Солнечный проезд 2 /16 | 5 | 70 | 198 | 30 | 16299.4 | 1.8865 |
| 1668 | Солнечный проезд 6 | 5 | 53 | 108 | 30 | 8890.6 | 1.0290 |
| 1669 | Солнечный проезд 6 2 | 5 | 127 | 292 | 30 | 24037.4 | 2.7821 |
| 1670 | Трудовая 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 295.9 | 0.0343 |
| 1671 | Трудовая 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 29.3 | 0.0034 |
| 1672 | Тульская 1 | 2 | 9 | 7 | 18 | 102.5 | 0.0119 |
| 1673 | Тульская 131 | 9 | 144 | 336 | 46 | 27659.5 | 3.2013 |
| 1674 | Тульская 133 2б | 5 | 89 | 233 | 30 | 19180.6 | 2.2200 |
| 1675 | Тульская 134 2б | 5 | 161 | 325 | 30 | 26754.0 | 3.0965 |
| 1676 | Тульская 134 3 | 5 | 40 | 112 | 30 | 9219.8 | 1.0671 |
| 1677 | Тульская 135 /1 | 9 | 143 | 339 | 46 | 27906.5 | 3.2299 |
| 1678 | Тульская 135 2 | 5 | 90 | 197 | 30 | 16217.0 | 1.8770 |
| 1679 | Тульская 136 2 | 9 | 142 | 219 | 46 | 18028.1 | 2.0866 |
| 1680 | Тульская 138 | 9 | 213 | 361 | 46 | 29717.5 | 3.4395 |
| 1681 | Тульская 138 1 | 9 | 142 | 194 | 46 | 15970.1 | 1.8484 |
| 1682 | Тульская 24 | 2 | 12 | 21 | 18 | 690.5 | 0.0799 |
| 1683 | Тульская 34 | 1 | 2 | 4 | 10 | 58.6 | 0.0068 |
| 1684 | Тульская 8 | 2 | 16 | 30 | 18 | 1620.0 | 0.1875 |
| 1685 | Тульская 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 108.0 | 0.0125 |
| 1686 | Энгельса 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 73.2 | 0.0085 |
| 1687 | Энгельса 28 | 5 | 56 | 143 | 30 | 11771.8 | 1.3625 |
| 1688 | Энгельса 28 2 | 5 | 78 | 176 | 30 | 14488.3 | 1.6769 |
| 1689 | Энгельса 30 | 5 | 78 | 167 | 30 | 13747.4 | 1.5911 |
| 1690 | Энгельса 32 | 5 | 78 | 152 | 30 | 12512.6 | 1.4482 |
| 1691 | Энгельса 34 | 5 | 78 | 170 | 30 | 13994.4 | 1.6197 |
| 1692 | Энгельса 34 2 | 5 | 78 | 163 | 30 | 13418.2 | 1.5530 |
| 1693 | Энгельса 36 | 5 | 78 | 147 | 30 | 12101.0 | 1.4006 |
| 1694 | Юности 1 /20 | 9 | 124 | 285 | 46 | 15390.0 | 1.7813 |
| 1695 | Юности 2 | 5 | 56 | 114 | 30 | 6156.0 | 0.7125 |
| 1696 | Юности 3 | 9 | 36 | 81 | 46 | 4374.0 | 0.5063 |
| 1697 | Юности 4 | 5 | 100 | 199 | 30 | 10746.0 | 1.2438 |
| 1698 | Юности 5 | 9 | 36 | 73 | 46 | 3942.0 | 0.4563 |
| 1699 | Юности 6 | 5 | 100 | 186 | 30 | 10044.0 | 1.1625 |

| Таблица 3.13 – Характеристика потребителей ХВС от "Мышегского" водозабора. Юридические лица. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Располагаемый напор на вводе, м | Суммарный расход воды на нужы ХВС за 2012 год, м3/год | Среднечасовой расход воды на нужды ХВС за 2012 год, м3/час |
| 1 | ул. Новый_пер д.2 . | 1 | 1 | 10 | 41.86 | 502.3 | 0.0581 |
| 2 | ул. Новый_пер д.3 . | 1 | 1 | 10 | 41.86 | 502.3 | 0.0581 |
| 3 | ул. переулок Горный д.1 . | 1 | 1 | 10 | 41.86 | 502.3 | 0.0581 |
| 4 | ул. переулок Горный д.2 . | 1 | 6 | 10 | 41.16 | 493.9 | 0.0572 |
| 5 | ул. переулок Горный д.4 . | 1 | 1 | 10 | 41.86 | 502.3 | 0.0581 |
| 6 | ул. переулок Дачный д.2 . | 1 | 2 | 10 | 48.72 | 584.6 | 0.0677 |
| 7 | ул. переулок Дачный д.4 . | 1 | 2 | 10 | 48.72 | 584.6 | 0.0677 |
| 8 | Стопкино 1 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 9 | Стопкино 2 | 1 | 2 | 10 | 38.66 | 463.9 | 0.0537 |
| 10 | Стопкино 3 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 11 | Стопкино 5 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 12 | Стопкино 6 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 13 | Стопкино 7 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 14 | Стопкино 8 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 15 | Стопкино 9 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 16 | Стопкино 11 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 17 | Стопкино 12 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 18 | Стопкино 13 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 19 | Стопкино 14 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 20 | Стопкино 15 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 21 | Стопкино 16 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 22 | Стопкино 16а | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 23 | Стопкино 17 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 24 | Стопкино 18 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 25 | Стопкино 18а | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 26 | Стопкино 19 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 27 | Стопкино 20 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 28 | Стопкино 20 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 29 | Стопкино 21 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 30 | Стопкино 22 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 31 | Стопкино 23 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 32 | Стопкино 23а | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 33 | Стопкино 24 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 34 | Стопкино 25 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 35 | Стопкино 26 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 36 | Стопкино 27 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 37 | Стопкино 28 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 38 | Стопкино 29 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 39 | Стопкино 30 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 40 | Стопкино 30 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 41 | Стопкино 31 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 42 | Стопкино 32 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 43 | Стопкино 33 | 1 | 4 | 10 | 45.96 | 551.5 | 0.0638 |
| 44 | Стопкино 34 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 45 | Стопкино 35 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 46 | Стопкино 36 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 47 | Стопкино 37 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 48 | Стопкино 38 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 49 | Стопкино 38а | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 50 | Стопкино 40 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 51 | Стопкино 41 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 52 | Стопкино 41а | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 53 | Стопкино 41 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 54 | Стопкино 42 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 55 | Стопкино 43 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 56 | Стопкино 44 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 57 | Стопкино 45 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 58 | Стопкино 46 | 1 | 2 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 59 | Стопкино 46 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 60 | Стопкино 47 | 1 | 2 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 61 | Стопкино 47а | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 62 | Стопкино 48 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 63 | Стопкино 49 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 64 | Стопкино 50 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 65 | Стопкино 51 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 66 | Стопкино 52 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 67 | Стопкино 53 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 68 | Стопкино 54 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 69 | Стопкино 55 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 70 | Стопкино 56 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 71 | Стопикино 57 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 72 | Стопкино 57а | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 73 | Стопкино 58 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 74 | Стопкино 59 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 75 | Стопкино 59 а | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 76 | Стопкино 60 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 77 | Стопкино 61 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 78 | Стопкино 63 а | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 79 | Стопкино 64 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 80 | Стопкино 65 | 1 | 2 | 10 | 38.66 | 463.9 | 0.0537 |
| 81 | Стопкино 65 а | 1 | 4 | 10 | 42.32 | 507.8 | 0.0588 |
| 82 | Стопкино 66 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 83 | Стопкино 69 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 84 | Стопкино 70 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 85 | Стопкино 71 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 86 | Стопкино 73 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 87 | Стопкино 74 | 1 | 4 | 10 | 42.32 | 507.8 | 0.0588 |
| 88 | Стопкино 74 а | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 89 | Стопкино 75 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 90 | Стопкино 76 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 91 | Стопкино 77 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 92 | Стопкино 78 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 93 | Стопкино 79 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 94 | Стопкино 80 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 95 | Стопкино 81 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 96 | Стопикно 82 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 97 | Стопкино 82 | 1 | 4 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 98 | Стопкино 82 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 99 | Стопкино 82 а | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 100 | Стопкино 87 а | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 101 | Стопикно 89 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 102 | Стопкино 90 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 103 | Стопкино 91 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 104 | Стопкино 92 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 105 | Мосина 1 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 106 | Мосина 3 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 107 | Мосина 5 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 108 | Мосина 7 | 1 | 4 | 10 | 45.96 | 551.5 | 0.0638 |
| 109 | Мосина 7 а | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 110 | Мосина 9 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 111 | Мосина 11 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 112 | Мосина 11 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 113 | Мосина 11 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 114 | Мосина 13 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 115 | Мосина 15 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 116 | Мосина 16 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 117 | Мосина 17 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 118 | Мосина 19 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 119 | Мосина 21 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 120 | Мосина 21 а | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 121 | Мосина 23 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 122 | Парковая 1 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 123 | Парковая 2 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 124 | Парковая 3 | 1 | 1 | 10 | 42.32 | 507.8 | 0.0588 |
| 125 | Парковая 3 | 1 | 4 | 10 | 42.32 | 507.8 | 0.0588 |
| 126 | Парковая 4 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 127 | Парковая 4 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 128 | Парковая 6 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 129 | Приокская 2/1 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 130 | Приокская 2 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 131 | Приокская 2 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 132 | Приокская 3 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 133 | Приокская 3 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 134 | Приокская 4 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 135 | Приокская 4 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 136 | Приокская 5 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 137 | Приокская 6 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 138 | Приокская 7 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 139 | Приокская 8 | 1 | 1 | 10 | 39.5 | 474.0 | 0.0549 |
| 140 | Приокская 8 | 1 | 1 | 10 | 39.5 | 474.0 | 0.0549 |
| 141 | Приокская 10 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 142 | Приокская 11 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 143 | Приокская 12 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 144 | Приокская 12 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 145 | Приокская 13 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 146 | Приокская 14 | 1 | 1 | 10 | 39.5 | 474.0 | 0.0549 |
| 147 | Приокская 14 | 1 | 1 | 10 | 39.5 | 474.0 | 0.0549 |
| 148 | Приокская 15 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 149 | Южная 14 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 150 | Южная 16 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 151 | Южная 18 | 1 | 2 | 10 | 38.66 | 463.9 | 0.0537 |
| 152 | Южная 20 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 153 | Южная 22 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 154 | Южная 24 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 155 | Южная 26 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 156 | Южная 28 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 157 | ул. Южная д.5/5 . | 1 | 3 | 10 | 55.58 | 667.0 | 0.0772 |
| 158 | Южная 5/5 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 159 | Новая 3 | 1 | 3 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 160 | Новая 4 | 1 | 8 | 10 | 21.92 | 263.0 | 0.0304 |
| 161 | Новая 5 | 1 | 4 | 10 | 45.96 | 551.5 | 0.0638 |
| 162 | Новая 6 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 163 | Новая 8 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 164 | Новая 9 | 1 | 6 | 10 | 16.44 | 197.3 | 0.0228 |
| 165 | Новая 9 а | 1 | 4 | 10 | 45.96 | 551.5 | 0.0638 |
| 166 | Новая 11 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 167 | Новая 11 а | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 168 | Новая 13 а | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 169 | Новая 15 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 170 | Новая 17 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 171 | Новая 18 | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 172 | Новая 18 а | 1 | 1 | 10 | 37.74 | 452.9 | 0.0524 |
| 173 | Новая 19 | 1 | 2 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 174 | Новая 19 | 1 | 1 | 10 | 36.83 | 442.0 | 0.0512 |
| 175 | Новая 20 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 176 | Новая 20 а | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 177 | Новая 21 | 1 | 3 | 10 | 43.22 | 518.6 | 0.0600 |
| 178 | Новая 22 | 1 | 2 | 10 | 40.48 | 485.8 | 0.0562 |
| 179 | Новая 22 а | 1 | 4 | 10 | 45.96 | 551.5 | 0.0638 |
| 180 | Новая 23 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 181 | Новая 24 | 1 | 3 | 10 | 5.49 | 65.9 | 0.0076 |
| 182 | Новая 25 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 183 | Новая 26 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 184 | Новая 28 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 185 | Новая 29 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 186 | Новая 29 а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 187 | Новая 30 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 188 | Новая 31 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 189 | Новая 32 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 190 | Новая 33 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 191 | Новая 35 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 192 | Новая 36 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 193 | Новая 37 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 194 | Новая 37 а | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 195 | Новая 38 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 196 | Новая 39 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 197 | Новая 40 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 198 | Новая 41 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 199 | Новая 41 а | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 200 | Новая 42 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 201 | Новая 43 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 202 | Новая 44 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 203 | Новая 45 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 204 | Новая 46 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 205 | Новая 46 а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 206 | Новая 47 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 207 | Новая 48 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 208 | Новая 49 | 1 | 1 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 209 | Новая 49 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 210 | Новая 50 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 211 | Новая 52 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 212 | Новая 3 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 213 | Новый п/к 2 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 214 | Новый п/к 3 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 215 | Речная 2/2 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 216 | Речная 3 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 217 | Речная 3 а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 218 | Речная 4 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 219 | Речная 5 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 220 | Речная 14 | 1 | 4 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 221 | Речная 7 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 222 | Речная 8 | 1 | 3 | 10 | 5.49 | 65.9 | 0.0076 |
| 223 | Речная 9 | 1 | 3 | 10 | 5.49 | 65.9 | 0.0076 |
| 224 | Речная 10 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 225 | Речная 12 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 226 | Речная 14 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 227 | Речная 14 а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 228 | п/к Дачный 2 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 229 | п/к Дачный 4 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 230 | Мышегский Карьер д.1 | 1 | 5 | 10 | 34.3 | 411.6 | 0.0476 |
| 231 | к/р Мышенский | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 232 | Бородина 2 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 233 | Бородина 3 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 234 | Мусорского 8 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 235 | Мусорского 10 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 236 | Мусорского 12 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 237 | Мусорского 13 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 238 | Мусорского 15 | 1 | 6 | 10 | 16.44 | 197.3 | 0.0228 |
| 239 | Мусорского 19 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 240 | Мусорского 20 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 241 | Мусорского 21 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 242 | Мусорского 22 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 243 | Мусорского 24 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 244 | Мусорского 26 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 245 | Спортивная 2 | 1 | 6 | 10 | 16.44 | 197.3 | 0.0228 |
| 246 | Спортивная 5 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 247 | Спортивная 6 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 248 | Спортивная 7 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 249 | Спортивная 8 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 250 | Спортивная 9 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 251 | Спортивная 10 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 252 | Спортивная 11 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 253 | Спортивная 12 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 254 | Спортивная 13 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 255 | Спортивная 14 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 256 | Спортивная 15 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 257 | Спортивная 16 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 258 | Спортивная 18 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 259 | Спортивная 19 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 260 | Спортивная 20 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 261 | Спортивная 21 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 262 | Неглинная 4 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 263 | Неглинная 6 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 264 | Неглинная 8 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 265 | Неглинная 10 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 266 | Неглинная 12 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 267 | Неглинная 14 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 268 | Неглинная 16 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 269 | Неглинная 18 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 270 | Неглинная 20 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 271 | Неглинная 22 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 272 | Неглинная 24 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 273 | Неглинная 26 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 274 | Неглинная д.28 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 275 | Неглинная 30 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 276 | Арматурная 2 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 277 | Арматурная 2 а | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 278 | Арматурная 2 б | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 279 | Арматурная 2 в | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 280 | Арматурная 2д | 1 | 2 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 281 | Арматурная 2 е | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 282 | Арматурная 2 ж | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 283 | Арматурная 2 з | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 284 | Арматурная 2 и | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 285 | Арматурная 2 к | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 286 | Арматурная 2 л-1 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 287 | Арматурная 2 л | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 288 | Арматурная 2 м | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 289 | Арматурная 2 н | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 290 | Арматурная 2 о | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 291 | Арматурная 2 п | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 292 | Арматурная 2 р | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 293 | Арматурная 2 с | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 294 | Арматурная 2 г | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 295 | Арматурная 34 б | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 296 | Арматурный п-зд 1 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 297 | Арматурный п-зд 2 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 298 | Арматурный п-зд 3 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 299 | Арматурный п-зд 4 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 300 | Арматурный п-зд 5 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 301 | Арматурный п-зд 6 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 302 | Гремицы 3 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 303 | Гремицы 7 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 304 | Гремицы 20 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 305 | Гремицы 24 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 306 | Гремицы 26 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 307 | Горная 1 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 308 | Горная 3 | 1 | 6 | 10 | 10.98 | 131.8 | 0.0153 |
| 309 | Горная 9 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 310 | Горная 11 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 311 | Горная 12 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 312 | Горная 12 а | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 313 | Горная 13 а | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 314 | Горная 13 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 315 | Горная 14 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 316 | ул. Горная д.15 . | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 317 | Горная 17 а | 1 | 8 | 10 | 21.92 | 263.0 | 0.0304 |
| 318 | Горная 18 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 319 | Горная 20 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 320 | Горная 29 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 321 | Горная 31 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 322 | Горная 33 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 323 | ул. Горная д.35 . | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 324 | Горная 35 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 325 | Горная 37 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 326 | Горная 39 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 327 | Горный п/к 1 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 328 | Горный п/к 2 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 329 | Горный п/к 2 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 330 | Горный п/к 4 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 331 | 238 Дивизия 13 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 332 | 238 Дивизия 15 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 333 | 238 Дивизия 17 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 334 | 238 Дивизия 19 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 335 | 238 Дивизия 21/6 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 336 | Березовая 1 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 337 | Березовая 2 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 338 | Березовая 3 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 339 | Березовая 4 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 340 | Березовая 5 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 341 | Березовая 6 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 342 | Березовая 7 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 343 | Березовая 8 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 344 | Березовая 9 а | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 345 | Березовая 9 б | 1 | 4 | 10 | 7.32 | 87.8 | 0.0102 |
| 346 | Березовая 9 | 1 | 4 | 10 | 7.32 | 87.8 | 0.0102 |
| 347 | Березовая 10 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 348 | ул. Березовая д.11 . | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 349 | Березовая 12 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 350 | Березовая 13 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 351 | Полевая 14 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 352 | ул. Полевая д.22 . | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 353 | ул. Полевая д.23 . | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 354 | Полевая 24 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 355 | Полевая 25-1 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 356 | Полевая 25 | 1 | 7 | 10 | 19.18 | 230.2 | 0.0266 |
| 357 | Полевая 26 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 358 | ул. Полевая д.27 . | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 359 | Полевая 28 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 360 | Полевая 29 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 361 | Полевая 30 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 362 | Полевая 32 а | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 363 | Полевая 34 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 364 | Полевая 36 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 365 | Полевая 38 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 366 | ул. Полевая д.40 . | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 367 | Полевая 40-1 | 1 | 16 | 10 | 43.84 | 526.1 | 0.0609 |
| 368 | Полевая 42 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 369 | Полевая 43 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 370 | Полевая 44 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 371 | Полевая 46 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 372 | Полевая 48 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 373 | Полевая 50 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 374 | Полевая 52 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 375 | Полевая 54 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 376 | Полевая 56 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 377 | Полевая 58 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 378 | Полевая 60 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 379 | Полевая 62 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 380 | Полевая 64 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 381 | Полевая 66 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 382 | Полевая 68 | 1 | 4 | 10 | 7.32 | 87.8 | 0.0102 |
| 383 | ул. Полевая д.70 . | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 384 | Полевая 72 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 385 | Полевая 74 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 386 | Некрасова д.1 | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 387 | Некрасова ll 3 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 388 | Некрасова ll 4 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 389 | Некрасова ll 5 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 390 | Некрасова ll 7 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 391 | Некрасова ll 9 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 392 | Некрасова ll 11 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 393 | Некрасова ll 12 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 394 | Некрасова ll 13 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 395 | Некрасова ll 14 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 396 | Некрасова ll 16 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 397 | Некрасова ll 16 а | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 398 | Некрасова ll 17 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 399 | Некрасова ll 18 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 400 | Некрасова ll 20 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 401 | Некрасова ll 22 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 402 | Некрасова ll 24 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 403 | Некрасова ll 26 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 404 | Некрасова ll 28 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 405 | Некрасова ll 30 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 406 | Некрасова ll 32 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 407 | Некрасова ll 34 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 408 | Некрасова ll 38 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 409 | Некрасова ll 40 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 410 | Некрасова ll 42 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 411 | Некрасова l 45 а | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 412 | Некрасова l 47/1 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 413 | Некрасова l 49 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 414 | Некрасова l 51 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 415 | Некрасова д.53 | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 416 | Некрасова l 53/1 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 417 | Некрасова l 53/2 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 418 | Некрасова l 55 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 419 | Некрасова д.57 | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 420 | Некрасова l 59 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 421 | Некрасова l 59/2 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 422 | Некрасова l 61 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 423 | Некрасова l 63 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 424 | Некрасова l 65 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 425 | Некрасова l 67 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 426 | Некрасова l 67 а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 427 | Некрасова l 69 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 428 | Некрасова l 71 | 1 | 6 | 10 | 16.44 | 197.3 | 0.0228 |
| 429 | Некрасова l 73 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 430 | Некрасова l 74 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 431 | Некрасова l 75 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 432 | Некрасова l 76 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 433 | Некрасова l 77 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 434 | Некрасова l 78 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 435 | Некрасова l 79 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 436 | Некрасова l 80 | 1 | 1 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 437 | Некрасова l 80 | 1 | 1 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 438 | Некрасова l 80 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 439 | Некрасова l 81 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 440 | Некрасова l 82 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 441 | Некрасова l 83 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 442 | Некрасова l 84 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 443 | Некрасова l 85 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 444 | Некрасова l 86 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 445 | Некрасова l 87 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 446 | Некрасова l 88 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 447 | Некрасова l 89 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 448 | Некрасова l 90 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 449 | Некрасова l 91 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 450 | Некрасова l 91а | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 451 | Некрасова l 92 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 452 | Некрасова l 93 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 453 | Некрасова l 94 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 454 | Некрасова l 95 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 455 | Некрасова l 96 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 456 | Некрасова l 96а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 457 | Некрасова l 97 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 458 | Некрасова l 97а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 459 | Некрасова l 98 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 460 | Некрасова l 99 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 461 | Некрасова l 101 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 462 | Некрасова l 102 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 463 | Некрасова l 104 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 464 | Некрасова l 106 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 465 | Некрасова l 108 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 466 | Некрасова l 110 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 467 | Некрасова l 110а | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 468 | Некрасова l 112 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 469 | Некрасова l 116 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 470 | Некрасова l 116а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 471 | Некрасова l 118 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 472 | Некрасова l 120 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 473 | Глинки 3 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 474 | Глинки 5 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 475 | Глинки 6 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 476 | Глинки 7 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 477 | Глинки 8 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 478 | Глинки 10 | 1 | 2 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 479 | Глинки 10 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 480 | Глинки 11 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 481 | Глинки 13 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 482 | Глинки 16 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 483 | Глинки 17 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 484 | Глинки 19 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 485 | В.Приокская 1 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 486 | В.Приокская 7 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 487 | В.Приокская 13 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 488 | В.Приокская 15 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 489 | В.Приокская 19 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 490 | В.Приокская 21а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 491 | В.Приокская 21 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 492 | В.Приокская 23 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 493 | В.Приокская 25 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 494 | В.Приокская 27 | 1 | 3 | 10 | 5.49 | 65.9 | 0.0076 |
| 495 | В.Приокская 29а | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 496 | В.Приокская 29 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 497 | Ср.Приокская 5 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 498 | Ср.Приокская 6 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 499 | Ср.Приокская 7 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 500 | ул. Приокская д.8 кв.1 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 501 | Ср.Приокская 8 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 502 | Ср.Приокская 9 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 503 | Ср.Приокская 10 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 504 | Ср.Приокская 12 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 505 | Ср.Приокская 13 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 506 | Ср.Приокская 14 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 507 | Ср.Приокская15 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 508 | Ср.Приокская 16 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 509 | Ср.Приокская 17 | 1 | 22 | 10 | 40.26 | 483.1 | 0.0559 |
| 510 | Ср.Приокская 18 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 511 | Ср.Приокская 23 | 1 | 9 | 10 | 16.47 | 197.6 | 0.0229 |
| 512 | Ср.Приокская 25 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 513 | Ср.Приокская 26 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 514 | Ср.Приокская 29 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 515 | Ср.Приокская 34 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 516 | Ср.Приокская 36 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 517 | Ср.Приокская 37 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 518 | Ср.Приокская 41 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 519 | Ср.Приокская 40 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 520 | Ср.Приокская 42 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 521 | Ср.Приокская 47 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 522 | Ср.Приокская 48 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 523 | Ср.Приокская 49 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 524 | Ср.Приокская 50 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 525 | Ср.Приокская 51 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 526 | Ср.Приокская 52 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 527 | Ср.Приокская 52 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 528 | Ср.Приокская 53 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 529 | Ср.Приокская 53а | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 530 | Ср.Приокская 54 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 531 | Н.Приокская 2/3 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 532 | Н.Приокская 5 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 533 | Н.Приокская 7 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 534 | Н.Приокская 9 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 535 | Н.Приокская 10 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 536 | Н.Приокская 11 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 537 | Н.Приокская 12 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 538 | Н.Приокская 13 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 539 | Н.Приокская 15 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 540 | Н.Приокская 16 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 541 | Н.Приокская 17 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 542 | Н.Приокская 18 | 1 | 2 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 543 | Н.Приокская 19 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 544 | Н.Приокская 20 | 1 | 1 | 10 | 2.74 | 32.9 | 0.0038 |
| 545 | Н.Приокская 22 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 546 | Н.Приокская 23 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 547 | Н.Приокская 29 | 1 | 1 | 10 | 1.83 | 22.0 | 0.0025 |
| 548 | Н.Приокская 30 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 549 | Горная 2а | 5 | 133 | 30 | 912.38 | 10948.6 | 1.2672 |
| 550 | Центральная 6 | 2 | 16 | 18 | 109.76 | 1317.1 | 0.1524 |
| 551 | Заводская 9 | 2 | 16 | 18 | 109.76 | 1317.1 | 0.1524 |
| 552 | Арматурная 34 А | 9 | 195 | 46 | 1337.7 | 16052.4 | 1.8579 |
| 553 | 238 Дивизии 1 | 5 | 99 | 30 | 445.5 | 5346.0 | 0.6188 |
| 554 | 238 Дивизии 10 | 2 | 23 | 18 | 103.5 | 1242.0 | 0.1438 |
| 555 | 238 Дивизии 11 | 5 | 194 | 30 | 873 | 10476.0 | 1.2125 |
| 556 | 238 Дивизии 12 /2 | 2 | 38 | 18 | 171 | 2052.0 | 0.2375 |
| 557 | 238 Дивизии 3 | 3 | 36 | 22 | 162 | 1944.0 | 0.2250 |
| 558 | 238 Дивизии 7 | 3 | 41 | 22 | 184.5 | 2214.0 | 0.2563 |
| 559 | 238 Дивизии 8 | 2 | 29 | 18 | 130.5 | 1566.0 | 0.1813 |
| 560 | 238 Дивизии 9 | 3 | 49 | 22 | 220.5 | 2646.0 | 0.3063 |
| 561 | Арматурная 3а | 5 | 126 | 30 | 567 | 6804.0 | 0.7875 |
| 562 | Арматурная 1 | 2 | 29 | 18 | 130.5 | 1566.0 | 0.1813 |
| 563 | Арматурная 10 /16 | 9 | 125 | 46 | 562.5 | 6750.0 | 0.7813 |
| 564 | Арматурная 11 | 4 | 87 | 26 | 391.5 | 4698.0 | 0.5438 |
| 565 | Арматурная 12 | 5 | 139 | 30 | 625.5 | 7506.0 | 0.8688 |
| 566 | Арматурная 13 | 4 | 69 | 26 | 310.5 | 3726.0 | 0.4313 |
| 567 | Арматурная 14 | 9 | 132 | 46 | 594 | 7128.0 | 0.8250 |
| 568 | Арматурная 15 | 4 | 49 | 26 | 220.5 | 2646.0 | 0.3063 |
| 569 | Арматурная 16 | 5 | 109 | 30 | 490.5 | 5886.0 | 0.6813 |
| 570 | Арматурная 17 | 4 | 114 | 26 | 513 | 6156.0 | 0.7125 |
| 571 | Арматурная 18 | 9 | 119 | 46 | 535.5 | 6426.0 | 0.7438 |
| 572 | Арматурная 2 | 2 | 39 | 18 | 175.5 | 2106.0 | 0.2438 |
| 573 | Арматурная 20 | 5 | 278 | 30 | 1251 | 15012.0 | 1.7375 |
| 574 | Арматурная 21 | 4 | 105 | 26 | 472.5 | 5670.0 | 0.6563 |
| 575 | Арматурная 23 | 4 | 128 | 26 | 576 | 6912.0 | 0.8000 |
| 576 | Арматурная 28 | 4 | 114 | 26 | 513 | 6156.0 | 0.7125 |
| 577 | Арматурная 2д | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 578 | Арматурная 2е | 1 | 6 | 10 | 16.44 | 197.3 | 0.0228 |
| 579 | Арматурная 3 | 3 | 51 | 22 | 229.5 | 2754.0 | 0.3188 |
| 580 | Арматурная 30 | 4 | 111 | 26 | 499.5 | 5994.0 | 0.6938 |
| 581 | Арматурная 32 | 5 | 147 | 30 | 661.5 | 7938.0 | 0.9188 |
| 582 | Арматурная 34 | 5 | 241 | 30 | 1653.26 | 19839.1 | 2.2962 |
| 583 | Арматурная 34б | 9 | 230 | 46 | 1577.8 | 18933.6 | 2.1914 |
| 584 | Арматурная 34в | 10 | 239 | 50 | 1639.54 | 19674.5 | 2.2771 |
| 585 | Арматурная 34г | 9 | 210 | 46 | 945 | 11340.0 | 1.3125 |
| 586 | Арматурная 36 | 5 | 192 | 30 | 864 | 10368.0 | 1.2000 |
| 587 | Арматурная 38 | 5 | 219 | 30 | 985.5 | 11826.0 | 1.3688 |
| 588 | Арматурная 3б | 5 | 193 | 30 | 868.5 | 10422.0 | 1.2063 |
| 589 | Арматурная 4 | 3 | 32 | 22 | 144 | 1728.0 | 0.2000 |
| 590 | Арматурная 40 | 5 | 199 | 30 | 895.5 | 10746.0 | 1.2438 |
| 591 | Арматурная 42 | 5 | 218 | 30 | 981 | 11772.0 | 1.3625 |
| 592 | Арматурная 9 | 5 | 106 | 30 | 477 | 5724.0 | 0.6625 |
| 593 | Арматурный 4 | 1 | 5 | 10 | 13.7 | 164.4 | 0.0190 |
| 594 | Арматурный 5 | 1 | 7 | 10 | 19.18 | 230.2 | 0.0266 |
| 595 | Арматурный 6 | 1 | 14 | 10 | 38.36 | 460.3 | 0.0533 |
| 596 | Верхняя Приокская 27 | 1 | 3 | 10 | 13.5 | 162.0 | 0.0188 |
| 597 | Восточная 1 | 5 | 229 | 30 | 1030.5 | 12366.0 | 1.4313 |
| 598 | Восточная 2 | 3 | 85 | 22 | 382.5 | 4590.0 | 0.5313 |
| 599 | Восточная 2 а | 5 | 150 | 30 | 675 | 8100.0 | 0.9375 |
| 600 | Горная 2 | 3 | 42 | 22 | 189 | 2268.0 | 0.2625 |
| 601 | Горная 4 | 3 | 44 | 22 | 198 | 2376.0 | 0.2750 |
| 602 | Горная 4 а | 5 | 156 | 30 | 702 | 8424.0 | 0.9750 |
| 603 | Горная 6 | 3 | 42 | 22 | 189 | 2268.0 | 0.2625 |
| 604 | Горная 6 а | 5 | 217 | 30 | 976.5 | 11718.0 | 1.3563 |
| 605 | Горная 8 | 3 | 44 | 22 | 198 | 2376.0 | 0.2750 |
| 606 | Жаличня 55 | 1 | 3 | 10 | 3.66 | 43.9 | 0.0051 |
| 607 | Заводская 1 /3 | 2 | 23 | 18 | 103.5 | 1242.0 | 0.1438 |
| 608 | Заводская 10 | 2 | 10 | 18 | 45 | 540.0 | 0.0625 |
| 609 | Заводская 2 /5 | 2 | 23 | 18 | 103.5 | 1242.0 | 0.1438 |
| 610 | Заводская 3 | 2 | 19 | 18 | 85.5 | 1026.0 | 0.1188 |
| 611 | Заводская 4 | 2 | 28 | 18 | 126 | 1512.0 | 0.1750 |
| 612 | Заводская 5 | 2 | 10 | 18 | 45 | 540.0 | 0.0625 |
| 613 | Заводская 6 | 2 | 23 | 18 | 103.5 | 1242.0 | 0.1438 |
| 614 | Заводская 7 | 2 | 20 | 18 | 90 | 1080.0 | 0.1250 |
| 615 | Заводская 8 | 2 | 27 | 18 | 121.5 | 1458.0 | 0.1688 |
| 616 | Машиностроителей 1 1 | 5 | 255 | 30 | 1147.5 | 13770.0 | 1.5938 |
| 617 | Машиностроителей 3 | 5 | 149 | 30 | 670.5 | 8046.0 | 0.9313 |
| 618 | Некрасова 44 | 1 | 6 | 10 | 27 | 324.0 | 0.0375 |
| 619 | Некрасова 45 | 1 | 4 | 10 | 10.96 | 131.5 | 0.0152 |
| 620 | Некрасова 46 | 1 | 10 | 10 | 45 | 540.0 | 0.0625 |
| 621 | Некрасова 48 | 1 | 9 | 10 | 40.5 | 486.0 | 0.0563 |
| 622 | Некрасова 50 | 1 | 6 | 10 | 27 | 324.0 | 0.0375 |
| 623 | Некрасова 52 | 1 | 7 | 10 | 31.5 | 378.0 | 0.0438 |
| 624 | Полевая 16 | 1 | 8 | 10 | 21.92 | 263.0 | 0.0304 |
| 625 | Полевая 18 | 1 | 8 | 10 | 21.92 | 263.0 | 0.0304 |
| 626 | Полевая 20 | 1 | 3 | 10 | 8.22 | 98.6 | 0.0114 |
| 627 | Полевая 26 | 1 | 6 | 10 | 16.44 | 197.3 | 0.0228 |
| 628 | Полевая 28 | 1 | 2 | 10 | 5.48 | 65.8 | 0.0076 |
| 629 | Приокская 1 | 1 | 9 | 10 | 40.5 | 486.0 | 0.0563 |
| 630 | Приокская 10 | 1 | 4 | 10 | 27.44 | 329.3 | 0.0381 |
| 631 | Приокская 11 | 1 | 6 | 10 | 41.16 | 493.9 | 0.0572 |
| 632 | Приокская 12 | 1 | 4 | 10 | 27.44 | 329.3 | 0.0381 |
| 633 | Приокская 13 | 1 | 4 | 10 | 27.44 | 329.3 | 0.0381 |
| 634 | Приокская 14 | 1 | 4 | 10 | 27.44 | 329.3 | 0.0381 |
| 635 | Приокская 15 | 1 | 6 | 10 | 41.16 | 493.9 | 0.0572 |
| 636 | Приокская 2 | 1 | 5 | 10 | 34.3 | 411.6 | 0.0476 |
| 637 | Приокская 2 1 | 1 | 4 | 10 | 27.44 | 329.3 | 0.0381 |
| 638 | Приокская 3 | 1 | 4 | 10 | 27.44 | 329.3 | 0.0381 |
| 639 | Приокская 4 | 1 | 5 | 10 | 34.3 | 411.6 | 0.0476 |
| 640 | Приокская 5 | 1 | 3 | 10 | 20.58 | 247.0 | 0.0286 |
| 641 | Приокская 6 | 1 | 1 | 10 | 6.86 | 82.3 | 0.0095 |
| 642 | Приокская 7 | 1 | 3 | 10 | 20.58 | 247.0 | 0.0286 |
| 643 | Рабочая 4 а | 2 | 52 | 18 | 234 | 2808.0 | 0.3250 |
| 644 | Рабочая 5 /14 | 5 | 225 | 30 | 1012.5 | 12150.0 | 1.4063 |
| 645 | Рабочая 6 а | 4 | 42 | 26 | 189 | 2268.0 | 0.2625 |
| 646 | Рабочая 7 | 5 | 106 | 30 | 477 | 5724.0 | 0.6625 |
| 647 | Рабочая 9 | 5 | 105 | 30 | 472.5 | 5670.0 | 0.6563 |
| 648 | Центральная 10 /12 | 2 | 21 | 18 | 94.5 | 1134.0 | 0.1313 |
| 649 | Центральная 11 | 5 | 211 | 30 | 949.5 | 11394.0 | 1.3188 |
| 650 | Центральная 12 | 2 | 27 | 18 | 121.5 | 1458.0 | 0.1688 |
| 651 | Центральная 13 | 5 | 262 | 30 | 1179 | 14148.0 | 1.6375 |
| 652 | Центральная 13 а | 5 | 222 | 30 | 999 | 11988.0 | 1.3875 |
| 653 | Центральная 2 /6 | 2 | 35 | 18 | 157.5 | 1890.0 | 0.2188 |
| 654 | Центральная 3 | 3 | 61 | 22 | 274.5 | 3294.0 | 0.3813 |
| 655 | Центральная 3 а | 2 | 25 | 18 | 112.5 | 1350.0 | 0.1563 |
| 656 | Центральная 7 | 4 | 54 | 26 | 243 | 2916.0 | 0.3375 |
| 657 | Центральная 8 /11 | 2 | 31 | 18 | 139.5 | 1674.0 | 0.1938 |
| 658 | Центральная 9 | 4 | 70 | 26 | 315 | 3780.0 | 0.4375 |
| 659 | Южная 12 | 1 | 14 | 10 | 63 | 756.0 | 0.0875 |
| 660 | Южная 4 | 4 | 51 | 26 | 229.5 | 2754.0 | 0.3188 |
| 661 | Южная 4 а | 5 | 144 | 30 | 648 | 7776.0 | 0.9000 |
| 662 | Южная 6 | 2 | 13 | 18 | 58.5 | 702.0 | 0.0813 |
| 663 | Южная 8 | 2 | 15 | 18 | 67.5 | 810.0 | 0.0938 |
| 664 | Южная 9 | 5 | 158 | 30 | 711 | 8532.0 | 0.9875 |
| 665 | Приокская 45 | 2 | 57 | 18 | 256.5 | 3078.0 | 0.3563 |

Раздел 4 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"

Цели схемы водоснабжения и водоотведения:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

КНИГА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа"

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

В состав комплекса очистных сооружений входит:

-	городские очистные сооружения с полной биологической очисткой, производительностью 64,3 тыс.куб.м в сутки, предназначенные для очистки фекальных и промышленных стоков города Алексина;

-	механические очистные сооружения производительностью 200 куб.м в су-тки, предназначенные для очистки фекальных стоков от Алексинской воспитательной колонии и прилегающей улицы Макаренко;

-	механические очистные сооружения (септик) производительностью 100 куб.м в сутки, предназначенные для очистки фекальных стоков от населения по ул. Новогородищенская;

-	дюкер через реку Оку, проложенный в две нитки 500мм из стальных труб. В 2006 году произведен капитальный ремонт левой нитки. В стальную трубу 500мм помещена труба ПНД 400мм;

-	насосные станции перекачки сточных вод в количестве 11 шт.:

1.	КНС «Петровское»	- 4800 куб. м в сутки;

2.	КНС «Брусчатое»	- 4800 куб.м в сутки;

3.	КНС «Мышега»	- 6000 куб.м в сутки;

4.	КНС «Северная»	- 15000 куб.м в сутки;

5.	КНС «Молокозавод» - 10000 куб.м в сутки;

6.	КНС «Бор»	- 58000 куб.м в сутки;

7.	КНС «Сельхозхимия»	- 4800 куб.м в сутки;

8.	КНС «МКР 2»	- 4800 куб.м в сутки;

9.	КНС«ИТР»	- 4800 куб.м в сутки;

10.	КНС «Строитель»	- 4800 куб.м в сутки;

11.	КНС «Железнодорожная» -1500 куб.м в сутки. Очистные сооружения полной биологической очистки состоят из:

- приемной камеры;

- песколовок с круговым движением воды;

- 18 емкостей первичных отстойников;

- двух аэротенков-смесителей;

- двух вторичных радиальных отстойников;

- контактного резервуара;

- двух илоуплотнителей;

- дух биологических прудов, активная незамерзающая площадь которых 11,28 га;

-	иловых площадок, площадью 12,26 га.

Очистные сооружения находятся в районе «Соцгорода». Санитарно- защитная зона не выдержана. Существующая схема очистки сточных вод на городских ОС не позволяет достичь современных требований для сброса очищенной воды в водоёмы рыб хозяйственного значения (таблица 1.1).

| Таблица 1.1 – Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели состава сточных вод | Предельно допустимая концентрация, мг/п | Проектные показатели, мг/п | Фактические показатели, мг/п |
| 1 | Взвешенные вещества | 17,55 | 6,6 | 10,3 |
| 2 | Сухой остаток | 1000,0 |  | 508,0 |
| 3 | ВПК, пол | 3,0 | 153,1 | 19,3 |
| 4 | Азот аммонийный | 0,39 | 12,6 | 6,47 |
| 5 | Азот нитритный | 0,02 | 0,3 | 0,327 |
| 6 | Азот нитратный | 9,1 | 1,6 | 2,714 |
| 7 | Фосфаты | 0,2 | 3,15 | 1,94 |
| 8 | Железо | 0,1 | 0,07 | 0,22 |

Внутри дворовые и внутриквартальные сети составляют 79,9 км или 63,9% от общей протяженности.

Протяженность магистральных коллекторов составляет 45,1 км или 36,1% от общей протяженности.

Почти все сети, в том числе магистральные коллекторы имеют износ от 70% до 100%. Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения необходима замена канализационного коллектора от КНС «Сельхозхимия» до ул. Комсомольской.

Сточные воды от района «Заречье» поступают на очистные сооружения по напорно-самотечному коллектору, в состав которого входит дюкер.

Трасса дюкера проходит по дну р. Оки в 143 м ниже автодорожного моста и далее по пойме подходит к площадке очистных сооружений. Результаты проведенного водолазного обследования показывают, что размыт участок дна реки у левого берега от ПК1+3 до ПК1+25. На участке дна от ПК1+3 до ПК1+22 обе нитки дюкера частично оголены (в верхней части). На участке от ПК1+5 до ПК1+9 дюкер подмыт и провисает. Размыт участок дна реки от ПК1+20 до ПК1+70.

Для обеспечения экологической безопасности системы водоотведения необходимо производство подводно-технических работ по водолазному обследованию и ремонту засыпки подводного перехода канализационного дюкера через р. Оку.

б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

В настоящее время водоотведение в городе осуществляется сетью самотечно-напорных коллекторов. Основная часть сточных, вод: от существующих жилых и общественных зданий, а также промстоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на насосные станции перекачки, далее по напорным трубопроводам подаются на городские очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой на биопрудах.

Производительность городских очистных сооружений составляет 64,0 тыс. м /сутки. Фактически поступает до 30,0 тыс. м3/сутки. Сброс очищенных стоков производится в реку Мышегу и далее в реку Оку.

Водоотведение по ул. Макаренко— стоки от жилого сектора и от воспитательной колонии поступают на механические очистные сооружения производительностью 200 м3/сутки. Недостаточно очищенные стоки сбрасываются на рельеф и далее в р. Оку

Водоотведение  по  ул.   Новогородищенская, стоки  от  жилого  сектора поступают в  септик пропускной  способностью   100 м /сут.  Отстоянная  сточная  вода сбрасывается на рельеф и далее в р. Мышегу.

Существующая схема водоотведения города функционирует по раздельной системе с отводом хозяйственно-бытовых и загрязненных производственных вод в хозяйственно-бытовую канализацию и атмосферных вод в ливневую канализацию.

Количество стоков по городу составляет ;

От района «Петровское» хоз-бытовые и производственные стоки поступают по самотечным коллекторам в район насосной станции перекачки (КНС) «Петровское» производительностью 4800 м3/сут. и далее,, по напорному трубопроводу диаметром 300 мм каждый, переходящий через камеру гашения напора в самотечный коллектор транспортируются на городские очистные сооружения.

Сточные воды района «Мышега» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «Мышега» производительностью 6000 м3/сут, далее стоки по напорному трубопроводу диаметром 400 мм, поступают на очистные сооружения.

Сточные воды района «Горушки» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «Горушки», принадлежащие ООО «УКЖИ-480». От КНС стоки поступают на очистные сооружения по двум напорным трубопроводам диаметром 150 мм.

Район «Соцгород» канализуется системой самотечно-напорных коллекторов и КНС «Брусчатое»	производительностью	1200	м/сут, «Железнодорожная»

производительностью 1200 м3/сут, через «Северная» производительностью 15000 м3/сут стоки по двум напорным трубопроводам диаметром 150 мм поступают на очистные сооружения.

Район «ИТР» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «ИТР» производительностью 1200 м3/сут, далее стоки по напорному трубопроводу диаметром 150 мм, поступают в участок самотечного «Петровского» коллектора и далее на очистные сооружения.

Все сточные воды от района «Заречье» поступают на очистные сооружения по напорно-самотечному дюкеру.

В камеру поступает сточная вода:

- по самотечному трубопроводу диаметром 700 мм от КНС «МКР № 2», КНС «Молокозаводская», КНС «Сельхозхимии»    производительностью 1200 м3/сут каждая;

- по двум напорным трубопроводам    диаметром 500 мм от КНС «Строитель» производительностью 1200 м/сут. через КНС «Бор» производительностью 1200 м3/сут, 58000м3/сут.

Трасса   дюкера   проходит   по   дну   р.   Оки   приблизительно   в   100      м   ниже автодорожного моста и далее по пойме подходит к площадке очистных сооружений.

Дюкер через реку Оку проложен в две нитки диаметром 500 м из стальных труб.

Общая длина дюкера от КД-3 до приемной камеры очистных сооружений 2000 м.

Дюкер начинается от камеры КД-3 (на ул. Радбуржская), к которой присоединяются два самотечных коллектора 2-з (КНС «МКР № 2) и 4-з (после перехода через Мордовский овраг).

В камере КД-4 к дюкеру подключается напорный трубопровод от КНС № 1 производительностью 1200м3/сут.

На рисунке 1.1. изображена карта схема с зонами системы водоотведения г. Алексин. В более крупном масштабе представлена в приложении Б.

Рисунок 1.1. – Карта-схема системы водоотведения г. Алексин.

Характеристика очистных сооружений системы водоотведения представлена в таблице 1.2.

| Таблица 1.2- Характеристика очистных сооружений водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименовани е сооружения | Характеристика, производительность, тыс.мЗ/сут |  | Степень износа,% |
|  | Проектна я | Фактичес кая |  |
| ОСК | 64000 | 25000 | 90% |
| Городские очистные сооружения (ул. Макаренко) | 200 | 82 | 85% |
| Отстойник по ул. 2-ая Новогороди щенская | 100 | 14 | 85% |

Характеристика КНС системы водоотведения представлена в таблице 1.3.

| Таблица 1.3 - Характеристика КНС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Производительность, м3/час, проект/факт | Количество, марка насосов | Установленная мощность, кВт | Фактическое потребление электроэнергии, тыс.кВт*час/год | Степень износа,%, срок ввода в эксплуатацию |
| КНС «Петровское» |  |  |  |  |  |
| КНС «Петровское» | 4800/2300 | СМ 150- | 45 | 185 840 | 45% 1969г |
|  |  | 125-315 |  |  |  |
|  |  | СМ150- | 45 |  |  |
|  |  | 125-315 |  |  |  |
|  |  | ВКС 1/16 | - |  |  |
| КНС "Строитель" |  |  |  |  |  |
| КНС "Строитель" | 4800/120 | СД 50-56 | 30 | 55 700 | 36% 1986г |
|  |  | СД 50-56 | 30 |  |  |
|  |  | Гном 16/16 | 2,2 |  |  |
| КНС "Брусчатое" |  |  |  |  |  |
| КНС "Брусчатое" | 4800/120 | СД50-56 | 22 | 103460 | 80% 1956 г |
|  |  | СД50-56 | 22 |  |  |
| КНС "Северная" |  |  |  |  |  |
| КНС "Северная" | 15000/4200 | СД 250-22.5 | 55 | 200580 | 43% 1981 г. |
|  |  | СМ 150-125-315 | 45 |  |  |
|  |  | СМ 150-125-315 | 45 |  |  |
|  |  | Гном 16/10 | 2.2 |  |  |
| КНС "2-ой МКР" |  |  |  |  |  |
| КНС "2-ой МКР" | 4800/220 | СН150-125-115 | 22 | 14 370 | 40% 1980г |
|  |  | СД 50-56 | 18 |  |  |
|  |  | СД 50-56 | 18 |  |  |
| КНС "Сельхозхимия" |  |  |  |  |  |
| КНС "Сельхозхимия" | 4800/210 | СД 50-56 | 18 | 22220 | 89% 1987 г. |
|  |  | СД 50-56 | 18 |  |  |
|  |  | СД 50-57 | - |  |  |
|  |  | ЦНС 50-10 дренаж | - |  |  |
| КНС "Молзавод" |  |  |  |  |  |
| КНС "Молзавод" | 10000/530 | СД 160-45 | 45 | 129 480 | 90% 1978г |
|  |  | СД 160-45 | 45 |  |  |
|  |  | СД 160-45 | 45 |  |  |
| КНС "Бор" |  |  |  |  |  |
| КНС "Бор" | 58000/3200 | СН 450-22.5 | 125 | 14 370 | 40% 1980г |
|  |  | СН 450-22.5 | 125 |  |  |
|  |  | СН 800-32 | 75 |  |  |
|  |  | СН 800-32 | 75 |  |  |
|  |  | ЦНС 60-10 | 12 |  |  |
|  |  | ЦНС 60-10 | 12 |  |  |
|  |  | СД-600 дробилка | - |  |  |
| КНС "ИТР" |  |  |  |  |  |
| КНС "ИТР" | 4800/130 | СД 50-56 №1 | 22 | 10 600 | 83% 1948г |
|  |  | СД 50-56 №2 | 22 |  |  |
| КНС "Железнодорожная" |  |  |  |  |  |
| КНС "Железнодорожная" | 1500/100 | СД 80/18 насос/ком 10/10 | 18 | 16 320 | 25% 1996г |
| КНС "Мышега" |  |  |  |  |  |
| КНС "Мышега" | 6000/3400 | СМ 250-200-400/6 | 75 | 315 395 | 64% 1968г |
|  |  | СМ 250-200-400/4 | 75 |  |  |
|  |  | СМ 250-200-400/4 | 132 |  |  |
|  |  | ВКС 5/24 | 4.5 |  |  |
|  |  | ВКС 5/24 | 4.5 |  |  |

Характеристика канализационных представлена в таблице 1.4.

| Таблица 1.4 - Характеристика канализационных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение на схеме | Длина,м | Диаметр,м | Материал | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию |
| Самотечные канлизационные сети | 108380 | 150-500 | Керамика, чугун | 50-95 |
| Напорные канализационные сети | 16900 | 150-500 | Сталь, чугун | 50-95 |

Объемные показатели по водоотведению представлены в таблице 1.5.

| Таблица 1.5 - Объемные показатели по водоотведению,тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Население | 5863.5 | 5428.2 | 5101.6 | 3617.9 |
| Прочие | 2600.3 | 2383.2 | 2231.7 | 1648.8 |
| Итого водоотведение | 8463.8 | 7811.4 | 7333.3 | 5266.7 |

Показатели качества очищенного стока по водоотведению представлены в таблице 1.6.

| Таблица 1.6 - Качество очищенного стока |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск | Доля проб не отвечающих нормативным показателям |  |  |  |  |  |
|  | Сан итарно-химическим |  |  | Микробиологическим |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Выпуск №1 |  |  |  |  |  |  |
| БПК | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Аммоний ион | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Нитрит ион | 100 | 100 | 91,7 |  |  |  |
| Фосфор фосфатов | 27,3 | 75 | 66,7 |  |  |  |
| Нефтепродукты | 86,4 | 30 | 67 |  |  |  |
| АПАВ | - | 18,2 | 58,3 |  |  |  |
| Железо общ. | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Медь | 100 | 91,1 | 83,3 |  |  |  |
| Цинк | 90,9 | 73 | 66,7 |  |  |  |
| Марганец | 100 | 100 | 83,6 |  |  |  |
| ОКБ | - | . | - | 100 | 75 | 91,7 |
| ТКБ | - | - | - | 100 | 58 | 91,7 |
| Колифаги | - | . | - | 100 | 58 | 100 |
| Выпуск №2 |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные в-ва | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Железо общ. | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Выпуск №3 |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные в-ва | 100 | 100 | 40 |  |  |  |
| Железо общ. | 100 | 100 | 92 |  |  |  |
| Выпуск №4 |  |  |  |  |  |  |
| БПК | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Аммоний ион | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Нитрит ион | 100 | 50 | 40 |  |  |  |
| Фосфор фосфатов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Нефтепродукты | 75 | 25 | 60 |  |  |  |
| АПАВ | 25 | 25 | 20 |  |  |  |
| Железо общ. | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| ОКБ |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| ТКБ |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Колифаги | - |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Всего | 37,5 | 31,3 | 32,5 |  |  |  |
| Выпуск №5 |  |  |  |  |  |  |
| БПК | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Взвешенные в-ва | 100 | 75 | 75 |  |  |  |
| Аммоний ион | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Нитрит ион | 25 | 50 | 60 |  |  |  |
| Фосфор фосфатов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Нефтепродукты | 75 | 25 | 100 |  |  |  |
| АПАВ | 75 | 25 | 100 |  |  |  |
| Железо общ. | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| ОКБ | - | - | - | 17 | 8,3 | - |
| ТКБ |  | - | - | - | 8,3 | - |
| Колифаги | - | - | - | 25 | 17 | 25 |
| Всего | 45 | 38 | 48 | 13,8 | 11,1 | 8,3 |

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Территории города, не охваченные централизованными системами водоотведения, в основном представлены районами, застроенными одноквартирными жилыми домами. Графическое представление территорий, не охваченных централизованными системами водоотведения, изображено на рисунке 1.2 (приложение Б).

Рисунок 1.2 – Карта-схема системы водоотведения г. Алексин.

Список использованной литературы

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 24.07.2013)

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*” (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/14);

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*” (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 820).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Электронная модель системы теплоснабжения

Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинский район на базе программно-расчетного комплекса ГИС «Zulu» представлена на электронном носителе (CD).

Приложение Б. Бумажные карты-схемы систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин Алексинский район.